## 单选
题型 | 编号 | 岗位等级 | 难度 | 题干 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 正确答案 | 出处
单选题 | B1-1-0001 | B1 | 中等 | 在稳定的光照条件下这些组串开路电压值（短路电流）误差应在（）内。 | 3% | 5% | 7% | 10% | B
单选题 | B1-1-0002 | B1 | 中等 | 光伏发电站有功功率变化速率应不超过（）装机容量/min。（） | 5% | 10% | 15% | 20% | B | GB/T 19964 《光伏发电站接入电力系统技术规定》
单选题 | B1-1-0003 | B1 | 容易 | 单晶体硅太阳电池理论极限转换效率（）。 | 29% | 27% | 24% | 40.7% | A
单选题 | B1-1-0004 | B1 | 中等 | 光伏组件输出功率下降当组件输出功率下降至（）以下，需更换新组件或增加组件对容量进行补偿。 | 50% | 60% | 70% | 80% | D
单选题 | B1-1-0005 | B1 | 容易 | 分布式光伏电站接入公用电网的方式有（）种。 | 1 | 2 | 3 | 4 | C
单选题 | B1-1-0006 | B1 | 容易 | 一个独立光伏系统，已知系统电压48V，蓄电池的标称电压为12V，那么需串联的蓄电池数量为（）。 | 1 | 2 | 3 | 4 | D
单选题 | B1-1-0007 | B1 | 容易 | 使用摇表测量高压设备绝缘，至少应由（）人担任。 | 1 | 2 | 3 |  | B
单选题 | B1-1-0008 | B1 | 容易 | 汇流箱密封条应（）年更换一次，确保汇流箱密封良好。 | 1 | 2 | 3 | 4 | D
单选题 | B1-1-0009 | B1 | 中等 | 地面、水面光伏发电站每个子阵、建（构）筑物光伏发电站每个屋顶单元应配置至少（）套手提干粉灭火器。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B
单选题 | B1-1-0010 | B1 | 容易 | 埋入地下的扁钢接地体和接地线的厚度最小尺寸为（ ）mm。 | 4.8 | 3 | 3.5 | 4 | D
单选题 | B1-1-0011 | B1 | 中等 | 光伏发电站每天按照电网调度机构规定的时间上报次日0时至24时光伏发电站发电功率预测曲线，预测值的时间分辨率为（）min。 | 5 | 10 | 15 | 20 | C | GB/T 19964 《光伏发电站接入电力系统技术规定》
单选题 | B1-1-0012 | B1 | 容易 | 单台逆变器停机时间超过（）天，构成设备一类障碍。 | 5 | 10 | 15 | 20 | C
单选题 | B1-1-0013 | B1 | 容易 | 在（）级及以上的大风、暴雨及大雾等恶劣天气，应停止露天高空作业。 | 5 | 6 | 7 | 4 | A
单选题 | B1-1-0014 | B1 | 容易 | 接地线的截面积不得小于（）平方毫米。 | 20 | 25 | 30 |  | B
单选题 | B1-1-0015 | B1 | 容易 | 低压验电笔一般适用于交、直流电压为（）V以下。 | 220 | 380 | 500 | 1000 | C
单选题 | B1-1-0016 | B1 | 中等 | 地面用太阳能电池标准测试条件为在温度为25℃下，大气质量为AM1.5的阳光光谱，辐射能量密度为（）W/m2。 | 700 | 1000 | 1130 | 1353 | B
单选题 | B1-1-0017 | B1 | 容易 | 在低压设备作业时，人体与带电体的安全距离不低于（）。 | 0.1m | 0.35m | 0.6m | 0.15m | A
单选题 | B1-1-0018 | B1 | 中等 | 检修工作开始前，应收集前期运维和检修资料和相关缺陷测试结果；检查绝缘手套、绝缘靴、组件特性测试仪、直流钳形表、电流表、万用表、绝缘电阻测试仪、红外测温仪等，测量设备精度应不低于（）级。 | 0.2级 | 0.4级 | 0.5级 | 1.0级 | C | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
单选题 | B1-1-0019 | B1 | 容易 | 35kV电压等级设备不停电时的安全距离为（） | 0.7m | 1.0m | 1.2m | 1.5m | B
单选题 | B1-1-0020 | B1 | 容易 | 分布式光伏电站接入10kV公用电网的容量要求是（）。 | 1-6MW | 1-10MW | 5-10MW | 5-15MW | A
单选题 | B1-1-0021 | B1 | 容易 | 人员工作中与35kV及以下设备带电部分的安全距离为（）。 | 1.0m | 0.70m | 0.60m | 0.35m | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0022 | B1 | 容易 | 10kV及以下设备不停电时的安全距离为（）。 | 1.0m | 0.7m | 0.5m | 0.35m | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0023 | B1 | 容易 | 在电力电缆接头两侧及相邻电缆（）长的区段，应施加防火涂料或防火包。 | 1〜2m | 2〜3m | 3〜4m | 4〜5m | B
单选题 | B1-1-0024 | B1 | 容易 | 汇流箱柜体的接地端子应以横截面积不小于（）的多股铜线与接地母线相连。 | 2平方毫米 | 4平方毫米 | 8平方毫米 | 10平方毫米 | B
单选题 | B1-1-0025 | B1 | 容易 | 低[电]压指用于配电的交流系统中（）其以下的电压等级。 | 250V以下 | 250V及其以下 | 1000V及其以下 | 1000V及其以上 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0026 | B1 | 容易 | 运维人员进行检查、维护工作时应不少于（）人。 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | A
单选题 | B1-1-0027 | B1 | 中等 | 选用的手持电动工器具必须具有国家认可单位发的“产品合格证”，使用前必须检查工具上贴有“检验合格证”标识，检验周期为（）。 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月 | B
单选题 | B1-1-0028 | B1 | 中等 | 已投运的光伏发电站，需每（）定期开展一次消防、火灾隐患专项排查。 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月 | D
单选题 | B1-1-0029 | B1 | 中等 | 光伏发电站应在电力系统（）频率范围内按规定连续运行。 | 48Hz | 48Hz-49.5Hz | 49.5Hz-50.2Hz | ＞50.5Hz | C
单选题 | B1-1-0030 | B1 | 容易 | 雷雨、高温、（）级以上大风等恶劣天气不宜进行戸外巡视和作业；对于具有跟踪系统的光伏发电站进行维护检修时应注意（）级以上大风天气不宜进行高处作业和起吊作业。 | 4级、4级 | 4级、5级 | 5级、4级 | 5级、5级 | D | GB/T 35694《光伏发电站安全规程》
单选题 | B1-1-0031 | B1 | 中等 | 汇流箱内部的电路与裸露导线部件之间的绝缘电阻不小于（）。 | 500 欧姆/V | 1000 欧姆/V | 2000 欧姆/V | 3000 欧姆/V | B
单选题 | B1-1-0032 | B1 | 中等 | 测量1kV及以上电力电缆的绝缘电阻时应使用（）。 | 500V绝缘电阻表 | 100V绝缘电阻表 | 2500V绝缘电阻表 | 1000V绝缘电阻表。 | C
单选题 | B1-1-0033 | B1 | 容易 | 光伏发电站每天按照电网机构规定时间上报预测曲线，预测时间分辨率为（）。 | 5min | 10min | 15min | 20min | C
单选题 | B1-1-0034 | B1 | 容易 | 光功率预测系统的实时功率数据、设备运行状态的采集时间间隔应不大于（）。 | 5min | 10min | 15min | 30min | A
单选题 | B1-1-0035 | B1 | 中等 | 严禁在风力大于（）、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。 | 5级 | 4级 | 8级 |  | B
单选题 | B1-1-0036 | B1 | 中等 | 集中敷设于沟道、槽盒中的电缆宜选用（）类阻燃电缆。 | A类 | B类 | C类 |  | C | GB50797《光伏发电站设计规范》
单选题 | B1-1-0037 | B1 | 容易 | 集中逆变器采用的功率器件是（）。 | IGBT | MOSFET | 碳化硅管 | SBD | A
单选题 | B1-1-0038 | B1 | 容易 | 辐照度的单位是（）。 | J/m2 | W/m2 | J | W | B
单选题 | B1-1-0039 | B1 | 容易 | 智能汇流箱通过（）接口，将测量和采集的数据上传至监控系统。 | RS232 | RS485 | RJ45 | COM | B
单选题 | B1-1-0040 | B1 | 容易 | 属于绝缘安全工器具的是（）。 | 安全带 | 验电器 | 安全帽 | 防静电鞋 | B
单选题 | B1-1-0041 | B1 | 容易 | 遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的（），然后进行救火。 | 保护停用 | 电源切断 | 开关断开 |  | B
单选题 | B1-1-0042 | B1 | 容易 | 下面电气设备中不具备过流保护的是（）。 | 保险 | 断路器（空开） | 避雷器 | 热继电器 | C
单选题 | B1-1-0043 | B1 | 容易 | 光伏电站属新能源类电站，光伏电站在并网运行时（）。 | 必须由调度部门下达指令后才能从电网切除 | 可以由电站运行人员自行从电网切除 | 当按调度指令切除后，可再次自行并网发电 | 可以由电站运行人员自行从电网切除后，上报给调度部门 | A
单选题 | B1-1-0044 | B1 | 容易 | 安全带使用前应进行检查，并定期进行（）试验。 | 变形 | 破裂 | 动荷载 | 静荷载 | D
单选题 | B1-1-0045 | B1 | 容易 | 有下列哪些“有电指示之一者，则允许在设备上工作（） | 表示设备断开的信号指示有电 | 允许进入间隔的信号指示有电 | 反映不停电设备电压的电压表指示有电 | 反映检修设备电压的电压表指示有电 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0046 | B1 | 中等 | 太阳能光伏发电系统中，没有与公用电网相连接的光伏系统称为（）太阳能光伏发电系统；与公共电网相连接的光伏系统称为（）太阳能光伏发电系统。 | 并网、并网 | 离网、离网 | 并网、离网 | 离网、并网 | D
单选题 | B1-1-0047 | B1 | 容易 | 太阳能电池一般由半导体材料制成，下面不属于半导体材料的是（）。 | 玻璃 | 砷化镓 | 锗 | 硅 | A
单选题 | B1-1-0048 | B1 | 容易 | 太阳能电站光伏系统的主要部件周围（）易燃易爆物品。 | 不得堆积 | 可以堆积 | 随意 |  | A
单选题 | B1-1-0049 | B1 | 容易 | 光伏组件通常采用的玻璃是（）。 | 布纹玻璃 | 钢化玻璃 | 普通玻璃 | 布纹钢化玻璃 | D
单选题 | B1-1-0050 | B1 | 容易 | 高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时，隔离带电部位的挡板封闭后（），并设置（）的标示牌。 | 不应开启，“止步，高压危险！” | 可以开启，“止步，高压危险！” | 不应开启，“禁止合闸，有人工作！” | 应开启，“止步，高压危险！” | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0051 | B1 | 困难 | 光伏发电系统启动时应考虑当前电网频率、电压偏差状态，当电网频率、电压偏差超出标准规定的正常运行范围时，光伏发电系统（）。 | 不应启动 | 由运行人员作出判断 | 得到调度部门允许后可以启动 | 可以启动 | A
单选题 | B1-1-0052 | B1 | 中等 | 万用表测量电压时，下面描述正确的是（）。 | 测量电压不用考虑串联并联 | 测量电压时不用考虑交流直流 | 测量电压时不用考虑正负极 | 测量电压时需要考虑CAT等级 | D
单选题 | B1-1-0053 | B1 | 困难 | 光伏发电站安装的并网逆变器应满足额定有功出力下功率因数在（）的范围内动态可调。 | 超前0.95~滞后0.95 | 超前0.98~滞后0.98 | 超前0.9~滞后0.95 | 超前0.95~滞后0.9 | A
单选题 | B1-1-0054 | B1 | 中等 | 电容在直流中的作用是（）。 | 存储电荷 | 滤波 | 限流 | 过载保护 | A
单选题 | B1-1-0055 | B1 | 容易 | 在未办理工作票终结手续以前，任何人员不准将停电设备（）。 | 措施拆除 | 措施变更 | 接地线拆除 | 合闸送电 | D
单选题 | B1-1-0056 | B1 | 容易 | 在门型构架的线路侧停电检修，如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离（），工作地点虽在接地线外侧，也可不另装接地线。 | 大于10m | 小于10m | 大于15m | 小于15m | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0057 | B1 | 中等 | 使用金属边框的光伏组件，边框和支架应结合良好，两者之间接触电阻应为（）。 | 大于4Ω | 小于4Ω | 等于4Ω | 小于等于4Ω | D
单选题 | B1-1-0058 | B1 | 困难 | 使用直流钳形电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同一直流汇流箱光伏组件串的输入电流，其偏差应为（）。 | 大于5% | 小于5% | 等于5% | 不超过5% | D
单选题 | B1-1-0059 | B1 | 中等 | 分布式光伏电站逆变器，不要求具备（）能力。 | 低电压穿越 | 防孤岛 | 自动开机 | 自动停机 | B
单选题 | B1-1-0060 | B1 | 困难 | 工作票由设备运行维护单位签发或经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中，工作票可实行（）签发形式。 | 第三方 | 单方 | 双方 | 承包商 | C
单选题 | B1-1-0061 | B1 | 困难 | 安装完成后应检查背板接线盒接线连接情况，将更换后的光伏组件的插接头与相邻光伏组件插接头连接，连接前应核对（)。 | 电缆敷设路径 | 电缆型号 | 电缆极性 |  | C | GB50797《光伏发电站设计规范》
单选题 | B1-1-0062 | B1 | 容易 | 保证安全的技术措施规定，当验明设备确无电压后，接地前工作不包括（）。 | 电缆及电容器接地线应逐相充分放电 | B、装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电 | 星形接线电容器的中性点应放电 | 串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0063 | B1 | 中等 | 光伏电站采用（）不能测量到直流电流。 | 电流互感器 | 通用型钳形电流表 | 分流器 | 霍尔传感器 | A
单选题 | B1-1-0064 | B1 | 困难 | 电缆线路相当于一个电容器，停电后的线路上还存在有剩余电荷，对地仍有（），因此必须经过充分放电后，才可以用手接触。 | 电位差 | 等电位 | 很小电位 | 电流 | A
单选题 | B1-1-0065 | B1 | 容易 | 逆变器直流侧可以采用（）来测量直流侧输入电流。 | 电压互感器 | 电流互感器 | 可控硅 | 霍尔传感器 | D
单选题 | B1-1-0066 | B1 | 中等 | 逆变器根据对无功能量处理方法不同，分为（）。 | 电压型和电阻型 | 电流型和功率型 | 电压型和电流型 | 电压型和功率型 | C
单选题 | B1-1-0067 | B1 | 容易 | 光伏电站的一项重要技术经济指标是“年利用小时”，它是由（）计算得来的。 | 电站全年发电量除以发电设备额定容量 | 电站额定容量除以电站全年发电量 | 电站全年发电量除以年供电量 | 全年电量除以设备有效值。 | A
单选题 | B1-1-0068 | B1 | 容易 | 直流熔断器的额定值主要有（）。 | 额定电压、额定电流和额定电阻 | 额定电压和额定电流 | 额定电压、额定电流和熔体额定电流 | 额定电压 | C
单选题 | B1-1-0069 | B1 | 容易 | 光伏方阵防雷保护器应有效，并在（）到来之前、雷雨过后及时检查。 | 冬季 | 春季 | 雷雨季节 |  | C
单选题 | B1-1-0070 | B1 | 容易 | 孤岛效应是（）的特有现象。 | 独立光伏发电系统 | 并网光伏发电系统 | 混合光伏发电系统 | 以上皆不是 | B
单选题 | B1-1-0071 | B1 | 中等 | 在太阳能电池板的外电路接上负载后，负载中便有电流通过，该电流称为太阳能电池板的（）。 | 短路电流 | 开路电流 | 工作电流 | 最大电流 | C
单选题 | B1-1-0072 | B1 | 困难 | 当电池组件的正负极不接负载时，正负极间的电压就是（）。 | 额定电压 | 工作电压 | 开路电压 | 短路电压 | C
单选题 | B1-1-0073 | B1 | 困难 | 光伏电站方阵直流汇流箱内安装的防雷模块的作用是（）。 | 防止雷电流进入 | 直流系统过电压保护 | 防止直击雷损毁设备 | 防止汇流箱母线过电流 | B
单选题 | B1-1-0074 | B1 | 困难 | 逆变器启动并网程序与（）有关。 | 辐照度 | 输入功率 | 输入直流电压 | 电网电压 | C
单选题 | B1-1-0075 | B1 | 困难 | 逆变器转入待机工况与（）有关。 | 辐照度 | 直流电压与输出功率 | 电网电压 | 输出交流电压 | B
单选题 | B1-1-0076 | B1 | 容易 | （）填用电气第一种工作票。 | 高压设备上工作不需要部分停电者 | 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作，不需要将高压设备停电或做安全措施者 | 需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作 | 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0077 | B1 | 容易 | 在发现直接危及人身安全的紧急情况时，（）有权停止作业并组织人员撤离作业现场。 | 各类作业人员 | 现场运行人员 | 有关领导 | 现场负责人 | D
单选题 | B1-1-0078 | B1 | 容易 | 光伏系统区域内（）对光伏系统运行及安全可能产生影响的设施。 | 根据情况增设 | 可以增设 | 严禁增设 |  | C
单选题 | B1-1-0079 | B1 | 中等 | 使用万用表时应注意（）转换开关，弄错时易烧坏表计。 | 功能 | 量程 | 功能及量程 | 位置 | C
单选题 | B1-1-0080 | B1 | 困难 | 工作票签发人的安全职责不包括（）。 | 工作必要性和安全性 | 安全措施是否符合实际 | 工作票上所填安全措施是否正确完备 | 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0081 | B1 | 容易 | 工作间断时，工作班成员应从工作现场撤出，所有安全措施保持不变。隔日复工时，应得到（）的许可，且工作负责人应重新检查安全措施。 | 工作负责人 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 值班负责人 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0082 | B1 | 容易 | 光伏防雷保护装置的接地属于（）。 | 工作接地 | 保护接地 | 防雷接地 | 保护接零 | A
单选题 | B1-1-0083 | B1 | 容易 | 为了保障人身安全，将电气设备正常情况下不带电的金属外壳接地称为（）。 | 工作接地 | 保护接地 | 工作接零 | 保护接零 | B
单选题 | B1-1-0084 | B1 | 容易 | 非连续进行的事故修复工作应使用（）。 | 工作票 | 事故检修单 | 电气带电作业工作票 | 操作票 | A
单选题 | B1-1-0085 | B1 | 中等 | 太阳能光伏发电系统中，（）指在电网失电情况下，发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象。 | 孤岛效应 | 光伏效应 | 充电效应 | 霍尔效应 | A
单选题 | B1-1-0086 | B1 | 容易 | 集中式并网光伏电站一次系统主要构成部分不包括（）。 | 光伏组件 | 汇流箱 | 逆变器 | 功率预测系统 | D
单选题 | B1-1-0087 | B1 | 容易 | 并网光伏电站主要构成部分不包括（）。 | 光伏组件 | 汇流箱 | 逆变器 | 蓄电池 | D
单选题 | B1-1-0088 | B1 | 容易 | 太阳电池是利用半导体（）的半导体器件。 | 光热效应 | 热电效应 | 光生伏特效应 | 热斑效应 | C | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
单选题 | B1-1-0089 | B1 | 容易 | 常见光伏组件结构中不包括（）。 | 硅橡胶 | EVA | 玻璃面板 | 接线盒 | A
单选题 | B1-1-0090 | B1 | 中等 | 光伏电站子阵直流汇流箱不具有（）功能。 | 过电流保护 | 过电压保护 | 零序保护 | 过负荷保护 | C
单选题 | B1-1-0091 | B1 | 困难 | 熔断器主要用来进行（）保护。 | 过载 | 过电压 | 失电压 | 短路 | D
单选题 | B1-1-0092 | B1 | 容易 | 直接验电应使用（）的验电器在设备的接地处逐相验电。验电前，验电器应先在有电设备上确证验电器良好。 | 合格 | 合适 | 良好 | 相应电压等级 | D
单选题 | B1-1-0093 | B1 | 中等 | 光伏发电站控制操作级别最高的是（）。 | 后台控制 | 集控中心控制 | 远方调度 | 就地控制 | D
单选题 | B1-1-0094 | B1 | 容易 | 工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后，还应完成以下手续不包括（）。 | 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施 | 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项 | 会同工作负责人在工作票上分别确认、签名 | 在工作现场全程监护工作班成员作业 | D | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0095 | B1 | 中等 | 太阳能光伏发电系统中，太阳电池组件表面被污物遮盖，会影响整个太阳电池方阵所发出的电力，从而产生（）。 | 霍尔效应 | 孤岛效应 | 充电效应 | 热斑效应 | D
单选题 | B1-1-0096 | B1 | 容易 | 光伏电站至少每（）检查一次安全标志牌，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。 | 季度 | 半年 | 一年 | 一个月 | B
单选题 | B1-1-0097 | B1 | 困难 | 光伏电站光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合（）的要求，并定期校准。 | 计量法 | 企业 | 电站 |  | A
单选题 | B1-1-0098 | B1 | 中等 | 光伏电站交班要做到“五不交”包括（）。 | 记录不清、交待不明 | 现场不清洁、工具资料不全 | 操作、试验、事故处理未告一段落 | 以上3个选项 | D
单选题 | B1-1-0099 | B1 | 困难 | 光伏组件过电压的处理方法正确的是（）。 | 检查PV阵列线路链接 | 减少阵列串联数量 | 检查电网 | 更换辅助开关电源 | B
单选题 | B1-1-0100 | B1 | 容易 | 在一经合闸即可送电到（）的隔离开关操作把手上，应悬挂“禁止合闸，有人工作！”或“禁止合闸，线路有人工作！”的标示牌。 | 检修地点 | 工作地点 | 工作现场 | 停电设备 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0101 | B1 | 容易 | 第一、二种工作票的有效时间以（）为限，延期应办理手续。 | 检修工作结束 | 批准的检修计划工作时间 | 结束工作任务 |  | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0102 | B1 | 容易 | 光伏组件检修所用工器具和仪器仪表应（）合格，并在有效期内。 | 检验校准 | 试验 | 检查 |  | A | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
单选题 | B1-1-0103 | B1 | 困难 | 接触器在工作时由于通断较为频繁，所以在开断触点处安装（）。 | 简易灭弧装置 | 过压保护 | 欠压保护 | 互锁保护 | A
单选题 | B1-1-0104 | B1 | 容易 | “两票三制”中的“三制”是指（）。 | 交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制 | 交班制、接班制、巡回检查制 | 班前会制、班后会制、巡回检查制 | 设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 | A
单选题 | B1-1-0105 | B1 | 容易 | 电力系统为了保证电气设备的可靠运行和人身安全，无论是发、供、配电设备必须可靠（ )。 | 接地 | 防雷 | 防止过电压。 | 防止大电流 | A
单选题 | B1-1-0106 | B1 | 容易 | 光伏电站交接班内容包括（）。 | 接地线和接地刀闸的使用情况 | 设备的特殊巡视和专项检查工作 | 车辆维护保养及使用情况 | 以上3个选项 | D
单选题 | B1-1-0107 | B1 | 困难 | 测量绝缘电阻对下列哪种绝缘缺陷较灵敏（）。 | 局部缺陷 | 绝缘老化 | 局部受潮 | 贯穿性导电通道 | D
单选题 | B1-1-0108 | B1 | 容易 | 属于防护安全工器具的是（）。 | 绝缘手套 | 验电器 | 绝缘垫 | 防静电服 | D
单选题 | B1-1-0109 | B1 | 困难 | 测量绝缘电阻不能有效发现的缺陷是（）。 | 绝缘整体受潮 | 存在贯穿性的导电通道 | 绝缘局部严重受潮 | 绝缘中的局部缺陷 | D
单选题 | B1-1-0110 | B1 | 容易 | 下列表征太阳电池的参数中，哪个不属于太阳电池电学性能的主要参数（）。 | 开路电压 | 短路电流 | 填充因子 | 掺杂浓度 | D
单选题 | B1-1-0111 | B1 | 中等 | 当日照条件达到一定程度时，由于日照的变化而引起较明显变化的是（）。 | 开路电压 | 工作电压 | 短路电流 | 最佳倾角 | C
单选题 | B1-1-0112 | B1 | 容易 | 事故紧急抢修工作（）。 | 可不用工作票 | 使用紧急抢修单或工作票 | 记入操作记录簿内 | 用操作票 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0113 | B1 | 困难 | 在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时，应向设备运行维护单位提出停电申请，由（）机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请，同意后方可安排检修工作。 | 客户 | 调度 | 运行 | 检修 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0114 | B1 | 容易 | 巡视高压设备时，（）进行其他工作。 | 可以 | 严禁 | 不宜 | 保证安全的前提下可以 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0115 | B1 | 容易 | 太阳能光伏发电的最核心器件是（）。 | 控制器 | 逆变器 | 太阳能电池 | 蓄电池 | C
单选题 | B1-1-0116 | B1 | 容易 | 使用金属边框的光伏组件，金属边框必须（）。 | 牢固接地 | 接不接地都行 | 不应该接地 | 部分接地 | A
单选题 | B1-1-0117 | B1 | 中等 | 在太阳能光伏发电系统中，最常使用的储能元件是（）。 | 锂离子电池 | 镍铬电池 | 铅酸蓄电池 | 碱性蓄电池 | C
单选题 | B1-1-0118 | B1 | 中等 | 心肺复苏法支持生命的三项基本措施是畅通气道，人工呼吸和（）。 | 立体胸部按压 | 胸外心脏按压 | 膈下腹部按压 | 仰头抬额法 | B
单选题 | B1-1-0119 | B1 | 困难 | 工作许可后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员（）方可开始工作。 | 履行确认手续后 | 检查好安全措施的布置后 | 熟悉工作流程后 | 了解后 | A
单选题 | B1-1-0120 | B1 | 容易 | 光伏电站“禁止”安全标示牌一般为（）颜色。 | 绿色 | 红色 | 黄色 | 黑色 | C
单选题 | B1-1-0121 | B1 | 容易 | 电缆终端头，由现场根据运行情况（），停电检査一次。 | 每 1〜2 年 | 每 1〜3 年 | 每 2〜3 年 | 每 3〜4 年 | B
单选题 | B1-1-0122 | B1 | 容易 | 光伏发电站的设备应定期巡检，其中光伏组件的巡视和检查周期为（）。 | 每月一次 | 每三月一次 | 每半年一次 | 每年一次 | A
单选题 | B1-1-0123 | B1 | 容易 | 以下不属于光伏发电站用检测设备的是（）。 | 模拟电网装置 | 低电压穿越测试装置 | 陀螺仪 | 孤岛检测装置 | C
单选题 | B1-1-0124 | B1 | 中等 | 以下试验项目属于破坏性试验的是（）。 | 耐压试验 | 绝缘电阻测量 | 介质损耗测量 | 泄漏测量 | A
单选题 | B1-1-0125 | B1 | 困难 | 在检修工作（）应进行工作布置，明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求，以及工作班成员的任务分工。 | 前 | 中 | 后 | 期间 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0126 | B1 | 中等 | 以下电气测量工具中，不需要直接接触被测物体的是( )。 | 钳形电流表 | 万用表 | 验电器 | 兆欧表 | A
单选题 | B1-1-0127 | B1 | 困难 | 被更换光伏组件的拆卸过程中应采取防止光伏组件滑落的措施；当光伏组件有破碎部分，不应接触该破碎部分，应对破碎组件（），防止发生触电或电弧灼伤事故。 | 清除 | 有效隔离 | 覆盖遮挡 |  | B | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
单选题 | B1-1-0128 | B1 | 中等 | 逆变器结构和电气连接应保持（），不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好。 | 清洁 | 完整 | 正常 |  | B
单选题 | B1-1-0129 | B1 | 中等 | 工作许可人的安全职责不具备有（）。 | 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足 | 确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件 | 确认工作现场布置的安全措施完备，确认检修设备无突然来电的危险 | 对工作票所列内容有疑问，应向工作票签发人询问清楚，必要时应要求补充 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0130 | B1 | 容易 | 蓄电池是一种储能设备，它能把电能转变为( )能。 | 热 | 光 | 机械 | 化学 | D
单选题 | B1-1-0131 | B1 | 容易 | 太阳能来源于太阳内部的（）。 | 热核反应 | 物理反应 | 原子核裂变反应 | 化学反应 | A
单选题 | B1-1-0132 | B1 | 容易 | 蓄电池是一种储能元件，它能把电能转变为（）。 | 热能 | 光能 | 机械能 | 化学能 | D
单选题 | B1-1-0133 | B1 | 中等 | 熔丝熔断时，应更换（）。 | 熔丝 | 相同容量熔丝 | 大容量熔丝 | 小容量熔丝 | B
单选题 | B1-1-0134 | B1 | 容易 | 在发现直接危及（）安全的紧急情况时，现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。 | 设备 | 电网 | 人身 | 操作 | C
单选题 | B1-1-0135 | B1 | 容易 | 雷雨天气巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，不应使用伞具，不应靠近（）和避雷针。 | 设备架构 | 避雷器 | 带电设备 | 接地网 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0136 | B1 | 容易 | 在工作间断期间，若有紧急需要，运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电，但应先通知工作负责人，在得到（）的答复后方可执行。 | 设备无异常 | 已下令停止工作 | 工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电 |  | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0137 | B1 | 中等 | 由于光伏组件清理不及时，发电量下降8%以上，构成（）。 | 设备异常 | 二类障碍 | 一类障碍 | 一般事故 | A
单选题 | B1-1-0138 | B1 | 困难 | 使用绝缘安全用具：绝缘操作杆、验电器、携带型短路接地线等必须选用具有“生产许可证”、“产品合格证”、“安全鉴定证”的产品，使用前必须检查是否贴有（）标签及是否在检验有效期内。 | 生产许可证 | 产品合格证 | 安全鉴定证 | 检验合格证 | D | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0139 | B1 | 容易 | 太阳能电池的温度超过25℃后，转换效率随温度升高而（）。 | 升高 | 降低 | 不变 | 不确定 | B
单选题 | B1-1-0140 | B1 | 容易 | 在电气设备上工作应有保证（）的制度措施，可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护，以及工作间断、转移和终结等工作程序。 | 施工质量 | 安全 | 工期 | 技术 | B
单选题 | B1-1-0141 | B1 | 容易 | 下列那些情况可以用操作票（）。 | 事故处理 | 事故后调整运行方式 | 寻找直流系统接地，或摇测绝缘 | 变压器、消弧线圈分接头的调整 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0142 | B1 | 容易 | 若以下设备同时停、送电，可不填用一张电气第一种工作票（）。 | 属于同一电压等级、位于同一平面场所，工作中不会触及带 电导体的几个电气连接部分 | 一台变压器停电检修，其断路器也配合检修 | 全站停电 | 同一平面场所低压电动机检修 | D | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0143 | B1 | 中等 | 光伏电站发电功率超短期预测建模需要特别注意（）对短波辐射的影响。 | 水汽 | 二氧化碳 | 云层 | 臭氧 | C
单选题 | B1-1-0144 | B1 | 中等 | 关太阳常数的定义，以下正确的是（）。 | 太阳常数是指在日地平均距离处，地表垂直于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度 | 太阳常数是指在日地平均距离处，地球大气外界垂直于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度 | 太阳常数是指在日地平均距离处，地表平行于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度 | 太阳常数是指在日地平均距离处，地球大气外界平行于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度 | B
单选题 | B1-1-0145 | B1 | 容易 | 下列光伏系统器件中，能实现DC-AC（直流-交流）转换的器件是（）。 | 太阳电池 | 蓄电池 | 逆变器 | 控制器 | C
单选题 | B1-1-0146 | B1 | 容易 | 太阳能电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为（）。 | 填充因子 | 转换效率 | 光谱响应 | 串联电阻 | B
单选题 | B1-1-0147 | B1 | 困难 | 光伏电站并网点电压不低于额定电压的90%时，光伏电站必须（）运行。 | 停止 | 不间断 | 并网 | 不间断并网 | D
单选题 | B1-1-0148 | B1 | 容易 | 光伏电站设备、消防器材等设施应在（）时进行检查。 | 维护 | 使用 | 交接班 | 巡视 | D
单选题 | B1-1-0149 | B1 | 容易 | 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（）和强令冒险作业。 | 违章指挥 | 领导指挥 | 风险作业 | 危险作业 | A
单选题 | B1-1-0150 | B1 | 容易 | 光伏电站的主要部件在运行时，（）不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清洁。 | 温度、声音、气味 | 温度 | 声音 | 气味 | A
单选题 | B1-1-0151 | B1 | 容易 | 在太阳能光伏发电系统中，太阳能电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话，实现此功能的主要器件是（）。 | 稳压器 | 蓄电池 | 二极管 | 逆变器 | D
单选题 | B1-1-0152 | B1 | 容易 | 设备同时停、送电，属于同一电压等级、位于同一平面场所，工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分，填用一张（）工作票。 | 线路一种工作票 | 电气第一种工作票 | 电气带电作业工作票 | 电气二种工作票 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0153 | B1 | 容易 | 逆变器中有一个器件相当于人的大脑，它完成了对控制和保护功能，这个器件是（）。 | 显示屏 | 功率单元 | 主控板 | 驱动板 | C
单选题 | B1-1-0154 | B1 | 容易 | 装设接地线的顺序是（）。 | 先装中相后装两边相 | 先装接地端； | 先装导体端 | 随意装 | B
单选题 | B1-1-0155 | B1 | 容易 | 以下属于光伏发电单元中同步并网及功率控制单元的是（）。 | 箱变 | 主断路器 | 过电压保护单元 | 逆变器 | D
单选题 | B1-1-0156 | B1 | 中等 | 太阳能组件中串联数目较多时，为了安全起见，在每个组件上并接（）。 | 肖特基二极管 | 阻塞二极管 | 稳压二极管 | 旁路二极管 | D
单选题 | B1-1-0157 | B1 | 容易 | 单人值班不得单独从事（）工作。 | 巡视 | 修理 | 检查 |  | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0158 | B1 | 容易 | 工作人员（）擅自移动或拆除遮栏、标示牌。 | 严禁 | 不应 | 允许 | 视情况可 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0159 | B1 | 容易 | 装设接地线（）单人进行。 | 严禁 | 必须 | 不宜 |  | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0160 | B1 | 容易 | 一个工作负责人只能同时发给（）工作票。 | 一张 | 两张 | 实际工作需要 |  | A
单选题 | B1-1-0161 | B1 | 容易 | 使用绝缘棒进行操作时（）。 | 应戴绝缘手套，穿绝缘靴 | 因绝缘棒是绝缘的，可以不戴绝缘手套 | 只穿绝缘靴就可以操作 |  | C
单选题 | B1-1-0162 | B1 | 容易 | 分布式光伏电站停电检修可不经（）同意。 | 用电单位 | 发电单位 | 省级电网调度 | 地区电网调度 | C
单选题 | B1-1-0163 | B1 | 中等 | 使用电动工具前，应（）。 | 用水清洗，确保卫生，才可使用 | 看是否需要改装工具，进步效率 | 进行检查，确保机件正常 | 清理，看是否有阻塞 | C
单选题 | B1-1-0164 | B1 | 中等 | 使用万用表测量电容时，应该（）。 | 用万用表对电容充电并等1分钟后进行读取数值 | 用万用表对电容进行充电并立即读取数值 | 用万用表对电容充电并等1分钟后放电后进行读取数值 | 用万用表对电容充电并等5分钟后进行读取数值 | A
单选题 | B1-1-0165 | B1 | 容易 | 光伏发电功率预测是指根据气象条件、统计规律等技术和手段，对光伏发电站（）进行预报。 | 有功功率 | 无功功率 | 有功 | 无功 | A | NB/T 32011 《光伏发电站功率预测系统技术要求》
单选题 | B1-1-0166 | B1 | 容易 | 对企业发生的事故，坚持（）原则进行处理。 | 预防为主 | 四不放过 | 三同时 |  | B
单选题 | B1-1-0167 | B1 | 容易 | 安装接线图包括（）、屏背面接线图及端子排图。 | 原理接线图 | 逻辑框图 | 流程图 | 屏面布置图 | D
单选题 | B1-1-0168 | B1 | 中等 | 太阳能电池切成两片后，每片电压（）。 | 增加 | 减少 | 不变 | 不确定 | C
单选题 | B1-1-0169 | B1 | 容易 | 在高压回路上工作，需要拆除部分接地线应征得（ ）或值班调度员的许可，工作完毕后立即恢复。 | 站长 | 工作许可人 | 运行人员 | 工作负责人 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0170 | B1 | 中等 | 在寻找直流系统接地时，应使用（）。 | 兆欧表 | 低内阻电压表 | 高内阻电压表 | 验电笔 | C
单选题 | B1-1-0171 | B1 | 中等 | 逆变器运行时不应有（）和异常噪声。 | 震动 | 较小震动 | 较大震动 |  | C
单选题 | B1-1-0172 | B1 | 困难 | 二极管在光伏组件中的作用是（）。 | 整流 | 变频 | 变压 | 单向导通 | D
单选题 | B1-1-0173 | B1 | 困难 | 工作负责人（监护人）的安全职责不包括（）。 | 正确、安全地组织工作 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充 | 工作前向工作班全体成员告知危险点，督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施 | 工作后确认工作必要性和安全性 | D | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0174 | B1 | 中等 | 下列停逆变器的操作中正确的是（）。 | 直接断开箱变低压侧断路器 | 首先在操作面板上软关机 | 直接断开逆变器交流侧开关 | 直接断开逆变器直流侧开关 | B | 《中国大唐集团有限公司防止人员误操作管理办法》
单选题 | B1-1-0175 | B1 | 容易 | 光伏电站环境监测仪功能不包括以下哪种（）。 | 直接辐射 | 总辐射 | 光伏组件转换效率 | 温度 | C
单选题 | B1-1-0176 | B1 | 容易 | 用摇表测量设备的对地绝缘电阻时，通过被测电阻的电流是（）。 | 直流 | 交流 | 整流直流 | 逆变交流 | A
单选题 | B1-1-0177 | B1 | 容易 | 经医师鉴定，无妨碍工作的病症（体格检查（）每两年一次）。 | 至少 | 约 | 最多 | 必须 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0178 | B1 | 中等 | 如果把电压表直接串在被测负载电路中，则电压表（）。 | 指示不正常 | 指示被测负线端电压 | 线圈被短路 | 烧坏 | A
单选题 | B1-1-0179 | B1 | 中等 | 如果把电流表直接并联在被测负载电路中，则电流表（）。 | 指示不正常 | 指示被测负载电流 | 线圈将负载短路 | 烧坏 | C
单选题 | B1-1-0180 | B1 | 中等 | 太阳能电池组件的功率与辐照度基本成（）。 | 指数关系 | 反比关系 | 开口向下的抛物线关系 | 正比关系 | D
单选题 | B1-1-0181 | B1 | 容易 | 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并应指定（）经常检查、补充或更换。 | 专人 | 安全员 | 值班员 | 站长 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0182 | B1 | 困难 | 安全组织措施作为保证安全的制度措施之一，包括工作票、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。工作票签发人、工作负责人（监护人）、工作许可人、（）监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 | 专业 | 专责 | 专工 | 专职 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B1-1-0183 | B1 | 中等 | 光伏逆变器常用的冷却方式（）。 | 自然风冷 | 水冷 | 强风冷 | 油浸风冷 | C
单选题 | B1-1-0184 | B1 | 中等 | 500kW逆变器常用的冷却方式（）。 | 自然风冷 | 水冷 | 强风冷 |  | C
单选题 | B1-1-0185 | B1 | 中等 | 集中式逆变器常用的冷却方式为（）。 | 自然风冷 | 水冷 | 强风冷 | 油浸风冷 | C
单选题 | B1-1-0186 | B1 | 困难 | 使用钳型电流表，可先选择（）然后再根据读数逐次切换档位。 | 最高档位 | 最低档位 | 刻度一半处 |  | A
单选题 | B1-1-0187 | B1 | 容易 | 电流通过人体最危险的途径是（）。 | 左手到右手 | 左手到脚 | 右手到脚 |  | B
单选题 | B2-1-0001 | B2 | 中等 | 光伏电站装机容量为30MW及以下的，光伏组件检修测试红外热斑测试抽检比例为（）。 | 0.5% | 1% | 0.2% | 2% | B
单选题 | B2-1-0002 | B2 | 中等 | 监测光伏发电系统某支路电流值与同一汇流箱中其他支路平均电流相比偏差率超过（）时，且确定为故障时，应按故障检修方式进行。 | 2% | 5% | 10% | 15% | B | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
单选题 | B2-1-0003 | B2 | 中等 | 使用直流钳型电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同一个直流汇流箱的各光伏组件串的输入电流，其偏差应不超过（）。 | 5% | 10% | 15% | 20% | A
单选题 | B2-1-0004 | B2 | 困难 | 相同条件下显示光伏发电系统某一汇流箱发电量小于同一逆变器其他汇流箱（）以上时，应按故障检修方式进行。 | 15% | 10% | 20% | 5% | A
单选题 | B2-1-0005 | B2 | 容易 | 工作人员工作中与10KV及以下带电设备的安全距离是（）米。 | 0.35 | 0.7 | 1.5 |  | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0006 | B2 | 中等 | 电缆桥架全长不大于 30m 时，与接地网相连不应少于（）处。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B
单选题 | B2-1-0007 | B2 | 容易 | 农业、水面光伏发电站宜采用电缆桥架，如需设置地埋电缆，电缆埋置深度应为农作物最大开挖深度的（）倍以上。 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | B
单选题 | B2-1-0008 | B2 | 中等 | 汇流箱和直流柜直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于（）兆欧。 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | A
单选题 | B2-1-0009 | B2 | 中等 | 逆变器退出运行后，必须等待至少（）分钟，方可开启前门对逆变器进行维护或检修操作。 | 5 | 10 | 15 | 20 | D
单选题 | B2-1-0010 | B2 | 中等 | 太阳能光伏电池的开路电压指当太阳能光伏电池两端处于开路状态时，将其置于（）W/m2的光源照射下太阳能光伏电池的输出电压值。 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | B | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
单选题 | B2-1-0011 | B2 | 容易 | 若室外只有个别地点设备带电，可在其四周装设全封闭遮栏，遮栏上悬挂适当数量朝向外面的（）标示牌。 | “在此工作！” | “禁止合闸，有人工作！” | “止步，高压危险！” | “禁止攀登” | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0012 | B2 | 容易 | 在室外构架上工作，在邻近其他可能误登的带电架构上，应悬挂（）的标示牌。 | “止步，高压危险！” | “禁止攀登，高压危险！” | “从此上下！” |  | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0013 | B2 | 困难 | 光伏发电站并网点电压跌至0时，光伏发电站应能不脱网连续运行（）。 | 0.1s | 0.15s | 0.2s | 0.25s | B
单选题 | B2-1-0014 | B2 | 中等 | 光伏电站必须具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够维持并网运行（）的能力。 | 0.625s | 2s | 1s | 0s | A
单选题 | B2-1-0015 | B2 | 中等 | 光伏每年对逆变器紧急关断功能检查（）次。 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 2-4 | A
单选题 | B2-1-0016 | B2 | 容易 | （）设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮拦。 | 10KV及以下 | 110KV及以下 | 35KV及以下 | 6KV及以下 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0017 | B2 | 中等 | 用兆欧表测量吸收比是测量（）时绝缘电阻之比，当温度在10～30℃时吸收比大于1.3时合格。 | 15s和60s | 15s和45s | 20s和70s | 20s和60s | A
单选题 | B2-1-0018 | B2 | 困难 | 光伏发电站在48Hz≤F＜49.5Hz系统频率范围内，频率每次低于50.5Hz，光伏发电站应能至少运行（）。 | 1min | 5min | 10min | 15min | C
单选题 | B2-1-0019 | B2 | 困难 | 自并网点电压跌落的时刻起，光伏电站动态无功电流响应时间不大于（）最大超调量不大于目标值的20%，光伏电站动态无功电流调节时间不大于（），无功电流注入持续时间应不少于该低电压持续时间。 | 1s、1.5s | 0.5s、1s | 100ms、200ms | 60ms、150ms | D
单选题 | B2-1-0020 | B2 | 困难 | 温度直接测量或红外照相探测时，被探测光伏组件处于正常工作模式（峰值功率跟踪）。其表面的辐照度应超过（）W/m2，且气象条件稳定。 | 200W/m2 | 400W/m2 | 600W/m2 | 700W/m2 | B | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
单选题 | B2-1-0021 | B2 | 困难 | 红外热斑测试时，测试辐照度应高于（）W/m2，同一光伏组件不同区域外表面正上方温度差超过20℃的区域，应视为发生热斑。 | 200W/m2 | 400W/m2 | 600W/m2 | 700W/m2 | C | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
单选题 | B2-1-0022 | B2 | 困难 | 光伏功率超短期预测的预测时效最长为（ ）。 | 2小时 | 3小时 | 1小时 | 4小时 | D
单选题 | B2-1-0023 | B2 | 容易 | 工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离110KV为（）。 | 3.0m | 0.9m | 1.5m | 2.00m | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0024 | B2 | 困难 | 光伏组件应在辐照度低于（）的情况下清洁光伏组件，不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件。 | 300W/m2 | 350W/m2 | 200W/m2 | 250W/m2 | C
单选题 | B2-1-0025 | B2 | 中等 | 光伏场站每（）开展一次光伏组件红外热成像检测，发现异常组件及时更换，并分析异常形成原因。 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月 | A
单选题 | B2-1-0026 | B2 | 中等 | 光伏至少每（）对集中式逆变器内部灰尘进行清理，避免电气元件过热。 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月 | B
单选题 | B2-1-0027 | B2 | 容易 | 电容型验电器的试验周期是（） | 3年 | 1年 | 5年 | 2年 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0028 | B2 | 困难 | 安装太阳能电池板方阵时要进行太阳能电池板方阵测试，其测试条件是太阳总辐照度不低于（） | 400mW/cm2 | 500mW/cm2 | 600mW/cm2 | 700mW/cm2 | D
单选题 | B2-1-0029 | B2 | 中等 | 太阳电池单体是用于光电转换的最小单元，其工作电压约为（）mV，工作电流为20～25mA/cm2。 | 400～500 | 100~200 | 200~300 | 800~900 | A
单选题 | B2-1-0030 | B2 | 中等 | 一般情况下，额定电压在500V以上的设备，应使用的兆欧表测量绝缘量程为（）。 | 5000V～10000V | 2500V～5000V | 1000V～2500V | 500V或1000V | C
单选题 | B2-1-0031 | B2 | 困难 | 允许每（）给逆变器上电一次。 | 5min | 3min | 7min | 10min | A
单选题 | B2-1-0032 | B2 | 困难 | 在无阴影遮挡条件下工作时，在太阳辐照度为（）以上，风速不大于（）的条件下，同一光伏组件外表面（电池正上方区域）温度差异应小于（）。 | 600W/㎡、5m/s、20℃ | 400W/㎡、2m/s、15℃ | 500W/㎡、4m/s、25℃ | 800W/㎡、6m/s、10℃ | A
单选题 | B2-1-0033 | B2 | 困难 | 光伏电站并网点电压在发生跌落后（）内能够恢复到额定电压的90%时，光伏电站必须保持并网运行。 | 625ms | 2s | 1s | 0s | B
单选题 | B2-1-0034 | B2 | 困难 | 光伏方阵各排、列的布置间距应保证当地真太阳时的哪个时间段前、后、左、右互不遮挡（）。 | 8:00-16:00 | 7:30-17:00 | 9:00-15:00 | 10:00-15:00 | C
单选题 | B2-1-0035 | B2 | 中等 | 成套接地线应由有（）的多股软铜线和专用线夹组成，接地线截面积不应小于25mm²，并应满足装设地点短路电流的要求。 | 保护膜 | 透明护套 | 保护外壳 | 外壳 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0036 | B2 | 容易 | 当验明设备确已无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。（）及电容器接地前应逐相充分放电。 | 避雷器 | 电缆 | 电抗器 |  | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0037 | B2 | 容易 | 停电拉闸操作（）断路器（开关）—负荷侧隔离开关(刀闸)－电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。 | 必须按照 | 应按照 | 必须遵循 | 应遵循 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0038 | B2 | 容易 | 在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时，应向设备（）提出停电申请，由调度机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请，同意后方可安排检修工作。 | 变电站值班员 | 运行维护单位 | 调度员 |  | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0039 | B2 | 困难 | 小型光伏电站可不具备无功功率和电压调节能力，其输出有功功率大于其额定功率的50%时，功率因数应（）（超前或滞后）。 | 不小于0.98 | 不小于0.95 | 大于0.95 |  | A
单选题 | B2-1-0040 | B2 | 容易 | 事故紧急处理、（）、拉合断路器（开关）的单一操作，以及拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线时，可不填用操作票。 | 程序操作 | 自动化操作 | 单人操作 | 远方操作 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0041 | B2 | 中等 | 光伏电站中固定支架组件横向布置时，阴影遮挡的损失电量（）竖向布置时阴影遮挡的损失电量。 | 大于 | 小于 | 等于 | 无关 | B
单选题 | B2-1-0042 | B2 | 中等 | 在无阴影遮挡条件下工作时，在太阳辐射照度为500W/㎡以上，风速不大于2m/s的条件下，同一光伏组件外表面（电池正上方区域）温度差异应为（）。 | 大于20℃ | 小于20℃ | 等于20℃ | 小于等于20℃ | B
单选题 | B2-1-0043 | B2 | 中等 | 光伏组件转换效率较高的是（）。 | 单晶硅组件 | 多晶硅组件 | 非晶薄膜组件 | GaAs组件 | D
单选题 | B2-1-0044 | B2 | 容易 | 当验明设备确无电压后，应立即将检修设备接地（装设接地线或合接地刀闸）并（）。电缆及电容器接地前应逐相充分（），星形接线电容器的中性点应接地。 | 单相接地、放电 | 短路、充电 | 三相短路、放电 | 三相短路、充电 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0045 | B2 | 中等 | 光伏方阵内光伏组件串的最低点距离地面的距离不应低于300mm，不需要考虑以下因素（）。 | 当地的最大积雪深度 | 当地的洪水水位 | 植被高度 | 山坡的坡度 | D
单选题 | B2-1-0046 | B2 | 容易 | 电缆试验结束，应在被试电缆上加装临时（），待电缆尾线接通后方可拆除。 | 导线 | 铜线 | 接地线 | 铝线 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0047 | B2 | 中等 | 直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应（）。 | 等于2兆欧 | 大于2兆欧 | 小于2兆欧 |  | B
单选题 | B2-1-0048 | B2 | 中等 | 更换电池组件时，不必要做下列哪项措施（）。 | 断开相应汇流箱断路器 | 取下相应支路正负极保险 | 拔开相应支路MC4插头 | 所对应的逆变器停机 | D
单选题 | B2-1-0049 | B2 | 困难 | 万用表等级里CATⅣ和CATⅢ最大的不同是（）。 | 额定电流 | 最大耐压 | 额定电压 | 短路电流 | B
单选题 | B2-1-0050 | B2 | 中等 | 太阳能光伏发电系统应与主体结构连接牢固，在台风、暴雨等（）的自然天气过后应普查光伏组件方阵的方位角及倾角，使其符合设计要求。 | 恶劣 | 正常 | 良好 |  | A
单选题 | B2-1-0051 | B2 | 容易 | 工作票的字迹要填写工整、清楚、符合（）的要求。 | 仿宋体 | 规程 | 楷书； | 印刷体 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0052 | B2 | 困难 | 电池组件接线盒内的旁路二极管的作用是（）。 | 防止其它电池组件的直流电到送至该组件 | 组件热斑保护 | 滤波作用，保证电池组件输出直流电波形平滑 | 稳压作用，保证电池组件输出电压稳定 | B
单选题 | B2-1-0053 | B2 | 中等 | 可能送电至停电设备的（）都应接地。 | 各侧 | 受电侧 | 送电侧 | 一侧 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0054 | B2 | 容易 | 操作票由（）填用，每张票填写一个操作任务。 | 工作负责人 | 工作许可人 | 操作人员 | 值班长 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0055 | B2 | 容易 | （）不得兼做其他工作。 | 工作负责人 | 值班员 | 工作许可人 | 专责监护人 | D | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0056 | B2 | 容易 | 工作票由（）签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。承发包工程中，工作票可实行双方签发形式。 | 工作票签发人 | 设备运行维护单位 | 其他单位 |  | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0057 | B2 | 容易 | 工作结束时间应由（）填写。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作负责人 | 值班负责人 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0058 | B2 | 容易 | 验电（），验电器应先在有电设备上确证验电器良好。 | 后 | 中 | 前 | 期间 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0059 | B2 | 容易 | 装设接地线时，应（）装接地端，（）装接导体端，接地线应接触良好，连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 | 后、先 | 先、后 | 一人、一人 | 两人、两人 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0060 | B2 | 容易 | 调度值班员发布调度命令时，应和各单位值班人员（）。 | 互通姓名并复诵无误 | 互通姓名并复诵 | 电话通知 |  | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0061 | B2 | 中等 | 当直流汇流箱内的防雷模块故障显示窗口指示（）时，表示防雷器已经失效，应及时更换。 | 黄色 | 绿色 | 红色 | 黑色 | C
单选题 | B2-1-0062 | B2 | 容易 | 倒闸操作时要求操作（）应具有明显的标志，包括：命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 | 机构 | 设备 | 系统 | 间隔 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0063 | B2 | 容易 | 在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关（），应悬挂“禁止合闸，有人工作!”或“禁止合闸，线路有人工作!”的标示牌。 | 机构上 | 操作把手上 | 上 | 旁 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0064 | B2 | 容易 | 在电气设备上工作，应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）等保证安全的（）措施。 | 技术 | 安全 | 保障 | 组织 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0065 | B2 | 容易 | 受令人接令后，应（）无误后执行。 | 检查 | 填写 | 复诵 | 记录 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0066 | B2 | 容易 | （）是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。 | 交接班制度 | 工作票制度 | 操作票制度 |  | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0067 | B2 | 中等 | 直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的（）逐相验电。 | 接地处 | 进线侧 | 出线侧 | 金属 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0068 | B2 | 中等 | 安装组件前，应根据光伏组件参数对每块组件进行检查测试，施工现场通常检测项目包含（）。 | 开路电压 | 工作电压 | 工作电流 | 短路电流 | A
单选题 | B2-1-0069 | B2 | 容易 | 在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物，应（），并与带电部分保持足够的安全距离。 | 两人直立搬运 | 放倒后搬运 | 倾斜搬运 | 一个直立搬运 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0070 | B2 | 容易 | 作业人员的基本条件之一：经（）鉴定，作业人员无妨碍工作的病症。 | 领导 | 医疗机构 | 医师 | 专业机构 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0071 | B2 | 困难 | 逆变器交流侧的LCL滤波回路的作用是（）。 | 滤除和抑制逆变回路产生的噪声 | 滤除高次谐波和直流分量 | 滤除逆变器产生的电磁干扰 | 滤除共模干扰信号进入逆变器内部 | B
单选题 | B2-1-0072 | B2 | 中等 | 关于支架巡检，（）不少于一次巡检，在春秋风沙季节可适当增加巡视频率，强沙尘暴天气过后应及时对支架进行巡检。 | 每月 | 每班 | 每季度 | 每年 | C
单选题 | B2-1-0073 | B2 | 困难 | 逆变器内的箱变低压侧B相电压采样线开路后会出现（）。 | 逆变器运行，报出三相电压不平衡故障信息 | 逆变器停机并报出电网电压异常 | 逆变器降负荷运行，报出三相电压不平衡故障信息 | 逆变器降负荷运行，报出电网电压异常 | B
单选题 | B2-1-0074 | B2 | 中等 | 用摇表测量高压电缆等大电容量设备的绝缘电阻时，若不接屏蔽端G，测量值比实际值（）。 | 偏小 | 偏大 | 不变 | 以上都不对 | A
单选题 | B2-1-0075 | B2 | 容易 | 工作监护制度规定，（）工作负责人可以参加工作班工作。 | 全部停电 | 邻近设备已停电 | 部分停电 | 一经操作即可停电 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0076 | B2 | 中等 | 光伏模式在标准测试条件下随日照强度不同的表现为（）。 | 日照强度增加，电压减小 | 日照强度减小，电流减小 | 日照强度减小，电压增加 | 日照强度增加，电流减小 | B
单选题 | B2-1-0077 | B2 | 容易 | 绝缘靴的试验周期为（）。 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0078 | B2 | 容易 | 绝缘手套的试验周期为（）。 | 三个月 | 半年 | 一年 | 两年 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0079 | B2 | 容易 | 绝缘杆的试验周期为（）。 | 三年 | 半年 | 一年 | 两年 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0080 | B2 | 容易 | 高压验电应戴绝缘手套，人体与被验电设备的距离应符合（）的安全距离要求。 | 设备停电时 | 设备不停电时 | 人员工作中与设备带电部分 | 人员工作中与设备不带电部分 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0081 | B2 | 容易 | 观测钳形电流表时，应注意保持（）与带电部分的安全距离。 | 身体 | 手部 | 头部 | 腿部 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0082 | B2 | 中等 | 检修动力电源箱的支路开关都应加装（）并应定期检查和试验。 | 剩余电流动作保护器（漏电保护器） | 熔断器 | 保险丝 | 刀闸 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0083 | B2 | 容易 | 试验结束后，（）应拆除自行装设的短路接地线，并检查被试设备，恢复试验前的状态。 | 试验人员 | 工作许可人 | 检修人员 | 值班负责人 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0084 | B2 | 容易 | 因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时，应加装接地线或（）。 | 使用个人保安线 | 合上接地刀闸 | 使用安全腰绳 | 使用防坠绳 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0085 | B2 | 中等 | 组件支架的维护应符合下列规定（）。 | 所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠 | 支架表面的防腐涂层，不应出现开裂和脱落现象，否则应及时补刷 | 支架平整，没有倾斜等现象 | 以上3个选项 | D
单选题 | B2-1-0086 | B2 | 中等 | 光伏发电系统在其无功输岀范围内，应具备根据并网点电压水平调节无功输出，参与电网电压调节的能力，其（）等参数可不由电网调度机构设定。 | 调节方式 | 参考电压 | 电压调差率 | 电流 | D | GB/T 29319 《光伏发电系统接入配电网技术规定》
单选题 | B2-1-0087 | B2 | 中等 | 属于调度管辖的任何设备，未经调度值班员许可，不得将设备进行（）。 | 投退操作 | 退出备用 | 投退操作或退出备用 |  | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0088 | B2 | 中等 | 对于并网逆变器，其三相电压的允许偏差为额定电压的（）。 | 土5% | 土7% | 十7%、一10% | -7%、+5% | B | GB/T 19939 《光伏系统并网技术要求》
单选题 | B2-1-0089 | B2 | 容易 | 携带型短路接地线的试验周期为（）。 | 五年 | 三年 | 一年 | 两年 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0090 | B2 | 容易 | 如果线路上有人工作，应在（）悬挂“禁止合闸，线路有人工作！”的标示牌。 | 线路隔离开关操作把手上 | 线路断路器和隔离开关操作把手上 | 线路断路器上 |  | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0091 | B2 | 容易 | 装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴（）。 | 线手套 | 工作手套 | 绝缘手套 | 白手套 | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0092 | B2 | 困难 | 小型光伏电站可不具备无功功率和电压调节能力，输出有功功率在（）时，功率因数应不小于0.95（超前或滞后)。 | 小于20% | 大于50% | 20%~50%之间 |  | C
单选题 | B2-1-0093 | B2 | 中等 | 在跟踪系统的运行过程中，光伏方阵组件串的最下端与地面的距离不宜（）。 | 小于300mm | 大于300mm | 小于500mm | 小于200mm | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
单选题 | B2-1-0094 | B2 | 容易 | 在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是，当验明设备确已无电压后，应立即将检修设备接地并（）。 | 悬挂标示牌 | 许可工作 | 三相短路 |  | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0095 | B2 | 容易 | 装、拆接地线，应做好记录，（）时应交待清楚。 | 巡视 | 交接班 | 许可 | 操作 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0096 | B2 | 容易 | 雨雪天气时不得进行室外（）。 | 验电 | 直接验电 | 间接验电 |  | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0097 | B2 | 容易 | 装设接地线时，人体（）碰触未接地的导线。 | 严禁 | 不应 | 允许 | 视情况可 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0098 | B2 | 容易 | 接受倒闸操作命令时（）。 | 要有监护人和操作人在场，由监护人接受 | 只要监护人在场，操作人也可以接受 | 可由变电站（所）长接受 | 可由值班员接受 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0099 | B2 | 容易 | 任何电气设备在未验明无电之前，一律认为（）。 | 有电 | 无电 | 可能有电 | 可能无 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0100 | B2 | 容易 | 在原工作票的停电范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和（）同意，并在工作票上增填工作项目。 | 运行值班负责人 | 值班调度员 | 工作许可人 |  | C | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0101 | B2 | 容易 | 加压（）应通知所有人员离开被试设备，取得试验负责人许可后方可加压。 | 中 | 前 | 后； | 期间 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0102 | B2 | 容易 | 许可工作时，工作许可人应和工作负责人在工作票上分别（）。 | 注明注意事项 | 确认、签名 | 签名 | 补充安全措施 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0103 | B2 | 容易 | 戴绝缘手套进行操作时，应将外衣袖口（）。 | 装入绝缘手套中 | 卷上去； | 套在手套外面； | 怎么都行 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
单选题 | B2-1-0104 | B2 | 困难 | 对太阳辐射观测数据应依据日天文辐射量等进行合理性检验，观测数据（）不符合要求。 | 总辐射最大辐照度小于2kW/m2 | 总辐射最大辐照度小于1367kW/m2 | 日总辐射量小于可能的日总辐射量 | 散射辐射数值小于总辐射数值 | B | GB50797《光伏发电站设计规范》
单选题 | B3-1-0001 | B3 | 中等 | 光伏发电站发电时段（不含出力受控时段）的短期预测月合格率应大于（ ）。 | 90% | 95% | 85% | 80% | D
单选题 | B3-1-0002 | B3 | 困难 | 小型光伏电站输出有功功率大于其额定功率的50％时，功率因数应不小于（）（超前或滞后）。 | 0.98 | 0.95 | 1 | 0.93 | A
单选题 | B3-1-0003 | B3 | 容易 | 每个端子上最多允许接（）根导线。 | 1 | 2 | 3 | 4 | B
单选题 | B3-1-0004 | B3 | 容易 | 梯子与地面的角度以（）度为宜。 | 55 | 60 | 65 | 70 | B
单选题 | B3-1-0005 | B3 | 中等 | 当光伏电站设计为不可逆并网方式时，当检测到逆向电流超过额定输出的5％时，光伏电站应在（ ）内停止向电网线路送电。 | 1min | 0.5s～2s | 0.5s | 0.2s | B
单选题 | B3-1-0006 | B3 | 中等 | 口对口人工呼吸时，先连续大口吹气两次，每次（）。 | 1～2 秒 | 2～3 秒 | 1～1.5 秒 | 6 秒 | C
单选题 | B3-1-0007 | B3 | 困难 | 光伏发电站的逆变器应具备过载能力，在1.2倍额定电流以下，光伏发电站连续可靠工作时间不应小于（）。 | 30s | 1min | 2min | 3min | B | GB50797《光伏发电站设计规范》
单选题 | B3-1-0008 | B3 | 容易 | 双人实施胸外按压操作抢救患者，按压的频率应为（）。 | 60 次/min | 70 次/min | 800 次/min | 100 次/min | D
单选题 | B3-1-0009 | B3 | 困难 | 光伏发电站发电时段的短期预测月平均绝对误差应小于0.15，月合格率应大于（）；超短期预测第4小时平均绝对误差应小于0.1，月合格率应大于（）。 | 75%\80% | 80%、85% | 85%、90% | 90%、95% | B | GB/T 19964 《光伏发电站接入电力系统技术规定》
单选题 | B3-1-0010 | B3 | 困难 | 光伏发电站并网点电压在（）范围内应能连续运行。 | 93%～110% | 85%～110% | 90%～110% | 80%～120% | B
单选题 | B3-1-0011 | B3 | 中等 | 逆变器的运行与维护应符合下列规定（）。 | 变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声 | 逆变器上的警示标识应完整无破损 | 逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换 | 以上3个选项 | D
单选题 | B3-1-0012 | B3 | 容易 | 下列选项中不属于光伏发电站基本设备的是（）。 | 变压器 | 光伏组件 | 变压器 | 温度计 | D
单选题 | B3-1-0013 | B3 | 容易 | 电压互感器停用时应注意不包括（）。 | 不能使运行中的保护自动装置失去电压 | 应先进行电压切换 | 防止反充电，取下二次熔断器 | 先断开互感器一次侧电源，后将二次开关全部断开 | D
单选题 | B3-1-0014 | B3 | 困难 | 更换汇流箱保险底座或保险盒工作，下列描述正确的是（）。 | 不需要停电的工作，办理二种工作票 | 取下所对应支路保险，拔开该支路电池组串的正负极MC4插头，并用万用表测量无电压时方可更换 | 断开汇流箱出口断路器，并取下所对应支路保险，拔开电池组串的正负极MC4插头，并用万用表测量无电压时方可更换 | 断开汇流箱出口断路器，取下所有支路保险，拔开该支路电池组串的正负极MC4插头，并用万用表测量无电压时方可更换。 | D
单选题 | B3-1-0015 | B3 | 容易 | 交流电压回路断线，电流、功率测量绕组一相断线时三相电流指示（） | 差别很大 | 差别不大 | 指示为零 | 不变 | A
单选题 | B3-1-0016 | B3 | 容易 | 原理接线图对有方向性的设备应标注（）。 | 尺寸 | 电压 | 电流 | 极性 | D
单选题 | B3-1-0017 | B3 | 困难 | 集中式逆变器交流侧并联电容的作用是：（）。 | 储能稳压 | 滤波改善电能质量 | 改善波形 | 提高电压，提高功率 | B
单选题 | B3-1-0018 | B3 | 困难 | 集中式逆变器直流侧母线电容的作用是：（）。 | 储能稳压 | 滤波改善电能质量 | 调整电压 | 提高电压，提高功率 | A
单选题 | B3-1-0019 | B3 | 容易 | 电压互感器正常巡视与维护的项目不包括（）。 | 瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象 | 检查温度计是否正常工作 | 接线端子是否松动 | 电压指示无异常 | B
单选题 | B3-1-0020 | B3 | 容易 | 展开接线图中的接点应表示（）状态时的位置。 | 带电 | 不带电 | 静止 | 运动 | B
单选题 | B3-1-0021 | B3 | 容易 | 爬距是指（）。 | 单片绝缘子的厚度 | 绝缘子串的长度 | 单片绝缘子的半径 | 沿绝缘表面放电的距离 | D
单选题 | B3-1-0022 | B3 | 容易 | 光伏电站应具备快速切除站内汇集系统（）故障的保护措施。 | 单向 | 多相 | 任意 | 特定 | A
单选题 | B3-1-0023 | B3 | 容易 | 光伏发电站有功功率是指（）。 | 电池组件输出有功功率 | 逆变器输出功率 | 单元变输出功率 | 光伏发电站输入到并网点的有功功率 | D
单选题 | B3-1-0024 | B3 | 中等 | 红外热像检测中，相对温差判断法主要适用于（）。 | 电流致热型的设备 | 电磁效应引起发热的设备 | 综合致热型设备 | 电压致热型设备 | A
单选题 | B3-1-0025 | B3 | 容易 | 在电路中，电流之所以能在电路中流动，是由于电路两端电位差而造成的，将这个电位差称为（）。 | 电压 | 电源 | 电流 | 电容 | A
单选题 | B3-1-0026 | B3 | 中等 | 光伏电站向电网调度机构提供的信号包括光伏电站并网点的（）。 | 电压、电流、频率 | 电压、电流、功率 | 电压、频率、功率 | 电流、频率、功率 | A
单选题 | B3-1-0027 | B3 | 困难 | 红外热像检测过程中，应（）。 | 定期保存有缺陷的红外热像检测原始数据 | 定期保存有缺陷的红外热像检测分析报告 | 随时保存有缺陷的红外热像检测原始数据 | 随时保存有缺陷的红外热像检测分析报告 | C
单选题 | B3-1-0028 | B3 | 容易 | 操作票中的“下令时间”是指调度下达操作（），对于自行掌握的操作，是指调度批准的时间。 | 动令时间 | 预令时间 | 结束时间 | 开始时间 | A
单选题 | B3-1-0029 | B3 | 困难 | 更换直流汇流箱断路器时下列哪项措施是错误的（）。 | 断开汇流箱所对应直流配电柜断路器 | 取下汇流箱所有支路正负极保险 | 拔开汇流箱所带支路MC4插头 | 断开箱变低压侧开关 | D
单选题 | B3-1-0030 | B3 | 困难 | 逆变器检修时下列哪项措施是错误的（）。 | 断开逆变器所带各汇流箱的断路器 | 断开逆变器交直流断路器 | 断开箱变低压侧断路器 | 断开箱变高压侧负荷开关 | D
单选题 | B3-1-0031 | B3 | 容易 | 电气设备的绝缘水平是指该电器设备能承受的（）。 | 额定电压值 | 最高工作电压值 | 系统的运行电压值 | 试验电压值 | D
单选题 | B3-1-0032 | B3 | 容易 | 用兆欧表摇测（）时应在摇把转动的情况下，将接线断开。 | 二次回路 | 电网 | 电容器 | 直流回路 | C
单选题 | B3-1-0033 | B3 | 容易 | 配电装置中，电气设备外壳采用（） | 防雷接地 | 工作接地 | 保护接地 | 保护接零 | C
单选题 | B3-1-0034 | B3 | 困难 | 关于红外热像检测同类比较判断法的说法，错误的是（）。 | 该方法可根据同组三相设备之间对应部位的温差进行比较分析 | 该方法可根据同相设备之间对应部位的温差进行比较分析 | 该方法可根据同类设备之间对应部位的温差进行比较分析 | 该方法可根据设备送电前后的温差进行比较分析 | D
单选题 | B3-1-0035 | B3 | 困难 | 光伏发电站在 49.5Hz≤f≤50.2Hz 范围内运行时，下列运行要求正确的是（ ）。 | 根据光伏发电站逆变器允许运行的最低频率而定 | 频率每次地域 59.4Hz，光伏发电站应至少运行 10min | 连续运行 | 立刻终止向电网线路送电，且不允许停运状态的光伏发电站并网 | C
单选题 | B3-1-0036 | B3 | 容易 | 绝缘杆从结构上可分为（）、绝缘部分和握手部分三部分。 | 工作部分 | 接地部分 | 带电部分 | 短路部分 | A
单选题 | B3-1-0037 | B3 | 容易 | 工作票延期应在工期尚未结束前由工作负责人向（）提出。 | 工作许可人 | 工作票签发人 | 值班运行负责人 | 部门领导 | C
单选题 | B3-1-0038 | B3 | 中等 | 测量绝缘电阻及直流泄漏电流通常不能发现的设备绝缘缺陷是（）。 | 贯穿性缺陷 | 整体受潮 | 贯穿性受潮或脏污 | 整体老化及局部缺陷 | D
单选题 | B3-1-0039 | B3 | 困难 | 光伏发电站应建立（）、光伏发电站汇集线路、光伏发电站控制系统模型及参数，用于光伏发电站接入电力系统的规划设计及调度运行。 | 光伏组件 | 逆变器 | 光伏发电单元 | 单元升压变压器 | C
单选题 | B3-1-0040 | B3 | 困难 | 光伏组件应定期检查，若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件（）。 | 光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化 | 光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡 | 光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁，接线端子无法良好连接 | 以上3个选项 | D | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
单选题 | B3-1-0041 | B3 | 中等 | 光伏电站向电网调度机构提供的信号包括光伏电站气象监测系统采集的实时辐照度、环境温度、（）。 | 光伏组件温度 | 逆变器温度 | 单元升压变温度 | 主升压变压器温度 | A
单选题 | B3-1-0042 | B3 | 容易 | 接地引下线连接处是否有（）相间的色漆或色带，是否做防腐处理。 | 黑黄 | 黑白 | 黄蓝 | 黄绿 | D
单选题 | B3-1-0043 | B3 | 中等 | 以下（）项目不是电力电缆的巡检项。 | 红外热像检测 | 检查电缆终端外绝缘是否有破损和异物，是否有明显的放电痕迹，是否有异味和异常声响 | 充油电缆油压正常，油压表完好 | 引入室内的电缆入口应该封堵完好，电缆支架牢固，接地良好 | A
单选题 | B3-1-0044 | B3 | 容易 | 安全帽属于（）。 | 基本安全工器具 | 辅助安全工器具 | 一般防护安全工器具 | 安全标识 | C
单选题 | B3-1-0045 | B3 | 中等 | 使用万用表后，应把选择开关旋转到（）。 | 交流电压最低档位置上 | 交流电压最高档位置上 | 交流电流最低档位置上 | 交流电流最高档位置上 | B
单选题 | B3-1-0046 | B3 | 容易 | 在绝缘试验中，下列（）试验不属于绝缘特性试验。 | 交流耐压试验 | 绝缘电阻试验 | 介质损耗试验 | 局部放电试验 | A
单选题 | B3-1-0047 | B3 | 中等 | 电力电缆停电时间超过试验周期时，必须做（）。 | 交流耐压试验 | 直流耐压试验 | 接地电阻试验. | 标准预防性试验 | D
单选题 | B3-1-0048 | B3 | 中等 | 人体的不同部分（如皮肤、血液、肌肉及关节等）对电流呈现的阻抗称为（）。 | 接触电阻 | 表皮电阻 | 绝缘电阻 | 人体电阻 | D
单选题 | B3-1-0049 | B3 | 容易 | 接地装置指的是（） | 接地引下线 | 接地体 | 接地引下线和接地体 | 避雷器 | C
单选题 | B3-1-0050 | B3 | 容易 | 发现伤员意识不清、瞳孔放大无反应、呼吸、心跳停止时，应立即在现场（）。 | 就地抢救 | 打强心针 | 作人工呼吸 | 保持不动 | A
单选题 | B3-1-0051 | B3 | 容易 | 各类作业人员有权（）违章指挥和强令冒险作业。 | 举报 | 拒绝 | 同意 | 履行 | B
单选题 | B3-1-0052 | B3 | 容易 | 防止电气误操作的措施包括组织措施和（）。 | 绝缘措施 | 安全措施 | 接地措施 | 技术措施 | D
单选题 | B3-1-0053 | B3 | 容易 | 倒闸操作时，如隔离开关没合到位，允许用（）进行调整，但要加强监护 | 绝缘杆 | 绝缘手套 | 验电器 | 干燥木棒 | A
单选题 | B3-1-0054 | B3 | 容易 | 高压验电器的结构分为指示器和（）两部分。 | 绝缘器 | 接地器 | 支持器 | 电容器 | C
单选题 | B3-1-0055 | B3 | 中等 | 辅助绝缘安全工器具不包括（）。 | 绝缘手套 | 绝缘靴 | 绝缘垫 | 绝缘隔板 | D
单选题 | B3-1-0056 | B3 | 容易 | 直埋电缆沿线应装设（）标志。 | 临时 | 灯光 | 永久 | 隔离 | C
单选题 | B3-1-0057 | B3 | 中等 | 逆变器的MPPT功能指的是（）。 | 逆变器对各种因素变化而引起的输出电压与电流的变化进行跟踪控制，使逆变器一直保持在最大功率输出的工作状态 | 逆变器检测主回路直流电压以及输出电流，通过调节输出电压保证输出电流始终保持在额定状态 | 逆变器检测主回路直流电压以及输出电流，通过调节输出电流保证输出电压始终保持在额定状态 | 逆变器检测主回路直流电压和电流，通过调节直流电压保证直流电流始终保持在最大状态 | A
单选题 | B3-1-0058 | B3 | 中等 | 万用表不能用来测量（）。 | 频率 | 三极管β 值 | 电容 | 大电阻 | B
单选题 | B3-1-0059 | B3 | 容易 | 工作许可人的安全职责不包括（）。 | 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足 | 确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件 | 确认工作现场布置的安全措施完备，确认检修设备无突然来电的危险 | 对工作票所列内容有疑问，应向工作票签发人询问清楚，必要时应要求补充 | A
单选题 | B3-1-0060 | B3 | 容易 | 触电急救必须分秒必争，立即就地迅速用（）进行急救。 | 人工呼吸法 | 心肺复苏法 | 胸外按压法 | 医疗器械 | B
单选题 | B3-1-0061 | B3 | 中等 | 紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施，保护伤员的生命，减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速与（）联系救治。 | 上级领导 | 当地派出所 | 医疗部门 | 当地消防部门 | C
单选题 | B3-1-0062 | B3 | 中等 | 下列哪项属于设备构支架的缺陷定性（）。 | 设备构支架定位偏差 | 钢构件焊接不牢固，有虚焊 | 铁制的紧固件未采用热浸镀锌工艺 | 以上都是 | D
单选题 | B3-1-0063 | B3 | 中等 | 限流式熔断器熔断件在使用位置应可靠（）。 | 锁止 | 接地 | 接触 | 封堵 | A
单选题 | B3-1-0064 | B3 | 困难 | 装设消弧线圈的作用是（）。 | 提高电压水平 | 限制故障电流 | 补偿电网接地的电容电流 | 吸收无功 | C
单选题 | B3-1-0065 | B3 | 中等 | 断路器采用多断口是为了（）。 | 提高遮断灭弧能力 | 提高绝缘 | 提高分合闸速度 | 使各断口无压 | A
单选题 | B3-1-0066 | B3 | 中等 | 当操作发生疑问时，应立即停止操作并向（）报告，并禁止单人滞留在操作现场。 | 调度 | 值长 | 发令人 | 监护人 | C
单选题 | B3-1-0067 | B3 | 容易 | 操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称，即设备（）。 | 位置和编号 | 名称和位置 | 名称和表记 | 名称和编号 | D
单选题 | B3-1-0068 | B3 | 容易 | 因人为因素如对电路进行切换等引起电路参数突然改变而产生的过电压，称为（）。 | 系统过电压 | 操作过电压 | 雷电过电压 | 外部过电压 | B
单选题 | B3-1-0069 | B3 | 容易 | 拆除临时接地线的顺序是（）。 | 先拆除接地端，后拆除设备导体部分 | 先拆除设备导体部分，后拆除接地端 | 同时拆除接地端和设备导体部分 | 没有要求 | B
单选题 | B3-1-0070 | B3 | 困难 | 用摇表测量高压电缆等大电容量设备的绝缘电阻时，若不接屏蔽端G，测量值比实际值（）。 | 相同 | 无关 | 偏大 | 偏小 | D
单选题 | B3-1-0071 | B3 | 困难 | 更换汇流箱熔断器时下列描述不正确的是（）。 | 需断开汇流箱出线开关 | 必须使用绝缘工具，佩戴防护面具 | 需拔开该支路电池组串的正负极MC4插头 | 需更换同容量的熔断器。 | C
单选题 | B3-1-0072 | B3 | 中等 | 仪器、工具、材料、消防器材等设施应在（）时进行检查。 | 巡视 | 使用 | 交接班 | 维护 | C
单选题 | B3-1-0073 | B3 | 容易 | 使用过的工作票保存期为（）。 | 一季度 | 半年 | 一年 | 两年 | C
单选题 | B3-1-0074 | B3 | 容易 | 运行中的电流互感器二次侧，清扫时的注意事项中，（）是错误的。 | 应穿长袖工作服 | 带线手套 | 使用干燥的清扫工具 | 单人进行 | D
单选题 | B3-1-0075 | B3 | 容易 | 安规对新参加电气工作人员、实习人员、临时参加劳动人员和外单位派来支援的人员的要求不包括（）。 | 应经过安全知识教育 | 不得单独工作 | 应熟悉本规程，方可参加工作 | 工作前，设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项 | C
单选题 | B3-1-0076 | B3 | 容易 | 用绝缘杆操作隔离开关时要（）。 | 用力均匀果断 | 突然用力 | 慢慢拉 | 用大力气拉 | A
单选题 | B3-1-0077 | B3 | 中等 | 班组的安全工器具管理职责之一就是每（）对其全面检查一次，并做好记录。 | 月 | 季 | 半年 | 一年 | A
单选题 | B3-1-0078 | B3 | 容易 | 绝缘靴每（）要试验一次。 | 月 | 季 | 半年 | 一年 | C
单选题 | B3-1-0079 | B3 | 困难 | 排查零电流支路时下列做法正确的是（）。 | 在拔保险时可以不用断开汇流箱断路器 | 拔保险时可以直接用手拔 | 恢复汇流箱时先合断路器后装保险 | 插拔保险时应戴绝缘手套用保险钳 | D
单选题 | B3-1-0080 | B3 | 中等 | 户内电缆终端起火应进行排风，人员进入前宜佩戴（）。 | 正压式呼吸器 | 防毒面具 | 绝缘手套 | 绝缘靴 | A
单选题 | B3-1-0081 | B3 | 容易 | 多股软铜线应（）接入端子排。 | 直接 | 做线鼻子 | 钩挂缠绕 | 缠绕修平 | B
单选题 | B3-1-0082 | B3 | 中等 | 进行直流泄漏或直流耐压试验时，在降压断开电源后，应对试品进行放电。其放电操作的正确方式是（）将试品接地放电。 | 直接用导线 | 先通过电阻接地放电，然后直接用导线 | 通过电感 | 通过电容 | B
单选题 | B3-1-0083 | B3 | 中等 | 直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定（）。 | 直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象，箱体外表面的安全警示标识应完整无破损，箱体上的防水锁启闭应灵活 | 直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象 | 直流汇流箱内的高压直流熔丝的规格应符合设计规定 | 以上3个选项 | D
单选题 | B3-1-0084 | B3 | 容易 | 现场使用的安全工器具应（）并符合有关要求。 | 足够 | 放置整齐 | 合格 | 可靠 | C
单选题 | B4-1-0001 | B4 | 中等 | 一类长停设备、集电线路故障造成接入设备全停、大部件损坏年台均（）次，按一类障碍进行考核。 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1～0.2 | D
单选题 | B4-1-0002 | B4 | 困难 | 年度违章积分达（）分者，或者个人存在较严重或严重违章行为者，取消评先、晋级、提职资格。 | 6 | 9 | 12 |  | C
单选题 | B4-1-0003 | B4 | 困难 | 从事特种作业施工的或施工人员超过（）人的，提供专职安全监督人员的资格证书。 | 10 | 20 | 30 | 50 | A
单选题 | B4-1-0004 | B4 | 困难 | 对外委人员的考试内容要与外包项目密切相关，不得使用通用试卷。考试分数必须在（）分以上，并存档1年以上。 | 80 | 85 | 90 | 95 | C
单选题 | B4-1-0005 | B4 | 中等 | 施工人员的身份证复印件、健康证明、人身意外伤害保险、体检报告、工伤保险，保险保额不得低于（）万元，参与大部件吊装的所有作业人不得低于（）万元。 | 100、120 | 100、150 | 80、100 | 80、150 | A
单选题 | B4-1-0006 | B4 | 中等 | 承包方施工队伍超过（）人的是否设有专职安全管理机构；施工队伍超过（）人的专职安全员的数量是否达到相关要求；（）人以下的是否设有专职安全员。 | 100、30、30 | 50、30、30 | 100、50、50 |  | C
单选题 | B4-1-0007 | B4 | 中等 | 场站开展两票动静态检查时，动态检查不少于总票数的（）%，静态检查做到（）%全覆盖。 | 10、50 | 30、50 | 30、100 | 40、100 | C
单选题 | B4-1-0008 | B4 | 困难 | 严重违章行为一次记（）分；较严重违章行为一次记（）分；一般违章行为一次记（）分。 | 12、6、3 | 6、3、2 | 12、3、1 | 6、3、1 | A
单选题 | B4-1-0009 | B4 | 容易 | 场站每（）开展一次两票动静态检查。 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | A
单选题 | B4-1-0010 | B4 | 容易 | 现场施工作业人员年龄不得超过（）周岁；项目负责人、安全管理人员、工程技术人员等管理、技术性工种年龄可放宽至（）周岁。 | 50、60 | 55、60 | 50、65 | 55、65 | B
单选题 | B4-1-0011 | B4 | 容易 | 票面（）及两票执行环节必须100％落实。 | 安全措施 | 危险点控制措施 | 安全措施、危险点控制措施 | 组织措施 | C
单选题 | B4-1-0012 | B4 | 中等 | 一类缺陷发生后，按规定正常（）内必须向分子公司和集团公司汇报。 | 半小时 | 一小时 | 两小时 | 三小时 | C
单选题 | B4-1-0013 | B4 | 中等 | 年度“安措”计划由企业（）组织，以安全监督部为主，劳动人事、工会等有关部门参加制定。 | 分管领导 | 总工程师 | 主要负责人 | 主管领导 | C
单选题 | B4-1-0014 | B4 | 容易 | （）应深入现场检查指导作业（操作）执行过程。 | 各级管理人员 | 各级领导 | 场站长 |  | A
单选题 | B4-1-0015 | B4 | 容易 | 反违章工作管理实行（），细化分为安全教育培训、违章积分、违章积分连带、违章模拟事故分析、违章曝光通告、违章档案。 | 静态管理 | 动态管理 | 统一管理 |  | B
单选题 | B4-1-0016 | B4 | 困难 | 场站在（）初对安措完成情况进行总结分析并形成报告，总结报告应注明应完成项、现完成项、完成率、未完成的原因。 | 每月 | 每季度 | 每半年 | 每年 | A
单选题 | B4-1-0017 | B4 | 容易 | 场站应（）组织一次“交通安全学习日”，不断提高驾驶员遵守交通法规的自觉性和自我保护意识。 | 每周 | 每月 | 每季度 | 每年 | B
单选题 | B4-1-0018 | B4 | 中等 | 工作票签发人的安全职责不包括（）。 | 确认工作必要性和安全性 | 确认工作票上所填安全措施正确、完备 | 确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件 | 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足 | C
单选题 | B4-1-0019 | B4 | 容易 | （）负责自评估的归口管理，牵头组织危险源的自评估工作。 | 生产部 | 安监部 | 场站 |  | A
单选题 | B4-1-0020 | B4 | 容易 | 以下哪项不属于三措两案中组织措施的要求（）。 | 施工工序安排 | 施工现场组织机构 | 项目管理机构人员及部门职责 | 工程综合进度保证措施 | A
单选题 | B4-1-0021 | B4 | 中等 | 以下不属于危险源评价结果的是（）。 | 危险源综合评估报告 | 危险源分项评估报告 | 危险源控制措施及整改计划 | 危险源标识 | D
单选题 | B4-1-0022 | B4 | 中等 | 技术监督应建立健全总工程师、专业技术监控工程师、有关部门、风电场（运维中心）的专业技术人员组成的（）级技术监控网。 | 一 | 二 | 三 | 四 | C
单选题 | B4-1-0023 | B4 | 中等 | 企业每年第（）开展一次两票使用和管理培训，经考试合格，具备资格的人员（含长期外委项目部人员）名单应以企业正式文件公布。 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | A
单选题 | B4-1-0024 | B4 | 困难 | 基层企业应每年（）与质保维护单位签订维保协议（安全协议），开展风机运行、维护、检修管理工作。 | 一月 | 二月 | 三月 | 一季度 | A
单选题 | B4-1-0025 | B4 | 容易 | 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员，工作前，设备运行管理单位应告知不包括（）。 | 作业时间 | 危险点 | 现场电气设备接线情况 | 安全注意事项 | A

## 多选
题型 | 编号 | 岗位等级 | 难度 | 题干 | 选项 A | 选项 B | 选项 C | 选项 D | 正确答案 | 出处
多选题 | B1-1-0001 | B1 | 容易 | 并网逆变器的主要功能有（）等。 | 最大功率跟踪控制 | 孤岛检测 | 直流接地检测 | 自动电压调整 | ABCD | 太阳能光伏发电系统工程（第二版）（2015年）
多选题 | B1-1-0002 | B1 | 容易 | 逆变器的主要技术要求有（）等。 | 高可靠性 | 高逆变效率 | 较宽的直流输入电压范围 | 好的电能输出质量 | ABCD | 太阳能光伏发电系统工程（第二版）（2015年）
多选题 | B1-1-0003 | B1 | 中等 | 对于并网逆变器，其三相电压的允许偏差为额定电压的（），单相电压的允许偏差为额定电压的（）。 | 土5% | 土7% | 十7%、一10% | -7%、+5% | BC | GB/T 19939 《光伏系统并网技术要求》
多选题 | B1-1-0004 | B1 | 中等 | 太阳能电池板的测量必须在标准条件(STC)下，其条件是光谱辐照度为（）光谱为（）电池温度为25℃。 | 1000W/m2 | 1200W/m2 | AMl.5 | AM2 | AC
多选题 | B1-1-0005 | B1 | 中等 | 太阳能光伏电池的典型工作状态有（）。 | 无外部光照，处于平衡状态 | 稳定光照，输出开路状态 | 稳定光照，输出短路状态 | 稳定光照，外接负载状态 | ABCD | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
多选题 | B1-1-0006 | B1 | 容易 | 太阳能电池板组件为了获得更高的工作电压，可以把电池组件（）起来，为了获得更大的输出电流，可以将组件（）使用。 | 串联 | 并联 | 混联 |  | AB
多选题 | B1-1-0007 | B1 | 容易 | 直流汇流箱不得存在变形、（）、（）、（）现象，箱体外表面的（）应完整无破损，箱体上的防水锁启闭应灵活。 | 锈蚀 | 漏水 | 积灰 | 安全警示标识 | ABCD
多选题 | B1-1-0008 | B1 | 困难 | 逆变器根据对无功能量处理方法不同，分为（）和（）。 | 电压型 | 电阻型 | 功率型 | 电流型 | AD
多选题 | B1-1-0009 | B1 | 困难 | 逆变器散热片温度过高原因有（）、（）、（）等 | 冷却风扇故障 | 进气温度过高 | 控制室空气流通不畅 |  | ABC
多选题 | B1-1-0010 | B1 | 容易 | 作业人员的基本条件，具备必要的（），熟悉（）。 | 电气知识 | 电气设备接线情况 | 业务技能 | 电气设备及其系统 | ACD
多选题 | B1-1-0011 | B1 | 困难 | 在检修工作前应进行工作布置，明确（）、（）、（）作业环境、工作方案和书面安全要求，以及工作班成员的任务分工 | 工作地点 | 工作任务 | 工作负责人 | 安全措施 | ABCD
多选题 | B1-1-0012 | B1 | 困难 | 检修工作结束以前，若需将设备试加工作电压，应按以下要求进行（）。 | 全体工作人员撤离工作地点 | 收回该系统的所有工作票，拆除临时遮拦、接地线和标示牌， 恢复常设遮拦 | 会同工作负责人在工作票上分别确认、签名 | 应在工作负责人和运行人员全面检查无误后，由运行人员进 行加压试验 | ABD
多选题 | B1-1-0013 | B1 | 中等 | 工作许可人的安全职责有（）。 | 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足 | 确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件 | 确认工作现场布置的安全措施完备，确认检修设备无突然来 电的危险 | 对工作票所列内容有疑问，应向工作票签发人询问清楚，必 要时应要求补充 | BCD
多选题 | B1-1-0014 | B1 | 中等 | 工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后，还应完成以下手续（）。 | 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施 | 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项 | 会同工作负责人在工作票上分别确认、签名 | 在工作现场全程监护工作班成员作业 | ABC
多选题 | B1-1-0015 | B1 | 容易 | 工作负责人（监护人）的安全职责有（）。 | 正确、安全地组织工作 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件， 必要时予以补充 | 工作前向工作班全体成员告知危险点，督促、监护工作班成 员执行现场安全措施和技术措施 | 工作后确认工作必要性和安全性 | ABC
多选题 | B1-1-0016 | B1 | 容易 | 电气操作时，发令人发布指令应（）。 | 准确 | 清晰 | 使用规范的操作术语 | 设备名称 | ABCD
多选题 | B1-1-0017 | B1 | 容易 | （）应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况，增设专责监护人并确定被监护的人员。 | 工作许可人 | 工作负责人 | 工作票签发人 | 跟班领导 | BC
多选题 | B1-1-0018 | B1 | 容易 | 作业人员应被告知其作业现场存在的（）。 | 危险因素 | 电气设备接线情况 | 事故应急处理措施 | 防范措施 | AD
多选题 | B1-1-0019 | B1 | 中等 | 工作票签发人的安全职责（）。 | 工作必要性和安全性 | 工作票上所填安全措施是否正确完备 | 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 | 安全措施是否符合实际 | ABC
多选题 | B1-1-0020 | B1 | 容易 | 低压带电作业时对人员、工具有哪些要求（）。 | 低压带电作业应设专人监护 | 使用有绝缘柄的工具，工作时站在干燥的绝缘物上进行 | 戴手套和安全帽，必须穿长袖衣工作 | 严禁使用挫刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具 | ABCD
多选题 | B1-1-0021 | B1 | 容易 | 雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近（）。 | 互感器 | 避雷针 | 避雷器 | 构架 | BC
多选题 | B1-1-0022 | B1 | 困难 | 接地线的编号和存放应符合下列哪些要求（）。 | 存放位置亦应编号 | 每组接地线均应编号 | 存放在固定地点 | 接地线号码与存放位置号码 应一致 | ABCD
多选题 | B1-1-0023 | B1 | 容易 | 太阳辐射具有下列哪些特点（）。 | 周期性 | 随机性 | 能量密度低 |  | ABC
多选题 | B1-1-0024 | B1 | 中等 | 总辐射表由以下哪几部分组成（）。 | 热传感器 | 半球玻璃罩 | 仪器体 | 跟踪器 | ABC
多选题 | B1-1-0025 | B1 | 容易 | 地球上太阳能资源分别与各地的那些条件有关（）。 | 纬度 | 海拔高度 | 地理状况 | 气候 | ABCD
多选题 | B1-1-0026 | B1 | 容易 | 光伏组件可分为哪几种类型（）。 | 晶体硅光伏组 件 | 薄膜光伏组件 | 聚光光伏组件 |  | ABC
多选题 | B1-1-0027 | B1 | 中等 | 逆变器按照主开关的形式可分为哪几类逆变器（）。 | 晶闸管逆变器 | 晶体管逆变器 | 场效应逆变器 | 绝缘珊双极晶体管（IGBT 逆变器） | ABCD
多选题 | B1-1-0028 | B1 | 容易 | 高压设备不停电的安全距离，正确的是（）。 | 10kV 及以下（13.8kV）0.70m | 20～35kV1.00m | 60～110kV1.50m | 220kV2.00m | ABC
多选题 | B1-1-0029 | B1 | 中等 | 光伏发电站与电力系统直接连接的通信设备有（）。 | 光纤传输设备 | PCM | 调度程控交换机 | 数据通信网 | ABCD
多选题 | B1-1-0030 | B1 | 容易 | 外单位人员和临时用工进入光伏发电站作业，应经现场（），了解现场（）及（）后，方可参加指定的工作。 | 安全教育和培训 | 设备运行情况 | 注意事项 | 佩戴劳动防护用品 | ABC
多选题 | B1-1-0031 | B1 | 容易 | 电器工具和用具在使用前和使用中的注意事项有哪些（）。 | 使用前必须检查电线是否完好，有无接地线 | 坏的或绝缘不良的不准使用 | 使用时应按有关规定接好漏电保护器和接地线 | 使用中发生故障，须立即找电工修理 | ABCD
多选题 | B1-1-0032 | B1 | 中等 | 在光伏支架范围内作业前，应对作业范围内光伏组件的（）进行测试，确认无电压。 | 铝框 | 接地 | 支架 | 电缆 | AC
多选题 | B1-1-0033 | B1 | 中等 | 光伏组件清洗建议时间一般为（）。 | 早晨 | 中午 | 傍晚 | 夜间 | AC
多选题 | B1-1-0034 | B1 | 中等 | 光伏组件在（）进行一次光伏组件检查。 | 每天 | 大风 | 冰雹 | 恶劣天气 | BCD
多选题 | B1-1-0035 | B1 | 容易 | 逆变器按交流输出相数分类可分为（）。 | 单相逆变器 | 两相逆变器 | 三相逆变器 |  | AC | GB/T 37408 《光伏发电并网逆变器技术要求》
多选题 | B1-1-0036 | B1 | 中等 | 逆变器负序三相电流不平度不应超过（），短时不应超过（）。 | 2% | 3% | 4% | 5% | AC | GB/T 37408 《光伏发电并网逆变器技术要求》
多选题 | B1-1-0037 | B1 | 中等 | 光伏支架的日常维护包含以下那些内容（）。 | 定期对螺栓和支架连接处进行检查，防止连接松动 | 支架表面的防腐涂层出现开裂和脱落现象的应及时处理 | 定期对跟踪支架转轴、电机等传动机构进行检查，发现故障应及时处理 | 定期对支架和设备基础进行检查，对出现破损等情况的基础应及时处理 | ABCD | GB/T 38335 《光伏发电站运行规程》
多选题 | B1-1-0038 | B1 | 中等 | 汇流箱的日常维护包含以下那些内容（）。 | 汇流箱出线标识名称、编号牌掉落、外观破损时，应及时进行处理 | 对汇流箱内部老化的元器件进行维护和更换 | 对汇流箱的密封情况进行检查 |  | ABC | GB/T 38335 《光伏发电站运行规程》
多选题 | B1-1-0039 | B1 | 中等 | 光伏电站防雷与接地的日常维护应包含以下那些内容（）。 | 定期对光伏组件与支架、支架与支架、支架与接地网之间的连接紧固进行检查 | 检查设备防雷保护器的运行，对老化的元件进行更换 | 定期对设备的保护接地进行检查 |  | ABC | GB/T 38335 《光伏发电站运行规程》
多选题 | B1-1-0040 | B1 | 中等 | 气象站巡视和检查应包括下列那些内容（）。 | 气象站是否与地面固定牢固 | 气象站传感器和采集器是否运行正常 | 气象站电源是否稳定、连续 | 辐照仪是否存在灰尘遮挡 | ABCD | GB/T 38335 《光伏发电站运行规程》
多选题 | B1-1-0041 | B1 | 容易 | 在光伏支架内作业前，应对作业范围内光伏组件的（）、（）进行测试，确认无电压。 | 铝框 | 支架 | 接线盒 | 背板 | AB | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
多选题 | B1-1-0042 | B1 | 容易 | 根据我国太阳能资源稳定度的等级划分表，将稳定度（Rw）分为那几个等级（）。 | 稳定 | 较稳定 | 一般 | 不稳定 | ABCD | 《中国大唐集团有限公司光伏发电工程典型设计》
多选题 | B1-1-0043 | B1 | 容易 | 室外汇流箱应有（）等措施，汇流箱箱体的防护等级不低于IP54。 | 防腐 | 防锈 | 防暴晒 |  | ABC | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
多选题 | B1-1-0044 | B1 | 困难 | 光伏组件检查中如发现（）问题应立即调整或更换光伏组件。 | 光伏组件表面脏污 | 光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化 | 光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡 | 光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁，接线端子无法良好连接 | BCD | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
多选题 | B1-1-0045 | B1 | 容易 | 安全组织措施作为保证安全的制度措施之一，包括（）。 | 工作票制度 | 工作的许可制度 | 工作监护制度 | 间断、转移和终结制度 | ABCD | GB26859 《电力安全工作规程 电力线路部分》
多选题 | B1-1-0046 | B1 | 容易 | 工作票“三种人”是指（）。 | 工作票签发人 | 工作许可人 | 工作监护人 | 工作负责人 | ABD | GB26859 《电力安全工作规程 电力线路部分》
多选题 | B1-1-0047 | B1 | 困难 | 属于工作票签发人安全职责的是（）。 | 正确、安全地组织工作 | 确认工作必要性和安全性 | 确认工作票上所填安全措施正确、完备 | 确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足 | BCD | GB26859 《电力安全工作规程 电力线路部分》
多选题 | B1-1-0048 | B1 | 困难 | 属于工作负责人安全职责的是（）。 | 正确、安全地组织工作 | 确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充 | 工作前向工作班全体成员告知危险点，督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施 | 确认工作必要性和安全性 | ABC | GB26859 《电力安全工作规程 电力线路部分》
多选题 | B1-1-0049 | B1 | 困难 |  | 确认工作必要性和安全性 | 确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件 | 确认线路停、送电和许可工作的命令正确 | 确认许可的接地等安全措施正确完备 | BCD | GB26859 《电力安全工作规程 电力线路部分》
多选题 | B1-1-0050 | B1 | 中等 | 许可工作可采用下列那种命令方式（）。 | 电话下达 | 当面下达 | 派人送达 | 约时停、送电 | ABC | GB26859 《电力安全工作规程 电力线路部分》
多选题 | B1-1-0051 | B1 | 容易 | 工作终结后，工作负责人应及时报告工作许可人，报告方式有（）。 | 派人报告 | 当面报告 | 电话报告 | 不用报告 | BC | GB26859 《电力安全工作规程 电力线路部分》
多选题 | B1-1-0052 | B1 | 中等 | 工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后，还应完成那些手续（）。 | 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施 | 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项 | 会同工作负责人在工作票上分别确认、签名 | 对工作班成员交代安全措施及注意事项 | ABC | GB26859 《电力安全工作规程 电力线路部分》
多选题 | B1-1-0053 | B1 | 容易 | 安规对新参加电气工作人员、实习人员、临时参加劳动人员和外单位派来支援的人员的要求是（）。 | 应经过安全知识教育 | 不得单独工作 | 应熟悉本规程，方可参加工作 | 工作前，设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险 点和安全注意事项 | ABD
多选题 | B1-1-0054 | B1 | 困难 | 检修工作结束以前，若需将设备试加工作电压，应按以下那些要求进行（）。 | 全体工作人员撤离工作地点 | 收回该系统的所有工作票，拆除临时遮栏、接地线和标示牌，恢复常设遮栏 | 应在工作负责人和运行人员全面检查无误后，由运行人员进行加压试验 | 直接加压进行试验 | ABC | GB26859 《电力安全工作规程 电力线路部分》
多选题 | B1-1-0055 | B1 | 容易 | 在电气设备上工作，应有（）等保证安全的 技术措施。 | 停电 | 验电 | 装设接地线 | 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) | ABCD | GB26859 《电力安全工作规程 电力线路部分》
多选题 | B1-1-0056 | B1 | 容易 | 操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式，可包含（），以及操作人或监护人签名等。 | 编号 | 操作任务 | 操作顺序 | 操作时间 | ABCD | GB26859 《电力安全工作规程 电力线路部分》
多选题 | B1-1-0057 | B1 | 容易 | 低压回路停电工作的安全措施（）。 | 停电、验电、接地、悬挂标示牌或采用绝缘遮蔽措施 | 邻近的有电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施 | 停电更换熔断器后恢复操作时，应戴手套和护目眼镜 |  | ABC | GB26859 《电力安全工作规程 电力线路部分》
多选题 | B1-1-0058 | B1 | 中等 | 解救低压触电者时，如果触电者的衣服是干燥的，可以用一只手抓住他的衣服，拉离电源，但救护者不能接触触电者的（）。 | 皮肤 | 手上戴的绝缘手套 | 鞋 | 帽子 | AC
多选题 | B1-1-0059 | B1 | 困难 | 通畅气道严禁采用（）。 | 将伤员仰卧，采用仰头抬颏法使其头部推向后仰通畅气道 | 将伤员侧卧，使其气道自然通畅 | 使用硬物垫在伤员头下 | 使用枕头等软的物品垫在伤员头下 | CD
多选题 | B1-1-0060 | B1 | 困难 | 正常口对口（ 鼻 ）呼吸时，应注意（）。 | 开始时大口吹气两次 | 正常口对口（鼻）呼吸的吹气量要大 | 吹气和放松时要注意伤员胸部有起伏的呼吸动作 | 吹气时如有较大阻力，可能是头部后仰不够，应及时纠正 | ACD
多选题 | B1-1-0061 | B1 | 中等 | 巡视人员应熟悉二次设备的（），了解其基本工作原理、逻辑接线，掌握现场运行规程有关二次设备运行的正常监视、巡视、操作和检测技能。 | 配置 | 基本操作 | 故障判断处理 | 故障点 | ABC
多选题 | B1-1-0062 | B1 | 容易 | 运维人员应按规定对一次设备进行巡视，通过巡视发现设备的（）。 | 缺陷 | 故障 | 隐患 | 缺损 | AC
多选题 | B1-1-0063 | B1 | 容易 | 设备不停电时的安全距离，以下正确的是：（）。 | 500kV—5.0m | 330kV—4.0m | 110kV—2.0m | 220kV—3.0m | ABD
多选题 | B1-1-0064 | B1 | 容易 | 交流电压在以下（）不必考虑防止电击的危险。 | 36V | 55V | 24V | 12V | CD
多选题 | B1-1-0065 | B1 | 容易 | 电气设备中高压电气设备是指：（） | 设备对地电压在 1000V 及以上者 | 设备对地电压在 1000V 以下者 | 6—10KV 电气设备 | 110KV 电气设备 | ACD
多选题 | B1-1-0066 | B1 | 容易 | 下列属于头部防护用品的是（）。 | 普通工作帽 | 防尘帽 | 安全帽 | 鸭舌帽 | AC
多选题 | B1-1-0067 | B1 | 容易 | 各类作业人员在发现直接危及人身.电网和设备安全的紧急情况时，有权（）。 | 切断电源 | 停止作业 | 采取可能的紧急措施 | 撤离作业场所 | BCD
多选题 | B1-1-0068 | B1 | 容易 | 对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当（）。 | 设置报警装置 | 配置现场急救用品 | 冲洗设备 | 应急撤离通道 | ABC
多选题 | B1-1-0069 | B1 | 中等 | 人体可以因为（）等几种起电方式而呈带静电状态。 | 压电 | 感应 | 传导 | 摩擦 | BCD
多选题 | B1-1-0070 | B1 | 容易 | 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的（）。 | 危险因素 | 防范措施 | 福利待遇 | 事故紧急处理措施 | ABD
多选题 | B1-1-0071 | B1 | 容易 | 担任高处作业人员必须身体健康。患有（）等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加 高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。 | 精神病 | 癫痫病 | 高血压 | 心脏病 | ABCD
多选题 | B1-1-0072 | B1 | 容易 | 不停电工作是指：（）。 | 高压设备部分停电，但工作地点完成可靠安全措施，人员不会触及带电设备的工作 | 可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作 | 高压设备停电 | 工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作 | BD
多选题 | B1-1-0073 | B1 | 容易 | 生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人经常 （）。 | 检查 | 清扫 | 更换 | 补充 | ACD
多选题 | B1-1-0074 | B1 | 中等 | 泡沫灭火器不能扑救（）。 | 电器火灾 | 忌水性物品火灾 | 贵重物品、仪表火灾 | 可燃液体火灾 | ABC
多选题 | B1-1-0075 | B1 | 中等 | 在下列绝缘安全用具中，属于基本安全用具的是（ ）。 | 绝缘杆 | 绝缘手套 | 绝缘靴 | 绝缘夹钳 | AD
多选题 | B1-1-0076 | B1 | 容易 | 工作票许可手续完成后，工作负责人应完成下列（）事项，才可以开始工作。 | 交待带电部位和现场安安全措施 | 告知危险点 | 履行确认手续 | 向工作班成员交待工作内容.人员分工 | ABCD
多选题 | B1-1-0077 | B1 | 困难 | 雷电主要有（）等多方面的破坏作用，均可能带来极为严重的后果。 | 光化学性质 | 电性质 | 热性质 | 机械性质 | BCD
多选题 | B1-1-0078 | B1 | 容易 | 操作票应用黑色或蓝色的（）逐项填写。 | 钢笔 | 圆珠笔 | 水笔 | 铅笔 | ABC
多选题 | B1-1-0079 | B1 | 容易 | 工作负责人在工作前，应对工作班成员进行（ ），并确认每一个工作班成员都已知晓。 | 交待技术措施 | 交待安全措施 | 危险点告知 | 交待组织措施 | ABC
多选题 | B1-1-0080 | B1 | 容易 | 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员，工作前，设备运行管理单位应告知（ ）。 | 作业时间 | 危险点 | 现场电气设备接线情况 | 安全注意事项 | BCD
多选题 | B1-1-0081 | B1 | 中等 | 发现绝缘工具（）时，应及时处理并经试验合格后方可使用。 | 受潮 | 表面损伤 | 脏污 | 减少 | ABC
多选题 | B1-1-0082 | B1 | 容易 | 在全部停电或部分停电的电气设备上工作，必须完成哪些措施（）。 | 停电 | 验电 | 装设接地线 | 悬挂标示牌和装设遮栏 | ABCD
多选题 | B1-1-0083 | B1 | 中等 | 600 伏以下的电器着火时下列可用的灭火方法是哪种（）。 | 干粉灭火器进行灭火 | 用沙土灭火 | 用水灭火 | 泡沫灭火 | AB
多选题 | B1-1-0084 | B1 | 中等 | 带电作业应在良好天气下进行。如遇（）等，不准进行带电作业。风力大于 5 级，或湿度 大于 80%时，一般不宜进行带电作业。 | 雷电 | 雹 | 雨、雾 | 雪 | ABCD
多选题 | B1-1-0085 | B1 | 容易 | 基尔霍夫电压定律不适用于（）。 | 支路 | 节点 | 回路 | 桥路 | ABD
多选题 | B1-1-0086 | B1 | 中等 | 万用表可用来测量（）。 | 频率 | 三极管β值 | 电容 | 大电阻 | ACD
多选题 | B1-1-0087 | B1 | 容易 | 下列选项中属于光伏发电站基本设备的是（）。 | 变压器 | 逆变器 | 光伏组件 | 温度计 | ABC
多选题 | B1-1-0088 | B1 | 困难 | 光伏逆变器采用的孤岛检测方法分为（）。 | 主动式检测方法 | 被动式检测方法 | 手动式检测方法 |  | AB | GB/T 19939 《光伏系统并网技术要求》
多选题 | B1-1-0089 | B1 | 困难 | 汇流箱通电前， 应检查（）。 | 箱内接线情况 | 接地 | 极性连接正确性 |  | ABC | GB/T 35694 《光伏发电站安全规程》
多选题 | B1-1-0090 | B1 | 困难 | 光伏电站并网点的定义：对于有升压站的光伏电站，指升压站（）或（）。对于无升压站的光伏 电站，指光伏电站的（）。 | 高压侧母线 | 节点 | 输出汇总点 | 逆变器输出点 | ABC | 《光伏电站接入电网技术规定》
多选题 | B1-1-0091 | B1 | 容易 | 断路器是指能关合、承载、开断运行回路（），也能在规定时间内关合、承载及开断规定的（）（）的开关设备，也称开关 | 正常电流 | 过载电流 | 短路电流 | 异常电流 | ABC | GB26859 《电力安全工作规程 电力线路部分》
多选题 | B1-1-0092 | B1 | 容易 | 光伏方阵定期检修项目内容包括（）。 | 光伏组件 | 支架 | 跟踪系统 | 汇流箱 | ABCD
多选题 | B1-1-0093 | B1 | 容易 | 支架定期检修质量要求包括( )。 | 支架表面应无划痕 | 支架表面应无裂纹 | 支架表面应无变形 | 支架表面涂覆无开裂 | ABCD
多选题 | B1-1-0094 | B1 | 中等 | 汇流箱测试包括（）。 | 绝缘电阻测试 | 接地电阻测试 | 过流保护测试 | EL 测试 | ABC
多选题 | B1-1-0095 | B1 | 中等 | 逆变器保护配置包括()和防孤岛效应保护。 | 直流输入侧过压保护 | 交流输出侧过/欠压保护 | 输出短路保护 | 过/欠频保护 | ABCD
多选题 | B1-1-0096 | B1 | 中等 | 对晶体硅光伏组件，外观检测合格的件应不存在下列任何一种情况?（） | 存在破碎、开裂、或外表面脱附，包括上层、下层、边框和接线盒 | 存在弯曲、不规整的外表面， 包括上层、下层、边框和接线盒的不规整，且影响组件 的安装或运行 | 存在电池片裂缝 | 存在组件的边缘和任何一部分电路之间存在连续的气泡或脱层通道 | ABCD
多选题 | B1-1-0097 | B1 | 困难 | 利用晶体硅光伏组件电池片的电致发光特性，检测组件电池片是否存在哪种缺陷?（） | 隐裂 | 碎裂 | 缺角 | 断栅 | ABCD
多选题 | B1-1-0098 | B1 | 容易 | 目前较常用的光伏组件有()。 | 单晶硅光伏组件 | 多晶硅光伏组件 | 薄膜光伏组件 | 聚光光伏组件 | ABCD
多选题 | B1-1-0099 | B1 | 中等 | 汇流箱应具哪些保护功能()。 | 防雷保护 | 防逆流保护 | 过流保护 | 差动保护 | ABC
多选题 | B1-1-0100 | B1 | 困难 | 光伏组件电池电性能参数的温度系数包括()。 | 短路电流温度系数 | 开路电压温度系数 | 最大功率温度系数 | 最大形变温度系数 | ABC
多选题 | B1-1-0101 | B1 | 中等 | 光伏发电站运行与维护信息应至少包括()。 | 光伏发电站发电功率数据 | 光伏电站日发电量统计 | 光伏方阵的维护资料 | 光伏组件与逆变器的保修资料 | ABCD
多选题 | B1-1-0102 | B1 | 困难 | 光伏组串绝缘阻值测试的要求包括（）。 | 测试前断开剩余电流动作保护器 | 保证峰值电压不超过光伏组串和电缆额定的电压值 | 测试前，从逆变器到光伏方阵的电气连接应断开 | 应在系统电源切断后进行电缆测试或接触任何带电导体 | ABCD
多选题 | B1-1-0103 | B1 | 困难 | 屋面支架基础的施工下列要求正确的是（）。 | 支架基础的施工不应损害原建筑物主体结构及防水层 | 新建屋面的支架基础宜与主体结构分开施工 | 采用钢结构作为支架的基础时，屋面防水工程施工应在钢结构支架施工前结束，钢结构支架施工过程中不应破坏屋面防水层 | 对原建筑物防水结构有影响时，应根据原防水结构重新进行防水处理 | ACD
多选题 | B1-1-0104 | B1 | 中等 | 下列属于太阳能发电独特特征的有( )。 | 没有运转部件,可以安静地生产清洁能源 | 维护简单,容易实现自动化和无人化 | 与规模大小有关,可按一定的效率发电 | 由于是模板结构,易于产生规模化效益 | ABD
多选题 | B1-1-0105 | B1 | 中等 | 太阳能电池板使用寿命短的原因有( )。 | 单体太阳能电池都很薄,受不了较大力量的撞击 | 太阳电池的电极,特别是上电极,容易受腐蚀 | 有些太阳能电池是手工组装的,组装质量参差不一 | 封装材料不当 | ABCD
多选题 | B1-1-0106 | B1 | 容易 | 用于太阳能电池的半导体材料有(）。 | 单晶硅 | 多晶硅 | 非晶硅 | 微晶硅 | ABC
多选题 | B1-1-0107 | B1 | 容易 | 下列不是太阳能发电的优点有（）。 | 不产生对环境有不良影响的排放气体及有害物质,没有噪声 | 可以直接接到DC机械上 | 在使用场合就可以发电 | 需要更换电池 | ABC
多选题 | B1-1-0108 | B1 | 困难 | 逆变器按波形的不同,可分为( )。 | 正弦波逆变器 | 方形波逆变器 | 三角波逆变器 | 阶梯波逆变器 | ABD
多选题 | B1-1-0109 | B1 | 困难 | 光伏发电系统对逆变器的基本技术要求有( )。 | 能输出一个电压稳定的交流电 | 能输出一个频率稳定的交流电 | 输出的电压及其频率,在一定范围内可以调节 | 输出电压波形含谐波成分应尽量小 | ABCD
多选题 | B1-1-0110 | B1 | 困难 | 电池片高效率化技术的方法有()。 | 光封闭技术 | 光生载流子收集效率的改善 | 光生成载流子复合损失的增加 | 电压因子损失的减少 | ABD
多选题 | B1-1-0111 | B1 | 困难 | 太阳能电池板的基本要求有( )。 | 有一定的标称工作电压和标称输出功率 | 工作寿命长要求组件能正常工作20~30年以上 | 有足够的机械强度,能经受在运输、安装和使用中发生的冲击、振动及其他外力 | 组合引起的电性能损失小 | ABCD
多选题 | B1-1-0112 | B1 | 容易 | 运用中的电气设备是指（）的电气设备。 | 全部带有电压 | 一部分带有电压 | 一经操作即带有电压 | 不带电压 | ABC | GB26859 《电力安全工作规程 电力线路部分》
多选题 | B1-1-0113 | B1 | 中等 | 电路通常有三种状态，分别是（）。 | 通路 | 接地 | 断路 | 短路 | ACD
多选题 | B1-1-0114 | B1 | 中等 | 应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件，严禁使用（）擦拭光伏组件。 | 腐蚀性溶剂或者硬物 | 废弃的抹布 | 不干净的抹布 | 未经处理过的抹布 | ABCD
多选题 | B1-1-0115 | B1 | 困难 | 组件的工作寿命与封装的（）和（）有很大的关系。 | 设备 | 材料 | 工艺 | 人员 | BC
多选题 | B1-1-0116 | B1 | 容易 | 电力生产的几个主要环节是（）。 | 发电厂 | 变电所 | 输电线 | 配电线 | ABC
多选题 | B1-1-0117 | B1 | 容易 | UPS由三部分组成（）。 | 交流柜 | UPS 电源本体 | 旁路隔离稳压柜 | 配电柜 | BCD
多选题 | B1-1-0118 | B1 | 容易 | 逆变器启动后，若直流侧和交流侧各项参数均满足并网条件且达到了设定时间，逆变器将自动转入（）模式，将转换的（）电馈入电网。 | 待机 | 运行 | 直流 | 交流 | BD
多选题 | B1-1-0119 | B1 | 容易 | 太阳能利用的基本方式可以分为四大类，分别为（）。 | 光热利用 | 光电利用 | 光化学利用 | 光生物利用 | ABCD
多选题 | B1-1-0120 | B1 | 容易 | 下列属于清洁能源的是() | 太阳能 | 风能 | 煤炭 | 水能 | ABD
多选题 | B2-1-0001 | B2 | 中等 | 光伏电站无功电压控制系统应能监控各部件的运行状态，下列选项中属于同一协调控制的是（）。 | 并网逆变器 | 无功补偿装置 | 升压变压器分接头 | 升压变压器变比 | ABC
多选题 | B2-1-0002 | B2 | 中等 | 以下仪表中，（）不是低频低压减载装置调试的专用仪表。 | 数字万用表 | 频率计 | 钳形相位表 | 绝缘电阻表 | ACD
多选题 | B2-1-0003 | B2 | 容易 | 光伏电站向电网调度机构提供的信号包括光伏电站并网点的（）。 | 电压 | 电流 | 频率 | 功率 | ABC
多选题 | B2-1-0004 | B2 | 容易 | 光伏电站的无功电源包括（）。 | 逆变器 | 汇流箱 | 无功补偿装置 | 直流柜 | AC
多选题 | B2-1-0005 | B2 | 容易 | 按光纤折射率分布情况分类，光伏通讯光纤可分为（）。 | 阶跃型 | 渐变型 | 单模光纤 | 短波长光纤 | AB
多选题 | B2-1-0006 | B2 | 容易 | 低压回路停电的工作，应该（）。 | 在停电设备的刀闸上悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌 | 将停电设备的各方面电源断开取下可熔保险器后，工作前要进行验电 | 停电更换保险器，恢复操作时，应戴手套和护目眼镜 | 以上三种说法均正确 | AB
多选题 | B2-1-0007 | B2 | 中等 | 接地线的编号和存放应符合下列哪些要求？（）。 | 存放位置亦应编号 | 每组接地线均应编号 | 存放在固定地点 | 接地线号码与存放位置号码应一致 | ABCD
多选题 | B2-1-0008 | B2 | 容易 | 防静电产生静电火花引起火灾的常用方法（） | 绝缘 | 接地 | 安全用具 | 加静电消除器 | BD
多选题 | B2-1-0009 | B2 | 困难 | 光伏电站低电压穿越考核电压涉及（）。 | 三相短路故障 | 两相短路故障 | 单相接地短路故障 | 两相接地故障 | ABC
多选题 | B2-1-0010 | B2 | 容易 | 下面属于内部过电压的有（）。 | 操作过电压 | 暂时过电压 | 工频电压升高 | 谐振过电压 | ABCD
多选题 | B2-1-0011 | B2 | 中等 | 蓄电池在使用中应避免的是（）。 | 过量放电 | 过量充电 | 大电流充、放电 | 低温放电 | ABC
多选题 | B2-1-0012 | B2 | 容易 | 绝缘夹钳由（）组成。 | 工作钳口 | 绝缘部分 | 握手部分 | 防雨罩 | ABC
多选题 | B2-1-0013 | B2 | 中等 | 光伏电站室内设备正常巡视项目有（）。 | 无异音和焦味 | 所有仪表、信号、指示灯窗均应与运行状况相一致，指示正确 | 保护连接片位置正确（应与实际相符合） | 系统三相电压平衡（近似），并在规定的范围 | ABCD
多选题 | B2-1-0014 | B2 | 容易 | 电气火灾爆炸的原因有（）。 | 短路 | 过载 | 电火花 | 电弧 | ABCD
多选题 | B2-1-0015 | B2 | 中等 | 变电站的蓄电池组的负荷可分（）。 | 经常性负荷 | 短时性负荷 | 事故负荷 | 变电站动力负荷 | ABC
多选题 | B2-1-0016 | B2 | 容易 | 工作收工，次日复工应遵守如下规定（）。 | 重新履行工作许可手续 | 应得到值班员许可 | 取回工作票 | 对工作负责人指明带电设备位置和安全注意事项 | BC
多选题 | B2-1-0017 | B2 | 困难 | 下列关于汇流箱、配电柜、逆变器等检修前所做工作正确的是（）。 | 要检查两侧均有明显断开点 | 金属外壳可靠接地 | 用验电设备检验金属外壳是否带电 | 相邻带电设备做好安全措施 | ABCD | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
多选题 | B2-1-0018 | B2 | 容易 | 雷雨、五级以上大风等恶劣天气时，分布式屋顶光伏禁止开展户外巡视和作业，确需应急处置时，必须落实（）等安全措施 | 防雷 | 防触电 | 防风 | 防坠落 | ABCD | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
多选题 | B2-1-0019 | B2 | 困难 | 下列关于光伏设备着火处理方法正确的是（）。 | 光伏组件及连接电缆着火时，应立即切断对应的汇流箱（逆变器）开关，取下对应的直流保险，迅速采取灭火措施 | 汇流箱着火时，应立即切断对应开关柜内的进线开关，迅速采取灭火措施 | 逆变器发生火灾，应立即停止逆变器运行，断开对应输出开关，进行灭火 |  | ABC | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
多选题 | B2-1-0020 | B2 | 困难 | 标准方阵原则上应选取运行稳定、（）（投产以来历史发电数据或上一年度的发电数据）的方阵。 | 故障率较低 | 故障率低 | 发电能力最优 | 发电能力较好 | BC | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
多选题 | B2-1-0021 | B2 | 困难 | 编制运行规程、检修规程时，必须查阅设备手册，明确设备（）原则、程序、要点；要严肃运行规程、检修规程的审查和批准。 | 运行方式 | 主要参数 | 异常处理 |  | ABC | 《中国大唐集团有限公司光伏发电企业生产管理办法》
多选题 | B2-1-0022 | B2 | 困难 | 水上光伏组件应具备（）、（）功能，必须做好防腐措施，定期对设备腐蚀情况进行检查。 | 防冻 | 防大风 | 防潮 | 防盐雾 | CD | 《中国大唐集团有限公司光伏发电企业生产管理办法》
多选题 | B2-1-0023 | B2 | 困难 | 结合现场实际情况采用清水清洗或干洗，下列正确的是（）。 | 不得使用锐利物件进行刮洗，以免划伤表面 | 不得使用腐蚀性溶剂冲洗擦拭 | 应避免午间高温或辐照度高于200W/m2的情况下清洁光伏组件 | 应保证水压不超过5kPa，光伏组件与水的温差不大于10℃ | ABCD | 《中国大唐集团有限公司光伏发电企业生产管理办法》
多选题 | B2-1-0024 | B2 | 中等 | 多晶硅光伏组件初始效率不应低于（），首年效率衰减率不应高于2.5%，后续年效率衰减率不应高于 （）。 | 15% | 17% | 0.7% | 0.5% | BC | GB/T 39857 《光伏发电效率技术规范》
多选题 | B2-1-0025 | B2 | 中等 | 单晶硅光伏组件初始效率不应低于（），首年效率衰减率不应高于3%，后续年效率衰减率不应高于（）。 | 17.8% | 17% | 0.7% | 0.5% | AC | GB/T 39857 《光伏发电效率技术规范》
多选题 | B2-1-0026 | B2 | 中等 | 薄膜光伏组件初始效率不应低于（），首年效率衰减率不应高于5%，后续年效率衰减率不应高于（）。 | 12% | 17% | 0.4% | 0.5% | AC | GB/T 39857 《光伏发电效率技术规范》
多选题 | B2-1-0027 | B2 | 困难 | 光伏组件有电流输出时，下列说法正确的是（）。 | 可以直接插拔直流侧光伏电缆的接插头 | 禁止带电直接插拔直流侧光伏电缆的接插头 | 禁止带电插拔汇流箱或逆变器内的保险 | 插拔前应用钳形电流表直流档测量对应支路无电流，插拔时应戴干燥线手套 | BCD | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
多选题 | B2-1-0028 | B2 | 困难 | 逆变器存储应满足那些条件（）。 | 放置温度:-40℃~70℃ | 相对湿度:不大于95% | 空气流通、无腐蚀性气体的环境中 | 不应淋雨、曝晒以避免出现凝露和霜冻，不应受到强烈机械振动、冲击和强磁场作用 | ABCD | GB/T 37408 《光伏发电并网逆变器技术要求》
多选题 | B2-1-0029 | B2 | 容易 | 光伏发电站运行控制主要包括光伏发电站（）。 | 运行状态的监视 | 生产设备操作 | 参数调整 | 故障处理 | ABC | GB/T 38335 《光伏发电站运行规程》
多选题 | B2-1-0030 | B2 | 困难 | 逆变器的散热风机等运动部件应符合那些要求要求，说法正确的是（）。 | 可以直接接触的运动部件 | 只有借助工具才能接触运动部件 | 通过拆卸才能接触到危险部位的盖子或零部件上要有警告标识 | 不应安装自动复位的热断路器、过流保护装置或自动定时启动装置等 | BCD | GB/T 37408 《光伏发电并网逆变器技术要求》
多选题 | B2-1-0031 | B2 | 容易 | 直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定（）。 | 直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象，箱体外表面的安全警示标识应完整无破损，箱体上的防水锁启闭应灵活 | 直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象 | 直流汇流箱内的高压直流熔丝的规格应符合设计规定 | 直流汇流箱内的通讯模块工作正常 | ABCD
多选题 | B2-1-0032 | B2 | 容易 | 应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件，严禁使用（）擦拭光伏组件。 | 腐蚀性溶剂或者硬物 | 废弃的抹布 | 不干净的抹布 | 未经处理过的抹布 | ABCD
多选题 | B2-1-0033 | B2 | 困难 | 跟踪式支架的安装应符合下列要求（）。 | 跟踪式支架与基础之间应固定牢固，可靠 | 跟踪式支架安装的允许偏差应符合设计文件的规定 | 跟踪式支架电动机的安装应牢固、 可靠，传动部分应动作灵活 | 聚光式跟踪系统的聚光部件安装完成后，应采取相应防护措施 | ABCD
多选题 | B2-1-0034 | B2 | 中等 | 光伏组件之间的接线下列要求正确的是（）。 | 光伏组件间接插件应连接牢固 | 外接电缆同插接件连接处应搪锡 | 光伏组件进行组串连接后应对光伏组件串的开路电压和短路电流进行测试 | 光伏组件间连接线可利用支架进行固定，并应整齐 | ABCD
多选题 | B2-1-0035 | B2 | 中等 | 光伏电站的系统效能包括( )等指标。 | 年等效利用小时数 | 系统能效比 | 平准化度电成本 | 单位面积效能 | ABCD
多选题 | B2-1-0036 | B2 | 中等 | 光伏发电站应配备()等，并满足电力二次系统设备技术管理规范要求。 | 计算机监控系统 | 电能量远方终端设备 | 二次系统安全防护设备 | 调度数据网络接入设备 | ABCD
多选题 | B2-1-0037 | B2 | 容易 | 光伏逆变器的作用是( )。 | 将光伏电池组件输出的直流电转换为交流电 | 自动运行停止功能 | 最大功率跟踪控制功能 | 隔离、稳压功能 | ABC
多选题 | B2-1-0038 | B2 | 中等 | 光伏逆变器运行的基本要求有()。 | 逆变器交直流电缆进出孔洞应用防火材料进行封堵 | 逆变器应可靠接地 | 高原地区使用的逆变器应选用高原型产品或采用降容使用措施 | 逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声，运行温度不得超过设备允许温度限值 | ABCD
多选题 | B2-1-0039 | B2 | 中等 | 影响太阳电池效率的因素很多,主要包括太阳电池( )。 | 表面对光的反射 | 表面复合 | 光进入太阳电池后产生电子-空穴对后的复合 | 串联电阻 | ABCD
多选题 | B2-1-0040 | B2 | 中等 | 按运动轴维度划分，光伏跟踪系统以分为 ( )。 | 单轴跟踪系统 | 垂轴跟踪系统 | 多轴跟踪系统 | 双轴跟踪系统 | AD
多选题 | B2-1-0041 | B2 | 容易 | 逆变器输入端口在短路和过载时存在过流危险时应配置（）保护。 | 接地保护 | 短路保护 | 过压保护 | 过流保护 | BD | GB/T 37408 《光伏发电并网逆变器技术要求》
多选题 | B2-1-0042 | B2 | 容易 | 逆变器按使用环境分类可分为（）。 | 户外型逆变器 | 封闭式逆变器 | 户内I型逆变器 | 户内Ⅱ型逆变器 | ACD | GB/T 37408 《光伏发电并网逆变器技术要求》
多选题 | B2-1-0043 | B2 | 困难 | 光伏组件检修测试红外热斑测试抽检比例。光伏发电系统总装机容量为（）MW及以下的可按1%抽检、30MW以上至100MW以下的可按0.5%抽检、100MW及以上的可按（）%抽检。抽检发现问题组件较多时，可适当扩大抽检比例。 | 20 | 30 | 0.1 | 0.2 | BD | GB/T 36567 《光伏组件检修规程》
多选题 | B2-1-0044 | B2 | 困难 | 光伏组件有明显颜色变化或背板灼焦等现象时，宜用（）进行测试，査看其 IV 特性是否有异常。 | 红外热成像仪 | 组件测试仪 | 接地电阻测试仪 | 点温枪 | AB | GB/T 36567 《光伏组件检修规程》
多选题 | B2-1-0045 | B2 | 容易 | 光伏发电站应配置无功电压控制系统，系统应具有多种控制模式，包括那些（）。 | 恒电压控制 | 恒功率因数控制 | 恒无功功率控制 | 恒有功功率控制 | ABC
多选题 | B2-1-0046 | B2 | 容易 | 光伏发电站宜设置安全防护设施，该设施宜包括：（），并能相互联动。系统设计应满足监控区域有效覆盖.布局合理.图像清晰.控制有效的要求。 | 入侵报警系统 | 视频安防系统 | 岀入口控制系统 | 五防系统 | ABC
多选题 | B2-1-0047 | B2 | 容易 | 安全设备的（），应当符合国家标准或者行业标准。 | 设计与制造 | 安装与使用 | 检测与维修 | 改造与报废 | ABCD
多选题 | B2-1-0048 | B2 | 中等 | 大中型光伏电站的同一计量点应安装（）的主、副电能表各一套。主、副表应有明确标志。 | 同型号 | 同准确度 | 同批次 | 同规格 | ABD | 《光伏电站接入电网技术规定》
多选题 | B2-1-0049 | B2 | 困难 | 系统在不可逆流的并网方式下工作，当检测到供电变压器次级处的逆流为逆变器额定输出的 （）时，逆向功率保护应在 （） 内将光伏系统与电网断开。 | 5% | 10% | 0.5s~2s | 0.2s~1s | AC | GB/T 19939 《光伏系统并网技术要求》
多选题 | B2-1-0050 | B2 | 中等 | 光伏逆变器采用的孤岛检测方法分为两类：（）检测方法和（）检测方法。 | 主动式 | 被动式 | 辅助式 |  | AB | GB/T 19939 《光伏系统并网技术要求》
多选题 | B2-1-0051 | B2 | 中等 | 逆变器运行电压、电流等状态信息显示异常，可采用（）的方法排查处理。 | 检查数据采集线缆是否有破损、虚断 | 连接端子是否有 松动 | 更换采样异常的器件 |  | ABC | GB/T 38330 《光伏发电站逆变器检修维护规程》
多选题 | B2-1-0052 | B2 | 困难 | 光伏电站应具备一定的过电流能力，在 （）倍额定电流以下，光伏电站连续可靠工作时间应不小于（）min | 110% | 120% | 1 | 2 | BC | 《光伏电站接入电网技术规定》
多选题 | B2-1-0053 | B2 | 容易 | 光伏电站的有功出力按照（）来进行控制。 | 计划曲线 | 电压控制曲线 | 调度下发的 AGC 指令 | 调度下发的 AVC 指令 | AC
多选题 | B2-1-0054 | B2 | 容易 | 光伏电站的无功出力按照（）来进行控制。 | 计划曲线 | 电压控制曲线 | 调度下发的 AGC 指令 | 调度下发的 AVC 指令 | BD
多选题 | B2-1-0055 | B2 | 中等 | 利用红外成像仪对汇流箱.直流柜内进行检测，主要是检查（） | 开关温度 | 接线端子温度 | 环境温度 | 壳体温度 | AB | 《光伏发电站能效监督标准》
多选题 | B2-1-0056 | B2 | 容易 | 下列属于组串式逆变器例行检查与维护项目的是（）。 | 检查逆变器背板散热片温度 | 检查逆变器软件是否需要更新 | 检查逆变器密封是否良好 | 检查逆变器固定是否良好 | ABCD
多选题 | B2-1-0057 | B2 | 困难 | 当逆变器出现“模块故障（PDP）”告警提示时，有可能是哪些原因造成的。（） | 模块及驱动板本身异常导致 | 电网电压瞬间波动.负荷波动较大 | 交流电流过流导致 | 故障返回光纤头损坏或驱动板供电电源损坏 | ABCD
多选题 | B2-1-0058 | B2 | 容易 | 使用万用表时应注意什么:（）。 | 接线正确 | 测量档位正确 | 电阻的测量不允许带电进行 | 不得带电进行量程切换 | ABCD
多选题 | B2-1-0059 | B2 | 容易 | 光伏发电站运行控制主要包括光伏发电站（）和（）、（）。 | 运行状态的监视 | 运行数据统计 | 生产设备操作 | 参数调整 | ACD | GB/T 38335 《光伏发电站运行规程》
多选题 | B2-1-0060 | B2 | 容易 | 光功率预测系统的数值天气预报数据包括（）等参数。 | 总辐射辐照度 | 云量 | 风速、风向 | 气温、湿度、气压 | ABCD
多选题 | B2-1-0061 | B2 | 容易 | 光伏电站无功电压控制系统应具备（）、通信、启动/停止顺序控制、文件记录等功能。 | 计算 | 自动调节 | 监视 | 闭锁 | ABCD | GB/T 29321 《光伏发电站无功补偿技术规范》
多选题 | B2-1-0062 | B2 | 容易 | 光伏电站常用的钢制地锚的可以分为（）。 | 无外伸叶片 | 连续螺旋叶片 | 双层螺旋叶片 | 间断多层螺旋叶片 | ABD
多选题 | B2-1-0063 | B2 | 中等 | 光伏发电站运行评价的内容应包括（）。 | 太阳能资源 | 电量、能耗 | 设备可利用率 | 设备可靠性 | ABD
多选题 | B2-1-0064 | B2 | 中等 | 光伏发电系统在其无功输出范围内，应具备根据并网点电压水平调节无功输出，参与电网电压调节的能力，其（）、（）、（）等参数可由电网调度机构设定。 | 电压调差率 | 调节方式 | 调节速度 | 参考电压 | ABD | GB/T 29319 《光伏发电系统接入配电网技术规定》
多选题 | B2-1-0065 | B2 | 容易 | 光伏发电站设计在满足安全性和可靠性的同时，应优先采用（）。 | 新技术 | 新工艺 | 新设备 | 新材料 | ABCD | GB50797 《光伏发电站设计规范》
多选题 | B2-1-0066 | B2 | 中等 | 下列说法，符合并网和解列操作内容的要求的是（）。 | 光伏发电站的并网和解列应按照电网调度命令执行 | 光伏逆变器的并网和解列可自动完成 | 光伏逆变器的并网和解列可由运行人员手动完成 | 光伏逆变器工作在自动控制模式时，逆变器根据输入和输出电 压情况，自动完成并网或解列操作 | ABCD | GB/T 38335 《光伏发电站运行规程》
多选题 | B2-1-0067 | B2 | 中等 | 主动防孤岛效应保护方式主要有（）等。 | 频率偏离 | 有功功率变动 | 无功功率变动 | 电流脉冲注入引起阻抗变动 | ABCD | GB/T 19939 《光伏系统并网技术要求》
多选题 | B2-1-0068 | B2 | 中等 | 被动防孤岛效应保护方式主要有（）等。 | 频率变化率 | 电压相位跳动 | 3 次电压谐波变动 | 电流相位跳动 | ABC | GB/T 19939 《光伏系统并网技术要求》
多选题 | B2-1-0069 | B2 | 容易 | 光伏发电站并网逆变器应具有多种控制模式，包括（）控制等，具备根据运行需要手动/自动切换模式的能力。 | 恒电压 | 恒功率因数 | 恒无功功率 | 恒电流 | ABC | GB/T 29321 《光伏发电站无功补偿技术规范》
多选题 | B2-1-0070 | B2 | 容易 | 光伏发电站参与电网电压调节的方式包括调节光伏发电站的（）多种方式。 | 并网逆变器无功功率 | 无功补偿装置无功功率 | 升压变压器的变比 | 有功功率 | ABC | GB/T 29321 《光伏发电站无功补偿技术规范》
多选题 | B2-1-0071 | B2 | 容易 | 光伏无功电压控制系统应具备（）通信、文件记录等功能。 | 计算 | 自动调节 | 监视 | 闭锁 | ABCD | GB/T 29321 《光伏发电站无功补偿技术规范》
多选题 | B2-1-0072 | B2 | 容易 | 光伏发电站与电网调度机构之间的通信方式、传输通道和信息传输由电网调度机构作出规定， 包括提供遥测信号、（）等 | 遥信信号 | 遥控信号 | 安全自动装置 | 遥调信号 | ABCD | GB/T 19964 《光伏发电站接入电力系统技术规定》
多选题 | B2-1-0073 | B2 | 容易 | 光伏发电站应按国家相关标准规定进行（）检测。 | 电能质量 | 有功/无功功率控制能力 | 低电压穿越能力 | 、电压、频率适应能力 | ABCD
多选题 | B2-1-0074 | B2 | 容易 | 光伏发电站的无功电源包括（）。 | 光伏并网逆变器 | 电力变压器 | 光伏发电站集中无功补偿装置 | 电力线路 | AC
多选题 | B2-1-0075 | B2 | 容易 | 光功率预测系统的哪些数据应取自光伏发电站计算机监控系统（）。 | 天气预报数据 | 实时气象数据 | 实时功率数据 | 运行状态 | CD
多选题 | B2-1-0076 | B2 | 容易 | 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准，无法看到实际位置时，可通过（）等信号的变化来判断。 | 设备机械位置指示 | 各种遥测、遥信等信号 | 带电显示装置 | 电气指示 | ABCD
多选题 | B2-1-0077 | B2 | 容易 | 倒闸操作的接发令要求（）。 | 发令人和受令人应先互报单位和姓名 | 使用规范的调度术语和设备双重名称 | 发布指令应准确、清晰 | 发布指令的全过程和听取指令的报告时双方都要录音并做好记录 | ABCD
多选题 | B2-1-0078 | B2 | 容易 | 在电气设备上工作，保证安全的技术措施由（）执行。 | 运行人员 | 有权执行操作的人员 | 检修人员 | 设备管理人员 | AB
多选题 | B2-1-0079 | B2 | 容易 | 防静电产生静电火花，引起火灾的常用方法（）。 | 绝缘 | 接地 | 安全用具 | 加静电消除器 | BD
多选题 | B2-1-0080 | B2 | 容易 | 保证安全的技术措施规定，当验明设备确无电压后，接地前（）。 | 电缆及电容器接地线应逐相充分放电 | 装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电 | 星形接线电容器的中性点应放电 | 串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电 | ABD
多选题 | B2-1-0081 | B2 | 中等 | 太阳能电站光伏系统的主要部件在运行时，（）等不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清洁。 | 温度 | 声音 | 气味 | 重量 | ABC
多选题 | B2-1-0082 | B2 | 中等 | 测量设备绝缘电阻应（）。 | 将被测量设备各侧断开，验明无压 | 确认设备无人工作，方可进行 | 测量中不应让他人接近被测量设备 | 测量前后，应将被测设备对地放电 | ABCD
多选题 | B2-1-0083 | B2 | 中等 | 太阳能光伏电池工作至少应具有以下几个前提条件（）。 | 必须有光的照射 | 入射光子必须具有足够的能量 | 必须有一个势垒电场存在 | 被分离的电子和空穴，经电极收集输出到电池体外形成电流 | ABCD | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
多选题 | B2-1-0084 | B2 | 容易 | 光伏电站的无功功率和电压调节的方式包括（）。 | 调节逆变器无功功率 | 调节无功补偿设备投入量 | 调整光伏电站升压变压器的变比 | 改变系统运行参数 | ABC | 《光伏电站接入电网技术规定》
多选题 | B2-1-0085 | B2 | 容易 | 大中型光伏电站并网运行后，有义务按照调度指令参与电力系统的（）。 | 调频 | 调峰 | 备用 | 调压 | ABC
多选题 | B2-1-0086 | B2 | 容易 | 并网逆变器具有过/欠电压、（）保护等多种保护功能，同时其电压（电流）总谐波畸变率较小，以尽可能减少对电网的干扰。 | 过/欠频率 | 防孤岛效应 | 短路保护 | 逆向功率 | ABCD
多选题 | B2-1-0087 | B2 | 中等 | 逆变器液晶显示界面出现黑屏、闪屏、乱码等异常现象，可采用（）的方法排查处理。 | 检测电源供电回路电压是否正常 | 检查端口 排线连接是否有松动、屏蔽接地是否良好 | 检查驱动电路是否有短路损坏迹象 | 使用备件进行更换 | ABCD | GB/T 38330 《光伏发电站逆变器检修维护规程》
多选题 | B2-1-0088 | B2 | 中等 | 逆变器工作状态指示灯显示异常，可采用（）的方法排查处理。 | 检查供电回路是否正常 | 显示灯端口接线、灯板排线连接是否有松动 | 更换显示异常的指示灯或灯板 |  | ABC | GB/T 38330 《光伏发电站逆变器检修维护规程》
多选题 | B2-1-0089 | B2 | 容易 | 紧急停机按钮用于在（）时刻，断开逆变器与电网的连接。 | 正常 | 故障 | 危急 | 告警 | BC
多选题 | B2-1-0090 | B2 | 容易 | 逆变器运行模式分为(AC)。 | 正常 | 关机 | 待机 | 停机 | AC
多选题 | B2-1-0091 | B2 | 容易 | 第一代光伏组件包括（）。 | 单晶硅光伏组件 | 多晶硅光伏组件 | 非晶硅光伏组件 | 柔性薄膜组件 | ABCD
多选题 | B2-1-0092 | B2 | 困难 | 在有阴影遮挡的情况下，（）光伏组件受影响较小。 | 多主栅 | 半片 | 叠瓦 | 双玻 | BCD
多选题 | B2-1-0093 | B2 | 困难 | 晶硅光伏组件中，钝化层的作用是（）。 | 减少光反射 | 减少载流子复合 | 减小金属接触电阻 | 提升机械载荷 | AB
多选题 | B2-1-0094 | B2 | 困难 | 晶硅电池片中，栅线中含有（）金属元多选素。 | 银 | 铜 | 铝 | 铅 | AC
多选题 | B2-1-0095 | B2 | 中等 | 下列方法中， 可以减少光线反射的是（）。 | 电池片制绒 | 电池片钝化 | 电池片镀膜 | 电池片抛光 | ABC
多选题 | B2-1-0096 | B2 | 中等 | 工作温度升高时，光伏组件技术参数会降低。（） | 开路电压 | 短路电流 | 最大功率 | 转换效率 | ABD
多选题 | B2-1-0097 | B2 | 中等 | 光伏方阵的主要受力构件、连接构件和连接螺栓不应（）、（），焊缝不应开焊，金属材料的（）应完整，不应有剥落、（）现象。 | 损坏 | 松动 | 防锈涂膜 | 锈蚀 | ABCD
多选题 | B2-1-0098 | B2 | 困难 | 光伏组件封装材料包括（）。 | EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物胶膜) | POE(乙烯-辛烯共聚物胶膜) | PVF(聚氟乙烯胶膜) | PVDF(聚偏二氟乙烯胶膜) | AB
多选题 | B2-1-0099 | B2 | 困难 | 晶硅光伏组件主要结构中包含的材料有()。 | 玻璃盖板 | 电池片 | 铝边框 | 背板 | ABCD
多选题 | B2-1-0100 | B2 | 容易 | 光伏组件最大功率下降的可能原因是()。 | 温度降低 | 表面积灰 | 阴影遮挡 | 光线入射角增大 | BC
多选题 | B3-1-0001 | B3 | 容易 | 光伏发电站应执行电网调度机构下达的（），及时调节有功无功出力。 | 计划曲线 | 滚动修正计划曲线 | 调度指令 | 电话咨询 | ABC | GB/T 38335 《光伏发电站运行规程》
多选题 | B3-1-0002 | B3 | 容易 | 光伏组件检修应结合（），制定检修计划和方案 | 光伏组件相关设备技术文件 | 同类型光伏组件的检修经验 | 光伏组件在线监测结果 | 光伏发电系统的检修计划¦检修需求 | ABCD | GB/T 36567 《光伏组件检修规程》
多选题 | B3-1-0003 | B3 | 中等 | 并网双方的通信系统应以满足电网安全经济运行对电力通信业务的要求为前提，满足（）等业务对电力通信的要求。 | 继电保护 | 安全自动装置 | 调度自动化 | 调度电话 | ABCD | GB/T 29319 《光伏发电系统接入配电网技术规定》
多选题 | B3-1-0004 | B3 | 中等 | 参考的气象站采集的信息应包括下列内容：气象站长期观测记录所采用的标准、（），以及建站以来的站址迁移、辐射设备维护记录、周边环境变动等基本情况和时间。 | 辐射仪器型号 | 安装位置 | 高程 | 周边环境状况 | ABCD | GB50797 《光伏发电站设计规范》
多选题 | B3-1-0005 | B3 | 容易 | 光伏发电站监控系统有功调节方面需实时上送的信息包括（）。 | 全站有功出力的输出范围 | 全站有功出力变化率 | 全站有功功率 |  | ABC
多选题 | B3-1-0006 | B3 | 困难 | 当采用标准源作为标准对0.2级的电压表进行检定时，要求标准源满足一下条件（）。 | 标准源的允许误差为+0.05% | 标准源的稳定性为+0.02% | 标准源的输出频率允许误差为+0.05%，输出相位允许误差为 +0.03° | 在电压表示值达到上限时，标准源的读数位数不少于 5 位 | ABCD
多选题 | B3-1-0007 | B3 | 困难 | 组件最大功率点是指在下列（）条件下 I-V 曲线的最大功率点。 | 固定的太阳辐照度 | 固定的工作温度 | 固定的负载电阻 | 固定的时间 | AB
多选题 | B3-1-0008 | B3 | 困难 | 光伏组件电势诱导衰减（PID）修复现场恢复方法有（）和向组件内部（）的方法。由于负极接地法要求逆变器含有变压器，现场宜采用内部施加正向电压的方法。 | 负极接地法 | 正极接地法 | 施加正向电圧 | 施加反向电圧 | AC | GB/T 36567 《光伏组件检修规程》
多选题 | B3-1-0009 | B3 | 中等 | 下列关于逆变器外部环境的污染等级描述正确的是（）。 | 污染等级1:持久的导电性污染，如由于导电尘埃或雨雪造成的污染 | 污染等级2:一般情况下仅有非导电性污染，但应考虑到偶然由于凝露造成的短暂导电性污染 | 污染等级3:有导电性污染，或由于凝露使干燥的非导电性污染变为导电性污染 | 污染等级4:无污染或仅有干燥的非导电性污染 | BC | GB/T 37408 《光伏发电并网逆变器技术要求》
多选题 | B3-1-0010 | B3 | 中等 | 光伏组件效率按光伏组件类型确定效率值最低要求是（）。 | 多晶硅光伏组件初始效率不应低于17%，首年效率衰减率不应高于2.5%，后续年效率衰减率不 应高于 0.7% | 单晶硅光伏组件初始效率不应低于17.8%，首年效率衰减率不应高于3%，后续年效率衰减率不 应高于0.7% | 薄膜光伏组件初始效率不应低于12%。首年效率衰减率不应高于5%，后续年效率衰减率不应 高于0.4%. |  | ABC | GB/T 39857 《光伏发电效率技术规范》
多选题 | B3-1-0011 | B3 | 容易 | 光伏电站远动信息表包括（）。 | 电流互感器变比 | 电压互感器变比 | 遥测满刻度值 | 电能表值 | ABC
多选题 | B3-1-0012 | B3 | 容易 | 光伏电站常见的几种接地方式有 （）。 | 等电位接地 | 独立接地 | 联合接地 | 中性接地 | ABC
多选题 | B3-1-0013 | B3 | 容易 | 隐患排查前应制定排查方案，明确（）。 | 排查的目的 | 排查的范围 | 排查的方法 | 排查的隐患 | ABC
多选题 | B3-1-0014 | B3 | 困难 | 出现以下情况之一，可认为影响光伏方阵的正常运行。（） | 某支路电流值与同一汇流箱中其他支路平均电流相比偏差率超过5%时，且确定为故障的情况 | 同条件下某一汇流箱发电量小于同一逆变器其他汇流箱15%以上； | 接地装置损坏，电缆绝缘层受损、断路器烧坏、浪涌保护器损坏 | 其他影响方阵正常运行的情况 | ABCD | GB/T 36567 《光伏组件检修规程》
多选题 | B3-1-0015 | B3 | 中等 | 光伏发电站并网点电压 UT＜0.9Upu时，下列选项不正确的是（）。 | 负荷低电压穿越的要求 | 应正常运行 | 应至少持续运行 10s | 应至少持续运行 0.5s | BCD
多选题 | B3-1-0016 | B3 | 中等 | 光伏发电站宜设蓄电池组向（）等控制负荷和交流不间断电源装置、断路器合闸机构及直流事故照明等动力负荷供电，蓄电池组应以全浮充电方式运行。 | 继电保护 | 信号 | 事故照明 | 自动装置 | ABD | GB50797 《光伏发电站设计规范》
多选题 | B3-1-0017 | B3 | 容易 | 用电设备的接地及安全设计，应根据（）等因素合理确定方案。 | 工程的发展规划 | 工程的地质特点 | 工程的规模 | 工程的电气设备 | ABC
多选题 | B3-1-0018 | B3 | 容易 | 光伏方阵设备、部件运行状态进行在线监测，分析判定其（），对影响方阵正常运行的设备、部件应按故障检修方式进行。 | 运行状态 | 故障部位 | 严重程度 | 发展趋势 | ABC | GB/T 36568 《光伏方阵检修规程》
多选题 | B3-1-0019 | B3 | 容易 | 光伏电站向当地交流负载提供电能和向电网发送电能的质量，在（）等方面应满足要求。 | 谐波 | 电压偏差 | 用户内部电网接入 | 电压不平衡度 | ABC | 《光伏电站接入电网技术规定》
多选题 | B3-1-0020 | B3 | 容易 | 光伏电站向当地交流负载提供电能和向电网发送电能的质量应符合相关标准的要求。电能质量主要包括（）等方面 | 谐波 | 电压波动和闪变 | 电压偏差 | 电压不平衡度 | ABCD | 《光伏电站接入电网技术规定》
多选题 | B3-1-0021 | B3 | 容易 | 光伏电站的无功功率和电压调节的方式包括（）等。 | 调节逆变器无功功率 | 调节无功补偿设备投入量 | 调节逆变器有功功率 | 调整光伏电站升压变压器的变比 | ABD | 《光伏电站接入电网技术规定》
多选题 | B3-1-0022 | B3 | 容易 | 光伏电站关口计量电能表至少应具备（）功能，并配有（），具备本地通信和通过电能信息采集终端远程通信的功能。 | 标准通信接口 | 四象限无功计量功能 | 事件记录功能 | 双向有功 | ABCD | 《光伏电站接入电网技术规定》
多选题 | B3-1-0023 | B3 | 困难 | 出现以下情况之一，可认为影响光伏方阵的正常运行（）。 | 某支路电流值与同一汇流箱中其他支路平均电流相比偏差率超过 5%时，且确定为故障的情况 | 同条件下某一汇流箱发电量小于同一逆变器其他汇流箱 15%以上 | 接地装置损坏，电缆绝缘层受损、断路器烧坏、浪涌保护器损坏 | 汇流箱内支路电流表指示不正常 | ABC | GB/T36568 《光伏方阵检修规程》
多选题 | B3-1-0024 | B3 | 中等 | 以下（）检修工作结束后，测试比例可按照检修容量的 4%进行。 | 跟踪系统测试 | 直流电缆和直流断路器测试 | 汇流箱测试 | 光伏方阵防雷装置测试 | ABCD | GB/T36568 《光伏方阵检修规程》
多选题 | B3-1-0025 | B3 | 容易 | 光伏系统向当地交流负载提供电能和向电网发送电能的质量应受控，在（）方面应满足实用要求并符合标准。出现偏离标准的越限状况，系统应能检测到这些偏差并将光伏系统与电网安全断开。 | 电压偏差 | 频率 | 谐波 | 功率因数 | ABCD | GB/T 19939 《光伏系统并网技术要求》
多选题 | B3-1-0026 | B3 | 困难 | 关于光伏组件电势诱导衰减的修复，以下说法正确的是：（） | 仅可以修复带边框的晶体硅组件 | 对光伏组件红外成像和电致发光成像（EL）时，发现其无明显 的组件热斑、组件隐裂等，但存在大面积的暗片时 | 现场修复宜采用内部施加正向电压的方法 | 在接线盒拆线过程中应断开 | ABCD | GB/T 36567 《光伏组件检修规程》
多选题 | B3-1-0027 | B3 | 容易 | 对太阳辐射观测数据应依据日天文辐射量等进行合理性检验，观测数据应符合下列要求（）。 | 总辐射最大辐照度小于 2kW/m² | 总辐射最大辐照度小于1367kW/m² | 日总辐射量小于可能的日总辐射量 | 散射辐射数值小于总辐射数值 | ACD | GB50797 《光伏发电站设计规范》
多选题 | B3-1-0028 | B3 | 容易 | 光伏电站电能质量的监控应符合下列要求（）。 | 直接接入公用电网的光伏发电站应在并网点装设电能质量在线 监测装置 | 接入用户侧电网的光伏发电站的电能质量监测装置应设置在关 口计量点 | 大、中型光伏发电站电能质量数据应能够远程传送到电力调度 部分 | 小型光伏发电站应能储存一年以上的电能质量数据，必要时可 供电网企业调用 | ABCD | GB50797 《光伏发电站设计规范》
多选题 | B3-1-0029 | B3 | 容易 | 关于光伏发电站调度自动化的建设，光伏发电站应配备（）设备等，并满足电力二次系统设备技术管理规范要求。 | 计算机监控系统 | 电能量远方终端设备 | 调度数据网络接入设备 | 二次系统安全防护设备 | ABCD | GB/T 19964 《光伏发电站接入电力系统技术规定》
多选题 | B3-1-0030 | B3 | 困难 | 光伏发电站太阳能资源分析宜包括下列内容（）。 | 长时间序列的年总辐射量变化和各月总辐射量年际变化 | 5 年以上的年总辐射量平均值和月总辐射量的平均值 | 最近三年内连续 12 个月各月辐射量日变化及各月典型日辐射 量最小时变化 | 总辐射最大辐照度 | ACD
多选题 | B3-1-0031 | B3 | 中等 | 地面光伏电站选址宜选择下列哪些地址（）。 | 光伏发电站宜建在地震烈度为 8 度及以下地区 | 选择地址时，应避开空气经常受悬浮物严重污染的地区 | 条件合适时，可在风电场内建设光伏发电站 | 光伏电站站址宜选择在地势平坦的地区或者南高北低的坡度 地区 | BC
多选题 | B3-1-0032 | B3 | 困难 | 光伏方阵采用固定式布置时，最佳倾角宜符合下列哪些要求（）。 | 应结合站址当地的多年平均辐照度，直射分量辐照度、散射 分量辐照度、风速、雨水、积雪等气候进行设计 | 对于并网光伏发电系统，倾角宜使光伏方阵的倾斜面上受到 的全年辐照量最大 | 对于独立光伏发电系统，倾角宜使光伏方阵的最低辐照度月 份倾斜面上受到较大的辐照量 | 对于有特殊要求或者土地成本较高的光伏发电站，可根据实 际需要，经技术经济比较后确定光伏方阵的设计倾角和阵列行距 | ABCD
多选题 | B3-1-0033 | B3 | 中等 | 逆变器的运行与维护应符合下列规定（）。 | 逆变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声 | 逆变器上的警示标识应完整无破损 | 逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换 | 逆变器内的浪涌保护器是否完好 | ABCD
多选题 | B3-1-0034 | B3 | 困难 | 光伏组件应定期检查，若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件（）。 | 光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化 | 光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡 | 光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁，接线端子无法良好连接 | 光伏组件边框脱落 | ABCD
多选题 | B3-1-0035 | B3 | 容易 | 装机容量 10MW 及以上的光伏发电站应配置光伏发电功率预测系统，系统具有（）短期光伏发电功率预测以及（）超短期光伏发电功率预测功能。 | 0h〜72h | 0h〜24h | 30min〜4h | 15min〜4h | AD | GB/T 19964 《光伏发电站接入电力系统技术规定》
多选题 | B3-1-0036 | B3 | 容易 | 光伏发电系统在其无功输岀范围内，应具备根据并网点电压水平调节无功输出，参与电网电压调节的能力，其（）等参数可由电网调度机构设定 | 调节方式 | 参考电压 | 电压调差率 | 电流 | ABC | GB/T 29319 《光伏发电系统接入配电网技术规定》
多选题 | B3-1-0037 | B3 | 容易 | 光伏发电站投入运行后应建立完整的生产运行记录，生产运行记录应包括（）。 | 正常运行状况 | 异常运行状况 | 运行数据的备份、统计、分析和上报 | 故障处理情况 | ABCD | GB/T 38335 《光伏发电站运行规程》
多选题 | B3-1-0038 | B3 | 中等 | 电力系统频率每次低于 （）Hz，光伏发电站应能至少运行 10min，频率每次高于 50.2Hz，光伏发电站应能至少运行 （）min，并执行电网调度机构下达的降低出力或高周切机策略；不允许处于停运状态的光伏发电站并网 | 49 | 49.5 | 3 | 2 | BD | GB/T 19964 《光伏发电站接入电力系统技术规定》
多选题 | B3-1-0039 | B3 | 容易 | 成套接地线应（）接地线必须应使用专用的线夹固定在导体上，严禁用缠绕的方法进行接地或短路。 | 用有透明护套的多股软铜线组成 | 其截面不得小于 25mm² | 同时应满足装设地点短路电流的要求 | 禁止使用其他导线作接地线或短路线 | ABCD
| B3-1-0040 | B3 | 困难 | 逆变器内部异常高温及过热情况可采取的处理方法（）。 | 检查逆变器内部电路之间是否有短路灼烧迹象 | 检查功率连接端子是否有松动 | 对异常电路板进行更换处理 | 检查温度采集线路是否有破损、连接松动，更换温度采集异常的器件，更换温度控制模块 | ABCD | GB/T 38330 《光伏发电站逆变器检修维护规程》
多选题 | B3-1-0041 | B3 | 容易 | 按照《光伏发电站安全规程》规定每年的()应对汇流箱密封及防火封堵进行检查。 | 3月 | 9月 | 12月 | 6月 | AB
多选题 | B3-1-0042 | B3 | 容易 | 汇流箱检修时，()应处于断开状。 | 所有开关 | 接地线 | 空气开关 | 熔断器 | AD
多选题 | B3-1-0043 | B3 | 中等 | 根据电站实际情况，根据季节设定逆变器风机启停定值，采取“()”的 控制方式。 | 温度控制 | 功率控制 | 湿度控制 | 发电量控制 | AB
多选题 | B3-1-0044 | B3 | 困难 | 非计划性孤岛效应发生时由于系统供电状态未知，将造成以下不利影响()。 | 可能危及电网线路维修人员和用户的生命安全 | 扰电网的正常合闸 | 电网不能控制孤岛中的电压和频率，从而损坏配电设备和用户设备 | 造成三相负载欠相供电 | ABC
多选题 | B3-1-0045 | B3 | 困难 | 并网逆变器外观检查使用目测法，检查被测逆变器是否满足下列要求()。 | 标牌表示、表计完整清晰 | 机构无明显变形，油漆或电镀应牢固、平整，无剥落锈蚀及裂痕等现象 | 机架面板应平整，文字和符号要求清楚、整齐、规范、正确 | 开关灵活可靠 | ABCD
多选题 | B3-1-0046 | B3 | 困难 | 光伏电站中新安装系统在启动前应具备的条件包括（ ） | 光伏组件串、汇流箱、逆变器等设备完成安装， 调试工作结束 | 各线缆连接正确，接触良好，设备绝缘良好 | 检测并网点交流侧电压、频率，判断其是否符合并网条件 | 与整体启动有关的各系统控制、保护等二次回路均已试 | ABCD
多选题 | B3-1-0047 | B3 | 容易 | 逆变器中模块、电抗器、变压器的散热器风扇根据温度自行启动和停止的功能应正常，散热风扇运行时不应有（）,如有异常情况应断电检查。 | 较大振动 | 轻微振动 | 异常噪声 | 均匀的响声 | AC
多选题 | B3-1-0048 | B3 | 容易 | 逆变器结构和电气连接应保持完整，不应存在（）等现象，散热环境应良好。 | 清洁 | 锈蚀 | 腐烂 | 积灰 | BD
多选题 | B3-1-0049 | B3 | 困难 | 以下方法中，可以提高光伏组件转换效率的是()。 | 减少电池片主栅个数 | 光照面使用减反射膜 | 增加玻璃盖板透光率 | 抛光电池 | ABC
多选题 | B3-1-0050 | B3 | 容易 | 光伏逆变器电压并网要素包括()。 | 幅值 | 频率 | 相角 | 斜率 | ABC
多选题 | B3-1-0051 | B3 | 困难 | 对于大、中型光伏发电站的逆变器多选应具备功能。() | 有功连续可调 | 无功连续可调 | 频率连续可调 | 低电压穿越 | ABD
多选题 | B3-1-0052 | B3 | 容易 | 光伏发电站中，接入同一逆变器的光伏组串宜一致的是。() | 尺寸 | 电压 | 安装朝向 | 安装倾角 | BCD
多选题 | B3-1-0053 | B3 | 容易 | 以下哪些是热斑效应的根源()。 | 个别坏电池的混入 | 电极焊片虚焊 | 电池由裂纹演变为破碎 | 电池与电池间联结不紧密 | ABC
多选题 | B3-1-0054 | B3 | 容易 | 万用表测量电压时，下面描述不正确的是()。 | 测量电压不用考虑串联并联 | 测量电压时不用考虑交流直流 | 测量电压时不用考虑正负极 | 测量电压时需要考虑C、A、T等级 | ABC
多选题 | B3-1-0055 | B3 | 中等 | 以下哪些项是对光伏并网逆变器的核心要求（）。 | 电子兼容技术 | 最大功率点跟踪技术 | 输出电流总谐波 | 结构简单 | ABC
多选题 | B3-1-0056 | B3 | 中等 | 光伏逆变器直流侧入口应配置()。 | 短路保护 | 过电流保护 | 温度保护 | 漏电保护 | AB
多选题 | B3-1-0057 | B3 | 中等 | 以下哪些是我国光伏发电的特点（）。 | 大规模开发，中高压接入 | 大规模集中开发，低电压接入 | 分散开发，低电压就地接入 | 分散开发，高电压接入 | AC
多选题 | B3-1-0058 | B3 | 中等 | 汇流箱在运行期的性能检测，包括（）。 | 接地导通性测试 | 绝缘电阻测试 | 效率测试 | 实验室测试 | AB
多选题 | B3-1-0059 | B3 | 容易 | 以下哪些属于太阳能利用的缺点（）。 | 分散性 | 技术不成熟 | 不稳定性 | 效率低 | ACD
多选题 | B3-1-0060 | B3 | 中等 | 为了使太阳能电池光电转换效率高，必须具备（）。 | 高电流 | 低的寄生串联电阻 | 低的寄生并联电阻 | 高电压 | ABCD
多选题 | B4-1-0001 | B4 | 中等 | 汇流箱总输出采用熔断器，分支回路光伏组件串的开关具备灭弧功能时，其投、退操作步骤中正确的是()。 | 先投入汇流箱总输出熔断器，后投入光伏组件串小开关 | 先投入投入光伏组件串小开关，后汇流箱总输出熔断器 | 先退出汇流箱总输出熔断器，后退出箱内所有光伏组件串小开关 | 先退出箱内所有光伏组件串小开关，后退出汇流箱总输出熔断器 | AD
多选题 | B4-1-0002 | B4 | 困难 | 光伏发电站汇流箱检测中，绝缘强度检测应满足以下要求()。 | 检测电压为 50Hz 正弦波或直流电压 | 检测过程中漏电电流小于 10ma | 检测过程中保证绝缘不击穿，不飞弧 | 被测设备适用海拔与检测地点不同时应修正 | ACD
多选题 | B4-1-0003 | B4 | 困难 | 光伏发电站汇流箱直流拉弧检测应满足下列要求。() | 外接电源宜采用模拟光伏电源 | 电弧电流电压允许误差≤10% | 平均电弧瓦数允许误差≤20% | 多路支路汇流应分别测试 | AD
多选题 | B4-1-0004 | B4 | 困难 | 室内安装的逆变器安装前，建筑工程应具备下列条件。() | 屋顶、楼板应施工完毕，不得渗漏 | 室内地面基层应施工完毕，并应在墙上标出抹面标高 | 室内沟道无积水、杂物;门、窗安装完毕 | 进行装饰时有可能损坏已安装的设备或设备安装后不能再进行装饰的工作应全部结束 | ABCD
多选题 | B4-1-0005 | B4 | 中等 | 逆变器调试前，应具备下列条件。() | 逆变器控制电源应具备投入条件 | 逆变器直流侧、交流侧电缆应接引完毕 | 逆变器直流侧、交流侧电缆极性相序正确、绝缘良好 | 方阵接线应正确，具备给逆变器提供直流电源的条件 | ABCD
多选题 | B4-1-0006 | B4 | 容易 | 光伏电站的容配比指光伏系统的( )的比值 | 标称功率 | 安装容量 | 额定容量 | 有功功率 | BC
多选题 | B4-1-0007 | B4 | 容易 | 1500V 光伏发电系统的优势包括 | 减少了电缆用量 | 降低了安装工程成本 | 减少了交、直流侧损失 | 减少了变压器等交流发电设备的数量 | ABCD
多选题 | B4-1-0008 | B4 | 容易 | 防雷与接地的巡检中，检查()之间的连接是否良好， 是否开路。 | 光伏组件与支架 | 支架与基础 | 支架与支架 | 支架与接地网 | ACD
多选题 | B4-1-0009 | B4 | 困难 | 针对()和沿海地区光伏电站，可对电站组件的电势诱导衰减(PId)情况进行检测并根据检测结果，决定是否进行抗 Pld 改造。 | 高温 | 高湿 | 高盐碱地区 | 高纬度 | ABC
多选题 | B4-1-0010 | B4 | 中等 | 设计阶段，光伏组件应根据()等技术条件进行选择。 | 类型、峰值功率 | 转换效率、温度系数 | 组件尺寸和重量 | 功率辐照度特性 | ABCD
多选题 | B4-1-0011 | B4 | 中等 | 汇流箱和逆变器应按()和污秽等级等使用环境条件进行性能参数校验。 | 环境温度 | 相对湿度 | 海拔高度 | 地震烈度 | ABCD
多选题 | B4-1-0012 | B4 | 容易 | 光伏组件之间宜采用光伏专用直流电缆相连。应具有()。 | 固定措施 | 防潮措施 | 防晒措施 | 抗震措施 | AC
多选题 | B4-1-0013 | B4 | 中等 | 下列关于光伏逆变器说法正确的是( )。 | 逆变器稳定运行时，一般要求电压波动偏差不超过额定值的 3%-5%。 | 为了提高能源利用率，逆变器的效率应达到一定要求， 标准规定了逆变器的输出功率大于等于 75%时，效率应大于等于80%。 | 逆变器额定输出电压单相为 220 V，三相为 380 V。 | 逆变器的纯阻性负载表示输出功率因数为1 | ABCD
多选题 | B4-1-0014 | B4 | 中等 | 相比工频隔离型光伏并网逆变器，高频隔离型光伏并网逆变器具有()特点。 | 体积小 | 质量小 | 使用了工频变压器 | 噪声大、效率低 | AB
多选题 | B4-1-0015 | B4 | 困难 | 关于光伏并网逆变器说法错误的是（）。 | 工频隔离型是光伏并网逆变器最常用的结构 | 根据有无隔离变压器，光伏并网逆变器分为工频隔离型和高频隔离型 | 相比工频隔离型光伏并网逆变器，高频隔离型光伏并网逆变器使用了高频变压器，具有较小的体积和质量 | 工频隔离型光伏并网逆变系统中，使用工频变压器进行电压变换和电气隔离，体积质量小、噪声小效率高 | BD
多选题 | B4-1-0016 | B4 | 困难 | 并网逆变器恒定湿热存储测试时，逆变器需在()放置于试验箱中，调节试验箱温度，相对湿度为 95%，带温度平衡后保持48h，试验结束后再标准大 气压下恢复 2h。 | 无包装 | 通电 | 不通电 | 耐压试验后 | AC
多选题 | B4-1-0017 | B4 | 困难 | 保护连接测试时测试设备宜选取距离保护接地端子最远端的金属导体，在逆变器不带电的工况下，断开接地端子与外部接地线之间的保护连接，将接地电 阻有测试仪的两极分别接在()，试验电流应为过电流保护值2倍和 32a中 的较大者。 | 保护接地端子 | 可接触导电部位 | 外部接地线 | 金属导体 | AB
多选题 | B4-1-0018 | B4 | 容易 | 下列关于逆变器直流输入侧过压保护正确的是(). | 当直流侧输入电压高于逆变器允许的直流方阵接入电压最大值时，逆变器不得启动 | 当直流侧输入电压高于逆变器允许的直流方阵接入电压最大值时，逆变器 发警示信号 | 当直流侧输入电压高于逆变器允许的直流方阵接入电压最大值时，逆变器可以启动 | 直流侧电压恢复到逆变器允许工作范围后，逆变器应能正常启动 | ABD
多选题 | B4-1-0019 | B4 | 中等 | 光发发电系统接入电网的形式有哪些? () | 全额上网 | 自发自用 | 余电储存 | 余电上网 | ABD
多选题 | B4-1-0020 | B4 | 中等 | 下列材料中，可作为光伏组件背板的是（）。 | 聚氟乙烯薄膜 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜 | 玻璃 | 塑料 | ABC

## 判断
题型 | 编号 | 岗位等级 | 难度 | 选项 A | 选项 B | 题干 | 答案 | 出处
判断题 | B1-1-0001 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 物质吸收光能产生电动势的现象，称为光生伏特效应。 | A | 太阳能光伏发电系统工程（第二版）（2015年）
判断题 | B1-1-0002 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | AM1.5是太阳高度角为41.8°时的大气质量，通常选AM1.5作为评估地面用太阳电池性能的标准条件。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0003 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 并网光伏发电系可分为无逆流并网系统、有逆流并网系统、自立运行切换型系统、直流并网光伏发电系统、交流并网光伏发电系统、地域并网型系统以及小规模电源系统等。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0004 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 并网光伏发电系是指将太阳能光伏发电系统与电力系统并网的系统。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0005 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 辐照度俗称“光强”，它指投射到单位接收面积的辐射照量，单位是瓦特每平方米(W/m2)。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0006 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 根据太阳能光伏系统是否与电力系统并网可将其分为独立光伏发电系统和并网光伏发电系统。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0007 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 决定光伏组件的输出功率的因素有四个，分别是负载电阻、太阳辐照度、电池温度和光伏电池的效率。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0008 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 太阳能光伏电池的短路电流是指将太阳能光伏电池置于标准光源的照射下，在输出端短路时流过太阳能光伏电池两端的电流。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0009 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 太阳能光伏电池的开路电压指当太阳能光伏电池两端处于开路状态时，将其置于1000W/m?的光源照射下太阳能光伏电池的输出电压值。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0010 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 太阳能光伏发电系统主要涉及的主要设备有太阳能光伏组件、逆变器、控制器等。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0011 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 通过太阳电池把太阳能转化为电能的发电系统称为太阳能光伏发电系统。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0012 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 在地球大气层之外，地球与太阳平均距离处，垂直于太阳光方向的单位面积上的辐射能基本上为一个常数。这个辐射强度称为太阳常数。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0013 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 为了衡量太阳辐射能量的大小，确立了一个太阳辐射强度的单位——辐照强度，单位通常用W/m2表示。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0014 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件的方位角是指光伏组件平面的法线在水平面的投影与正南方向的夹角。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0015 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件的倾斜角是指光伏组件平面与水平面的夹角。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0016 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件方阵的放置形式和放置角度对光伏系统接收到的太阳辐射影响不大。 | B | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0017 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 太阳方位角是指太阳中心到地面观测点的连线在当地水平面上的投影与正南方向(北半球)或正北方向(南半球)的夹角。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0018 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 太阳高度角是指入射阳光射线与地平面之间的夹角。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0019 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 太阳入射角是指入射阳光射线与接收平面法线的夹角。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0020 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 在足够能量的光照射太阳电池表面时，在P-N结内建电场的作用下，N区的电子向P区运动，P区的空穴向N区运动 | B | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B1-1-0021 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 不应在雨中进行光伏组件的连线工作。 | A | GB/T 35694《光伏发电站安全规程》
判断题 | B1-1-0022 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 在光伏组件有电流输出时，禁止带电直接插拔直流侧光伏电缆的接插头。 | A | GB/T 35694《光伏发电站安全规程》
判断题 | B1-1-0023 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件（PV）是指具有封装及内部联结的、能单独提供直流电输出的、最小不可分割的太阳电池组合装置。 | A | GB/T 38335《光伏发电站运行规程》
判断题 | B1-1-0024 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件串是指在光伏发电系统中，将若干个光伏组件串联后，形成具有一定直流输出的电路单元。 | A | GB/T 38335《光伏发电站运行规程》
判断题 | B1-1-0025 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 电力线路作业不应约时停、送电。 | A | GB26859《电力安全工作规程 电力线路部分》
判断题 | B1-1-0026 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 个人保安线可以代替接地线使用。 | B | GB26859《电力安全工作规程 电力线路部分》
判断题 | B1-1-0027 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 安全组织措施作为保证安全的制度措施之一，包括工作票、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
判断题 | B1-1-0028 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 高压设备发生接地故障时，室内人员进入接地点4m以内，室外人员进入接地点6m以内，均应穿绝缘靴。 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
判断题 | B1-1-0029 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 可以使用缠绕的方法进行接地或短路。 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
判断题 | B1-1-0030 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 验电前，验电器应先在有电设备上确证验电器良好。 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
判断题 | B1-1-0031 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 在线路和配电设备上工作，应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)等保证安全的技术措施。 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
判断题 | B1-1-0032 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 装设接地线可以单人进行。 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
判断题 | B1-1-0033 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 装设接地线时，应先装导体端，后装接地端。拆除接地线的顺序与此相反。 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
判断题 | B1-1-0034 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 停电操作应按照“断路器-负荷侧隔离开关-电源侧隔离开关”的顺序依次进行，送电合闸操作按相反的顺序进行。不应带负荷拉合隔离开关。 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
判断题 | B1-1-0035 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 雷电天气时，不宜进行电气操作，不应就地电气操作。 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
判断题 | B1-1-0036 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 低压不停电工作，应站在干燥的绝缘物上，使用有绝缘柄的工具，穿绝缘鞋和全棉长袖工作服，戴 手套和护目眼镜。 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
判断题 | B1-1-0037 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 设备缺陷分为直接影响安全运行的设备缺陷、间接影响安全运行的设备缺陷。 | A | 《中国大唐集团有限公司发电企业设备缺陷管理办法》
判断题 | B1-1-0038 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件可分为晶体硅光伏组件、薄膜光伏组件和聚光光伏组件三种类型。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B1-1-0039 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 逆变器平均无故障时间应不低于5年，使用寿命25年。逆变器设计寿命至少是25年。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B1-1-0040 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻不应小于20MΩ。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B1-1-0041 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 防误装置整体停用应经过本单位分管生产的行政副职或总工程师批准。 | A | 《中国大唐集团有限公司防止人员误操作管理办法》
判断题 | B1-1-0042 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 电气误操作是指：误分、合断路器；误入带电间隔；带负荷拉、合隔离开关；带电装设接地线或合接地刀闸；带接地线或接地刀闸合隔离开关或断路器。 | A | 《中国大唐集团有限公司防止人员误操作管理办法》
判断题 | B1-1-0043 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 防误装置包括：微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 | A | 《中国大唐集团有限公司防止人员误操作管理办法》
判断题 | B1-1-0044 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 光伏电站应每三个月开展一次光伏组件红外热成像检测，发现异常组件及时更换，并分析“热斑”形成原因。 | A | 《中国大唐集团有限公司防止光伏发电站火灾事故的重点要求》
判断题 | B1-1-0045 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 绝缘靴（鞋）应无破损，宜采用平跟，鞋底应有防滑花纹，鞋底（跟）磨损不超过3/4。 | B | 《中国大唐集团有限公司安全生产基础管理专项检查指导手册》
判断题 | B1-1-0046 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 正压式空气呼吸器气瓶检验周期5年。 | B | 《中国大唐集团有限公司安全生产基础管理专项检查指导手册》
判断题 | B1-1-0047 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 受过一次强冲击或做过试验的安全帽不能继续使用，应予以报废 | A | 《中国大唐集团有限公司安全生产基础管理专项检查指导手册》
判断题 | B1-1-0048 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 防冲击眼镜使用中发生冲击事故、镜片严重磨损、视物不清、表面出现裂纹等任何影响防护质量的问题时，应及时更换。 | A | 《中国大唐集团有限公司安全生产基础管理专项检查指导手册》
判断题 | B1-1-0049 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 吸过滤式防毒面具使用时应将边缘与脸部紧贴，眼窗中心位置应选在眼睛正前方下2cm左右。 | B | 《中国大唐集团有限公司安全生产基础管理专项检查指导手册》
判断题 | B1-1-0050 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 绝缘手套使用前外观检查有细微裂纹，鼓吹无漏气，可以使用。 | B | 《中国大唐集团有限公司安全生产基础管理专项检查指导手册》
判断题 | B1-1-0051 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 安全工器具应通过国家、行业标准规定的型式试验，以及出厂试验和预防性试验，并附有效报告。 | A | 《中国大唐集团有限公司电力安全工器具管理规定》
判断题 | B1-1-0052 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 安全工器具使用前应进行外观、试验时间有效性等检查。 | A | 《中国大唐集团有限公司电力安全工器具管理规定》
判断题 | B1-1-0053 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 绝缘安全工器具使用前、后应擦拭干净。 | A | 《中国大唐集团有限公司电力安全工器具管理规定》
判断题 | B1-1-0054 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 验电器、绝缘杆、绝缘手套试验周期均为每年一次。 | B | 《中国大唐集团有限公司电力安全工器具管理规定》
判断题 | B1-1-0055 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 使用万用表测量电压时，如果事先不清楚被测电压的大小时，应先选择最高量程挡，然后逐渐减小到合适的量程。 | A
判断题 | B1-1-0056 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 使用万用表测量电流时，必须先断开电路，将万用表串联到被测电路中即可。 | B
判断题 | B1-1-0057 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 使用万用表测量电流、电压时，不能带电换量程。 | A
判断题 | B1-1-0058 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 使用万用表测量电阻时，每换一次倍率挡，都要再次进行欧姆调零，以保证测量准确。 | A
判断题 | B1-1-0059 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 万用表使用完毕后，应将转换开关置于交流电压最高档或置于“OFF”位置。 | A
判断题 | B1-1-0060 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 使用钳型电流表时，测量过程中可以切换量程挡。 | B
判断题 | B1-1-0061 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 钳型表钳口在测量时闭合要紧密，闭合后如有杂音，可打开钳口重全，若杂音仍不能消除时，应检查磁路上各接合面是否光洁，有尘污时要擦拭干净。 | A
判断题 | B1-1-0062 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 对于500V及以下的线路或电气设备，应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备，应使用1000V或2500V的摇表。 | A
判断题 | B1-1-0063 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 摇表的线路端子“L”应接设备的被测相，接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相，屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上，以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。 | A
判断题 | B1-1-0064 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 使用摇表测量时，摇动摇表手柄的速度要均匀120r／min为宜；保持稳定转速１min后，取读数，以便躲开吸收电流的影响。 | A
判断题 | B1-1-0065 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 屋顶光伏屋面应设置防高处坠落警示标识，明确巡视路线和作业区域，女儿墙、护栏的高度不低于1050mm且稳固可靠。 | B | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B1-1-0066 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 屋顶光伏在攀爬爬梯和屋面行走时，工作鞋应具备防滑功能，必要时要使用安全带。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B1-1-0067 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏方阵支路线缆脱落，可以带电紧固。 | B | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B1-1-0068 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 插拔直流侧光伏电缆的接插头拔前应用钳形电流表直流档测量对应支路无电流。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B1-1-0069 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 更换组件后，与相邻组件插接头连接前，可以不核对极性。 | B | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B1-1-0070 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件有破碎部分，应对破碎部分覆盖遮挡，不能接触，防止发生触电或电弧灼伤。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B1-1-0071 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 在光伏支架内作业前，应对作业范围内光伏组件的铝框、支架进行测试，确认无电压。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B1-1-0072 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 汇流箱宜采用直流断路器和直流熔断装置。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B1-1-0073 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 汇流箱按有无监控单元分为智能型汇流箱和非智能型汇流箱。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B1-1-0074 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 汇流箱输出端应配置防雷器，正极、负极都应具备防雷功能。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B1-1-0075 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 汇流箱宜采集光伏组件串电流和电压，采集误差不大于5%。 | B | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B1-1-0076 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 汇流箱应具有汇流、保护功能，必须具备智能监控功能。 | B | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B1-1-0077 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 组件热斑是指光伏组件中的部分电池因自身原因或被周围其他物体所遮挡造成局部阴影，被遮挡的部分电池产生过热的现象。 | A | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
判断题 | B1-1-0078 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 组件隐裂是指电池片受到较大机械力或热应力时，在电池单元产生肉眼不易察觉的隐形裂纹。 | A | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
判断题 | B1-1-0079 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 对组件正面扫描时，成像设备和操作者不应在被测阵列表面区域造成阴影。 | A | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
判断题 | B1-1-0080 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 被更换光伏组件，在无破碎、热斑、气泡或接线盒损坏等严重故障时，应回收再利用。 | A | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
判断题 | B1-1-0081 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | A类逆变器有功给定值控制误差应为逆变器额定有功功率的士1%，响应时间不应大于2s。 | B | GB/T 37408《光伏发电并网逆变器技术要求》
判断题 | B1-1-0082 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 跟踪系统的控制方式可分为主动控制方式、被动控制方式和复合控制方式。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B1-1-0083 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 跟踪系统可分为单轴跟踪系统和双轴跟踪系统。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B1-1-0084 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 光伏支架应结合工程实际选用材料、设计结构方案和构造措施，保证支架结构在运输、安装和使用过程中满足强度、稳定性和刚度要求，并符合抗震、抗风和防腐等要求。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B1-1-0085 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 室外汇流箱应有防腐、防锈、防暴晒等措施，汇流箱箱体的防护等级不低于IP54。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B1-1-0086 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 单轴跟踪系统跟踪精度不应低于士5°。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B1-1-0087 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 双轴跟踪系统跟踪精度不应低于士2°。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B1-1-0088 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 单晶硅硅片因为使用硅棒原因，四周有圆形大倒角，而多晶硅一般采用小倒角。 | A
判断题 | B1-1-0089 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 电池板随着温度升高，短路电流上升，开路电压上升，转换效率升高。 | B
判断题 | B1-1-0090 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 对光伏构件进行检查、清洗、保养、维修时所采用的机具设备必须牢固，操作灵活方便，安全可靠，并应有防止撞击和损伤光伏构件的措施。 | A
判断题 | B1-1-0091 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 负载电阻为零时，太阳能电池板输出的电流为短路电流。 | A
判断题 | B1-1-0092 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏电站常用的太阳能电池组件为非晶硅。 | B
判断题 | B1-1-0093 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏电站需定期清理遮挡光伏组件的杂草和树木。 | A
判断题 | B1-1-0094 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏方阵防雷保护器应有效，并在雷雨季节到来之前进行检查。 | A
判断题 | B1-1-0095 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏支架表面的防腐涂层，不应出现开裂和脱落现象，否则应及时补刷。 | A
判断题 | B1-1-0096 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件的密封胶可以有脱胶、开裂、起泡等不良现象，密封胶条不应发生脱落或损坏。 | B
判断题 | B1-1-0097 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 汇流箱的防反二极管作用是防止逆变器夜间反送电。 | B
判断题 | B1-1-0098 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 汇流箱防雷模块指示变为绿色时表示防雷模块已击穿。 | B
判断题 | B1-1-0099 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 逆变器柜的进风口滤网可在逆变器运行时清扫。 | B
判断题 | B1-1-0100 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 逆变器首次投运或检修后投运时，应通过逐个合上直流配电柜断路器进行升负荷检查。 | A
判断题 | B1-1-0101 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换。 | A
判断题 | B1-1-0102 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 双轴跟踪系统是一种能够保持太阳能电池板随时正对太阳，使太阳光的光线随时垂直照射太阳能电池板。 | A
判断题 | B1-1-0103 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 太阳能电池短路电流和输出功率与光照强度成正比。 | B
判断题 | B1-1-0104 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 太阳能电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为转换效率。 | A
判断题 | B1-1-0105 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 太阳能光伏组件、辐射表玻璃罩则需要定期清洁表面的灰尘，在下雪、扬沙天气时需要清理表面的积雪和沙尘。 | A
判断题 | B1-1-0106 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 温度变化对光伏组件影响最大的是开路电压。 | A
判断题 | B1-1-0107 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 严禁在风力大于4级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。 | A
判断题 | B1-1-0108 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 在光伏电池的串并联中，所用的二极管一般是肖特基二极管，其管压降为0.6-0.7V。 | A
判断题 | B1-1-0109 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 在太阳能电池电学性能参数中，其开路电压大于工作电压，工作电流大于短路电流。 | B
判断题 | B1-1-0110 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 在足够能量的光照射太阳能电池表面时，在P-N结内建电场的作用下，N区的电子向P区运动，P区的空穴向N区运动。 | B
判断题 | B1-1-0111 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 直流汇流箱内的直流熔丝的规格不用符合设计规定。 | B
判断题 | B1-1-0112 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 自然界中的物体，根据导电性能的不同分为导体、半导体、绝缘体。光伏电池材料属于导体。 | B
判断题 | B1-1-0113 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 发现汇流箱开关脱扣，应立即合上。 | B
判断题 | B1-1-0114 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件MC4插头可以带负荷拔插。 | B
判断题 | B1-1-0115 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 汇流箱检修工作结束后，必须检查汇流箱内部，看是否有遗留物件，以免送电引起短路，确认无误后方可送电。 | A
判断题 | B1-1-0116 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 检修汇流箱输出至直流柜之间的电缆时，除断开汇流箱断路器外，还应将相应的直流柜断路器断开，验明无电后方可工作。 | A
判断题 | B1-1-0117 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 逆变器检修时，应将“紧急停机”按钮摁下。 | A
判断题 | B1-1-0118 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 取下或给上汇流箱保险可以不用断开直流断路器。 | B
判断题 | B1-1-0119 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 若光伏组件接线盒损坏，更换前后均应测量组件开路电压。 | A
判断题 | B1-1-0120 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 用电流表、电压表测负载时，电流表与负载串联，电压表与负载并联。 | A
判断题 | B1-1-0121 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 对于光伏组件，无论脱网与否，均应视为有电，只要有光照，组件就有电压，防止因认识上的错误，发生人身触电风险。 | A
判断题 | B1-1-0122 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件在运行中不得有物体长时间遮挡，表面应保持清洁，有污物时应及时清理。 | A
判断题 | B1-1-0123 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 光伏组件表面出现玻璃破裂或热斑，背板灼焦、破裂，光伏组件接线盒烧损时，应及时进行检测、更换并做好记录。 | A
判断题 | B1-1-0124 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 光伏组件运行中正极、负极严禁接地。 | A
判断题 | B1-1-0125 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏方阵的主要受力构件、连接构件和连接螺栓不应损坏、松动，焊缝不应开焊，金属材料的防锈涂膜应完整，不应有剥落、锈蚀现象。 | A
判断题 | B1-1-0126 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 直流配电柜不得存在变形，锈蚀漏水、积灰现象，箱体外表面的警示标识应完整无破损，箱体上的防水锁开启应灵活。 | A
判断题 | B1-1-0127 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 直流配电柜的直流输入接口与汇流箱的连接应稳定可靠。 | A
判断题 | B1-1-0128 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 直流配电柜的直流断路器动作应灵活，性能应稳定可靠。 | A
判断题 | B1-1-0129 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 直流配电柜的直流输出与并网主机直流输入处的连接应稳定可靠。 | A
判断题 | B1-1-0130 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 逆变器刚启动不久就停机，可能原因：直流输入电压刚好达到逆变器启动电压，带负载时会拉低电压，导致电压低停机。 | A
判断题 | B1-1-0131 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 逆变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境无要求。 | B
判断题 | B1-1-0132 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 逆变器空气滤网在冬季时不用定期清洗。 | B
判断题 | B1-1-0133 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 直流汇流箱内防雷器如果失效，对设备没有影响。 | B
判断题 | B1-1-0134 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 带电设备着火时，应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火，不得使用泡沫灭火器。 | A
判断题 | B1-1-0135 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 心肺复苏时循环做30次胸外按压和2次人工呼吸（30:2），每5组评估患者呼吸和脉搏 | A
判断题 | B1-1-0136 | B1 | 困难 | 正确 | 错误 | 心肺复苏时确保按压深度5～6厘米，按压频率100～120次/分，保证每次按压后胸廓完全回复原状。 | A
判断题 | B1-1-0137 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 心肺复苏包括胸外按压、开放气道和人工呼吸三个步骤。 | A
判断题 | B1-1-0138 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 骨折发生后，应当迅速使用夹板固定患处，但不应固定过紧。 | A
判断题 | B1-1-0139 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 使用手提式干粉灭火器灭火时应先上下颠倒几次，喷嘴对准火焰根部。 | A
判断题 | B1-1-0140 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 使用消防灭火器灭火时，人员应站在上风口。 | A
判断题 | B1-1-0141 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时，扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器。 | A
判断题 | B1-1-0142 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 发现有人触电，应立即切断电源，使触电人脱离电源，并进行急救。 | A
判断题 | B1-1-0143 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 触电急救切断电源的方法一是关闭电源开关、拉闸；二是用干燥的木棒、竹竿、扁担等不导电的物体挑开电线，使触电者尽快脱离电源。 | A
判断题 | B1-1-0144 | B1 | 中等 | 正确 | 错误 | 温度一定的情况下，辐照度越高，光伏组件输出功率越大。 | A
判断题 | B1-1-0145 | B1 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏电站火灾报警信号应传送至集控中心。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B2-1-0001 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 逆变器除具有将直流电逆变成为交流电的变换功能外，还应具有最大限度地发挥光伏电池性能以及系统故障保护的功能。 | A | 太阳能光伏发电系统工程（第二版）（2015年）
判断题 | B2-1-0002 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 地面用标准太阳电池的标准测试条件为：测试温度为(25士2)℃，光源的光谱辐照度为1000W/m²，并具有标准的AM1.5太阳光谱辐照度分布。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B2-1-0003 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 逆变器的效率是在规定的工作条件下，其输出功率与输入功率之比，以%表示。逆变器在额定输出容量下的效率为满负荷效率，在10%额定输出容量下的效率为低负荷效率。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B2-1-0004 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 在一定的光照强度和环境温度下，光伏阵列可以工作在不同的输出电压，但是只有在某一输出电压值时，光伏阵列的输出功率才能达到最大值，这时光伏阵列的工作点就达到了输出功率电压曲线的最高点，称之为最大功率点。 | A | 太阳能光伏发电系统及其应用（第二版）（2014年）
判断题 | B2-1-0005 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏方阵电气设备的日常维护检修宜选择在光照较弱的时段进行。 | A | GB/T 35694《光伏发电站安全规程》
判断题 | B2-1-0006 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 对于具有跟踪系统的光伏发电站进行维护检修时应注意六级以上大风天气不宜进行高处作业和起吊作业。 | B | GB/T 35694《光伏发电站安全规程》
判断题 | B2-1-0007 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件串并入汇流箱时，应采取防止拉弧措施。 | A | GB/T 35694《光伏发电站安全规程》
判断题 | B2-1-0008 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线，截面积不应小于25mm2，并有绝缘手柄或绝缘部件。 | B | GB26859《电力安全工作规程 电力线路部分》
判断题 | B2-1-0009 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 成套接地线应由有透明护套的多股软钢线和专用线夹组成，接地线截面不应小于25mm2。 | A | GB26859《电力安全工作规程 电力线路部分》
判断题 | B2-1-0010 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 雷雨天气巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，不应使用伞具，不应靠近避雷器和避雷针。 | A | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
判断题 | B2-1-0011 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 风力大于6级，或湿度大于80%时，不宜进行带电作业。 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
判断题 | B2-1-0012 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 高压设备试验时，被试设备两端不在同一地点，一端加压，另一端可不采取防范措施。 | B | GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
判断题 | B2-1-0013 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率分别达到16.5%和17%以上。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B2-1-0014 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 线聚焦聚光宜采用单轴跟踪系统，点聚焦聚光应采用双轴跟踪系统。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B2-1-0015 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 采用水平单轴跟踪系统的线聚焦聚光光伏系统宜安装在低纬度且直射光分量较大地区。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B2-1-0016 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 采用倾斜单轴跟踪系统的线聚焦聚光光伏系统宜安装在中、高纬度且直射光分量较大地区。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B2-1-0017 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 对于并网光伏发电系统，倾角宜使光伏方阵的倾斜面上受到的全年辐照量最大。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B2-1-0018 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 带负荷拉、合隔离开关；带电装设接地线或合接地刀闸；带接地线或接地刀闸合隔离开关或断路器称为恶性电气误操作。 | A | 《中国大唐集团有限公司防止人员误操作管理办法》
判断题 | B2-1-0019 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 各基层企业应组织编制正常运行方式下各保护装置压板投退图，张贴放置在相应保护屏门上，并严格按照该图进行操作，定期进行巡视核查，确保实际投退正确。 | A | 《中国大唐集团有限公司防止人员误操作管理办法》
判断题 | B2-1-0020 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏发电站以每个子阵为单元分区，应设置消防通道，地面光伏发电站场区边缘应设置3米宽的防火隔离带。 | B | 《中国大唐集团有限公司防止光伏发电站火灾事故的重点要求》
判断题 | B2-1-0021 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 至少每6个月对集中式逆变器内部灰尘进行清理，避免电气元件过热。 | A | 《中国大唐集团有限公司防止光伏发电站火灾事故的重点要求》
判断题 | B2-1-0022 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 地面、水面光伏发电站每个子阵、建（构）筑物光伏发电站每个屋顶单元应配置至少4套手提干粉灭火器。 | B | 《中国大唐集团有限公司防止光伏发电站火灾事故的重点要求》
判断题 | B2-1-0023 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 防紫外线护目眼镜使用时调整佩戴好后至少静坐5min，佩戴期间，头部应每分钟左右和上下活动3次。 | A | 《中国大唐集团有限公司安全生产基础管理专项检查指导手册》
判断题 | B2-1-0024 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 绝缘靴(鞋)工频耐压试验应满足15KV、持续时间1min、泄露电流≤6mA，否则视为试验不合格。 | A | 《中国大唐集团有限公司安全生产基础管理专项检查指导手册》
判断题 | B2-1-0025 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 使用绝缘安全用具——绝缘操作杆、验电器、携带型短路接地线等必须经过定期试验合格，使用前必须检查安全工器具结构完整、性能良好，在检验有效期内。 | A | 《中国大唐集团有限公司电力安全工器具管理规定》
判断题 | B2-1-0026 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 安全工器具经试验或检验不符合国家或行业标准的、超过有效使用期限不能达到有效防护性能指标的、外观检查明显损坏或零部件缺失的，必须予以报废。 | A | 《中国大唐集团有限公司电力安全工器具管理规定》
判断题 | B2-1-0027 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 报废的安全工器具严禁使用、去掉“合格证”并及时清理，不得与合格的安全工器具存放在一起。 | A | 《中国大唐集团有限公司电力安全工器具管理规定》
判断题 | B2-1-0028 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 安全工器具宜根据产品要求存放于合适的温度、湿度及通风条件处，与其他物资材料、设备设施应分开存放。 | A | 《中国大唐集团有限公司电力安全工器具管理规定》
判断题 | B2-1-0029 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 坠落悬挂安全带的静负荷试验要求施加2205N静拉力，持续时间10min，卸载后无变形或破断。 | B | 《中国大唐集团有限公司电力安全工器具管理规定》
判断题 | B2-1-0030 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 使用钳型电流表时，当所估算数据与量程有较大出入时，应先把钳口从导线中退出，然后调整量程开关，且应从大到小调节。 | A
判断题 | B2-1-0031 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 使用数字绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时，当电阻超过最大显示量程时，测试仪显示“>”符号以及当前量程的最大电阻。 | A
判断题 | B2-1-0032 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 使用数字绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时，将探头保持在测试点上并松开“测试”按钮，待被测电 路放电结束后方可将探头从测试点上移开。 | A
判断题 | B2-1-0033 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | 万用表、钳形电流表、数字绝缘电阻测试仪只能用规定的替换件替换熔断的保险丝，以持续防止电弧闪光带来的危险。 | A
判断题 | B2-1-0034 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 使用摇表测量前应对摇表进行开路校检，摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表，其指针应指向“∞”；摇表“L”端与“E”端短接时，摇动摇表其指针应指向“０”；说明摇表功能良好，可以使用。 | A
判断题 | B2-1-0035 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏方阵区域必须对外相对隔离，四周设置安全围栏防止人员误入，入口处设置明显的安全警示标识，加装视频监控系统实现场区全覆盖。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B2-1-0036 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件接线盒后盖损坏、脱落时，应采取密封的措施，禁止接线盒内焊点裸露在外面。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B2-1-0037 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | 标准方阵遮挡情况应满足冬至日当地真太阳时9:00～15:00时段内东西、南北向互不遮挡。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B2-1-0038 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 清洁光伏组件时应保证水压不超过5kPa，光伏组件与水的温差不大于5℃。 | B | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B2-1-0039 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 应避免午间高温或辐照度高于200W/m2的情况下清洁光伏组件。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B2-1-0040 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 汇流箱中的导电部件应有效接地，接地电路中的任何一点到接地端子之间的电阻应不超过0.2Ω。 | B | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B2-1-0041 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 标准测试条件（STC）为:太阳电池温度25℃，AM1.5，用标准太阳电池测量的光源辐照度为1000W/m2并具有标准的太阳光谱辐照度分布。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B2-1-0042 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | 对于装有光伏组件串过流保护的汇流箱，光伏组件串的过流保护能力不小于1.5倍的光伏组件短路电流。 | B | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B2-1-0043 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | 汇流箱的使用环境应符合下列要求：工作的额定环境温度为-25℃~+50 ℃（无阳光直射），相对湿度5%~95%，汇流箱内部不应凝露，也不应结冰。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B2-1-0044 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | 红外热斑测试时，测试辐照度应高于600 W/m2，同一光伏组件不同区域外表面正上方温度差超过20 ℃的区域，应视为发生热斑。 | A | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
判断题 | B2-1-0045 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 光伏组件检修停电作业时，应断开汇流箱内相应组串开关及相邻组件的连接线；无组串开关时，应断开汇流箱输出开关，取下对应组串保险或关闭逆变器。 | A | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
判断题 | B2-1-0046 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | 发热故障检查，采用温度直接测量或红外照相探测时，被探测光伏组件处于正常工作模式，其表面的辐照度应超过500W/m2，且气象条件稳定。 | B | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
判断题 | B2-1-0047 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | 高电压穿越是指当电力系统事故或扰动引起逆变器交流出口侧电压升高时，在一定的电压升高范围和时间间隔内，逆变器能够保证不脱网连续运行。 | A | GB/T 37408《光伏发电并网逆变器技术要求》
判断题 | B2-1-0048 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 逆变器输入端口在短路和过载时存在过流危险时应配置短路保护和过流保护。 | A | GB/T 37408《光伏发电并网逆变器技术要求》
判断题 | B2-1-0049 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | 逆变器检修应按照设备操作要求先断开并网柜开关和交流侧负载，再断开直流侧输入源(光伏组串、直流蓄电池等)，并测量端口残压，检测直流端口电压应小于50V，交流端口电压应小于36V，方可进行开箱(门)检修操作。 | A | GB/T 38330《光伏发电站逆变器检修维护规程》
判断题 | B2-1-0050 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 光伏发电站年峰值日照时数是指将光伏方阵面上接收到的年太阳总辐照量，折算成辐照度1kW/m2下的小时数。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B2-1-0051 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏方阵中，同一光伏组件串中各光伏组件的电性能参数宜保持一致。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B2-1-0052 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 在跟踪系统的运行过程中，光伏方阵组件串的最下端与地面的距离不宜小于500mm。 | B | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B2-1-0053 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 并网逆变器总谐波电流应小于逆变器额定输出电流的5%。 | A
判断题 | B2-1-0054 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 串并联的光伏组件内部参数高度不一致，会造成很严重的功率损失，降低组件的转换效率。 | A
判断题 | B2-1-0055 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件最佳倾斜角与当地的地理纬度有关，当纬度较高时，倾斜角也变大。 | A
判断题 | B2-1-0056 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 汇流箱应通过接地引下线接到接地网接地，不应直接通过光伏组件支架接地。 | A
判断题 | B2-1-0057 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 逆变器除具有将直流电逆变为交流电的功能外，还应具有最大限度的发挥光伏电池性能以及系统故障保护的功能。 | A
判断题 | B2-1-0058 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 逆变器的防孤岛效应保护和低电压穿越不能同时投入。 | B
判断题 | B2-1-0059 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 逆变器交流输出缺相时，逆变器保护应动作停机。 | A
判断题 | B2-1-0060 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 逆变器直流侧支撑电容器击穿时，逆变器应报“直流侧过压故障”。 | B
判断题 | B2-1-0061 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 日照时数指太阳直接辐射辐照度大于或等于120W/m2时段的总和。 | A
判断题 | B2-1-0062 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 太阳能光伏发电系统中，光伏效应指在电网失电情况下，发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象。 | B
判断题 | B2-1-0063 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 为了增加硅片表面光能吸收量，减小光反射损耗，在光伏电池表面还要镀敷一层用二氧化硅构成的减反射膜。 | B
判断题 | B2-1-0064 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 与传统的固定支架相比较，采用单轴跟踪支架组件的单位容量发电量可以提高20%，而双轴跟踪支架甚至可以提高30%以上。 | A
判断题 | B2-1-0065 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | 在直流系统中，无论哪一极的对地绝缘被破坏，则另一极电压就升高。 | B
判断题 | B2-1-0066 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 更换电池组件接线盒时，必须拔开正、负极MC4插头，用遮阳布遮住该组件。 | A
判断题 | B2-1-0067 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 逆变器检修时首先将逆变器停运，断开交直流侧断路器（将逆变器静置至少15分钟），测量逆变器交、直流侧铜排以及电容上的电压，确保维护前无残留电压。 | A
判断题 | B2-1-0068 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | MPPT控制器是指具备最大功率跟踪功能并能实现光伏组串汇流的DC-AC变换器。 | B
判断题 | B2-1-0069 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件MC4插头应插接牢固，安装完成后应对所有MC4插头进行检查，确保接触良好，防范直流电弧。 | A
判断题 | B2-1-0070 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 逆变器运行中温度不得超过80℃，发现温度偏高要及时处理。 | A
判断题 | B2-1-0071 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件间连接插头出现烧损需更换时，可以不断开与之相应的逆变器直流开关及相连电池组件接线。 | B
判断题 | B2-1-0072 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应小于2MΩ。 | A
判断题 | B2-1-0073 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 直流输出母线端配备的直流断路器，其分断功能应灵活、可靠。 | A
判断题 | B2-1-0074 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 空气湿度大于95%时，可以打开逆变室门。 | B
判断题 | B2-1-0075 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | 光伏逆变器除具备低电压穿越能力外，机端电压原则上应具有1.3倍额定电压持续500ms的高电压穿越能力 | A
判断题 | B2-1-0076 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | 逆变器的电能质量和保护功能，正常情况下每3年监测一次，并由具有专业资质的人员进行。 | B
判断题 | B2-1-0077 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 逆变器模块损坏的主要原因有过压、过流、过温。 | A
判断题 | B2-1-0078 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 在紧急情况下时，可以使用“紧急按钮”关断逆变器交流侧供电。 | A
判断题 | B2-1-0079 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 使用二氧化碳灭火器时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管，防止手被冻伤。 | A
判断题 | B2-1-0080 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 分布式光伏电站并网点、逆变器、汇流箱以及环境的模拟量和断路器位置、刀闸位置、相关保护动作和告警信号、逆变器运行状态与告警信号等状态量应传至集控中心。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B2-1-0081 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 凡是可能发生人员徒手侵犯带电安全距离的室外电气设备，必须加装安全围栏。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B2-1-0082 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 汇流箱、逆变器检修时，要注意组串的输入端子带电，要做好安全隔离措施，断开最后一个组件插头。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B2-1-0083 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 雷雨、六级以上大风等恶劣天气时，分布式屋顶光伏禁止开展户外巡视和作业，确需应急处置时，必须落实防雷、防触电、防风、防坠落等安全措施。 | B | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B2-1-0084 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 台风、大风等恶劣天气来临前，应对屋顶光伏组件压块、支架连接部件进行全面检查。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B2-1-0085 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 冰雹天气后，重点检查光伏组件表面是否有损坏情况。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B2-1-0086 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 大风、沙尘暴等异常天气后，重点检查光伏组件与支架连接情况、导线有无挂杂物、扭伤及断股，气象站固定连接情况 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B2-1-0087 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 更换组件、插接头应为同一规格，做好台账记录，记录该组件在阵列中的位置。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B2-1-0088 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | 一级汇流箱是将光伏组件串直接并联汇流的第一级汇流装置；二级汇流箱是将一级汇流箱输出的电流再次并联的汇流装置。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B2-1-0089 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 在采用二级汇流箱的光伏发电系统中，一级汇流箱宜采用智能型汇流箱。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B2-1-0090 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 汇流箱应具有汇流、保护功能，宜具备智能监控功能。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B2-1-0091 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | 光伏组件串进出线端均应加装直流熔断器，并在显著位置标明禁止带负载操作。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B2-1-0092 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | 汇流箱防雷器应具有脱离器和故障指示功能。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B2-1-0093 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 在风沙、腐蚀等特殊环境下，室外型汇流箱不低于IP54。 | B | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B2-1-0094 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 汇流设备在-25℃的环境下，能启动并在该温度下正常工作。 | B | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B2-1-0095 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 汇流设备在+45士3℃的环境下，能正常工作。 | B | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B2-1-0096 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 光伏组件检修作业，宜采用先进工艺和新技术、新方法，提高工作效率。 | A | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
判断题 | B2-1-0097 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | 光伏组件检修所需的测量设备精度应不低于0.5级。 | A | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
判断题 | B2-1-0098 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 巡视检查中发现光伏组件间插接头松动或连接线破损时，应紧固或更换插接头、连接线等。 | A | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
判断题 | B2-1-0099 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 户外型逆变器在-20℃~60 ℃环境温度范围内应能正常运行。 | B | GB/T 37408《光伏发电并网逆变器技术要求》
判断题 | B2-1-0100 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 户外型逆变器防护等级应不低于IP54。 | A | GB/T 37408《光伏发电并网逆变器技术要求》
判断题 | B2-1-0101 | B2 | 困难 | 正确 | 错误 | 直接相连或仅由功能绝缘隔开的两个电路应视为一个电路。 | A | GB/T 37408《光伏发电并网逆变器技术要求》
判断题 | B2-1-0102 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 具有IP54及以上防护外壳的逆变器,因外壳形变、锈蚀或防水胶条老化、损坏,造成内部进水或渗水的,应使用备品进行更换。 | A | GB/T 38330《光伏发电站逆变器检修维护规程》
判断题 | B2-1-0103 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 光伏发电系统中，同一个逆变器接入的光伏组件串的电压、方阵朝向、安装倾角宜一致。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B2-1-0104 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 逆变器允许的最大直流输入功率应不小于其对应的 光伏方阵的实际最大直流输出功率。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B2-1-0105 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 水平单轴跟踪系统宜安装在低纬度地区。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B2-1-0106 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 双轴跟踪系统宜安装在中、高纬度地区。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B2-1-0107 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 容易对传感器产生污染的地区不宜选用被动控制方式的跟踪系统。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B2-1-0108 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 当逆变器并网运行，系统发生扰动后，逆变器将自动解列，在系统电压、频率未恢复到正常范围之前，逆变器不允许并网。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B2-1-0109 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 逆变器正常运行时不得更改逆变器任何参数。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B2-1-0110 | B2 | 容易 | 正确 | 错误 | 逆变器在运行中，必须保证逆变器功率模块风机运行正常，室内通风良好，禁止关闭或堵塞进、出风口。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B2-1-0111 | B2 | 中等 | 正确 | 错误 | 固定支架支撑光伏组件的支架构件直线度符合设计要求，弯曲矢高1/1000且不应大于20mm。 | B | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B3-1-0001 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏发电站运行评价指标应包括但不限于光伏发电站峰值日照时数、等效年利用小时数、站用电率、光伏电站系统效率、度电运行维护费、主要设备可利用率。 | A | GB/T 38335《光伏发电站运行规程》
判断题 | B3-1-0002 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 临时接地体的截面积不应小于190mm2，临时接地体埋深不应小于0.6m。 | A | GB26859《电力安全工作规程 电力线路部分》
判断题 | B3-1-0003 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 四类及以上缺陷必须全部录入系统，严禁“体外循环”。 | A | 《中国大唐集团有限公司发电企业设备缺陷管理办法》
判断题 | B3-1-0004 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 二类、三类缺陷处理时限一般应不超过48小时。 | B | 《中国大唐集团有限公司发电企业设备缺陷管理办法》
判断题 | B3-1-0005 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 低电压穿越是指当电力系统事故或扰动引起光伏发电站并网点电压跌落时，在一定的电压跌落范围和时间间隔内，光伏发电站能够保证不脱网连续运行。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B3-1-0006 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 太阳辐射量较高、直射分量较大的地区宜选用晶体硅光伏组件或聚光光伏组件。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B3-1-0007 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 太阳辐射量较低、散射分量较大、环境温度较高的地区宜选用薄膜光伏组件。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B3-1-0008 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 多晶硅、单晶硅和薄膜电池组件自项目投产运行之日起，一年内衰减率分别不高于2.5%、3%和5%，之后每年衰减率不高于0.7%，项目全生命周期内衰减率不高于20%。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B3-1-0009 | B3 | 困难 | 正确 | 错误 | 在无阴影遮挡条件下工作时，在太阳辐照度为500W/m2以上，风速不大于2m/s的条件下，同一光伏组件外表面（电池正上方区域）温度差异应小于20℃。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B3-1-0010 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 标准方阵原则上应选取运行稳定、故障率低、发电能力最优的方阵。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B3-1-0011 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 方阵发电能力=月度方阵发电量/直流侧方阵装机容量。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B3-1-0012 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 光伏组件有颜色变化或背板灼焦时，应用红外成像仪和组件测试仪进行测试，查看其I-V特性是否异常。 | B | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B3-1-0013 | B3 | 困难 | 正确 | 错误 | 监测某支路电流值与同一汇流箱（逆变器）中其他支路平均电流相比偏差率超过10%，或明显偏离正常值，应及时进行检查，排除故障。 | B | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B3-1-0014 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 逆变器储能滤波电容要严格执行设备说明书的规定，停电后只需达到放电时间、充分放电即可，不用在相关操作票、工作票以及危险点分析中额外注明。 | B | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B3-1-0015 | B3 | 困难 | 正确 | 错误 | 相同条件下，某一逆变器发电量小于其他逆变器10%以上，或明显偏离正常值，应及时进行检查，排除故障。 | B | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B3-1-0016 | B3 | 困难 | 正确 | 错误 | 对装有防反二极管的汇流箱，防反二极管的反向电压应不低于标准测试条件下光伏组件串的开路电压的2倍。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B3-1-0017 | B3 | 困难 | 正确 | 错误 | 在环境温度为+10~+50℃任一温度下，各支路通以额定电流条件下，铜母线（非连接处）的温升不应超过35℃。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B3-1-0018 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 电势诱导衰减是指电池组件的封装材料和其上、下表面的材料以及电池片与其接地金属边框之间的高电压作用下出现离子迁移，而造成组件性能衰减的现象。 | A | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
判断题 | B3-1-0019 | B3 | 困难 | 正确 | 错误 | 光伏组件检修测试红外热斑测试抽检比例，光伏发电系统总装机容量为30MW及以下的可按2%抽检，30MW以上至100MW以下的可按1%抽检，100MW及以上的可按0.5%抽检。抽检发现问题组件较多时，可适当扩大抽检比例。 | B | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
判断题 | B3-1-0020 | B3 | 困难 | 正确 | 错误 | 额定容量≤30 kVA的逆变器连续残余电流超过300mA应在0.3s内断开并发出故障发生信号。 | A | GB/T 37408《光伏发电并网逆变器技术要求》
判断题 | B3-1-0021 | B3 | 困难 | 正确 | 错误 | 逆变器突变残余电流超过60mA应在0.04s内断开并发出故障发生信号。 | B | GB/T 37408《光伏发电并网逆变器技术要求》
判断题 | B3-1-0022 | B3 | 困难 | 正确 | 错误 | A类逆变器启动和停机时有功功率控制误差不应超过额定有功功率的士5%，启动和停机过程中交流侧输出的最大峰值电流不应超过额定交流峰值电流的1.2倍。 | B | GB/T 37408《光伏发电并网逆变器技术要求》
判断题 | B3-1-0023 | B3 | 困难 | 正确 | 错误 | 逆变器负序三相电流不平度不应超过2%，短时不应超过4%。 | A | GB/T 37408《光伏发电并网逆变器技术要求》
判断题 | B3-1-0024 | B3 | 困难 | 正确 | 错误 | 逆变器交流侧输出电流的直流电流分量不应超过其交流电流额定值的0.5%。 | A | GB/T 37408《光伏发电并网逆变器技术要求》
判断题 | B3-1-0025 | B3 | 困难 | 正确 | 错误 | B类逆变器应具备快速检测孤岛且立即断开与电网连接的能力，防孤岛保护动作时间不大于3s。 | B | GB/T 37408《光伏发电并网逆变器技术要求》
判断题 | B3-1-0026 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 光伏组件应根据类型、峰值功率、转换效率、温度系数、组件尺寸和重量、功率辐照度特性等技术条件进行选择。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B3-1-0027 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 汇流箱应依据型式、绝缘水平、电压、温升、防护等级、输入输出回路数、输入输出额定电流等技术条件进行选择。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B3-1-0028 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 逆变器应按型式、容量、相数、频率、冷却方式、功率因数、过载能力、温升、效率、输人输出电压、最大功率点跟踪（MPPT) 、保护和监测功能、通信接口、防护等级等技术条件进行选择。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B3-1-0029 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏IV测试仪主要通过测量太阳能电池的电流和电压特性来评估其性能。 | A
判断题 | B3-1-0030 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 通过EL测试仪能检测PV组件的损伤情况和具体部位的损坏。 | A
判断题 | B3-1-0031 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 非平衡载流子浓度越高(正常区域)释放的光子越多EL显示图像越亮，非平衡载流子浓度越低(缺陷区域)释放的光子越少EL图像越暗，通过图像明暗关系即可反应组件内部电池缺陷情况。 | A
判断题 | B3-1-0032 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 填充因子表示最大输出功率lm*Vm与极限输出功率Isc*Voc之比，通常以FF表示，即:FF= Im*Vm/lsc*Voc，填充因子是表征太阳电池优劣的重要参数之一。 | A
判断题 | B3-1-0033 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 填充因子的值越高，表明太阳能电池的输出特性越趋近于矩形，光电转换效率越高 | A
判断题 | B3-1-0034 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 影响填充因子的因素有：短路电流、开路电压、串联电阻、并联电阻、温度、光谱强度。 | A
判断题 | B3-1-0035 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 逆变器运行中不得打开柜门，进行检修时要断开并网柜开关、交流侧负载、直流侧输入源，断开控制电源，测量直流端口、交流端口残压，确认无电压残留。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B3-1-0036 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 标准方阵的方位角、倾角和组件功率、电流档位应具有代表性。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B3-1-0037 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 标准方阵中光伏组件型号为该场站主流规格，不存在型号、功率混装的问题。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B3-1-0038 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 同一条件下的光伏项目应设置1个标准方阵，标准方阵建立后不应随意调整。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B3-1-0039 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 标准方阵发电能力偏差目标值为5%以内，做为衡量光伏项目优劣的主要指标。 | B | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B3-1-0040 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 最大与平均发电能力偏差代表光伏电站（项目）发电能力的正偏差，偏差越大，意味着光伏发电站多数方阵的发电能力不高，离散度较大，提效潜力较大。 | A | 《中国大唐集团有限公司分布式光伏电站运维管理规范》
判断题 | B3-1-0041 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 电气间隙是指在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短空间距离。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B3-1-0042 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 爬电距离是指在两个导电零部件绝缘表面之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的最短路径。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B3-1-0043 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 一级汇流箱应具有光伏组件串过流保护，必须配防反二极管。 | B | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B3-1-0044 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 汇流箱最小爬电距离不应小于空气中的最小电气间隙。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B3-1-0045 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 汇流箱应承受正常使用时可能遇到的冲击和碰撞且不得引起危险。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B3-1-0046 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 在环境温度为+10~+50℃任一温度下，各支路通以额定电流条件下，用于连接外部绝缘导线的端子的温升不应超过50℃。 | B | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B3-1-0047 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 汇流箱应做箱体和结构、电源、光伏组件串过流、防雷、通讯和告警、显示、防护等级、绝缘电阻、接地、电气间隙、爬电距离、交变湿热、温升试验、电磁兼容等试验项目。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B3-1-0048 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 包装好的汇流箱宜贮存在相对湿度不大于85%，周围空气温度为-25℃~+50 ℃的场所。 | A | GB/T 34936《光伏发电站汇流箱技术要求》
判断题 | B3-1-0049 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件更换的为原有回收再利用光伏组件，其规格宜与被更换的光伏组件规格一致，且经过测试，待更换的光伏组件宜与相邻光伏组件具有一致的电气特性。 | A | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
判断题 | B3-1-0050 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 光伏组件更换的为全新的光伏组件，宜选用与被更换光伏组件为同一规格的光伏组件，且光伏组件具有出厂检验合格报告。 | A | GB/T 36567《光伏组件检修规程》
判断题 | B3-1-0051 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 户外型逆变器逆变器在环境湿度≤100%、有凝露的条件下应能正常运行。 | A | GB/T 37408《光伏发电并网逆变器技术要求》
判断题 | B3-1-0052 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 户外型逆变器外壳上的塑料材料和聚合物材料在正常使用情况下，不应出现明显的退化迹象，包括裂纹或破裂，其防护性能不应降低。 | A | GB/T 37408《光伏发电并网逆变器技术要求》
判断题 | B3-1-0053 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 当逆变器中各电路符合决定性电压等级限值要求不能满足电路的防护措施要求时，电路的决定性电压等级应提高一个等级。 | A | GB/T 37408《光伏发电并网逆变器技术要求》
判断题 | B3-1-0054 | B3 | 容易 | 正确 | 错误 | 逆变器的散热风机等运动部件不应安装自动复位的热断路器、过流保护装置或自动定时启动装置等。 | A | GB/T 37408《光伏发电并网逆变器技术要求》
判断题 | B3-1-0055 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 强制风冷型逆变器冷却系统故障异常时，应检查风机供电回路是否正常，进出口风道、风机扇叶是否有异物堵塞，对异物进行清理，检修风机驱动模块，清洗或更换防尘网，对异常风机进行更换。 | A | GB/T 38330《光伏发电站逆变器检修维护规程》
判断题 | B3-1-0056 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 逆变器内部异常高温及过热时，应检查逆变器内部电路之间是否有短路灼烧迹象，功率连接端子是否有松动，对异常电路板进行更换处理；检查温度采集线路是否有破损、连接松动，更换温度采集异常的器件，更换温度控制模块。 | A | GB/T 38330《光伏发电站逆变器检修维护规程》
判断题 | B3-1-0057 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 光伏发电系统直流侧的设计电压应高于光伏组件串在当地昼间极端气温下的最大开路电压，系统中所采用的设备和材料的最高允许电压应不低于该设计电压。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B3-1-0058 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 光伏方阵采用固定式布置时，最佳倾角应结合站址当地的多年月平均辐照度、直射分量辐照度、散射分量辐照度、风速、雨水、积雪等气候条件进行设计。 | A | GB50797《光伏发电站设计规范》
判断题 | B3-1-0059 | B3 | 困难 | 正确 | 错误 | 逆变器输出功率与同型号逆变器输出功率偏差≤5％。 | B | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B3-1-0060 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 逆变器并网运行时有功功率不得超过所设定的最大功率。当超出设定的最大功率，应查明原因，设法恢复到规定功率范围内，如无法恢复，将逆变器停机。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B3-1-0061 | B3 | 中等 | 正确 | 错误 | 光伏组件红外热斑测试，热斑其表征为组件红外图像中的局部高亮。 | A | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B3-1-0062 | B3 | 困难 | 正确 | 错误 | 每三个月应开展一次内部接线检查，检查数量不少于汇流箱总数的10%。 | B | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B3-1-0063 | B3 | 困难 | 正确 | 错误 | 当通过通讯后台发现逆变器最高转换效率连续一周低于技术协议规定的10%时，应立即开展该逆变器转换效率测试。 | B | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》
判断题 | B3-1-0064 | B3 | 困难 | 正确 | 错误 | 每年应开展一次逆变器转换效率测试，同一厂家、同一型号的逆变器应至少抽取2台进行转换效率测试。 | B | 《中国大唐集团有限公司太阳能光伏发电站技术监控规程》

## 设备实操
序号 | 编号 | 岗位等级 |  | 题干 | 工器具、设备材料 | 检查使用注意事项（评分项）
1 | B1-3-0001 | B1 | 01劳保、工器具、仪器仪表使用 | 万用表测光伏组件工作电压及开路电压 | 工器具：万用表、安全帽、劳保鞋、低压绝缘手套 设备材料：光伏组件（带MC4插头）、负载（白炽灯）、直流开关、导线 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）测量记录光伏组件开路电压； 4）根据电气接线图进行接线，测量记录光伏组件工作电压； 5）恢复设备，将工器具放回原位。
2 | B1-3-0002 | B1 | 01劳保、工器具、仪器仪表使用 | 万用表测直流保险丝好坏 | 工器具：万用表、安全帽、劳保鞋、低压绝缘手套 设备材料：直流保险丝 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）使用万用表“电阻档”对保险丝进行测量，如果万用表测得电阻值小于5Ω，则保险丝是好的； 4）使用万用表“蜂鸣档”对保险丝进行测量，如果万用表发出声音或蜂鸣声，则保险丝是好的； 5）恢复设备，将工器具放回原位。
3 | B1-3-0003 | B1 | 01劳保、工器具、仪器仪表使用 | 钳形电流表测汇流箱支路电流 | 工器具：钳形电流表、安全帽、劳保鞋、低压绝缘手套 设备材料：汇流箱 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）使用钳形电流表测量记录各支路电流及汇流箱总输出电流； 4）将工器具放回原位。
4 | B1-3-0004 | B1 | 01劳保、工器具、仪器仪表使用 | 绝缘电阻测试仪测组串支路主电缆绝缘 | 工器具：绝缘电阻测试仪、万用表、安全帽、劳保鞋、低压绝缘手套 设备材料：汇流箱 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）断开组串支路对应的直流熔断器或断路器，然后再断开对应光伏组件的插头； 4）使用万用表测量组串支路主电缆无电； 5）使用绝缘电阻测试仪测量记录组串支路主电缆绝缘值（相间、单相对地）； 6）恢复组串支路运行，用钳形电流表测量汇流箱组串支路输入正常，将工器具放回原位。
5 | B1-3-0005 | B1 | 01劳保、工器具、仪器仪表使用 | 绝缘电阻测试仪测汇流箱出线电缆绝缘 | 工器具：绝缘电阻测试仪、万用表、钳形电流表、安全帽、劳保鞋、低压绝缘手套 设备材料：汇流箱 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）断开汇流箱上级直流断路器； 4）断开汇流箱主断路器或熔断器； 5）断开所有支路对应的直流熔断器或断路器； 6）使用万用表测量汇流箱出线电缆无电； 7）使用绝缘电阻测试仪测量汇流箱出线电缆绝缘值（相间、单相对地）； 8）恢复汇流箱运行，用钳形电流表测量汇流箱输入输出正常，将工器具放回原位。
6 | B1-3-0006 | B1 | 01劳保、工器具、仪器仪表使用 | 绝缘电阻测试仪测汇流箱直流断路器绝缘 | 工器具：绝缘电阻测试仪、万用表、钳形电流表、安全帽、劳保鞋、低压绝缘手套、内六角、螺丝刀、扳手 设备材料：汇流箱 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）断开汇流箱上级直流断路器； 4）断开汇流箱主断路器或熔断器； 5）断开所有支路对应的直流熔断器或断路器； 6）使用万用表测量汇流箱出线电缆无电； 7）拆除直流断路器进线及出线； 8）使用绝缘电阻测试仪测量汇流箱直流断路器绝缘值（相间、单相对地）； 9）恢复汇流箱运行，用钳形电流表测量汇流箱输入输出正常，将工器具放回原位。
7 | B1-3-0007 | B1 | 01劳保、工器具、仪器仪表使用 | 接地线的使用 | 工器具：接地线（10kV、20kV、35kV，至少两个电压等级）、绝缘手套（10kV、20kV、35kV，至少两个电压等级）、验电器（10kV、20kV、35kV，至少两个电压等级）、安全帽、劳保鞋 设备材料：模拟架空线路 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）逐相进行验电，按“先接地后导线”原则装设接地线； 4）按照“先导线后接地”拆除接地线，并将工器具放回原位。
8 | B1-3-0008 | B1 | 01劳保、工器具、仪器仪表使用 | 绝缘手套的使用 | 工器具：绝缘手套（10kV、20kV、35kV，至少两个电压等级）、安全帽、劳保鞋 设备材料：无 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）检查是绝缘手套是否在试验有效期内； 4）检查绝缘手套外观是否有磨损、划痕等影响使用的异常问题； 5）进行绝缘手套气密性检查； 6）正确佩戴，手指与手套相吻合，袖口不应裸露在外； 7）将工器具放回原位。
9 | B1-3-0009 | B1 | 01劳保、工器具、仪器仪表使用 | 正压式呼吸器使用 | 工器具：无 设备材料：正压式空气呼吸器 | 1）检查正压式空气呼吸器完好无损，检验合格证在有效期内； 2）检查正压式空气呼吸器气瓶压力正常无漏气，压力在正常范围内； 3）检查正压式空气呼吸器面罩正常密封无漏气情况； 4）正确佩戴正压式空气呼吸器，接好快速接头，调节气源阀门正常使用正压式空气呼吸器进行呼吸； 5）使用完成后，关闭气源阀门，拔开快速接头，从身上卸下呼吸器放回原位置。
10 | B1-3-0010 | B1 | 01劳保、工器具、仪器仪表使用 | 光伏组件红外热成像巡检 | 工器具：红外热成像仪、安全帽、劳保鞋 设备材料：无 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）使用红外热成像仪对光伏组件进行红外测量，注意测量时应保持仪器平稳、测试距离合适、不遮挡被测光伏组件； 4）根据红外热成像图片判断光伏组件温度异常点； 5）将工器具放回原位。
11 | B1-3-0011 | B1 | 01劳保、工器具、仪器仪表使用 | 汇流箱红外热成像巡检 | 工器具：红外热成像仪、安全帽、劳保鞋 设备材料：无 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）使用红外热成像仪对汇流箱进行红外测量，注意测量时应保持仪器平稳、测试距离合适； 4）测量记录汇流箱主断路器电缆接头位置温度，根据红外热成像图片判断汇流箱温度异常点； 5）将工器具放回原位。
12 | B1-3-0012 | B1 | 01劳保、工器具、仪器仪表使用 | 集中式逆变器红外热成像巡检 | 工器具：红外热成像仪、安全帽、劳保鞋 设备材料：无 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）使用红外热成像仪对逆变器模块处进行红外测量，注意测量时应保持仪器平稳、测试距离合适并于设备保持一定安全距离； 4）测量记录逆变器逆变模块处温度、交流侧电缆接线处、直流侧电缆接线处温度，根据红外热成像图片判断逆变器温度异常点； 5）将工器具放回原位。
13 | B1-3-0013 | B1 | 01劳保、工器具、仪器仪表使用 | 光伏组件IV曲线测试仪使用 | 工器具：光伏IV曲线测试仪 设备材料：无 | 一、操作流程 1）检查设备：确保测试仪外观无损坏，电源线和各连接线均完好无损。 2）安装测试夹具：将测试夹具固定在测试仪上，并根据光伏组件的尺寸和类型调整夹具的位置和角度。 3）开机自检：按照仪器使用说明，开机并检查系统是否正常。如有异常提示，请参考故障排除指南进行处理。 4）连接光伏组件：将光伏组件的正负极分别连接到测试仪的对应端口，确保连接牢固、无短路。 5）设置测试参数：根据测试需求，设置测试模式（如恒流测试、恒压测试等）、测试温度、光照条件等参数。 6）开始测试：确认所有设置无误后，启动测试程序。测试仪将自动记录光伏组件的I-V曲线数据。 7）数据分析：测试完成后，测试仪将自动计算出光伏组件的性能参数，如短路电流、开路电压、最大功率点等。用户也可通过软件对I-V曲线进行进一步分析。 8）保存和导出数据：将测试数据保存至测试仪内置存储器或外部存储设备，并根据需要导出为特定格式（如Excel、PDF等）的报告。 二、注意事项 1.安全操作：在进行测试时，务必遵守安全操作规程，如穿戴绝缘手套、避免直接接触光伏组件的正负极等。 2.定期检查：定期对测试仪进行维护和校准，以确保其准确性和可靠性。 3.数据记录：每次测试后，都应详细记录测试条件和结果，以便后续分析和对比。
14 | 14 | B1 | 01劳保、工器具、仪器仪表使用 | 光伏组件EL测试仪使用 | 工器具：光伏隐裂测试仪 设备材料：无 | 1.设备准备 (1)检查设备外观是否完好，无明显损伤或变形。 (2)确保设备电源充足，连接稳定。 (3)打开设备电源开关，检查设备是否正常启动。 2.样品放置 (1)将待检测的光伏组件放置在设备指定的测试区域内。 (2)确保光伏组件与测试区域接触良好，无间隙或悬空现象。 3.参数设置 (1)根据光伏组件的规格和测试要求，设置相应的测试参数。 (2)确认参数设置无误后，开始测试。 4.测试过程 (1)设备将根据预设的测试程序对光伏组件进行电性能检测。 (2)在测试过程中，观察设备的运行状态和测试数据的变化。 (3)如有异常情况，请立即停止测试并检查设备或光伏组件。 5.结果分析 (1)测试完成后，设备将自动分析测试数据并生成检测报告。 (2)根据检测报告中的数据和图表，分析光伏组件的隐裂情况和程度。 (3)根据分析结果制定相应的处理措施和维护计划。 6.设备关闭 (1)测试完成后，关闭设备电源开关。 (2)清理测试区域和设备表面，保持设备整洁。
15 | B1-3-0015 | B1 | 01劳保、工器具、仪器仪表使用 | 太阳光辐照度计的使用 | 工器具：太阳光辐照度计 设备材料：无 | 1）开机与关机 按下设备上的电源按钮，即可开机。当需要关闭设备时，请长按电源按钮，直到设备关机。 2）设置时间与日期 在设备开机后，进入设置菜单，按照提示设置当前的时间和日期。这将有助于后续的数据记录和分析。 3）测量太阳辐射强度 将设备对准太阳，确保传感器面向太阳。此时，显示屏将显示当前的太阳辐射强度值。您可以根据需要在不同的时间和地点进行测量，并记录数据。 4）数据保存与导出 测量完成后，您可以将数据保存到设备内部存储器中。此外，许多设备还支持通过数据线或蓝牙等方式将数据导出到电脑或其他设备上，以便进行进一步的分析和处理。
16 | B1-3-0016 | B1 | 02应急处置 | 假人心肺复苏操作 | 工器具：无 设备材料：心肺复苏操作假人设备一套、人工呼吸面罩 | 1）意识判断； 2）口腔异物清除、开放气道； 3）心肺复苏操作。
17 | B1-3-0017 | B1 | 02应急处置 | 手提式干粉灭火器的使用 | 工器具：无 设备材料：手提式干粉灭火器、防烟面罩 | 1）检查灭火器在有效期内，压力正常，无影响使用的异常因素； 2）正确佩戴防烟面罩； 3）上下颠倒摇晃使干粉松动，拔掉铅封拉出保险销，保持安全距离（距离火源约2-3米），左手扶喷管，喷嘴对准火焰根部，右手用力压下压把。在室外使用的，应选择上风方向喷射。 4）检查火源已被完全扑灭。
18 | B1-3-0018 | B1 | 02应急处置 | 跌落伤害小腿骨折固定处置 | 工器具：无 设备材料：假人、木板（多种长度）、三角巾（或布带）若干、干毛巾（或棉花）若干 | 1）伤情判断； 2）选择合适的骨折固定材料； 3）用两块由大腿中段到脚跟长的木板加垫后，放在小腿的内侧和外侧（只有一块木板时，则放在外侧），关节处垫置软物后，用三角巾或布带分段扎牢固定；首先固定小腿骨折的上下两端，然后，依次固定大腿中部、膝关节、踝关节并使小腿与脚掌呈垂直，用“8”字形固定。
19 | B1-3-0019 | B1 | 02应急处置 | 机械伤害前臂骨折固定处置 | 工器具：无 设备材料：假人、木板（多种长度）、三角巾（或布带）若干、干净的毛巾（或棉花）若干 | 1）伤情判断； 2）选择合适的骨折固定材料； 3）夹板固定：取两块长短适当的木板（由肘至手心），垫以柔软衬物，将两块夹板分别放在前臂掌侧与背侧（只有一块夹板时放在前臂背侧），并在手心放棉花等柔软物，让伤员握住，使腕节稍向背屈，然后，上下两端扎牢固定，再屈肘90度，用大悬臂带吊起（固定时，必须做到肘关节屈曲成直角，腕关节稍向背屈，掌心朝向胸部）； 4）利用伤员身穿的上衣固定：将伤臂屈曲贴于胸前，把手放在第三、四钮扣间的前衣襟内，再将伤侧衣襟向外翻，反折上提，托起前臂衣襟角系带，拉到健肢肩上，绕到伤肢肩前与上衣的衣襟打结。无带时可在衣襟角剪一小孔，挂在第一、二钮扣上，再用腰带或三角巾经肘关节上方绕胸部一周打结固定。
20 | B1-3-0020 | B1 | 02应急处置 | 创伤止血包扎处置 | 工器具：无 设备材料：假人、无菌敷料、创可贴、绷带、三角巾、干净的毛巾、生理盐水擦洗或用75%酒精 | 1）伤情判断； 2）选择合适的止血、包扎材料； 3）确定破损的血管类型：毛细血管出血浸润型小出血，静脉血管出血以“流”的方式出现且血流不止，动脉血管出血以“喷”的方式出，颜色鲜红； 4）根据出血类型明确止血位置：毛细血管出血只需在出血处直接进行止血处理，静脉血管出血应在出血处远离心脏的一端（远心端）处理，动脉血管出血应在出血处的近心端处理； 5）对伤口周围用生理盐水擦洗或用75%酒精消毒后用无菌敷料包扎。较深伤口用双氧水冲洗后进行包扎。
21 | B1-3-0021 | B1 | 02应急处置 | 触电伤员脱离电源处置 | 工器具：绝缘手套、绝缘靴、干木棒（或绝缘杆）、湿竹竿 设备材料：移动折叠围栏 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）用干燥的木棒、竹竿等不导电的物体挑开电线，使触电者脱离电源。急救者切勿直接接触伤员，防止自身触电。 4）将带电线路悬空固定，使用移动折叠围栏进行隔断，避免人员误入、电缆接地跨步电压造成二次伤害。
22 | B1-3-0022 | B1 | 03设备操作 | 光伏组件更换 | 工器具：剥线钳、压线钳、内六角、扳手、绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、万用表、钳形电流表 设备材料：光伏组件专用MC4接头、MC4金属接头、光伏组件 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）光伏支路退出运行，确保具备作业条件； 3）需更换光伏组件拆除； 4）新光伏组件MC4公母连接头制作； 5）新光伏组件安装及电气连接； 6）光伏支路投入运行； 7）将工器具放回原位。
23 | B1-3-0023 | B1 | 03设备操作 | 光伏组件MC4插头制作 | 工器具：剥线钳、压线钳 设备材料：光伏专用直流小线（红黑）、光伏组件专用MC4接头（子母头不少于两种型号）、MC4金属接头（子母头不少于两种型号） | 1）正确选择合适的工器具及材料； 2）用剥线钳将直流小线进行剥离合适长度； 3）压接一组成套对接的MC4公母接头； 4）将工器具放回原位。
24 | B1-3-0024 | B1 | 03设备操作 | 光伏组件支路绝缘阻抗低处理 | 工器具：手持绝缘电阻测试仪、万用表、绝缘手套、 安全帽、工作服和防滑鞋、工具包（含螺丝刀、扳手等常用工具）、剥线钳、压线钳 设备材料：MC4接头、直流小线 | 1）故障发现：运维人员应定期检查光伏电站的运行状态，发现光伏组串绝缘阻抗低的问题。 2）故障诊断：使用绝缘电阻测试仪对光伏组串进行测量，确定故障的具体位置和原 3）安全准备：穿戴好高压绝缘手套、安全帽、工作服和防滑鞋，确保个人安全。 4）故障处理：根据故障诊断结果，对故障的光伏组串进行相应处理。如更换损坏的部件、清理灰尘等。 5）复查验证：处理完故障后，再次使用绝缘电阻测试仪对光伏组串进行测量，确保绝缘阻抗恢复正常
25 | B1-3-0025 | B1 | 03设备操作 | 光伏组件支路无电压处理 | 工器具：1.万用表、钳形表、螺丝刀、扳手等基础工具、防护用具（手套、防护眼镜等）、剥线钳、压线钳 设备材料：MC4接头、直流小线、逆变器专用子母接头 | 1）故障排查：使用万用表等工器具检测光伏组串的电压和电流，确定故障点。检查光伏组串的连接线是否松动、老化或损坏，以及光伏组件是否损坏。 2）故障修复：根据排查结果，修复或更换损坏的部件。如连接线松动则紧固，老化或损坏则更换。如光伏组件损坏，则更换相应组件。 3)系统测试：在修复完成后，对整个光伏系统进行测试，确保电压、电流等参数正常，系统能够正常运行。
26 | B1-3-0026 | B1 | 03设备操作 | 光伏组件支路接地处理 | 工器具：手持绝缘电阻测试仪、万用表、钳形表、高压发生器、安全工具和防护设备（如绝缘手套、绝缘垫、安全带等）、剥线钳、压线钳 设备材料：MC4接头、直流小线 | 1）故障排查：首先使用绝缘电阻测试仪对光伏组串进行绝缘电阻测试，确定是否存在接地故障。若存在接地故障，记录故障光伏组串的位置和编号。 2）定位故障点：使用数字万用表测量光伏组串各部分的电压和电流，分析故障可能发生的原因，进一步定位故障点。可能需要检查光伏组件、电缆、连接器等部分。 3）修复故障：根据故障点的情况，采取相应的修复措施。如更换损坏的光伏组件、电缆或连接器，修复绝缘损坏部分等。 4）测试验证：修复故障后，再次使用绝缘电阻测试仪对光伏组串进行绝缘电阻测试，确保故障已完全修复。同时，对整个光伏系统进行运行测试，验证系统恢复正常。
27 | B1-3-0027 | B1 | 03设备操作 | 光伏组件投入运行操作 | 工器具：安装工具（螺丝刀、扳手、电动扳手、电钻、锤子等）、安全防护工具（绝缘手套、安全帽、安全鞋、防护眼镜）、测量工具（万用表、钳形表）、清洁工具（软布、清洁剂等） 设备材料：组件、螺栓、支架 | 1.前期准备： 检查光伏组件的型号、规格和质量，确保其符合设计要求。 准备所需的安装工具和安全防护工具。制定详细的安装计划和安全操作规程。 2.安装过程： 根据安装计划，确定光伏组件的安装位置和角度。 使用安装工具将光伏组件固定在支架上，确保其稳固可靠。
28 | B1-3-0028 | B1 | 03设备操作 | 光伏组件退出运行操作 | 工器具：安装工具（螺丝刀、扳手、电动扳手、电钻、锤子等）、安全防护工具（绝缘手套、安全帽、安全鞋、防护眼镜）、测量工具（万用表、钳形表）、清洁工具（软布、清洁剂等） 设备材料：组件、支架 | 1.前期准备： 光伏组件的操作和安全规范。 准备所需的工器具，并检查其完好性。。确保光伏系统已关闭，并切断了与外部电源的连接。 2.操作步骤： 使用绝缘手套，拆卸光伏组件与支架之间的连接件。 在光伏组件的电缆上使用电缆夹，确保电缆不被拉扯。 缓慢、小心地将光伏组件从支架上取下，放在绝缘垫上。 使用测试仪检查光伏组件是否已完全退出运行，确保无电流输出。 3.后期工作： 对已取下的光伏组件进行检查，确认其是否存在损坏或故障。 对操作区域进行清理，确保无遗留的工器具或杂物。
29 | B1-3-0029 | B1 | 03设备操作 | 直流汇流箱直流熔断器更换 | 工器具：绝缘夹钳、万用表、钳形电流表、安全帽、劳保鞋、低压绝缘手套 设备材料：汇流箱、直流熔断器 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）断开支路对应的直流熔断器或断路器 3）用绝缘夹钳将熔断器取出； 4）用万用表“蜂鸣档”测量熔断器好坏； 4）用绝缘夹钳更换熔断器，检查熔断器与底座接触良好； 5）合上支路对应的直流熔断器或断路器； 6）用钳形电流表测量支路电流正常。
30 | B1-3-0030 | B1 | 03设备操作 | 直流汇流箱出线断路器更换 | 工器具：万用表、钳形电流表、低压绝缘手套、劳保鞋、安全帽、扳手、套筒、内六角、螺丝刀 设备材料：直流断路器、直流汇流箱 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）断开汇流箱上级直流断路器； 4）断开汇流箱出线断路器； 5）断开所有支路对应的直流熔断器或断路器； 6）使用万用表测量汇流箱出线电缆无电； 7）拆除直流断路器进线及出线； 8）拆除汇流箱出线断路器； 9）更换新汇流箱出线断路器； 10）恢复汇流箱运行，用钳形电流表测量汇流箱输入输出正常，将工器具放回原位。
31 | B2-3-0001 | B2 | 03设备操作 | 直流汇流箱防雷器更换 | 工器具：螺丝刀、电线剥线钳、电线连接器、扭矩扳手、绝缘手套、防护眼镜、绝缘手套 设备材料：新的防雷器、电线、电线绝缘套管、防雷器接线端子、防水密封胶。 | 1）安全准备：确保操作员佩戴好绝缘手套和安全眼镜，断开光伏系统的电源，防止意外电击。 2）打开光伏直流汇流箱：使用螺丝刀打开光伏直流汇流箱的外壳，暴露出需要更换的防雷器。 3）断开旧防雷器：使用电线连接器断开旧防雷器的电线连接。 4）安装新防雷器：将新防雷器放置在适当的位置，使用电线连接器连接电线，并用扭矩扳手准确拧紧接线端子。 5）防水处理：在连接部分涂抹防水密封胶，确保光伏直流汇流箱的防水性能。 6）检查：检查所有连接部分是否牢固，无裸露电线，防水密封胶是否均匀涂抹。 7）关闭光伏直流汇流箱：使用螺丝刀关闭光伏直流汇流箱的外壳。 8）测试：重新接通光伏系统的电源，测试新防雷器的性能和光伏系统的运行状况。
32 | B2-3-0002 | B2 | 03设备操作 | 直流汇流箱数据监测装置掉线处理 | 工器具：电工工具（螺丝刀、剥线钳、电笔等）、通讯工具（串口通讯线、网络测试仪等）、绝缘手套 设备材料：数据监测装置、连接线（连接线，包括网线、串口线等）、防护材料：防水胶带、绝缘胶带等、其他材料（螺丝、端子排等） | 1）故障诊断：首先，使用电笔和通讯工具检查数据监测装置的电源和通讯状态，确定故障类型。 2）设备替换：若数据监测装置损坏，使用备用设备替换故障设备。 3）连接线检查：检查连接线是否损坏或接触不良，如有问题及时更换。 4）设备安装：将新的数据监测装置安装在原位置，确保安装牢固、接线正确。 5）功能测试：安装完成后，进行数据监测装置的功能测试，确保设备正常运行。 6）现场清理：清理现场垃圾和杂物，保持环境整洁。
33 | B2-3-0002 | B2 | 03设备操作 | 直流汇流箱通讯故障处理 | 工器具：电工工具（螺丝刀、剥线钳、电笔等）、通讯工具（串口通讯线、网络测试仪等）、绝缘手套 设备材料：数据监测装置、连接线（连接线，包括网线、串口线等）、防护材料：防水胶带、绝缘胶带等、其他材料（螺丝、端子排等） | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）检查检测单元电源是否正常 4）检查检测中的地址、波特率等参数是否正确； 4）检查所有线路接线是否良好，有无断线情况； 5）检查上位汇流箱内接线有无松动，断线脱落； 6）检查以上均正常，尝试更换汇流箱检测单元。
34 | B2-3-0003 | B2 | 03设备操作 | 直流汇流箱整体更换 | 工器具：电动螺丝刀、绝缘手套、电缆剥线刀、测试仪（万用表、钳形表等）安全帽、安全带、工具箱（钳子、螺丝刀、扳手等） 设备材料：新的光伏直流汇流箱、电缆、接线端子、电缆标记带、密封胶和绝缘材料、 安装支架和固定件。 | 1）准备阶段：收集所需的工器具和设备材料，检查其完好性和适用性。同时，确保操作人员具备相应的资质和技能。 2）安全检查：在操作前，对现场进行安全检查，确保没有可能影响操作的安全隐患。 3）拆卸旧设备：使用电动螺丝刀等工具，按照规定的顺序和步骤，小心拆卸旧的汇流箱。 4）安装新设备：将新的汇流箱放置到预定位置，使用安装支架和固定件进行固定。然后，按照规定的顺序和步骤，进行电缆的连接和固定。 5）测试阶段：使用测试仪等工具，测试新安装的汇流箱是否工作正常，是否存在电气安全隐患。 6）清理现场：清理操作现场，确保现场整洁，没有遗留的工具和材料。
35 | B2-3-0004 | B2 | 03设备操作 | 直流汇流箱投入运行操作 | 工器具：万用表、钳形电流表、安全帽、劳保鞋、低压绝缘手套 设备材料：汇流箱 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）使用万用表测量各支路电压正常； 4）依次合上汇流箱各支路正、负极熔断器或断路器； 5）合上汇流箱输出断路器或熔断器，使用钳形电流表测量各支路电流正常，汇流箱总输出电流正常； 6）将工器具放回原位。
36 | B2-3-0007 | B2 | 03设备操作 | 直流汇流箱退出运行操作 | 工器具：万用表、钳形电流表、安全帽、劳保鞋、低压绝缘手套 设备材料：汇流箱 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）断开汇流箱上级直流断路器； 4）断开汇流箱出线断路器，停止汇流箱直流输出； 5）断开所有支路对应的直流熔断器或断路器，停止支路电流输入； 6）将工器具放回原位。
37 | B2-3-0005 | B2 | 04设备操作 | 直流汇流箱结构辨识及送电操作 | 工器具：线手套、万用表、钳形电流表、汇流箱钥匙、安全帽等 设备材料：汇流箱 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）简述汇流箱铭牌主要包含的参数名称； 4）打开汇流箱辨识汇流箱内部元器件并简述作用； 5) 依次合上各光伏组件串到汇流箱各支路正、负极熔断器或断路器； 6) 检查光伏组件串到汇流箱各支路电压正常； 7) 合上汇流箱输出端断路器或熔断器，检查汇流箱数据是否正常； 8) 工作完成，汇报并清理现场。
38 | B2-3-0006 | B2 | 05设备操作 | 直流汇流箱结构辨识及停电操作 | 工器具：线手套、万用表、钳形电流表、汇流箱钥匙、安全帽等 设备材料：汇流箱 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）断开上级电器连接； 4）简述汇流箱铭牌主要包含的参数名称； 5）打开汇流箱辨识汇流箱内部元器件并简述作用； 6）断开直流断路器； 7）断开各支路熔断器（断路器）； 8) 工作完成，汇报并清理现场。
39 | B2-3-0008 | B2 | 03设备操作 | 直流逆变器支路直流保险熔断故障处理 | 工器具：电工工具套装（括螺丝刀、剥线钳、万用表等）、保险丝更换工具（适用于直流保险丝的专用更换工具）、防护用品（绝缘手套、护目镜、安全帽） 设备材料：备用直流保险丝、绝缘胶带、清洁剂、防锈剂 | 1）故障诊断： a.使用万用表检查直流汇流箱的电压和电流输出，确认保险丝是否熔断； b.检查保险丝周围是否有明显的烧焦、短路现象； c.检查与保险丝相关的电路是否有异常。 2）安全准备： a.穿戴好防护用品，确保个人安全； b.关闭相关电源，确保操作环境安全。 3）保险丝更换： a.使用保险丝更换工具，小心地拆下熔断的保险丝； b.清洁接触点，去除氧化物和污垢； c.安装新的备用保险丝，并确保安装牢固； d.使用绝缘胶带处理裸露的电线部分，确保安全。 4）测试与验证： a.恢复电源，观察直流汇流箱是否正常工 b.使用万用表再次检查电压和电流输出，确保各项参数正常； c.持续观察一段时间，确认无异常现象。
40 | B2-3-0009 | B2 | 03设备操作 | 直流汇流箱直流输入电压不平衡处理 | 工器具：万用表、绝缘手套与绝缘垫、电缆剥线钳与电缆压线钳、螺丝刀与扳手、剥线钳、压线钳 设备材料：电缆、接线端子 | 1)故障诊断： a.使用万用表检测每个光伏组件的输出电压，确定是否存在电压不平衡。 b.检查电缆和接线端子，确保它们完好无损且紧固可靠。 c.使用直流电压表进一步检测汇流箱内的电压分布，找出电压不平衡的具体位置。 2)故障处理： a.若发现电缆或接线端子损坏，应及时更换。 b.若某个光伏组件的输出电压异常，可能是组件本身故障，需进一步排查和维修。 c.清除灰尘和污垢，确保设备表面的清洁，避免因灰尘导致的散热不良。 3)系统验证： a.修复故障后，重新使用万用表和直流电压表检测电压平衡情况。 b.确保所有参数均在正常范围内后，重新启动系统，观察运行情况。 4)记录与总结： a.记录此次故障处理的详细过程，包括故障诊断、处理方法和处理结果。 b.分析故障原因，提出改进措施，防止类似故障再次发生。
41 | B2-3-0010 | B2 | 03设备操作 | 直流汇流箱直流输入无电流处理 | 工器具：螺丝刀套装、电线剥线钳、电工绝缘手套、 数字万用表、压线钳、钳形表 设备材料：线缆、专用开关、保险丝、汇流箱内部组件（适配故障元器件） | 1）安全检查 在处理任何电气故障之前，务必确保电源已完全断开，并使用数字万用表验证无电压存在。同时，穿戴好电工绝缘手套以确保个人安全。 2）故障诊断 使用数字万用表测量电缆、断路器和汇流箱的电压和电流，以找出故障的具体位置。可能的故障点包括电缆断路、断路器故障或汇流箱内部故障。 3）故障处理 根据故障诊断结果，采取相应的措施。如果是电缆断路，需要更换电缆；如果是断路器故障，需要更换断路器；如果是汇流箱内部故障，需要更换相应的内部组件。 4）测试与验证 在更换完故障部件后，重新接通电源，并使用数字万用表测试电压和电流，确保系统恢复正常。
42 | B2-3-0011 | B2 | 03设备操作 | 直流汇流箱出线电缆终端头制作 | 工器具：1.剥线刀、压线钳、剪刀和钳子、绝缘带和绝缘套管、端子压接模具 设备材料：电缆（合适的电缆型号和规格）、电缆端子（电缆导体匹配）、绝缘材料（绝缘胶带、绝缘套管等）、连接器和接线鼻、其他辅助材料（如扎带、标记笔等） | 1）准备工作：检查电缆和所需材料是否齐全，确认工具是否完好。 2)剥线：使用剥线刀剥除电缆外护套和一定长度的绝缘层，露出导体。 3)导体处理：清除导体上的氧化层和杂质，确保连接质量。 4)压接端子：将电缆导体插入合适的端子，使用压线钳和端子压接模具进行压接。 5)绝缘处理：在压接好的端子上缠绕绝缘胶带或套上绝缘套管，确保电缆的绝缘性 6)连接电缆：使用连接器和接线鼻将电缆连接起来，确保连接牢固。 7)检查与测试：检查电缆连接是否牢固，使用测试仪器测试电缆的导电性能和绝缘性 8)整理与标记：使用扎带整理电缆，使用标记笔标记电缆的用途和连接位置。
43 | B2-3-0012 | B2 | 03设备操作 | 直流汇流箱出线电缆中间接头制作 | 工器具：剥线钳、压线钳、钢丝刷、绝缘胶带、扭矩扳手 设备材料：电缆中间接头、接线端子、绝缘套管、热缩管、防锈剂 | 1）准备工作：确认电缆型号、接头位置和数量，准备所需工器具和设备材料。 2）剥线：使用剥线钳剥去电缆外护套和绝缘层，露出电缆导体。 3）清洁导体：使用钢丝刷清理电缆导体表面的氧化层和杂质，确保导电性能。 4）压接接线端子：将接线端子放置在电缆导体上，使用压线钳进行压接。确保接线端子与电缆导体之间连接紧密、无松动。 5）包裹绝缘套管：将绝缘套管套在电缆接头处，确保套管与电缆导体紧密贴合。 6）热缩管防水密封：将热缩管套在绝缘套管外，使用热风枪进行加热收缩，确保电缆接头防水密封性能。 7）涂抹防锈剂：在电缆接头处涂抹防锈剂，防止接头生锈。 8）检查与测试：检查电缆接头制作质量，确保无松动、无破损。进行电气性能测试，确保接头导电性能良好。
44 | B2-3-0013 | B2 | 03设备操作 | 直流汇流箱出线电缆接地故障处理 | 工器具：绝缘手套、绝缘垫、绝缘螺丝刀、电缆测试仪、接地线、电缆夹、电缆剥线钳、压线钳、万用表 设备材料：汇流箱专用电缆、专用接头、绝缘胶带 | 1）安全准备：操作人员需穿戴绝缘手套和绝缘垫，确保操作过程中的安全。 2）故障诊断：使用电缆测试仪检测电缆的通断和接地情况，确定故障的具体位置和性 3）停电操作：在确认故障后，需要对光伏直流汇流箱进行停电操作，以防止电流对操作人员造成危害。 4）电缆拆卸：使用绝缘螺丝刀拆卸故障电缆的接头和固定螺丝，将电缆从汇流箱上拆下。 5）故障处理：根据故障的具体性质和位置，采取相应的处理措施。如更换损坏的电缆段、修复接地故障等。 6）电缆重新安装：在故障处理完成后，将电缆重新安装到汇流箱上，并紧固接头和螺 7）通电测试：在确认电缆安装正确无误后，对光伏直流汇流箱进行通电测试，确保系统正常运行。
45 | B2-3-0014 | B2 | 03设备操作 | 组串式逆变器投入运行操作 | 工器具：无 设备材料：逆变器服务器电脑 | 1）登录逆变器监控系统：使用电脑和逆变器监控系统账号和密码登录到逆变器监控系统。 2）选择逆变器设备：在监控系统中选择需要退出远程启动的组串式逆变器设备。 3）进入设备控制界面：在所选设备界面上，找到控制选项，进入设备控制界面。 4）停止远程启动功能：在设备控制界面上，找到远程启动功能选项，将其设置为关闭状态。 5）确认操作结果：确认远程启动功能已经成功关闭，并检查逆变器设备状态是否正常。
46 | B2-3-0015 | B2 | 03设备操作 | 组串式逆变器退出运行操作 | 工器具：无 设备材料：逆变器服务器电脑 | 1）确认停运原因：在执行停运操作前，首先需要确认停运的原因。可能是由于系统故障、维护需要或其他安全原因。确保停运操作的合理性和必要性。 2）登录远程监控系统：使用电脑或移动设备登录远程监控系统。输入正确的用户名和密码，确保能够访问到逆变器的管理界面。 3）选择停运逆变器：在远程监控系统中，找到需要停运的组串式逆变器。根据系统的不同，可能需要通过不同的方式（如设备名称、位置、状态等）来识别并选择逆变 4）执行停运操作：在选择逆变器后，按照远程监控系统的提示，执行停运操作。通常情况下，停运操作可能包括点击按钮、输入确认信息等步骤。确保按照系统提示正确执行操作。 5）确认停运状态：在执行停运操作后，需要确认逆变器的状态。通过远程监控系统查看逆变器的实时状态信息，确保逆变器已经成功停运
47 | B2-3-0016 | B2 | 03设备操作 | 组串逆变器绝缘阻抗低处理 | 培训中心/生产现场、钳形表、光伏专用万用表、绝缘手套、安全帽、绝缘鞋、剥线钳、压线钳 | 1）先通过逆变器后台检查设备状态和参数，然后将逆变器直流开关处于“on”状态，然后根据顺序依次断开直流开关至“off”状态，每个直流开关依次断开情况中，断开哪个直流开关后能正常并网，那这个故障点就在这个直流开关所属组串当中。 2）再将故障点处于的直流开关（有直流开关，）的每条直流小线，用直流钳形表钳一下电流（故障点的那一串可能电流偏大，拔下MC4头可能造成拉弧），再依次拔下故障点所在直流开关直流线的插头，做好直流小线标签 3）用万用表直流电压档一端插在直流小线上，另一段接地，查看数值是否衰减，若衰减则说明这一串是正常的，若电压稳定则不正常，依次进行测量，最终发现第故障组串的电压不衰减，开路电压也不正常，其他串有1000多伏的情况下，该串只有70多伏，判断为这一串有接地。 4）处理过程为将该串的MC4头重新制作，发现电压衰减还是不正常，则将第故障组串甩掉，并用防水绝缘胶带包扎好。该直流开关的其他串插上继续发电，启动逆变器绝缘自检测后逆变器恢复发电。
48 | B2-3-0017 | B2 | 03设备操作 | 组串式逆变器相线对PE短路故障处理 | 工器具：万用表、绝缘手套、螺丝刀、扳手等、电线剥线钳、绝缘胶带。 设备材料：逆变器（带接线等配套） | 1）故障诊断：首先使用万用表检测逆变器相关线路，确定是否存在相线对PE短路。记录电压、电阻等参数，为后续处理提供依 2）安全准备：确保操作环境安全，断开逆变器电源，并佩戴绝缘手套。 3）拆卸检查：根据故障诊断结果，拆卸相关电气连接，检查电线、接插件等是否有损坏或短路现象。 4）修复或更换：根据检查结果，修复损坏的电线或接插件，或更换整个部件。 5）重新组装：确保所有部件正确连接，紧固螺丝等。 6）功能测试：重新接通逆变器电源，进行功能测试，确保逆变器工作正常
49 | B2-3-0018 | B2 | 03设备操作 | 组串式逆变器组串电流反灌故障处理 | 工器具：万用表、钳形表、示波器、绝缘手套和绝缘工具、螺丝刀、扳手等常用工具 设备材料：配套逆变器（带接线） | 1）故障诊断：首先使用万用表和示波器对逆变器输入端进行测量，分析电流波形，确定是否存在电流反灌现象。 2）故障定位：根据测量结果，逐步排查可能导致电流反灌的故障点，如电缆连接不良、设备内部元件损坏等。 3）故障处理：根据故障定位结果，采取相应的处理措施。例如，重新连接电缆、更换损坏的元件等。 4）测试验证：处理完故障后，再次使用万用表和示波器对逆变器进行测量，确保故障已经得到彻底解决，逆变器能够正常工
50 | B2-3-0019 | B2 | 03设备操作 | 组串式逆变器直流输入电压过高故障处理 | 工器具：1.万用表、绝缘手套、螺丝刀、扳手等工具、 测试设备（示波器等） 设备材料：逆变器 | 1）故障诊断：首先，使用万用表等工器具检查逆变器的输入电压，确认是否超过了允许的最大值。同时，检查相关设备、线路等是否正常。 2）故障定位：根据诊断结果，定位故障的具体位置。可能是电源输入端的问题，也可能是逆变器内部的问题。 3）故障处理：根据故障定位的结果，采取相应的处理措施。如果是电源输入端的问题，可能需要调整电源电压或更换电源设备。如果是逆变器内部的问题，可能需要更换逆变器或维修相关部件。 4）测试验证：处理完故障后，重新启动逆变器，使用万用表等工器具进行测试，确保输入电压在正常范围内，且逆变器工作正常。
51 | B2-3-0020 | B2 | 03设备操作 | 组串式逆变器温度过高故障处理 | 工器具：温度计、红外热像仪、螺丝刀、扳手等工具、 清洁工具（如刷子、吸尘器等）、防护用品：如手套、口罩等。 设备材料：逆变器 | 1）故障诊断：首先，使用温度计和红外热像仪对逆变器进行温度测量和成像，找出温度过高的区域。同时，检查逆变器的运行日志，了解故障发生前后的运行状态。 2）故障定位：根据故障诊断结果，结合逆变器的结构和工作原理，分析故障发生的原因和位置。可能的原因包括散热风扇故障、散热片堵塞、电路板故障等。 3）故障处理：根据故障定位结果，采取相应的处理措施。例如，如果是散热风扇故障，需要更换风扇；如果是散热片堵塞，需要清理散热片；如果是电路板故障，需要更换电路板。 4）测试验证：故障处理完成后，对逆变器进行重新测试，确保故障已完全解决，设备恢复正常运行。
52 | B2-3-0021 | B2 | 03设备操作 | 组串式逆变器接地异常处理 | 工器具：接地电阻测试仪、螺丝刀和扳手、绝缘手套和绝缘垫、导线和接线端子 设备材料：逆变器配套（带接线） | 1）安全检查：在处理接地异常前，首先要确保逆变器已经停机并断开电源，确保操作安全。 2）使用接地电阻测试仪测量接地电阻：将接地电阻测试仪连接到逆变器的接地端子上，测量接地电阻的大小。如果接地电阻过大，说明接地线路存在问题。 3）检查接地线路：使用螺丝刀和扳手检查接地线路的连接情况，查看是否有老化、松动或接触不良等现象。 4）修复或更换接地线路：如果发现接地线路存在问题，应及时修复或更换。在修复过程中，要使用合适的导线和接线端子，确保连接牢固可靠。 5）重新测量接地电阻：修复或更换接地线路后，应再次使用接地电阻测试仪测量接地电阻，确保接地线路正常。 6）启动逆变器并观察运行情况：在确保接地线路正常后，可以启动逆变器并观察其运行情况。如果发现异常，应及时停机并继续检查处理。
53 | B2-3-0022 | B2 | 03设备操作 | 组串式逆变器通讯中断处理（电力载波通讯） | 工器具：通讯线路测试仪、设备诊断工具、电磁干扰检测器、防护设备（如绝缘手套、防护眼镜等） 设备材料：配套通讯柜、逆变器 | 1）初步检查：首先，使用通讯线路测试仪检查通讯线路是否损坏或老化。如果发现问题，及时更换或修复。 2）设备检查：使用设备诊断工具对通讯设备进行全面检查，确定是否存在故障。如有故障，根据设备手册进行修复或更换。 3）电磁干扰排查：使用电磁干扰检测器检测周围环境中是否存在电磁干扰源。如发现干扰源，需采取措施进行隔离或屏蔽。 4）外部因素检查：检查通讯设备周围是否有动物啃咬、雷击等外部因素造成的损坏。 如有，及时修复并加强防护措施。 5）恢复测试：完成上述步骤后，再次进行通讯测试，确保通讯恢复正常。
54 | B2-3-0023 | B2 | 03设备操作 | 组串式逆变器通讯中断处理（RS485通讯） | 工器具：RS485通讯线测试仪、万用表、笔记本电脑或平板电脑、串口适配器、剥线钳、螺丝刀 设备材料：组串逆变器 | 1）检查通讯线路 使用RS485通讯线测试仪检查通讯线路的连接状态，确保线路无断路、短路等问题。如有需要，使用螺丝刀、剥线钳等工具重新连接线路。 2）检查电源和信号电压 使用万用表检测逆变器及通讯设备的电源和信号电压，确保设备正常供电。如有电源故障，及时修复。 3）连接串口适配器 将串口适配器连接到笔记本电脑或平板电脑的USB接口，然后通过串口软件与逆变器进行通讯。确保串口适配器的驱动程序已正确安装。 4）查看通讯状态和错误代码 通过串口软件查看逆变器的通讯状态和错误代码。根据错误代码判断通讯中断的原因，并采取相应的处理措施。 5）处理通讯故障 根据通讯故障的原因，采取相应的处理措施。如更换通讯设备、修复通讯线路等。处理完毕后，再次通过串口软件测试通讯是否恢复正常。
55 | B2-3-0024 | B2 | 03设备操作 | 集中式逆变器投入运行操作 | 工器具：绝缘手套、安全帽、绝缘鞋、操作把手 设备材料：集中式逆变器 | 1）检查逆变器接线、外观等均完好 2）合上逆变器二次空开电源 3）合上逆变器交流侧断路器 4）合上逆变器直流侧断路器 5）检查无误后关闭柜门 6）将逆变器旋钮开关转至开机（ON）位 7）检查液晶面板各并网运行数据正常
56 | B2-3-0025 | B2 | 03设备操作 | 集中式逆变器退出运行操作 | 工器具：绝缘手套、安全帽、绝缘鞋、操作把手 设备材料：集中式逆变器 | 1）将逆变器旋钮开关转至关机（OFF）位 2）断开逆变器直流侧断路器 3）断开逆变器交流侧断路器 4) 断开逆变器二次空开电源 5）检查确认逆变器确已断电后关闭柜门
57 | B2-3-0026 | B2 | 03设备操作 | 集中式逆变器结构辨识及送电操作 | 工器具：绝缘手套、安全帽、绝缘鞋、操作把手 设备材料：集中式逆变器 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）简述逆变器铭牌主要包含的参数名称； 4）打开逆变器或者根据逆变器相关图纸辨识逆变器内部元器件并简述作用； 5) 依次合上控制电源、直流侧断路器、交流侧断路器； 6) 逆变器处于“待机”状态，交直流侧数据正常，逆变器无异常告警时，按下开机键； 7) 检查运行参数正常； 8) 工作完成，汇报并清理现场。
58 | B2-3-0027 | B2 | 03设备操作 | 集中式逆变器结构辨识及停电操作 | 工器具：绝缘手套、安全帽、绝缘鞋、操作把手 设备材料：集中式逆变器 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）断开上级电器连接； 4）简述逆变器铭牌主要包含的参数名称； 5）打开逆变器或者根据逆变器相关图纸辨识逆变器内部元器件并简述作用； 6）通过人机界面“断开”指令或将逆变器启动旋钮开关置于“OFF”位置； 7）依次断开直流断路器、交流侧断路器、控制电源； 8) 工作完成，汇报并清理现场。
59 | B2-3-0028 | B2 | 03设备操作 | 集中式逆变器直流侧防雷器更换 | 工器具：绝缘手套、安全帽、绝缘鞋、套筒扳手、螺丝刀、验电器、万用表 设备材料：集中式逆变器、防雷器 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）检查逆变器已停机，直流断路器已断开，所属汇流箱直流断路器已断开，验明无电压； 4）选择规格型号相符的防雷器； 5）拆除故障防雷器，注意不要损坏线缆； 6）安装新防雷器，确保接线正确、牢固； 7）工作完成，清理现场。
60 | B2-3-0029 | B2 | 03设备操作 | 集中式逆变器交流侧防雷器更换 | 工器具：绝缘手套、安全帽、绝缘鞋、套筒扳手、螺丝刀、验电器、万用表 设备材料：集中式逆变器、防雷器 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）检查逆变器已停机，对应上级电气连接已断开，验明无电压； 4）选择规格型号相符的防雷器； 5）拆除故障防雷器，注意不要损坏线缆； 6）安装新防雷器，确保接线正确、牢固； 7）工作完成，清理现场。
61 | B2-3-0030 | B2 | 03设备操作 | 集中式逆变器散热风扇更换 | 工器具：绝缘手套、安全帽、绝缘鞋、套筒扳手、螺丝刀、验电器、万用表 设备材料：集中式逆变器、散热风扇 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）检查逆变器已停机，验明无电压； 4）拆卸故障散热风扇，注意不要损坏线缆； 5）安装新散热风扇，确保接线正确、牢固； 6）工作完成清理现场。
62 | B3-3-0001 | B3 | 03设备操作 | 集中式逆变器通风滤棉更换 | 工器具：螺丝刀、验电器 设备材料：集中式逆变器 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）检查逆变器已停机； 4）拆卸滤棉挡板； 5)更换滤棉并安装挡板，确保安装牢固； 6)工作完成，清理现场。
63 | B3-3-0002 | B3 | 03设备操作 | 集中式逆变器直流输入开关更换 | 工器具：绝缘手套、安全帽、绝缘鞋、套筒扳手、螺丝刀、验电器、万用表 设备材料：集中式逆变器、直流断路器 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）检查逆变器已停机； 4）检查对应直流汇流箱直流断路器已断开，验明无电压； 5)拆除故障直流断路器，注意不要损坏线缆； 6)安装新直流断路器，确保接线极性正确、牢固7）工作完成，清理现场。
64 | B3-3-0003 | B3 | 03设备操作 | 集中式逆变器IGBT更换 | 工器具：万用表、螺丝刀、套筒扳手、内六角扳手、尖嘴钳、验电器 设备材料：集中式逆变器、IGBT模块 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）按照操作流程进行停机； 4）检查确认逆变器确已断电； 5）将故障IGBT模块拆下； 6）更换新的IGBT模块； 7）更换完毕后将所使用工器具清点； 8）按照操作流程进行送电； 9）检查液晶面板各并网运行数据正常 10）工作完成，清理现场。
65 | B3-3-0004 | B3 | 03设备操作 | 集中式逆变器紧急停机操作 | 工器具：操作把手 设备材料：集中式逆变器 | 1）按下急停按钮或将启停按钮旋转至“STOP”位置； 2）开启逆变器交流柜门，断开交流断路器； 3）断开逆变器上级断路器； 4）开启逆变器直流柜门，依次断开直流断路器； 5）断开逆变器外部供电电源。
66 | B3-3-0005 | B3 | 03设备操作 | 集中式逆变器通讯故障处理 | 工器具：螺丝刀、万用表 设备材料：集中式逆变器 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）检查液晶界面中的地址、波特率等参数是否正确； 4）检查所有线路接线是否良好，有无断线情况； 5）数据采集装置电源是否正常； 6）检查以上均正常，尝试更换上位机通讯模块。
67 | B3-3-0007 | B3 | 03设备操作 | 集中式逆变交流滤波电容更换 | 工器具：绝缘手套、安全帽、绝缘鞋、套筒扳手、螺丝刀、验电器、万用表 设备材料：集中式逆变器、滤波电容 | 1）正确选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查工器具齐全、符合使用要求； 3）选择规格型号相符的滤波电容； 4）确认逆变器已停机20分钟，验明无电压； 4）拆卸故障滤波电容，注意不要损坏线缆及其他附件； 5）安装新滤波电容，确保接线正确、牢固； 6）工作完成清理现场。
68 | B3-3-0008 | B3 | 03设备操作 | 集中式逆变器方阵绝缘阻抗异常处理 | 工器具：万用表、螺丝刀、验电器、绝缘手套、绝缘鞋、安全帽 设备材料：集中式逆变器 | 1）检查是哪一支路方阵绝缘阻抗异常； 2）将该支路直流侧断路器断开； 3）找到该支路所在汇流箱； 4）断开该汇流箱断路器； 5）通过对地测电压检查汇流箱接地情况； 6）判断汇流箱正负极具体是哪一级接地； 7）拉开接地那一级的保险盒，分别对地测电压； 8）判断汇流箱接地是哪种类型接地； 9）对接地的支路进行处理； 10）处理完成后对汇流箱该支路对地测电压正常； 11）合上该支路断路器； 12）合上逆变器对应直流断路器。
69 | B3-3-0009 | B3 | 03设备操作 | 集中式逆变器电网缺相故障处理 | 工器具：万用表、螺丝刀、验电器、绝缘手套、绝缘鞋、安全帽 设备材料：集中式逆变器 | 1）选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）使用万用表等工器具检查逆变器交流输入电压，确认是否在正常范围之内切相序正确； 3）检查逆变器交流侧接线是否松动、接触不良； 4）逆变器停机后检查逆变器内部接线是否松动、脱落； 5）检查逆变器内部电路板等部件是否正常； 6）根据具体问题采取相应的处理措施； 7）处理完故障后，重新启动逆变器，使用万用表等工器具进行测试，确保输入电压在正常范围内，且逆变器工作正常； 8）工作结束，清理现场。
70 | B3-3-0010 | B3 | 03设备操作 | 集中式逆变器主接触器无法吸合故障处理 | 工器具：万用表、螺丝刀、验电器、绝缘手套、绝缘鞋、安全帽 设备材料：集中式逆变器 | 1）选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）逆变器停机20分钟后，验明无电压； 3）检查接触器线圈是否断路或短路； 4）检查电源回路是否正常，接线有无松动； 5）检查控制线路连接是否正确；； 6）根据具体问题采取相应的处理措施； 7）处理完故障后，重新启动逆变器，接触器可正常吸合； 8）工作结束，清理现场。
71 | B3-3-0011 | B3 | 03设备操作 | 更换组串式逆变器 | 培训中心/生产现场、螺丝刀、扳手、棘轮、电动扳手、绝缘手套、绝缘鞋、安全帽、记号笔、组串式逆变器一台、万用表、钳形电流表、验电器 | 1）选择个人劳动防护用品并正确穿戴； 2）检查逆变器设备交流侧塑壳开关、直流开关在断开位置； 3）用验电器检查交流侧确无带电； 4）用钳形表检查各组串确无电流； 5）正确选择工器具及备品备件； 6）检查需要更换的逆变器的型号与大小是否正确； 7）使用工器具进行拆卸逆变器，将螺丝等配件放在合适位置待使用，防止遗失，并将拆卸后逆变器放置好； 8）使用工器具安装新的逆变器，安装螺栓紧固无松动，用扳手紧固合适力矩，使用记号笔画好防松标记； 8）操作完毕后用万用表测量组串开路电压和对地电压是否符合要求； 9）安装新的逆变后，将组串接线连接好，并将交流侧塑壳开关和直流侧开关合上，并用钳形电流表检查各组串电流大小，确定有无异常掉串情况； 10）清理工作现场确保无遗留工器具。
72 | B3-3-0012 | B3 | 03设备操作 | 光伏电站巡检无人机操作 | 培训中心/生产现场、光伏巡检无人机一套、 | 1）检查无人机和遥控器电池电量是否充足； 2）检查无人机各部件，如摄像头、热成像仪、螺旋桨完好无损，并将设备遮盖取下； 3）将设备按照顺序组装好，并检查连接牢固； 4）将遥控器与无人机电源打开，连接好并设置好相关参数（如倍率、起飞高度、航线、自动模式/手动模式等）； 5）将无人机进行GPS定位，设置好起飞降落点； 6）按照航线启动无人机进行巡检； 7）在巡检过程中密切关注无人机状态，确保无人机飞行稳定； 8）进行手动拍照高清照片和热板检测照片； 9）启动自动返航/手动返航，并对拍照进行检查简单分析热板状况。
73 | B3-3-0013 | B3 | 03设备操作 | 直流电阻测试仪的测试与使用 | 工器具：直流电阻测试仪、导线、电源设备、绝缘手套、测试夹、记录设备（如笔记本、平板电脑） 设备材料：变压器 | 1）准备工作：检查直流电阻测试仪的工作状态，确保其准确性和灵敏度。准备好所需的导线、电源、绝缘手套和工具、测试夹 2）安全操作：在操作前，确保工作环境的安全，避免可能的电击危险。穿戴好绝缘手套和工具，确保个人安全。 3）连接电路：使用导线将直流电阻测试仪和被测电阻连接起来，确保连接牢固、接触良好。 4）设置参数：根据测试要求，设置直流电阻测试仪的参数，如测试电流、测试时间 5）进行测试：启动直流电阻测试仪，开始测试，观察测试结果，确保数据的准确性和稳定性。 6）记录和处理：将测试结果记录在记录设备上，进行数据分析和处理。根据需要，可以生成测试报告。 7）设备归位：测试完成后，将设备和工具归位，整理工作现场。
74 | B3-3-0014 | B3 | 03设备操作 | 变比测试仪的使用与测试 | 工器具：1.变比测试仪、电源和电缆、测试夹具和连接线、绝缘垫和绝缘手套、记录和存储设备（笔记本、电脑） 设备材料：变压器 | 1）准备阶段 在测试前，应对测试环境进行检查，确保环境整洁、安全。同时，检查变比测试仪、电源、电缆等设备的状态，确保其正常工作。 2）连接阶段 使用测试夹具和连接线将变压器和变比测试仪连接起来，确保连接稳定可靠。 3）测试阶段 按照变比测试仪的操作说明，进行测试。在测试过程中，应注意观察测试结果，确保数据的准确性和可靠性。 4）数据处理阶段 将测试结果输入到记录和存储设备中，进行数据处理和分析。如果发现异常数据，应及时进行复查和处理。 5）结束阶段 在测试完成后，应断开变压器和变比测试仪的连接，整理测试现场，确保环境整洁。同时，对变比测试仪进行清洁和保养，以延长其使用寿命。
75 | B3-3-0015 | B3 | 03设备操作 | 介损测试仪的测试与使用 | 工器具：介损测试仪、测试导线、绝缘手套、螺丝刀、扳手等工具 设备材料：互感器或高压套管 | 1）测试前准备：检查介损测试仪及附件是否完好，确保测试导线连接正确无误，操作人员穿戴好绝缘手套等防护用品。 2）测试设备设置：根据测试要求设置介损测试仪的参数，如测试频率、测试电压等。 3）测试过程：将被测绝缘材料置于介损测试仪的测试台上，启动测试仪进行测试。在测试过程中，注意观察测试数据的变化，确保测试结果的准确性。 4）数据处理与分析：将测试数据输入计算机进行处理和分析，生成测试报告。根据测试报告评估被测绝缘材料的介电性能，判断其是否满足使用要求。 5)测试设备维护与保养：定期对介损测试仪进行维护和保养，确保其处于良好的工作状态。
76 | B3-3-0016 | B3 | 03设备操作 | 直流泄漏测试仪的测试与使用 | 工器具：直流泄露测试仪、测试线、绝缘手套、螺丝刀、钳子等基本工具、放电杆 设备材料：三相过电压保护器 | 1.准备工作 检查直流泄露测试仪是否完好无损，电池电量是否充足。 准备所需的测试线和基本工具。 确保测试环境安全，远离电磁干扰源。 2.测试操作 穿戴绝缘手套，确保测试过程中的操作安全。 连接测试线路，确保连接稳固、无松动。 设定测试参数，开始测试。 观察测试结果，记录测试数据。 3.结果分析 根据测试数据，分析电路中是否存在直流泄露问题。 若泄露电流过大，需进行故障排除和维修。 定期对直流泄露测试仪进行校准和维护，确保其准确性。
77 | B3-3-0017 | B3 | 03设备操作 | 避雷器放电计数器测试仪测试与使用 | 工器具：避雷器放电计数测试仪、高压发生器、绝缘手套、绝缘垫、数据记录和分析软件、测试导线 设备材料：避雷器计放电计数器成套设备 | 1）前期准备： 确认避雷器的类型和规格。 检查测试仪器是否完好无损，并进行必要的校准。 确保测试环境的安全，设置警示标志，防止无关人员进入测试区域。 2）连接测试仪器： 将避雷器与高压发生器、电流表、电压表、放电计数测试仪等连接。 确保所有连接正确、紧固，并符合安全要求。 3）测试操作： 按照测试仪器的操作手册，逐步进行测。观察测试过程中的电流、电压变化，并记录数据。 如发现异常情况，应立即停止测试，并检查避雷器和测试仪器。 4）数据处理与分析： 将测试数据导入数据记录和分析软件，进行分析。 根据分析结果，判断避雷器的运行状态，如有必要，可进行进一步的处理。 5）后续工作： 清理测试现场，将测试仪器和工具归位。 整理测试数据，并编写测试报告。 对避雷器进行必要的维护，确保其处于良好的工作状态。
78 | B3-3-0018 | B3 | 03设备操作 | 断路器动作特性测试仪测试与使用 | 工器具：断路器动作特性测试仪、测试导线、绝缘手套和绝缘垫、工具包（螺丝刀、扳手等）、备用保险 设备材料：断路器 | 1）现场准备：确保测试现场的安全，检查电源设备、计算机和打印机等设备是否准备就绪。 2）设备连接：使用测试导线将断路器动作特性测试仪与断路器连接起来，确保连接牢固可靠。 3）参数设置：根据测试要求，设置测试仪的相关参数，如测试电压、测试电流等。 4）开始测试：启动测试仪，进行断路器的动作特性测试，同时观察测试过程中的各项参数变化。 5）数据处理：将测试数据上传至计算机，利用相关软件对数据进行处理和分析，生成测试报告。 6）结果分析：根据测试报告，分析断路器的动作特性是否满足要求，如有异常，及时进行维修和调整。 7）测试结束：断开测试仪器与断路器的连接，整理测试现场，确保设备归位，结束测试工作。
79 | B3-3-0019 | B3 | 03设备操作 | SF6微水测试仪测试与使用 | 工器具：SF6微水测试仪、防护手套、防护眼镜、工具包（螺丝刀、扳手等） 设备材料：六氟化硫气体瓶、连接管、密封材料（硅胶、胶带等） | 1）设备准备：检查测试仪是否完好无损，确保校准气体的有效性，准备好连接管道和密封材料。 2）气体连接：使用连接管道将测试仪与气体源连接起来，确保连接处密封。 3）测试前校准：使用校准气体对测试仪进行校准，确保测试结果的准确性。 4）正式测试：将测试仪设置为测试模式，开始测试气体中的微水含量。 5）数据处理：记录测试结果，分析数据，判断气体质量是否达标。 6）设备维护：测试完成后，对测试仪进行日常维护和保养，为下次测试做准备。
80 | B3-3-0020 | B3 | 03设备操作 | 密度继电器测试仪测试与使用 | 工器具：密度继电器测试仪、螺丝刀和扳手、手套和防护眼镜、绝缘垫和绝缘工具、万用表、记录本、导线 设备材料：密度继电器 | 1）前期准备： 检查测试仪的准确性和有效期。 准备所需的工器具和设备材料。 确保测试环境的安全和适宜性。 2）测试操作： 使用连接线将测试仪与GIS设备密度继电器连接 按照测试仪的说明书进行测试操作。 记录测试数据，如电压、电流、电阻 3）数据分析： 对比测试数据与标准值，分析继电器的状态。 如果发现异常，及时采取措施进行处理。 4）设备维护： 使用密封材料和紧固件进行设备的维护和修复 确保设备的正常运行和安全性。 5）后期工作： 整理测试数据，编写测试报告。 对测试仪进行维护和校准，确保下次测试的准确性。 清理工作现场，确保环境的整洁。