单选题较难1/1290

变压器绕组匝间绝缘属于()。

(A)主绝缘(B)纵绝缘(C)横向绝缘(D)外绝缘

标准答案B

单选题较难2/1290

日照时数是指太阳在一地实际照射的时数。在一给定时间，日照时数定义为太阳直接辐照度达到或超过()的那段时间总和，以小时为单位，取一位小数。日照时数也称实照时数。

(A)120W/m²(B)150W/m²(C)80W/m²(D)200W/m²

标准答案A

单选题较难3/1290

关于硅单质说法错误的是()。

(A)原子晶体，是深灰色而带有金属光泽的晶体(B)熔点为1420℃,沸点为2355℃

(C)在常压下具有金刚石型结构(D)具有类似金属的塑性

标准答案D

单选题较难4/1290

断路器安装后必须对其二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动，并保证在模拟手合于故障条件下断路器不会发生()现象。

(A)故障(B)跳跃(C)跳闸(D)合闸

标准答案B

单选题较难5/1290

变压器中性点接地属于()。

(A)工作接地(B)保护接地(C)保护接零(D)故障接地

标准答案A

单选题较难6/1290

太阳能电池一般由半导体材料制成，下面不属于半导体材料的是()。

(A)玻璃(B)砷化镓(C)锗(D)硅

标准答案A

单选题较难7/1290

根据普朗克法则：光子随频率的增加，其能量()。

(A)不确定(B)减少(C)增加(D)不变

标准答案C

单选题较难8/1290

太阳能光伏发电系统中，太阳电池组件表面被污物遮盖，会影响整个太阳电池方阵所发出的电力，从而产生()。

(A)霍尔效应(B)孤岛效应(C)充电效应(D)热斑效应

标准答案D

单选题中等9/1290

电流互感器的二次额定电流一般为()。

(A)10A(B)100A(C)5A或1A(D)0.5A

标准答案C

单选题中等10/1290

()主要是利用聚光器汇聚太阳能，对工作介质进行加热，使其由液态变为气态，推动汽轮发电机发电。

(A)地热发电(B)光伏发电(C)潮汐发电(D)光热发电

标准答案D

单选题中等11/1290

在太阳能光伏发电系统中，太阳能电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话，实现此功能的主要器件是()。

(A)稳压器(B)蓄电池(C)二极管(D)逆变器

标准答案D

单选题中等12/1290

太阳能电池的温度超过25℃后，转换效率随温度升高而()。

(A)升高(B)降低(C)不变(D)不确定

标准答案B

单选题中等13/1290

绝缘材料的机械强度，一般随温度和湿度升高而()。

(A)升高(B)不变(C)下降(D)影响不大

标准答案C

单选题中等14/1290

25号变压器油中的25号表示()。

(A)变压器油的闪点是25℃(B)油的凝固点是-25℃(C)变压器油的耐压是25kV(D)变压器油的比重是25

标准答案B

单选题中等15/1290

切投空载变压器时会产生()。

(A)操作过电压(B)大气过电压(C)雷击过电压(D)系统过电压

标准答案A

单选题中等16/1290

变压器全电压充电时，()可能导致保护误动。

(A)空载电流(B)激磁涌流(C)负荷电流(D)短路电流

标准答案B

单选题中等17/1290

感应电动机的额定功率()从电源吸收的总功率。

(A)大于(B)小于(C)等于(D)变化的

标准答案B

单选题中等18/1290

消弧线圈在运行时，如果消弧的抽头满足XL=XC的条件时，这种运行方式称()。

(A)过补偿(B)欠补偿(C)全补偿(D)不补偿

标准答案C

单选题中等19/1290

环网柜高压母线的截面要根据系统负荷电流与环网穿越电流之和选择，以保证运行高压母线不()运行。

(A)过电压(B)过负荷(C)低电压(D)过温升

标准答案B

单选题中等20/1290

光伏电站基于现场二次系统的重要程度划分为()和管理信息大区。

(A)控制区(B)生产控制大区(C)非控制区

(D)安全区

标准答案B

单选题中等21/1290

发生两相短路时，短路电流中含有()分量。

(A)正序(B)负序(C)正序和负序(D)正序和零序。

标准答案C

单选题中等22/1290

瓦斯继电器轻瓦斯定值是指()。

(A)气体容积(B)油流速度(C)气流速度(D)油气速度

标准答案A

单选题中等23/1290

直接作用于跳闸的变压器保护为()。

(A)重瓦斯(B)轻瓦斯(C)定时限过负荷(D)温度高

标准答案A

单选题中等24/1290

使用金属边框的光伏组件，边框和支架应结合良好，两者之间接触电阻应不大于()。

(A)2Ω(B)50(C)30(D)40

标准答案D

单选题中等25/1290

电池组件的(),是指工作环境温度和电池组件吸收光子后使自身温度升高对光伏电池性能的影响。

(A)填充因子(B)光电转换效率(C)光谱特性

(D)温度特性

标准答案D

单选题中等26/1290

光伏电站并网点电压不低于额定电压的90%时，光伏电站必须()运行。

(A)停止(B)不间断(C)并网(D)不间断并网

标准答案D

单选题中等27/1290

光伏电站并网点电压在发生跌落后()内能够恢复到额定电压的90%时，光伏电站必须保持并网运行。

(A)625ms(B)2s(C)1s(D)0s

标准答案B

单选题中等28/1290

光伏电站必须具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够维持并网运行()的能力。

(A)0.625s(B)2s(C)1s(D)0s

标准答案A

单选题中等29/1290

集中式逆变器常用的冷却方式为()。

(A)自然风冷(B)水冷(C)强风冷(D)油浸风冷

标准答案

C

单选题中等30/1290

在太阳能电池外电路接上负载后，负载中便有电流过，该电流称为太阳能电池的()。

(A)短路电流(B)开路电流(C)工作电流(D)最大电流

标准答案

C

单选题中等31/1290

继电保护的()是指，当电力系统发生故障时，要求继电保护快速动作、不拒动，不要求动作的继电保护装置不误动。

(A)选择性(B)灵敏性(C)可靠性(D)快速性

标准答案

C

单选题中等32/1290

变压器负载为纯电阻时，输入功率为()。

(A)无功功率(B)有功功率(C)感性(D)容性

标准答案

B

单选题中等33/1290

大电流接地系统中，任何一点发生单相接地时，零序电流等于通过故障点电流的()。

(A)2倍(B)1.5倍(C)1/3倍(D)1/5倍

标准答案C

单选题中等34/1290

电流互感器二次侧不允许()。

(A)开路(B)短路(C)接仪表(D)接保护

标准答案

A

单选题中等35/1290

变压器带负载进行变换绕组分接的调压，称为()。

(A)无励磁调压(B)有载调压(C)常用调压

(D)无载调压

标准答案

B

单选题中等36/1290

电容器中储存的能量是()。

(A)热能(B)机械能(C)磁场能(D)电场能

标准答案

D

单选题中等37/1290

电压互感器一次中性点接地是()。

(A)保护接地(B)工作接地(C)安全接地(D)防雷接地

标准答案

B

单选题中等38/1290

光伏电站的一项重要技术经济指标是"年利用小时"。它是由()计算得来的。

(A)电站全年发电量除以发电设备额定容量(B)电站额定容量除以电站全年发电量

(C)电站全年发电量除以年供电量(D)全年电量除以设备有效值

标准答案

A

单选题较易39/1290

变压器二次电流增加时，一次侧电流()。

(A)减少(B)不变(C)随之增加(D)不一定变

标准答案C

单选题较易40/1290

当电池组件的正负极不接负载时，正负极间的电压就是()。

(A)额定电压(B)工作电压(C)开路电压(D)短路电压

标准答案

C

单选题较易

41/1290

使用金属边框的光伏组件，金属边框必须()。

(A)牢固接地(B)接不接地都行(C)不应该接地(D)部分接地

标准答案A

单选题较易

42/1290

变压器油在变压器内的作用为()。

(A)绝缘、冷却(B)灭弧(C)防潮(D)隔离空气

标准答案

A

单选题较易43/1290

防雷保护装置的接地属于()。

(A)工作接地(B)保护接地(C)防雷接地(D)保护接零

标准答案

A

单选题较易44/1290

反映电力线路电流增大而动作的保护为()。

(A)小电流保护(B)过电流保护(C)零序电流保护(D)过负荷保护

标准答案

B

单选题较易45/1290

当电力线路发生短路故障时，在短路点将会()。

(A)产生一个高电压(B)通过很大的短路电流

(C)通过一个很小的正常负荷电流(D)产生零序电流

标准答案

B

单选题较易46/1290

电力系统在运行中发生短路故障时，通常伴随着电流()。

(A)大幅度上升(B)急剧下降(C)越来越稳定

(D)不受影响

标准答案

A

单选题较易47/1290

公共连接点是指电力系统中()个以上用户的连接处。

(A)3(B)2(C)1(D)4

标准答案C

单选题较易48/1290

光伏模式在标准测试条件下随日照强度不同的表现为()。

(A)日照强度增加，电压减小(B)日照强度减小，电流减小

(C)日照强度减小，电压增加(D)日照强度增加，电流减小

标准答案

B

单选题较易49/1290

隔离开关因没有专门的()装置，故不能用来接通负荷电流和切断短路电流。

(A)快速机构(B)灭弧(C)封闭(D)绝缘

标准答案

B

单选题较易50/1290

下列因素中()对变压器油的绝缘强度影响最大。

(A)水分(B)温度(C)杂质(D)比重

标准答案

A

单选题较易51/1290

真空断路器的灭弧介质是()。

(A)油(B)SF₆(C)真空(D)空气

标准答案

C

单选题较易52/1290

对于电气设备而言，所谓接地电阻是指()。

(A)设备与接地装置之间连线的电阻(B)接地装置与土壤间的电阻

(C)设备与接地体之间的连线电阻、接地体本身电阻和接地体与土壤间电阻的总和

(D)外加接地电阻

标准答案

C

单选题易53/1290

集中式并网光伏电站一次系统主要构成部分不包括()。

(A)光伏组件(B)汇流箱(C)逆变器(D)功率预测系统

标准答案

D

单选题易54/1290

在国内电业标准中，ABC三相对应的颜色为()。

(A)黄、绿、红(B)绿、黄、红(C)红、黄、绿

(D)黑、黄、绿

标准答案

A

单选题中等55/1290

SF₆气体在电弧作用下会产生()。

(A)低氟化合物(B)氟气(C)气味(D)氢气

标准答案

A

单选题难56/1290

RL串联与C并联电路发生谐振的条件是()。

(A)wL=1/(wC)(B)R²+(wL)²=L/C(C)R²+(wL)²=wC(D)R²+(wL)²=[1/(wC)]2

标准答案

B

单选题难57/1290

在PWM斩波器中，电压比较器两个输入端信号是三角波信号和直流信号，输出信号是()。

(A)阶梯波信号(B)正弦信号(C)方波信号(D)梯形波信号

标准答案

单选题难58/1290

通常长波辐射与短波辐射的分界线为()。

(A)10微米(B)1微米(C)0.1微米(D)4微米

标准答案

D

单选题难59/1290

断路器的跳闸辅助触点应在()接通。

(A)合闸过程中，合闸辅助触点断开后(B)合闸过程中，动静触头接触前(C)合闸过程中(D)合闸终结后。

标准答案

B

单选题较难60/1290

电流互感器的不完全星形联结，在运行中()。

(A)不能反映所有的接地故障(B)对相间故障反应不灵敏(C)对反映单相接地故障灵敏(D)对反映三相接地故障不灵敏

标准答案

A

单选题较难61/1290

跌落式高压熔断器是()熔断器。

(A)喷射式(B)有填料(C)保护电压互感器的专用(D)管式

标准答案

A

单选题较难62/1290

跌落式熔断器的灭弧方法是()。

(A)横向吹弧(B)纵向吹弧(C)电弧与固体介质接触(D)自然熄灭

标准答案

B

单选题较难63/1290

当系统电压高于动态无功补偿装置(SVG)输出电压时，动态无功补偿装置(SVG)输出感性性电流，该电流相位()电压相位。

(A)超前(B)滞后(C)等于(D)同步

标准答案

B

单选题较难64/1290

当系统电压低于动态无功补偿装置(SVG)输出电压时，动态无功补偿装置(SVG)输出容性电流，该电流相位()电压相位。

(A)超前(B)滞后(C)等于(D)同步

标准答案

A

单选题较难65/1290

下列关于接地变说法不正确的是()。

(A)为无中性点的电压级重构一个中性点以便接入(B)对三相平衡负荷呈高阻抗状态，对不平衡负荷呈低阻抗状态(C)有二次绕组的接地变可作为站用变接引站用负荷(D)其绕组对零序电流呈高阻抗，对正序和负序电流呈低阻抗

标准答案

D

单选题较难66/1290

埋入地下的扁钢接地体和接地线的厚度最小尺寸为()mm。

(A)4.8(B)3.0(C)3.5(D)4.0

标准答案

D

单选题较难67/1290

三相变压器的零序阻抗大小与()有关。

(A)其正序阻抗大小(B)其负序阻抗大小(C)变压器铁心截面大小

(D)变压器绕组联结方式及铁心结构。

标准答案

D

单选题较难68/1290

水汽吸收约减弱了4%-15%的太阳辐射，其吸收最强的是()0.93-2.85μm之间的几个吸收带。

(A)远红外区(B)紫外区(C)可见光区(D)红外区

标准答案

D

单选题中等69/1290

为相量分析简便，电流互感器一、二次电流相量的正向定义应取()标注。

(A)加极性(B)减极性(C)正极性(D)负极性

标准答案

B

单选题中等70/1290

电力系统出现两相短路时，短路点距母线的远近与母线上负序电压值的关系是()。

(A)距故障点越远负序电压越高(B)距故障点越近负序电压越高

(B)与故障点位置无关(D)距故障点越近负序电压越低

标准答案

B

单选题中等71/1290

如果把电解电容器的极性接反，则会使()。

(A)电容量增大(B)电容量减小(C)容抗增大

(D)电容器击穿损坏

标准答案

D

单选题中等72/1290

变压器空载合闸时，励磁涌流的大小与()有关。

(A)断路器合闸快慢(B)合闸初相角(C)绕组的型式(D)不平衡电流

标准答案

B

单选题中等73/1290

()交流电路中电压比电流相位滞后90度。

(A)纯电阻(B)纯电容(C)纯电感(D)电阻加电感

标准答案

B

单选题中等74/1290

空载变压器充电时引起励磁涌流的原因是()。

(A)线圈对地电容充电(B)合闸于电压最大值(C)铁芯磁通饱和(D)不是上述原因

标准答案

C

单选题中等75/1290

在110kV及以上的电力系统中，零序电流的分布主要取决于()。

(A)发电机中性点是否接地(B)变压器中性点是否接地(C)用电设备外壳是否接地(D)负荷的接线方式

标准答案

B

单选题较易76/1290

下列不是动态无功补偿装置(SVG)三种运行模式的是()。

(A)空载运行(B)容性运行(C)感性运行(D)负载运行

标准答案

D

单选题较易77/1290

太阳能组件中串联数目较多时，为了安全起见，在每个组件上并接()。

(A)肖特基二极管(B)阻塞二极管(C)稳压二极管(D)旁路二极管

标准答案D

单选题难78/1290

系统短路电流所形成的动稳定和热稳定效应，对系统中的()可不予考虑。

(A)变压器(B)电流互感器(C)电压互感器(D)断路器

标准答案

C

单选题较难79/1290

为了避免电弧与熔管直接接触而烧毁熔管，跌落式高压熔断器熔管内设有()。

(A)陶瓷芯(B)消弧管(C)吹弧喷雾口(D)填充料

标准答案

B

单选题较难80/1290

变压器短路电压和()相等。

(A)空载损牦(B)短路损耗(C)短路阻抗(D)短路电流标幺值

标准答案

C

单选题较难81/1290

按电力规程规定：对于继电保护、自动装置、控制信号、测量和远动装置等二次回路，为了保证必要的机械强度，采用的电缆芯或绝缘导线最小截面为：铜线不应小于()。

(A)2.5mm²(B)3.5mm²(C)1.0mm²(D)1.5mm2

标准答案D

单选题较难82/1290

铅酸蓄电池放电过程中，正、负极板上的活性物质不断转化为硫酸铅，此时电解液中的硫酸浓度()。

(A)增大(B)减小(C)没变化(D)有变化

标准答案

B

单选题较难83/1290

下列不属于光伏电站安全Ⅱ区(非控制区)的是()。

(A)保护信息子站(B)故障录波装置(C)监控系统

(D)电能量采集装置

标准答案

C

单选题较难84/1290

两只变比相同、容量相同的CT,在二次绕组串联使用时()。

(A)容量和变比都增加1倍(B)变比增加1倍，容量不变(C)变比不变，容量增加1倍(D)容量和变比都减少1半

标准答案

C

单选题较难85/1290

距离保护一段的保护范围是()。

(A)该线路一半(B)被保护线路全长(C)被保护线路全长的80%～85%(D)线路全长的20%～50%。

标准答案C

单选题较难86/1290

变压器接线组别表明()间的关系。

(A)两侧线电压相位(B)两侧相电压相位(C)两侧电流相位(D)两侧绕组

标准答案

A

单选题较难87/1290

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中规定微机保护装置的开关电源模件宜在运行()后予以更换。

(A)6年(B)5年(C)4年(D)3年

标准答案

A

单选题较难88/1290

熔断器的额定值主要有()。

(A)额定电压、额定电流和额定电阻(B)额定电压和额定电流(C)额定电压、额定电流和熔体额定电流(D)额定电压

标准答案

C

单选题较难89/1290

自并网点电压跌落的时刻起，光伏电站动态无功电流响应时间不大于()最大超调量不大于目标值的20%,光伏电站动态无功电流调节时间不大于(),无功电流注入持续时间应不少于该低电压持续时间。

(A)1s、1.5s(B)0.5s、1s(C)100ms、20

0ms

(D)60ms、150ms

标准答案

D

单选题较难90/1290

在无阴影遮挡条件下工作时，在太阳辐照度为()以上，风速不大于()的条件下，同一光伏组件外表面(电池正上方区域)温度差异应小于()。

(A)600W/m²、5m/s、20℃(B)400W/m²、2m/s、15℃

(C)500W/m²、4m/s、25℃(D)800W/m²、6m/s、10℃

标准答案

A

单选题中等91/1290

互感器的二次绕组必须一端接地，其目的是()。

(A)防雷(B)保护人身及设备的安全(C)防触电(D)起牢固作用

标准答案

B

单选题中等92/1290

变压器的调压分接头装置都装在高压侧，原因是()。

(A)高压侧相间距离大，便于装设(B)高压侧线圈在里层(C)高压侧线圈材料好(D)高压侧线圈中流过的电流小，分接装置因接触电阻引起的发热量小

标准答案

D

单选题中等93/1290

蓄电池使用过程中，蓄电池放出的容量占其额定容量的百分比称为()。

(A)自放电率(B)使用寿命(C)放电速率(D)放电深度

标准答案

D

单选题中等94/1290

孤岛效应是()的特有现象。

(A)独立光伏发电系统(B)并网光伏发电系统

(C)混合光伏发电系统(D)以上皆不是

标准答案

B

单选题中等95/1290

线路过电流保护整定的启动电流是()。

(A)该线路的负荷电流(B)最大负荷电流(C)大于允许的过负荷电流(D)该线路的电流

标准答案

C

单选题中等96/1290

下列不属于光伏电站安全I区(控制区)的是()。

(A)发电功率控制系统(B)功率预测系统(C)综合自动化系统

(D)向量测量装置

标准答案

B

单选题中等97/1290

生产控制大区与管理信息大区之间设置电力专用()进行安全防护。

(A)横向单向安全隔离装置(B)纵向加密认证装置

(C)防火墙(D)非实时交换机

标准答案

A

单选题中等98/1290

变压器绕组和铁芯在运行中会发热，其发热的主要因素是()。

(A)电流(B)电压(C)铁损和铜损(D)电感

标准答案

C

单选题中等99/1290

变压器一次侧为额定电压时，其二次侧电压()。

(A)必然是额定值(B)随着负载电流的大小和功率因数的高低而变化(C)随着所带负载的性质而变化(D)无变化规律

标准答案

B

单选题中等100/1290

在正常运行时，应监视隔离开关的电流不超过额定值，其温度不超过()℃运行。

(A)60(B)70(C)80(D)90

标准答案

B

单选题中等101/1290

电压互感器与电力变压器的区别在于()。

(A)电压互感器有铁芯，变压器无铁芯(B)电压互感器无铁芯、变压器有铁芯(C)电压互感器主要用于测量和保护，变压器用于连接两电压等级的电网(D)变压器的额定电压比电压互感器高

标准答案

C

单选题中等102/1290

有关太阳常数的定义，以下正确的是()。(A)太阳常数是指在日地平均距离处，地表垂直于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度

(B)太阳常数是指在日地平均距离处，地球大气外界垂直于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度

(C)太阳常数是指在日地平均距离处，地表平行于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度

(D)太阳常数是指在日地平均距离处，地球大气外界平行于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度

标准答案

B

单选题中等103/1290

电力系统继电保护的选择性，除了决定于继电保护装置本身的性能外，还要求满足：由电源算起，愈靠近故障点的继电保护的故障起动值()。

(A)相对愈小，动作时间愈长(B)相对愈大，动作时间愈短

(C)相对愈灵敏，动作时间愈短(D)相对愈灵敏，动作时间愈长

标准答案

C

单选题中等104/1290

在变压器中性点装设消弧线圈的目的是()。

(A)提高电网电压水平(B)限制变压器故障电流

(C)补偿电网接地的电容电流(D)吸收无功

标准答案

C

单选题中等105/1290

如蓄电池单个电池电压在()V,则为正常浮充电状态。

(A)2.05-2.1(B)2.15-2.2(C)2.25-2.3(D)2.1-2.3

标准答案

B

单选题较易106/1290

在太阳能光伏发电系统中，最常使用的储能元件是下列哪种()。

(A)锂离子电池(B)铅酸蓄电池(C)碱性蓄电池(D)镍铬电池

标准答案

B

单选题较易107/1290

绝缘油击穿电压的高低与油自身()有关。

(A)含有杂质、水分(B)水溶性酸pH值的高低(C)酸值(mgKOH/g)的大小(D)界面张力(mN/m)的大小。

标准答案

A

单选题较易108/1290

电流互感器正常工作时二次侧回路可以()。

(A)开路(B)短路(C)装熔断器(D)接无穷大电阻

标准答案

B

单选题较易109/1290

太阳能光伏发电系统中，()指在电网失电情况下，发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象。

(A)孤岛效应(B)光伏效应(C)充电效应(D)霍尔效应

标准答案

A

单选题较难110/1290

有一台三相电动机绕组连成星形，接在线电压为380V的电源上，当一相熔丝熔断时，其三相绕组的中性点对地电压为()

V。

(A)110(B)220(C)190(D)0

标准答案

A

单选题中等111/1290

1954年由()在美国贝尔实验室首次制成了实用的单晶硅太阳电池，效率为6%。

(A)恰宾和皮尔松(B)威克尔和恰宾(C)皮尔松和威克尔

(D)威克尔和约翰逊

标准答案

A

单选题较易112/1290

工作接地的接地电阻一般不应超过()Ω。

(A)3(B)4(C)5(D)10

标准答案

B

单选题易113/1290

现代远动技术，其概念的实质就是()。

(A)远程监视(B)远程控制(C)远程监控(D)远程通讯

标准答案

C

单选题易114/1290

下列哪项不属于光伏电站的电能质量主要因素()。

(A)电压偏差(B)电压波动和闪变(C)谐波

(D)供电可靠性

标准答案

D

单选题中等115/1290

通过人体电流的大小主要决定于施加于人体的电压和人体电阻。一般情况下成年人体的电阻是()欧姆。

(A)100～200(B)1000～2000(C)10000～20000(D)20000以上

标准答案

B

单选题中等116/1290

某单片太阳能电池测得其填充因子为77.3%,其开路电压为0.62V,短路电流为5.24A,其测试输入功率为15.625W,则此太阳电池的光电转换效率为()。

(A)16.07%(B)15.31%(C)16.92%(D)14.83%

标准答案

A

单选题中等117/1290

()的工频电流通过人体时，就会有生命危险。

(A)0.1mA(B)1mA(C)15mA(D)50mA

标准答案

D

单选题较易118/1290

《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，对于小型光伏电站，并网点电压低于50%标称电压时，要求电站最大分闸时间为()秒。

(A)0.1(B)0.05(C)1(D)2

标准答案

A

单选题较易119/1290

电流通过人体最危险的途径是()。

(A)从左手到右手(B)从左手到脚(C)右手到脚(D)左脚到右脚

标准答案

B

单选题较易120/1290

国家规定变压器绕组允许温升()的根据是以A级绝缘为基础的。

(A)60℃(B)65℃(C)70℃(D)80℃

标准答案

B

单选题较难121/1290

下图电路中开关打开时，Uab=()V。

图A-2

(A)0(B)4.5(C)3.5(D)-9

标准答案B

单选题中等122/1290

下图中互感器绕组的同名端是()。

(A)1和2(B)3和1(C)3和4(D)2和3

标准答案B

单选题较易123/1290

在低压设备作业时，人体与带电体的安全距离不低于()米。

(A)0.3(B)0.2(C)0.1(D)0.08

标准答案

C

单选题难124/1290

电力系统无功容量不足必将引起()。

(A)电压普遍下降(B)电压升高(C)边远地区电压下降

(D)边远地区电压升高

标准答案

A

单选题较难125/1290

通电绕组在磁场中的受力用()判断。

(A)安培定则(B)右手螺旋定则(C)右手定则

(D)左手定则

标准答案

D

单选题较难126/1290

太阳能来源于太阳内部的()。

(A)热核反应(B)物理反应(C)原子核裂变反应(D)化学反应

标准答案

A

单选题较难127/1290

分布式光伏电站停电检修可不经()同意。

(A)用电单位(B)发电单位(C)省级电网调度

(D)地区电网调度

标准答案

C

单选题较难128/1290

分布式光伏电站逆变器，不要求具备()能

力。

(A)低电压穿越(B)防孤岛(C)自动开机(D)自动停机

标准答案

B

单选题较难129/1290

全球能源总消耗量是太阳辐射到地球能量的()。

(A)1/1400(B)1/140(C)1/14(D)1/14000

标准答案

D

单选题中等130/1290

导线通过交流电流时在导线表面的电流密度()。

(A)较靠近导线表层密度大(B)较靠近导线中心密度大

(C)与靠近导线外表密度一样(D)无法确定

标准答案

A

单选题中等131/1290

分布式光伏电站接入10kV公用电网的容量要求是()。

(A)1-6MW(B)1-10MW(C)5-10MW(D)5-15MW

标准答案

A

单选题中等132/1290

电阻值不随电压电流的变化而变化的电阻称为()。

(A)等效电阻(B)线性电阻(C)非线性电阻

(D)有效电阻

标准答案

B

单选题中等133/1290

通电导体在磁场中所受的力是()。

(A)电场力(B)磁场力(C)电磁力(D)引力

标准答案

C

单选题中等134/1290绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成()。

(A)正比(B)反比(C)不确定(D)平方比

标准答案

A

单选题中等135/1290

电阻负载并联时功率与电阻关系是()。

(A)因为电流相等，所以功率与电阻成正比

(B)因为电流相等，所以功率与电阻成反比

(C)因为电压相等，所以功率与电阻大小成反比

(D)因为电压相等，所以功率与电阻大小成正比

标准答案

C

单选题中等136/1290

由雷电引起的过电压称为()。

(A)内部过电压(B)工频过电压(C)大气过电压(D)感应过电压

标准答案

C

单选题中等137/1290

电力系统中，将大电流按比例变换为小电流的设备称为()。

(A)变压器(B)电抗器(C)电压互感器(D)电流互感器

标准答案D

单选题中等138/1290

一恒压的电路中，电阻R增大，电流随之()。

(A)减小(B)增大(C)不变(D)不一定

标准答案

A

单选题中等139/1290

直流电路中，我们把电流流出的一端叫电源的()。

(A)正极(B)负极(C)端电压(D)电动势

标准答案

A

单选题中等140/1290

变压器变比与匝数比()。

(A)不成比例(B)成反比(C)成正比(D)无关

标准答案

C

单选题中等141/1290

在电路中，电流之所以能流动，是由电源两端的电位差造成的，我们把这个电位差叫做()。

(A)电压(B)电源(C)电流(D)电容

标准答案

A

单选题中等142/1290

为把电能输送到远方，减少线路上的功率损耗和电压损失，主要采用()。

(A)变压器升压(B)增加线路截面减少电阻

(C)提高功率因数减少无功(D)增加有功

标准答案

A

单选题中等143/1290

确定电流通过导体时所产生的热量与电流的平方、导体的电阻及通过的时间成正比的定律是()。

(A)欧姆定律(B)基尔霍夫定律(C)焦耳-楞次定律(D)戴维南定律

标准答案

C

单选题中等144/1290

三相系统中，发生的短路有4种基本类型，三相短路、两相短路、单相接地短路和()。

(A)相相短路(B)相地短路(C)两相接地短路

(D)瞬时短路

标准答案

C

单选题中等145/1290

变压器按中性点绝缘水平分类时，中性点绝缘水平与端部绝缘水平相同叫()。

(A)全绝缘(B)半绝缘(C)两者都不是(D)不绝缘

标准答案

A

单选题中等146/1290

下列表征太阳电池的参数中，哪个不属于太阳电池电学性能的主要参数()。

(A)开路电压(B)短路电流(C)填充因子(D)掺杂浓度

标准答案

D

单选题较易147/1290

辐照度的单位是()。

(A)J/m²(B)W/m²(C)J(D)W

标准答案

B

单选题较易148/1290

隔离开关()灭弧能力。

(A)有(B)没有(C)有少许(D)不一定

标准答案B

单选题较易149/1290

零序电压的特性是()。

(A)接地故障点零序电压最高(B)变压器中性点接地处零序电压最高(C)接地电阻大的地方零序电压最高

标准答案

A

单选题较易150/1290

交流电正弦量的三要素指的是()。

(A)电压、电流、电阻(B)电压、频率、相序

(C)幅值、频率、初相位(D)幅值、频率、相序

标准答案

C

单选题较易151/1290

蓄电池的容量就是蓄电池的蓄电能力，标志符号为C,通常用以下哪个单位来表征蓄电池容量()。

(A)安培(B)伏特(C)瓦特(D)安时

标准答案

D

单选题较易152/1290

太阳能光伏发电系统的装机容量通常以太阳电池组件的输出峰值功率为单位，如果装机容量1GW,其相当于()W。

(A)1×103(B)1×106(C)1×109(D)1×1010

标准答案C

单选题较易153/1290

下列光伏系统器件中，能实现DC-AC(直流-交流)转换的器件是()。

(A)电池组件(B)蓄电池(C)逆变器(D)控制器

标准答案

C

单选题较易154/1290

分布式光伏电站接入公用电网的方式有()种。

(A)1(B)2(C)3(D)4

标准答案

C

单选题较易155/1290

全电路欧姆定律应用于()。

(A)任一回路(B)任一独立回路(C)任何电路

(D)简单电路

标准答案

D

单选题易156/1290

两只阻值相同的电阻串联后其阻值()。

(A)为两只电阻阻值的乘积(B)等于两只电阻阻值之和

(C)等于两只电阻阻值之和的二分之一(D)等于两只电阻阻值的倒数和

标准答案

B

单选题易157/1290

几个电阻的两端分别接在一起，每个电阻两端承受同一电压，这种电阻连接方法称为电阻的()。

(A)串联(B)并联(C)串并联(D)级联

标准答案

B

单选题易158/1290

六氟化硫气体，具有优越的()性能。

(A)绝缘(B)灭弧(C)绝缘和灭弧(D)冷却

标准答案

C

单选题易159/1290

太阳能电池是利用半导体()的半导体器件。

(A)光热效应(B)热电效应(C)光生伏特效应

(D)热斑效应

标准答案

C

单选题较易

关系式Uab=-E+IR列()图。

(a)

(c)

160/1290满足下图所示电路的下

(b)

(d)

图A-3

(A)图(A)(B)(B)(C)图(C)(D)图(D)

标准答案

B

单选题难161/1290

RLC串联电路的复阻抗Z=()Ω。

(A)R+wL+1/wC(B)R+L+1/C(C)R+jwL+1/jwC

(D)R+j(wL+1/wC)

标准答案

C

单选题难162/1290

三相电路角接时，线电流比对应的相电流()。

(A)同相位(B)超前30(C)滞后30(D)滞后120°

标准答案C

单选题较难163/1290

对于晶闸管全控桥式整流电路，若触发脉冲相序同全控桥的相序不一致将使()。

(A)失控(B)电压下降(C)电压正常(D)电流下降

标准答案

A

单选题较难164/1290

当()时变压器的效率最高。

(A)铜损大于铁损(B)铜损小于铁损(C)铜损等于铁损

(D)变压器满负荷时

标准答案C

单选题难165/1290

提高晶闸管上所加正向电压，晶闸管的开通时间将()。

(A)缩短(B)延长(C)不变(D)不确定

标准答案

A

单选题难166/1290

二极管规定的最高反向工作电压是击穿电压的()。

(A)2倍(B)相等(C)1/2(D)1/4

标准答案

C

单选题难167/1290

()是衡量电池输出特性的重要指标，其值越大表明太阳电池的输出特性越好。

(A)填充因子(B)短路电流(C)开路电压(D)光谱响应

标准答案

A

单选题较难168/1290

一个理想电压源，当()时，有u=e。

(A)u与e参考方向相反(B)u与e参考方向

)同无论u与e方向相同、相反(D)任何时

刻

标准答案

B

单选题较难169/1290

在地球大气层之外，地球与太阳平均距离处，垂直于太阳光方向的单位面积上的辐射能基本上为一个常数。这个辐射强度称为太阳常数，或称此辐射为大气质量为零的辐射，其值约为()。

(A)1.353kW/m²(B)1.000kW/m²(C)0.875kW/m²(D)1.367kW/m²

标准答案

D

单选题较难170/1290

放大电路的静态工作点，是指输入信号为()时管子的工作点。

(A)零(B)正(C)负(D)额定值

标准答案

A

单选题较难171/1290

从继电保护原理上讲，受系统振荡影响的有()。

(A)零序电流保护(B)负序电流保护(C)纵差保护

(D)相间距离保护。

标准答案D

单选题较难172/1290

所谓内部过电压的倍数就是内部过电压的()与电网工频相电压有效值的比值。

(A)幅值(B)有效值(C)平均值(D)最大值

标准答案

A

单选题较难173/1290

电力监控系统安全防护的总体策略错误的是()。

(A)安全分区(B)网络防护(C)横向隔离(D)纵向认证

标准答案

B

单选题较难174/1290

电网发生三相对称短路时，短路电流中包含有()分量。

(A)直流(B)零序(C)正序(D)负序

标准答案C

单选题较难175/1290

过电流保护两相两继电器的不完全星形连接方式，能反应()。

(A)两相接地短路(B)单相接地短路(C)开路故障

(D)各种相间短路

标准答案

D

单选题较难176/1290

零序电流，只有在发生()才会出现。

(A)相间短路(B)振荡时(C)接地故障或非全相运行时

(D)对称短路

标准答案

C

单选题较难177/1290

地面用太阳能电池标准测试条件为在温度为25℃下，大气质量为AM1.5的阳光光谱，辐射能量密度为()W/m²。

(A)700(B)1000(C)1130(D)1353

标准答案

B

单选题较难178/1290

在衡量太阳能电池输出特性参数中，表征最大输出功率与太阳能电池短路电流和开路电压乘积比值的是()。

(A)转换效率(B)填充因子(C)光谱响应(D)方块电阻

标准答案

B

单选题中等179/1290

太阳能电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为()。

(A)填充因子(B)转换效率(C)光谱响应(D)串联电阻

标准答案

B

单选题中等180/1290

通常在()系统中设置零序保护。

(A)中性点有效接地(B)中性点非有效接地(C)中性点不接地(D)中性点经消弧线圈接地

标准答案

A

单选题中等181/1290

在电路中，可以通过电容器的是()。

(A)直流电流(B)交流电流(C)直流电压(D)直流电动势

标准答案

B

单选题中等182/1290

电感在直流电路中相当于()。

(A)开路(B)短路(C)断路(D)不存在

标准答案

B

单选题中等183/1290

叠加定理适用于()。

(A)电路中的电压、电流(B)线性电路中的电压、电流

(C)非线性电路中的电压、电流、功率(D)线性电路中的电压、电流、功率

标准答案

B

单选题难184/1290

新装变压器的瓦斯保护在变压器投运()h无问题再投入跳闸。

(A)1(B)8(C)12(D)24

标准答案D

单选题中等185/1290

电流互感器二次绕组中如有不用绕组的应采取()的方式处理。

(A)短接(B)拆除(C)与其他绕组并联(D)与其他绕组串联

标准答案

A

单选题中等186/1290

电流互感器极性对()没有影响。

(A)差动保护(B)方向保护(C)电流速断保护

(D)距离保护

标准答案

C

单选题中等187/1290

运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的()。

(A)1倍(B)2倍(C)5倍(D)3倍

标准答案B

单选题中等188/1290

运行中的电流互感器二次侧。清扫时的注意事项中，()是错误的。

(A)应穿长袖工作服(B)带线手套(C)使用干燥的清扫工具(D)单人进行

标准答案

D

单选题中等189/1290

在运行中的电流互感器二次回路上工作时，()是正确的。

(A)用铅丝将二次短接(B)用导线缠绕短接二次(C)用短路片将二次短接(D)将二次引线拆下

标准答案

C

单选题中等190/1290

微机保护为提高抗干扰能力，一次设备场所至保护屏控制电缆的屏蔽层接地方式为()。

(A)开关站接地，保护屏不接地(B)开关站不接地，保护屏接地(C)两侧接地；(D)两侧不接地

标准答案

C

单选题较易191/1290

变电站接地网的接地电阻大小与()无关。

(A)土壤电阻率(B)接地网面积(C)站内设备数量(D)接地体尺寸。

标准答案

C

单选题较难192/1290

电压互感器的下列接线方式中，不能测量相电压的是()。

(A)Yy(B)YNynd(C)Yynd(D)Yyn

标准答案

A

单选题难193/1290

逆变器内的箱变低压侧B相电压采样线开路后会出现()。

(A)逆变器运行，报出三相电压不平衡故障信息(B)逆变器停机并报出电网电压异常(C)逆变器降负荷运行，报出三相电压不平衡故障信息(D)逆变器降负荷运行，报出电网电压异常

标准答案

B

单选题难194/1290

逆变器中的EMI滤波装置的主要作用是()。

(A)滤除和抑制逆变回路产生的噪声(B)滤除高次谐波电流进入电网(C)滤除直流电中的交流分量(D)滤除交流电中的直流分量

标准答案

A

单选题较难195/1290

对二次回路与抗干扰措施不正确的是()。

(A)微机型继电保护装置所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆，严禁使用电缆内的空线替代屏蔽层接地(B)来自开关站电压互感器二次的四根引入线A,B,C,N和电压互感器开口三角绕组的两根引入线L,N’中的N,N’可公用一根线引入(C)公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地(D)独立的，与其他电压互感器和电流互感器的二次回路没有电气联系的电压互感器或电流互感器二次回路应在开关站一点接地

标准答案

B

单选题较难196/1290

下列各项中，()不属于改善电场分布的措施。

(A)变压器绕组上端加静电屏(B)瓷套和瓷棒外装增爬裙(C)纯瓷套管的导电杆加刷胶的覆盖纸(D)设备高压端装均压环

标准答案

B

单选题较难197/1290

125mm×10mm及其以下矩形铝母线焊成立弯时，最小允许弯曲半径R为()倍的母线宽度。

(A)1.5(B)2(C)2.5(D)3

标准答案

B

单选题较难198/1290

在UPS不间断电源系统直流供电正极回路中串接一个二极管的作用是()。

(A)对直流供电电源的电压进行调整(B)对直流供电电源提供的电流进行滤波(C)对直流供电电源提供的电流进行调整(D)防止整流后的直流电倒送至直流电源中

标准答案

D

单选题较难199/1290

无母差保护的汇集母线发生短路故障时()。

(A)线路或变压器后备保护动作跳开母线出线开关，母线失压后跳开各支路进线开关将故障隔离

(B)线路或变压器后备保护动作跳开母线出线开关，各支路进线开关不跳闸，靠逆变器故障停机将故障隔离

(C)线路或变压器后备保护动作跳开母线出线开关，各支路进线开关不跳闸，靠箱变低压侧开关过流保护跳闸将故障隔离

(D)线路或变压器后备保护动作跳开母线出线开关，各支路进线开关过流保护动作跳开各支路进线开关将故障隔离

标准答案

B

单选题较难200/1290

中性点不接地系统发生单相接地故障与母线电压互感器一次保险熔断后的现象描述不正确的是()。

(A)系统均会采集到零序电压(B)单相接地故障后故障相相电压下降，非故障相电压升高；电压互感器一次保险熔断后故障相相电压下降，非故障相电压不变化(C)单相接地故障后系统均会产生接地电容电流(D)系统均会产生零序电流

标准答案

D

单选题较难201/1290

逆变器交流侧的LCL滤波回路的作用是()。

(A)滤除和抑制逆变回路产生的噪声(B)滤除高次谐波和直流分量(C)滤除逆变器产生的电磁干扰(D)滤除共模干扰信号进入逆变器内部

标准答案

B

单选题较难202/1290

电池组件接线盒内的旁路二极管的作用是()。

(A)防止其它电池组件的直流电到送至该组件(B)组件热斑保护(C)滤波作用，保证电池组件输出直流电波形平滑(D)稳压作用，保证电池组件输出电压稳定

标准答案

B

单选题较难203/1290

直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为110V,回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式，串联电阻的一端应接于()。

(A)正极(B)负极(C)继电器线圈的正极(D)继电器接点上

标准答案

B

单选题中等204/1290

变压器励磁涌流的衰减时间为()。

(A)1.5-2s(B)0.5-1s(C)3-4s(D)4.5-5s

标准答案

B

单选题中等205/1290

动态无功补偿装置(SVG)中的电抗器是()在功率模块回路中的。

(A)串联(B)并联(C)并接(D)△连接

标准答案

A

单选题中等206/1290

美式箱变通常采用双敏熔丝构成的插入式熔断器与()配合构成“双熔丝保护”对箱变进行有效保护。

(A)负荷开关(B)高压熔断器(C)跌落式熔断器(D)后备限流熔断器

标准答案

D

单选题中等207/1290

油浸式互感器应直立运输，倾斜角不宜超过()。

(A)15(B)20(C)25(D)30°

标准答案

A

单选题中等208/1290

规定为星形接线的电动机，而错接成三角形，投入运行后()急剧增大。

(A)空载电流(B)负荷电流(C)三相不平衡电流

(D)零序电流

标准答案

A

单选题中等209/1290

吊装作业中，利用导向滑轮起吊，导向滑轮两端绳索夹角有4种情况，只有夹角为()时绳子受力最小。

(A)120(B)90(C)60(D)0°

标准答案

A

单选题中等210/1290

矩形母线宜减少直角弯曲，弯曲处不得有裂纹及显著的折皱，当125mm×10mm及其以下铝母线弯曲成平弯时，最小允许弯曲半径R为()倍的母线厚度。

(A)1.5(B)2.5(C)2.0(D)3

标准答案

B

单选题中等211/1290

同一相中两只相同特性的电流互感器二次绕组串联或并联，作为相间保护使用，计算其二次负载时，应将实测二次负载折合到相负载后再乘以系数为()。

(A)串联乘1,并联乘2(B)串联乘1/2,并联乘(C)串联乘1/2,并联乘2(D)串联乘1/2,并联乘1/2

标准答案

C

单选题中等212/1290

无间隙金属氧化物避雷器在75%直流1mA参考电压下的泄漏电流应不大于()μA。

(A)10(B)25(C)50(D)100

标准答案

C

单选题中等213/1290

测量介质损耗因数，通常不能发现的设备绝缘缺陷是()。

(A)整体受潮(B)整体劣化(C)小体积试验品的局部缺陷(D)大体积试验品的局部缺陷

标准答案

D

单选题较易

214/1290

有载调压变压器的有载调压开关在()次变换后应将切换部分吊出检查。

(A)4000(B)5000(C)6000(D)7000

标准答案

B

单选题较易215/1290

硬母线搭接面加工应平整无氧化膜，加工后的截面减小，铜母线应不超过原截面的3%,铝母线应不超过原截面的()。

(A)3%(B)4%(C)5%(D)6%

标准答案

C

单选题较易216/1290

变压器二次电压相量的标志方法和电动势相量的标志方法()。

(A)相似(B)相同(C)相反(D)无关系

标准答案

C

单选题易217/1290

从变压器()试验测得的数据中，可求出变压器阻抗电压百分数。

(A)空载损耗和空载电流(B)电压比和联结组标号(C)交流耐压和感应耐压(D)负载损耗和短路电压及阻抗

标准答案D

单选题较难218/1290

三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是()。

(A)高压、中压、低压(B)低压、中压、高压(C)中压、低压、高压(D)低压、高压、

中压

标准答案

B

单选题中等219/1290

交流配电柜维护时应注意以下项目()。

(A)确保配电柜的金属架与基础型钢应用镀锌螺栓完好连接，且防松零件齐全(B)配电柜标明被控设备编号、名称或操作位置的标识器件应完整，编号应清晰、工整(C)母线接头应连接紧密，不应变形，无放电变黑痕迹，绝缘无松动和损坏，紧固联接螺栓不应生锈(D)以上3个选项

标准答案

D

单选题中等220/1290

组件支架的维护应符合下列规定()。

(A)所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠(B)支架表面的防腐涂层，不应出现开裂和脱落现象，否则应及时补刷(C)支架平整，没有倾斜等现象(D)以上3个选项

标准答案

D

单选题中等221/1290

油浸式变压器绕组最高温度为不得超过()℃。

(A)105(B)95(C)75(D)80

标准答案

A

单选题中等222/1290

安装组件前，应根据光伏组件参数对每块组件进行检查测试，施工现场通常检测项

目包含()。(A)开路电压(B)工作电压(C)工作电流(D)短路电流

标准答案

A

单选题中等223/1290

一般情况下，额定电压在500V以下的设备，应使用的兆欧表测量绝缘量程为()。

(A)5000V～10000V(B)2500V～5000V

(C)1000V～2500V

(D)500V或1000V

标准答案

D

单选题中等

224/1290

直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定()。

(A)流汇流箱内的熔断器规格应符合设计规定(B)直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象(C)直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象，箱休外表面的安全警示标识应完整无破损，箱体卜的防水锁启闭应灵活(D)以上3个选项

标准答案

D

单选题中等225/1290

三相绕线式交流电动机通过()方法，可使电动机反转。

(A)调换转子任意两根引线(B)调换定子任意两相电源线(C)转子引线、定子电源线全部进行调换(D)不动。

标准答案

B

单选题中等226/1290

当直流汇流箱内的防雷模块故障显示窗口指示()时，表示防雷器已经失效，应及时更换。

(A)黄色(B)绿色(C)红色(D)黑色

标准答案

C

单选题中等227/1290

运行中的电流互感器，当一次电流在未超过额定值1.2倍时，电流增大，误差()。

(A)不变(B)增大(C)变化不明显(D)减小

标准答案

D

单选题中等228/1290

电动机的轴承润滑脂应填满其内部空间的()。

(A)1/2(B)2/3(C)3/4(D)全部

标准答案

B

单选题较易229/1290

变压器内部故障()动作。

(A)瓦斯保护(B)瓦斯、差动保护(C)距离保护(D)中性点保护

标准答案

B

单选题较易230/1290

更换汇流箱熔断器时下列描述不正确的是()。

(A)需断开汇流箱出线开关(B)必须使用绝缘工具，佩戴防护面具(C)需拔开该支路电池组串的正负极MC4插头(D)需更换同容量的熔断器。

标准答案

C

单选题较易

231/1290

更换汇流箱保险底座或保险盒工作，下列描述正确的是()。

(A)不需要停电的工作，办理二种工作票(B)取下所对应支路保险，拔开该支路电池组串的正负极MC4插头，并用万用表测量无电压时方可更换(C)断开汇流箱出口断路器，并取下所对应支路保险，拔开电池组串的正负极MC4插头，并用万用表测量无电压时方可更换(D)断开汇流箱出口断路器，取下所有支路保险，拔开该支路电池组串的正负极MC4插头，并用万用表测量无电压时方可更换。

标准答案

D

单选题较易232/1290

变压器的正常过负荷的允许值是根据()。

(A)变压器的冷却方式及过负荷前所带的负荷来确定(B)负荷曲线、冷却介质温度及过负荷前所带来的负荷来确定(C)负荷曲线、环境温度及过负荷前所带的负荷来确定

标准答案

B

单选题较易233/1290

当系统发生频率稳定、电压稳定、设备过载等与()无关的事故时，根据预定的处理逻辑，实时地采取控制措施。

(A)系统运行方式(B)输电线路(C)变压器

(D)发电机

标准答案

A

单选题较易234/1290

对SF₆断路器、组合电器进行充气时，其

容器及管道必须干燥，工作人员必须()。

(A)戴手套和口罩(B)戴手套(C)戴防毒面具和手套

(D)什么都不用

标准答案

C

单选题较易235/1290

主变压器重瓦斯动作是由于()造成的。

(A)主变压器两侧断路器跳闸(B)变压器套管两相闪络(C)主变压器内部高压侧绕组严重匝间短路(D)主变压器大盖着火

标准答案

C

单选题较易236/1290

电压互感器二次回路有人工作而互感器不停用时应防止二次()。

(A)断路(B)短路(C)熔断器熔断(D)开路

标准答案B

单选题较易237/1290

变压器的呼吸器中的硅胶受潮后变成()。

(A)白色(B)粉红色(C)蓝色(D)灰色

标准答案

B

单选题较易238/1290

需要将运行中的变压器补油时应将重瓦斯保护改接()再进行工作。

(A)信号(B)跳闸(C)停用(D)不用改

标准答案

A

单选题较易

239/1290

变压器注油时应使油位上升至与()相应的位置。

(A)环境温度(B)油温(C)绕组温度(D)铁芯温度

标准答案

A

单选题易240/1290

运行中电压互感器发出臭味并冒烟应()。

(A)注意通风(B)监视运行(C)放油(D)停止运行

标准答案

D

单选题易241/1290

熔丝熔断时，应更换()。

(A)熔丝(B)相同容量熔丝(C)大容量熔丝

(D)小容量熔丝

标准答案

B

单选题较易242/1290

变压器安装升高座时，放气塞应在升高座()。

(A)最高处(B)任意位置(C)最低处(D)中间位置

标准答案

A

单选题易243/1290

运行中电压互感器引线端子过热应()。

(A)加强监视(B)加装跨引(C)停止运行(D)继续运行

标准答案

C

单选题易244/1290

光伏逆变器在运行时，()不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清洁。

(A)温度、声音、气味(B)温度(C)声音(D)气味

标准答案

A

单选题中等245/1290

油浸式变压器气体继电器二次回路的试验周期是()。

(A)1-3年(B)1年(C)2年(D)3年

标准答案

A

单选题较难246/1290

新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验。以后每隔()进行一次核对性放电试验。运行了()以后的蓄电池组，每年做一次核对性放电试验。

(A)2年、5年(B)2年、4年(C)3年、4年(D)3年、5年

标准答案

B

单选题较难247/1290

当断路器液压机构突然失压时应申请停电处理。在设备停电前，严禁人为启动油泵，防止断路器()。

(A)慢分闸(B)快分闸(C)跳闸(D)合闸

标准答案A

单选题较难248/1290

事故抢修安装的油浸式互感器，应保证静放时间，其中330kV及以上油浸式互感器静放时间应大于(),110～220kV油浸式互感器静放时间应大于()。

(A)24h、36h(B)24h、12h(C)36h、24h

(D)72h、36h

标准答案

C

单选题较难249/1290

发生误操作隔离开关时应采取()的处理。

(A)立即拉开(B)立即合上(C)误合时不许再拉开，误拉时在弧光未断开前再合上(D)停止操作

标准答案C

单选题较难250/1290

电压互感器低压侧两相电压降为零，一相正常，一个线电压为零则说明()。

(A)低压侧两相熔断器断(B)低压侧一相熔丝断(C)高压侧一相熔丝断(D)高压侧两相熔丝断

标准答案

A

单选题较难251/1290

小接地电网中，视两点接地短路的情况而定，电流互感器的接线方式是()。

(A)两相两继电器，装同名相上(B)三相三继电器(C)两相两继电器，装异名相上(D)两相三继电器

标准答案

A

单选题较难252/1290

在变压器高、低压绕组绝缘纸筒端部设置

角环，是为了防止端部绝缘发生()。

(A)电晕放电(B)辉光放电(C)沿面放电(D)局部放电

标准答案

C

单选题较难253/1290

主变压器进行空载试验，一般是从()侧加压，(C)侧进行测量。

(A)高压、高压(B)高压、低压(C)低压、低压

(D)低压、高压

标准答案

C

单选题较难254/1290

分段运行的直流系统，当一套蓄电池组故障时应()。

(A)将蓄电池组退出，用充电设备单带负荷(B)两段母线联络起来运行(C)先将两段母线联络起来，再退出故障组的蓄电池和充电设备

(D)先退出故障组的蓄电池和充电设备，再将母线联络运行

标准答案

C

单选题较难255/1290

防止铅酸蓄电池不正常的极板硫酸化(硫化)的主要措施有()。

(A)对蓄电池进行浮充电(B)对蓄电池进行均衡充电(C)对蓄电池进行核对性充电(D)对蓄电池个别充电

标准答案

A

单选题较难256/1290

无功补偿装置SVG内的限流电阻是()接入主回路中的。

(A)在SVG主断路器合闸给功率模块充电时(B)在SVG充电开关(接触器)闭合时(C)在SVG户外隔离刀闸合闸后(D)固定串联

标准答案

B

单选题较难257/1290

光伏电站35kV汇集系统采用接地变经小阻抗接地的原因是()。

(A)电网要求(B)光伏电站使用了大量的电缆，导致系统对地电容增加(C)光伏电站35kV汇集系统发生单相接地时会产生很大的对地电容电流(D)光伏电站35kV汇集系统发生单相接地时会产生弧光过电压

标准答案

C

单选题较难258/1290

电力配电网35kV系统发生单相接地故障时()。

(A)不允许继续运行，需立即将故障点切除(B)立即查找故障点，允许继续运行半小时(C)立即查找故障点，允许继续运行2小时(D)允许继续运行

标准答案

C

单选题较难259/1290

光伏电站35kV汇集系统发生单相接地故障时()。

(A)不允许继续运行，需立即将故障点切除(B)立即查找故障点，允许继续运行半小时(C)立即查找故障点，允许继续运行2小时(D)允许继续运行

标准答案

A

单选题较难260/1290

35KV线路保护采用两相三个继电器接线方式，当发生AB相短路时，将有()。

(A)一继电器可靠动作(B)两继电器可靠动作(C)三继电器均动作

(D)继电器不动作

标准答案

B

单选题较难261/1290

使用直流钳型电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同一个直流汇流箱的各光伏组件串的输入电流，其偏差应不超过()。

(A)5%(B)6%(C)4%(D)2%

标准答案

A

单选题难262/1290

光伏电站子阵的箱式变压器低压绕组发生相间短路故障后()。

(A)箱变低压侧开关过流保护动作跳开箱变低压侧开关(B)箱变低压侧开关不跳闸(C)逆变器电网电压异常保护跳开箱变低压侧开关(D)箱变压力释放阀器保护动作跳开该箱低压侧开关

标准答案

A

单选题难263/1290

光伏电站子阵的箱式变压器高压绕组发生相间短路故障后()。

(A)箱变低压侧开关过流保护动作跳开箱变低压侧开关(B)箱变重瓦斯保护动作跳开该箱变负荷开关(C)该箱变支路出线保护动作跳开支路出线开关(D)箱变重瓦斯保护动作跳开该箱开支路出线开关

标准答案

C

单选题难264/1290

下列各种因素中，()与变压器高压绕组直流电阻的测得值无关。

(A)分接开关所在挡位(B)高压绕组匝间短路或断线(C)高压绕组主绝缘的tanδ值，直流泄漏电流和绝缘电阻值超标(D)分接开关触头烧损，接触不良

标准答案

C

单选题中等265/1290

变压器接线组别为Y/yn时，其中性线电流不得超过额定低压绕组电流()。

(A)15%(B)25%(C)35%(D)45%

标准答案B

单选题较难266/1290

当长期运行的电容器母线电压超过电容器额定的()倍，应将其退出运行。

(A)1.1(B)1.3(C)1.2(D)1.4

标准答案

A

单选题中等267/1290

改变()可改变逆变器输出电压频率。

(A)载波频率(B)调制波频率(C)调制波幅值

(D)调制比

标准答案

B

单选题中等268/1290

太阳能电池切成两片后，每片电压()。

(A)增加(B)减少(C)不变(D)不确定

标准答案C

单选题中等269/1290

当装置判出TV断线时，闭锁装置起动。异常消失后，延时()秒自动返回。

(A)2(B)3(C)4(D)5

标准答案

D

单选题中等270/1290

断路器与水平传动拉杆连接时，轴销应()。

(A)垂直插入(B)任意插入(C)水平插入(D)45插入

标准答案C

单选题中等271/1290

当发现变压器本体油的酸价()时，应及时更换净油器中的吸附剂。

(A)下降(B)上升(C)不变(D)不清楚

标准答案B

单选题中等272/1290

选择一台异步电动机连续工作时的保险丝的额定电流按()。

(A)该台电机的额定电流(B)启动电流(C)是额定电流的2.3～3.2倍(D)最大电流

标准答案C

单选题中等273/1290

光伏系统和与其连接的电气负载都必须安装()以防止电容、电感的耦合和电网的过电压。

(A)电涌控制器(B)电涌隔绝器(C)电涌放电器(D)电涌保护器

标准答案

D

单选题中等274/1290

光伏电站中固定支架组件横向布置时，阴影遮挡的损失电量()竖向布置时阴影遮挡的损失电量。

(A)大于(B)小于(C)等于(D)无关

标准答案

B

单选题中等275/1290

直流防雷柜内的分流器是测量直流电流用的，根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成，分流器()在直流主回路中。

(A)串联(B)并联(C)并接(D)固定

标准答案

A

单选题中等276/1290

当瓦斯保护本身故障时，运行值班人员应(),防止保护误动作。

(A)将跳闸连接片打开(B)将保护直流取下

(C)将瓦斯直流打开

(D)向领导汇报

标准答案

A

单选题中等

277/1290

在寻找直流系统接地时，应使用()。

(A)兆欧表(B)低内阻电压表(C)高内阻电压表(D)验电笔

标准答案

C

单选题中等278/1290

逆变器的运行与维护应符合下列规定()。

(A)逆变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声(B)逆变器上的警示标识应完整无破损(C)逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换(D)以上3个选项

标准答案

D

单选题中等279/1290

为防止电压互感器高压侧的电压串入低压侧，危害人员和仪表安全，应将低压侧()。

(A)接地(B)屏蔽(C)设围栏(D)加防保罩

标准答案

A

单选题中等280/1290

某变压器的一、二次绕组匝数比是25,二次侧电压是400V,那么一次侧电压为()。

(A)10000V(B)35000V(C)15000V(D)40000V

标准答案

A

单选题较易281/1290

交流配电柜维护时应注意以下安全事项()。

(A)停电后应验电，确保在配电柜不带电的状态下进行维护(B)在分段保养配电柜时，带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置(C)在电容器对地放电之前，严禁触摸电容器柜(D)以上3个选项

标准答案

D

单选题较易282/1290

运行中电压互感器高压侧熔断器熔断应立即()。

(A)更换新的熔断器(B)停止运行(C)继续运行(D)取下二次熔丝

标准答案

B

单选题较易283/1290

保护用电缆与电力电缆应()。

(A)同层敷设(B)通用(C)交叉敷设(D)分层敷设

标准答案

D

单选题较易284/1290

当SF₆气瓶压力降至()MPa时，应停止充气，因剩余气体含水量和杂质可能较高。

(A)0.1(B)0.2(C)0.5(D)1.0

标准答案

A

单选题较易285/1290

使用绝缘安全用具：绝缘操作杆、验电器、携带型短路接地线等必须选用具有“生产许可证”、“产品合格证”、“安全鉴定证”的产品，使用前必须检查是否贴有()标签及是否在检验有效期内。

(A)生产许可证(B)产品合格证(C)安全鉴定证

(D)检验合格证

标准答案

D

单选题较易286/1290

电容式电压互感器中的阻尼器的作用是()。

(A)产生铁磁谐振(B)分担二次降压(C)改变二次阻抗角(D)消除铁磁谐振

标准答案

D

单选题较难287/1290

测量绝缘电阻及直流泄漏电流通常不能发现的设备绝缘缺陷是()。

(A)贯穿性缺陷(B)整体受潮(C)贯穿性受潮或脏污(D)整体老化及局部缺陷

标准答案

D

单选题难288/1290

平行线路间存在互感，当相邻平行线流过零序电流时，将在线路上产生零序电势，它会改变线路()的相位关系。

(A)相电压与相电流(B)零序电压与零序电流(C)零序电压与相电流(D)相间电压与相间电流

标准答案

B

单选题较难289/1290

Yd11组别变压器配备微机型差动保护，两侧TA回路均采用星形接线，Y、d侧两次电流分别为I_ABC、I_abc,软件中A相差动元件采用(),经接线系数、变比折算后计算差流。

(A)I_A与I_a(B)I_A与I_b(C)I_A-I_C与I_a(D)I_A-I_B与I_C

标准答案C

单选题较难290/1290

关于TA饱和对变压器差动保护的影响，说法正确的是()。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性，

区外故障时没有影响(B)由于差动保护具有良好的制动特性，区内故障时没有影响(C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作，在区外故障时误动作(D)由于差动保护具有良好的制动特性，区外、区内故障时均没有影响

标准答案

C

单选题中等291/1290

户外配电装置，35kV以上的软母线采用()。

(A)多股铜线(B)多股铝线(C)钢芯铝绞线

(D)钢芯铜线

标准答案

C

单选题中等292/1290

多台电动机启动时应()。

(A)按容量从小到大启动(B)逐一启动(C)从大到小启动(D)一起启动

标准答案

C

单选题中等293/1290

斜单轴跟踪支架控制回路故障，导致跟踪角度异常，在监控系统上则反映出()。

(A)该支架所接电池组串电流为零(B)该支架所接电池组串电压降低，电流降低(C)该支架所接电池组串电压不变，电流降低(D)该支架所接电池组串电压、电流无变化

标准答案C

单选题较易294/1290

标准设计的蓄电池工作电压为12V,则固定型铅酸蓄电池充满断开电压为14.8～15.OV,其恢复连接电压值一般为()。

(A)13.7V(B)14.6V(C)15V(D)12V

标准答案

A

单选题易295/1290

依据《光伏功率预测技术规范》,光伏功率超短期预测的预测时效最长为()。

(A)2小时(B)3小时(C)1小时(D)4小时

标准答案

D

单选题中等296/1290

光伏发电站并网点电压在()范围内应能连

续运行。(A)93%～110%(B)85%～110%

(C)90%～110%(D)80%～120%

标准答案

B

单选题中等297/1290

对于小型光伏电站，并网点电压高于135%标称电压时，要求电站最大分闸时间为()秒。

(A)2(B)0.05(C)1(D)0.1

标准答案

B

单选题中等298/1290

光伏发电站发电时段(不含出力受控时段)的短期预测月合格率应大于()。

(A)90%(B)95%(C)85%(D)80%

标准答案

D

单选题中等299/1290

当光伏电站设计为不可逆并网方式时，当检测到逆向电流超过额定输出的5%时，光伏电站应在()内停止向电网线路送电。

(A)1min(B)0.5s～2s(C)0.5s(D)0.2s

标准答案

B

单选题中等300/1290

小型光伏电站输出有功功率大于其额定功率的50%时，功率因数应不小于()(超前或滞后)。

(A)0.98(B)0.95(C)1(D)0.93

标准答案

A

单选题中等301/1290

并网点电压在110%-120%标称电压时，光伏发电站应至少持续运行()。

(A)10s(B)5s(C)2s(D)0.5s

标准答案

A

单选题中等302/1290

并网点电压在高于120%额定电压低于130%额定电压时，光伏发电站应至少持续

运行()秒。(A)0.1(B)0.5(C)10(D)1

标准答案

B

单选题中等303/1290

当光伏发电系统并网点电压突然升至为120%额定电压时，光伏发电系统最大分闸时间应不超过()秒。

(A)0.1(B)2(C)1(D)0.2

标准答案

B

单选题中等304/1290

《光伏电站接入电网技术规定》中：大中型光伏电站频率在()应持续运行。

(A)低于48Hz(B)50.2Hz～50.5Hz(C)48Hz～49.5Hz(D)49.5Hz～50.2Hz

标准答案

D

单选题中等305/1290

两块电流表测量电流，甲表读数为400A,绝对误差4A,乙表读数为100A时绝对误差2A,比较两表测量准确度是()。

(A)甲表高于乙表(B)乙表高于甲表(C)甲乙表一样(D)不可比

标准答案

A

单选题较易306/1290

光伏发电系统启动时应考虑当前电网频率、电压偏差状态，当电网频率、电压偏差超出标准规定的正常运行范围时，光伏发电系统()。

(A)不应启动(B)由运行人员作出判断(C)得到调度部门允许后可以启动(D)可以启动

标准答案

A

单选题较易307/1290

分布式电源发生异常状态到其停止向电网送电的时间称为()。

(A)可调时间(B)最大分闸时间(C)检修时间

(D)停机时间

标准答案

B

单选题中等308/1290

电网发生扰动后，在电网电压和频率恢复正常范围之前光伏电站不允许并网，且在电网电压和频率恢复正常后，小型光伏电站应经过一个可调的延时时间后才能重新并网，延时时间一般为()。

(A)1min～5min(B)20s～5min(C)20s～1min(D)5min～10min

标准答案

B

单选题中等309/1290

对于小型光伏电站，当光伏电站并网点频率超过49.5Hz～50.2Hz范围时，应在()秒内停止向电网线路送电。

(A)0.1(B)0.05(C)0.3(D)0.2

标准答案

D

单选题中等310/1290

当光伏发电站并网点电压跌落至0时，光伏发电站应能不脱网连续运行()。

(A)0.15s(B)0.2s(C)0.05s(D)0.10s

标准答案

A

单选题中等311/1290

根据《光伏电站接入电网测试规程》,大中型光伏电站接入电网测试中的功率特性测试不应包括()。

(A)无功功率调节特性测试(B)有功功率控制特性测试(C)有功功率输出特性测试

(D)电压、频率异常时的响应特性测试

标准答案

D

单选题中等312/1290

将额定电压均为220V,额定功率分别为P1=100W,P2=60W的两只灯泡串联后接入220V的电源中，其中()。

(A)P1亮、P2暗(B)P1暗、P2亮(C)P1、P2光亮相同

标准答案

B

单选题较易313/1290

光伏电站属新能源类电站，光伏电站在并网运行时()。

(A)必须由调度部门下达指令后才能从电网切除(B)可以由电站运行人员自行从电网切除(C)当按调度指令切除后，可再次自行并网发电(D)可以由电站运行人员自行从电网切除后，上报给调度部门

标准答案

A

单选题较易314/1290

以下不属于光伏发电站用检测设备的是()。

(A)模拟电网装置(B)低电压穿越测试装置

(C)陀螺仪

(D)孤岛检测装置

标准答案

C

单选题较易315/1290

光伏发电站控制操作级别最高的是()。

(A)后台控制(B)集控中心控制(C)远方调度

(D)就地控制

标准答案D

单选题较易316/1290

对于三相短路故障考核电压为光伏电站并网点();两相短路故障考核电压为光伏电站并网点(A)。

(A)线电压、线电压(B)相电压、线电压(C)相电压、相电压

(D)线电压、相电压

标准答案

A

单选题易317/1290

二次接线回路上的工作，无需将高压设备停电时，需填用()。

(A)第一种工作票(B)第二种工作票(C)继电保护安全措施票

(D)第二种工作票和继电保护安全措施票。

标准答案

B

单选题易318/1290

在运行中的电流互感器二次回路上工作，按安全工作规程的规定()。

(A)要办理工作票(B)不要工作票(C)用口头联系

(D)用手势联系

标准答案

A

单选题易319/1290

光伏组件应定期检查，若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件()。

(A)光伏组件掉落(B)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化(C)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁，接线端子无法良好连接(D)以上3个选项

标准答案

D

单选题难320/1290

由于分布电容的存在，发生短路时短路电流中将出现()电流。

(A)低频分量(B)高频分量(C)非周期分量

(D)奇次谐波

标准答案

B

单选题较难321/1290

逆变器转入待机工况与()有关。

(A)辐照度(B)直流电压与输出功率(C)电网电压

(D)输出交流电压

标准答案

B

单选题较难

322/1290

逆变器启动并网程序与()有关。

(A)辐照度(B)输入功率(C)输入直流电压

(D)电网电压

标准答案

C

单选题较难323/1290

正相序是A超前B,B超前C各是()度。

(A)60°(B)120(C)150°(D)30°

标准答案

B

单选题较难

324/1290

自耦变压器一次侧电压与一次电流的乘积，称为自耦变压器的()容量。

(A)额定(B)标准(C)通过(D)有效

标准答案C

单选题较难325/1290

UPS不间断电源系统中的静态切换开关采用先断后通的切换方式，通过可控硅进行高速切换，可以实现不同电源之间的不间断切换，其动作时间小于()。

(A)8ms(B)50ms(C)100ms(D)200ms

标准答案

A

单选题中等326/1290

电流互感器过载运行时，其铁芯中的损耗()。

(A)增大(B)减小(C)无变化(D)有变化

标准答案

A

单选题中等327/1290

直流电流互感器的一次侧接在整流电路的直流侧，二次侧接上电流表，用钳形电流表将汇流箱同一支路正负极电缆均接该表指示的是()值。

(A)直流电流(B)交流分量电流(C)零序分量电流(D)负序电流

标准答案C

单选题中等328/1290

对铠装移开式高压金属封闭式开关柜出线侧验电应()。

(A)打开开关柜后柜门对出线电缆头三相依次验电(B)拉出开关柜手车开关，拉开静触头挡板依次对出线侧三相静触头验电(C)拉出开关柜手车开关，拉开静触头挡板依次对开关柜三相上静触头验电(D)通过开关柜出线侧带电显示器间接验电

标准答案

D

单选题中等329/1290

光伏阵列箱式升压变低压侧通常采用的接地方式为()。

(A)中性点直接接地(B)中性点不接地(C)中性点经小电阻接地(D)中性点经消弧线圈接地

标准答案

B

单选题中等330/1290

下列对IGBT模块描述错误的是()。

(A)开关频率高，可达175kHz(B)开关损耗较大(C)耐压高，可达1700V(D)可以通过光耦器进行驱动

标准答案

B

单选题中等331/1290

电气设备外绝缘形成的电容，在高电压作用下的能量损耗是()。

(A)无功功率损耗(B)磁场能损耗(C)电场能交换损耗

(D)介质损耗

标准答案

D

单选题中等332/1290

能够限制操作过电压的避雷器是()避雷器。

(A)普通阀型(B)保护间隙(C)排气式(管型)

(D)无间隙金属氧化物

标准答案

D

单选题中等333/1290

电动机缺相运行时，其运行绕组中的电流()。

(A)大于负荷电流(B)小于负荷电流(C)等于负荷电流(D)不确定

标准答案

A

单选题中等334/1290

变压器短路故障的后备保护()。

(A)复合电压启动的过电流保护(B)纵联差动保护

(C)重瓦斯保护(D)压力释放保护

标准答案

A

单选题中等335/1290

变压器带()负荷时电压最高。

(A)容性(B)感性(C)阻性(D)线性

标准答案

A

单选题中等336/1290

当变压器电源电压高于额定电压时，铁芯中的损耗()。

(A)减少(B)不变(C)增大(D)变化很小

标准答案C

单选题较易337/1290

逆变器的MPPT功能指的是()。

(A)逆变器对各种因素变化而引起的输出电压与电流的变化进行跟踪控制，使逆变器一直保持在最大功率输出的工作状态(B)逆变器检测主回路直流电压以及输出电流，通过调节输出电压保证输出电流始终保持在额定状态(C)逆变器检测主回路直流电压以及输出电流，通过调节输出电流保证输出电压始终保持在额定状态(D)逆变器检测主回路直流电压和电流，通过调节直流电压保证直流电流始终保持在最大状态

标准答案

A

单选题难338/1290

断路器采用多断口是为了()。

(A)提高遮断灭弧能力(B)提高绝缘(C)提高分合闸速度

(D)使各断口均压

标准答案

A

单选题难339/1290

集中式逆变器直流侧母线电容的作用是：()。

(A)储能稳压(B)滤波改善电能质量(C)调整电压(D)提高电压，提高功率

标准答案

A

单选题难340/1290

集中式逆变器交流侧并联电容的作用是：()。

(A)储能稳压(B)滤波改善电能质量(C)改善波形(D)提高电压，提高功率

标准答案

B

单选题较难341/1290

UPS不间断电源装置内的逆变回路故障后将会出现()。

(A)直流电源自动投入(B)电子旁路(静态开关)投入(C)检修旁路开关自动投入(D)装置无输出

标准答案

B

单选题较难342/1290

当拉开UPS不间断电源装置交流主供电源开关后，将会出现()。

(A)直流电源自动投入(B)电子旁路(静态开关)投入(C)检修旁路开关自动投入(D)装置无输出

标准答案

A

单选题较难343/1290

在Y/△接线的变压器两侧装设差动保护时，其高、低压侧的电流互感器二次接线必须与变压器一次绕组接线相反，这种措施一般叫做()。

(A)相位补偿(B)电流补偿(C)电压补偿(D)差流补偿

标准答案

A

单选题较难344/1290

变压器空载损耗试验结果主要反映的是变压器的()。

(A)绕组电阻损耗(B)铁芯损耗(C)附加损耗

(D)介质损耗

标准答案

B

单选题较难345/1290

变压器差动保护投入前，带负荷测相位和差电压(或差电流)的目的是检查()。

(A)电流回路接线的正确性(B)差动保护的整定值(C)保护装置动作的正确性(D)检查跳闸出口回路是否正确

标准答案

A

单选题较难346/1290

在感性负载两端并联容性设备是为了()。

(A)增加电源无功功率(B)减少负载有功功率(C)提高负载功率因数

(D)提高整个电路的功率因数

标准答案D

单选题较难347/1290

交流耐压试验会对某些设备绝缘形成破坏性的积累效应，而在下列各类设备中，()却几乎没有积累效应。

(A)变压器和互感器(B)电力电容器和电力电缆(C)纯瓷的套管和绝缘子(D)发电机和调相机。

标准答案

C

单选题较难348/1290

霍尔传感器(),正常工作时需外接一路工作电源。

(A)只能测量直流电流(B)只能测量交流电流(C)既可以测量直流电流也可以测量交流电流(D)用来测量元件温度

标准答案

C

单选题中等349/1290

光伏电站35kV汇集系统采用的是()。

(A)中性点直接接地方式(B)中性点不接地方式(C)接地变经电阻接地(D)中性点经消弧线圈接地

标准答案C

单选题中等350/1290

检验柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路必须大于();二次回路必须大于()。

(A)0.5兆欧、1兆欧(B)1兆欧、0.5兆欧(C)1兆欧、1兆欧

(D)1兆欧、2兆欧

标准答案

A

单选题中等351/1290

中性点经消弧线圈接地的电力网，在正常运行情况下，中性点电压位移不应超过额定相电压的()。

(A)0.5%(B)1.0%(C)1.5%(D)2.0%

标准答案C

单选题中等352/1290

对于低压用电系统为了获得380/220V两种供电电压，习惯上采用中性点()构成三相四线制供电方式。

(A)直接接地(B)不接地(C)经消弧线圈接地

(D)经高阻抗接地

标准答案

A

单选题中等353/1290

在日照强度较低的情况下，光伏电池的开路电压呈()下降趋势。

(A)三次函数(B)对数(C)指数(D)二次函数

标准答案

B

单选题中等354/1290

电压互感器二次负载变大时，二次电压()。

(A)变大(B)变小(C)基本不变(D)不一定

标准答案C

单选题中等355/1290

对于电磁操动机构，合闸线圈动作电压不低于额定电压的()。

(A)75%(B)85%(C)80%(D)90%

标准答案

C

单选题中等356/1290

断路器分闸速度快慢影响()。

(A)灭弧能力(B)合闸电阻(C)消弧片(D)分闸阻抗

标准答案

A

单选题中等357/1290

某无人值守电视差转站所用太阳能电源，其电压为24V,每天发射时间为15h,功耗20W;其余9小时为接收等候时间，功耗为5W,则负载每天耗电量为()。

(A)25Ah(B)15Ah(C)12.5Ah(D)14.4Ah

标准答案

D

单选题中等358/1290

通过110kV及以上电压等级接入电网的光伏发电站变电站配备的故障录波装置应能够记录故障前()秒到故障后()秒的情况。

(A)5、30(B)15、30(C)10、60(D)5、10

标准答案

C

单选题中等359/1290

下列哪种情况闭锁差动保护()。

(A)母线TA断线(B)母联TA断线(C)TV断线

(D)母联保护

标准答案

A

单选题中等360/1290

异步电动机的三相绕组加上三相对称电压后，在转子尚未转动的瞬间，转子上的电磁转矩()。

(A)最大(B)不大(C)近于零(D)等于1

标准答案

B

单选题中等361/1290

设备上短路接地线应使用软裸铜线，其截面积应符合短路电流要求，但不得小于()mm²。

(A)15(B)20(C)25(D)30

标准答案C

单选题中等362/1290

电压继电器两线圈串联时的动作电压为两线圈并联时的()倍。

(A)1/2(B)1(C)2(D)3

标准答案

C

单选题中等363/1290

自耦变压器公共线圈中的电流，等于一次电流和二次电流的()。

(A)代数和(B)相量和(C)相量差(D)无关

标准答案C

单选题中等364/1290

系统正常运行时接地变处于()运行状态，当系统发生故障时通过故障电流，接地变将()运行。

(A)负载、满载(B)空载、满载(C)空载、过载(D)满载、过载

标准答案

C

单选题中等365/1290

UPS不间断电源装置因输入交流电源故障在直流供电模式下运行时，交流电源恢复正常后()。

(A)自动恢复交流供电模式(B)需手动复位后恢复交流供电模式(C)需将直流开关切断后恢复交流供电模式(D)需重新启动装置后恢复交流供电模式

标准答案

A

单选题中等366/1290

直流控制母线电压不能过高或过低，允许范围一般是()。

(A)±3%(B)±5%(C)±10%(D)±15%

标准答案C

单选题中等367/1290

变压器差动保护投入前要()测相量和差电流。

(A)不带负荷(B)带负荷(C)视具体情况(D)带少许负荷

标准答案D

单选题中等368/1290

多晶硅组件需保证使用(),功率衰减不超过20%。

(A)1年(B)2年(C)5年(D)25年

标准答案

D

单选题中等369/1290

下列不属于变压器冲击合闸试验的目的是()。

(A)考核变压器各部的机械强度(B)核对变压器差动保护CT二次极性(C)检查励磁涌流是否会引起继电保护误动作(D)考核变压器绝缘强度

标准答案

B

单选题较易370/1290

逆变器直流侧可以采用()来测量直流侧输入电流。

(A)电压互感器(B)电流互感器(C)可控硅

(D)霍尔传感器

标准答案

D

单选题较易371/1290

安全带和安全绳试验荷重为()N,每半年一次。

(A)1000(B)1150(C)2205(D)1500

标准答案C

单选题较易372/1290

运行中的电流互感器过热，排除过负荷或

二次开路原因，还有的可能原因是()。

(A)内外接头松动(B)接地端接地不可靠(C)运行电压不稳

(D)涡流引起

标准答案

A

单选题较易373/1290

允许持久地施加在交流无间隙金属氧化物避雷器端子间的工频电压有效值称为该避雷器的()。

(A)额定电压(B)持续运行电压(C)工频参考电压

(D)允许运行电压

标准答案

B

单选题较易374/1290

小型光伏电站一般不需要拥有什么功能()。

(A)低电压穿越(B)防孤岛保护(C)频率响应

(D)电压响应

标准答案

A

单选题较易375/1290

光伏电站发电功率超短期预测建模需要特别注意()对短波辐射的影响。

(A)水汽(B)二氧化碳(C)云层(D)臭氧

标准答案C

单选题较易376/1290

陆地表面对太阳辐射的反射率约为10%-30%。其中深色土比浅色土反射能力小，粗糙土比平滑土反射能力小。雪面的反射率大约为(),洁白的雪面可达()。

(A)60%、90%(B)55%、80%(C)50%、70%(D)65%、100%

标准答案

A

单选题较易377/1290

电流互感器的二次侧应()。

(A)没有接地点(B)有一个接地点(C)有两个接地点(D)按现场情况，接地点数目不确定

标准答案

B

单选题较易378/1290

下面不是蓄电池控制器的基本功能()。

(A)快速、平稳、高效地为蓄电池充电(B)采用脉冲充电方法给蓄电池充电(C)防止过充过放现象的发生(D)为蓄电池提供最佳的充电电流和电压

标准答案

B

单选题较易379/1290

蓄电池室内温度应控制在()之间。

(A)5～10℃(B)10～30℃(C)不高于50℃(D)-10～0℃

标准答案

B

单选题较易380/1290

直流控制、信号回路熔断器一般选用()。

(A)0～5A(B)5～10A(C)10～20A(D)20～30A

标准答案

B

单选题较易381/1290

变压器的最高运行温度受()耐热能力限制。

(A)绝缘材料(B)金属材料(C)铁芯(D)电流

标准答案

A

单选题较易382/1290

将电气设备的外露可导电部分通过接地装置与大地相连称为()。

(A)工作接地(B)保护接地(C)保护接零(D)单相接地

标准答案

B

单选题较易383/1290

光伏组件通常采用的玻璃是()。

(A)布纹玻璃(B)钢化玻璃(C)普通玻璃(D)布纹钢化玻璃

标准答案

D

单选题较易384/1290

选择断路器遮断容量应根据安装()来决定。

(A)变压器的容量(B)最大负荷(C)最大短路电流(D)最大电压

标准答案

C

单选题较易385/1290

斜单轴支架可以按照固定的倾角跟踪太阳的运行轨迹，其跟踪系统根据所在地的纬度利用天文算法计算出不同季节太阳各时刻所处的(),将其固化在跟踪程序中每日按照时间顺序进行跟踪。

(A)太阳高度角(B)太阳方位角(C)太阳位置

(D)太阳高度角和方位角

标准答案

B

单选题较易386/1290

设备测绝缘时必须检查被测设备已断电并可靠隔离，并准备接地线其目的是()。

(A)测量时设置地线防止突然来电的危险(B)绝缘测试前给设备放电

(C)绝缘测试完毕后给设备放电(D)绝缘测试前、后给设备放电

标准答案

D

单选题较易387/1290

光伏电站子阵直流汇流箱不具有()功能。

(A)过电流保护(B)过电压保护(C)零序保护

(D)过负荷保护

标准答案

C

单选题较易388/1290

直流控制母线电压过低的危害是()。

(A)开关保护拒动(B)开关保护动作不可靠

(C)开关保护误动

(D)烧毁设备

标准答案

A

单选题易389/1290

交流无间隙金属氧化物避雷器的额定电压是指()。

(A)其安装地点的电网额定相电压(B)其安装地点的电网额定线电压(C)施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值，它表明避雷器能在按规定确定的暂时过电压下正确地工作，但它不等于电网的额定电压(D)允许持久地施加在避雷器端子间的工频电压有效值

标准答案

C

单选题易390/1290

自耦变压器的经济性与其变比有关，变比增加其经济效益变()。

(A)差(B)好(C)不明显(D)无关

标准答案

A

单选题易391/1290

电压互感器的变比与其匝数比相比较，则变比()匝数比。

(A)大于(B)小于(C)等于(D)不变

标准答案

A

单选题较难392/1290

触头断开后，触头之间如果电弧未熄灭，则电路实际上()。

(A)未被切断(B)已切断(C)不确定(D)是否被切断

标准答案

A

单选题较难393/1290

按工作温度范围不同，质子交换膜燃料电池发电系统属于()型燃料电池。

(A)超低温(B)中温型(C)高温型(D)低温型

标准答案

D

单选题较难394/1290

光伏电站子阵直流汇流箱内安装的防雷模块的作用是()。

(A)防止雷电流进入(B)直流系统过电压保护(C)防止直击雷损毁设备(D)防止汇流箱母线过电流

标准答案

B

单选题中等395/1290

负荷功率因数低造成的影响是()。

(A)线路电压损失增大(B)线路电压损失增大，有功损耗增大

(C)线路电压损失增大，有功损耗增大，发电设备未能充分发挥作用

(D)有功损耗增大。

标准答案

C

单选题中等396/1290

电缆在进出设备处的部位应封堵完好，不应存在直径大于()的孔洞，否则用防火堵泥封堵。

(A)10mm(B)20mm(C)15mm(D)5mm

标准答案

A

单选题中等397/1290

变压器的()位于变压器的上方，通过气体继电器与油箱相通。

(A)分接开关(B)储油柜(C)油箱(D)防爆管

标准答案

B

单选题中等398/1290

变压器中，一般情况下是在()上抽出适当的分接。

(A)高压绕组(B)中压绕组(C)低压绕组(D)第三绕组

标准答案

A

单选题中等399/1290

电流互感器二次侧接地是为了()。

(A)测量用(B)工作接地(C)保护接地(D)节省导线

标准答案

C

单选题中等400/1290

变压器空载时一次绕组中有()流过。

(A)负载电流(B)空载电流(C)冲击电流(D)短路电流

标准答案

B

单选题中等401/1290

变压器油酸价指()。

(A)酸的程度(B)油的氧化速度(C)油分子中含羟基多少

(D)油分子中各原子化合价

标准答案

B

单选题中等402/1290

变压器油闪点指()。

(A)着火点(B)油加热到某一温度油蒸气与空气混合物用火一点就闪火的温度(C)油蒸气一点就着的温度(D)液体变压器油的燃烧点

标准答案

B

单选题中等403/1290

在电力系统正常状况下，电源端的电压最大允许偏差不应超过额定值的()。

(A)±2%(B)±5%(C)-10%(D)+10%

标准答案

D

单选题中等404/1290

用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时，应先试拉()。

(A)长线路(B)充电线路(C)无重要用户的线路(D)电源线路

标准答案

B

单选题中等405/1290

光伏逆变器中使用的功率元件是()。

(A)GTO(B)MCT(C)IGCT(D)IGBT

标准答案

D

单选题中等406/1290

太阳辐照度数据应包含历史及实时数据，时间分辨率为()分钟。

(A)15(B)10(C)20(D)5

标准答案

D

单选题中等407/1290

太阳能电池组件的功率与辐照度基本成()。

(A)指数关系(B)反比关系(C)开口向下的抛物线关系(D)正比关系

标准答案

D

单选题中等408/1290

变压器绝缘普遍受潮以后，绕组绝缘电阻、吸收比和极化指数()。

(A)均变小(B)均变大(C)绝缘电阻变小、吸收比和极化指数变大(D)绝缘电阻和吸收比变小，极化指数变大。

标准答案

A

单选题中等409/1290

测量1kV及以上电力电缆的绝缘电阻时应使用()。

(A)500V绝缘电阻表(B)100V绝缘电阻表(C)2500V绝缘电阻表(D)1000V绝缘电阻表。

标准答案

C

单选题中等410/1290

在()级及以上的大风、暴雨及大雾等恶劣天气，应停止露天高空作业。

(A)5(B)6(C)7(D)4

标准答案

A

单选题中等411/1290

在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时，行灯的电压不超过()V。

(A)12(B)24(C)36(D)48

标准答案

A

单选题中等412/1290

鼠笼式电动机应避免频繁启动。正常情况下，电动机空载连续启动次数不得超过()次。

(A)两(B)三(C)四(D)五

标准答案

A

单选题中等413/1290

蓄电池充电结束后，连续通风()h以上，室内方可进行明火工作。

(A)2(B)1(C)0.5(D)1.5

标准答案

A

单选题中等414/1290

光伏电站采用()不能测量到直流电流。

(A)电流互感器(B)通用型钳形电流表(C)分流器(D)霍尔传感器

标准答案

A

单选题中等415/1290

通过变压器与系统连接的SVG装置不需配置()。

(A)充电开关(B)充电电阻(C)连接电抗器

(D)功率模块

标准答案

C

单选题中等416/1290

更换汇流箱断路器时下列哪项措施是错误的()。

(A)断开汇流箱所对应直流配电柜断路器(B)取下汇流箱所有支路正负极保险(C)拔开汇流箱所带支路MC4插头(D)断开箱变低压侧开关

标准答案

D

单选题中等417/1290

下列停逆变器的操作中正确的是()。

(A)直接断开箱变低压侧断路器(B)首先在操作面板上软关机(C)直接断开逆变器交流侧开关(C)直接断开逆变器直流侧开关

标准答案

B

单选题中等418/1290

下列设备接地属于工作接地的是()。

(A)厂用变压器中性点接地(B)电动机外壳接地

(C)电流互感器二次接地(D)配电盘盘体接地。

标准答案

A

单选题中等419/1290

汇流箱和直流柜直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于()兆欧。

(A)2(B)1(C)1.5(D)0.5

标准答案

A

单选题中等420/1290

严禁在风力大于()、大雨或大雪的气象条件下清洗电池板。

(A)3级(B)4级(C)5级(D)2级

标准答案

B

单选题中等421/1290

当日照条件达到一定程度时，由于日照的变化而引起较明显变化的是()。

(A)开路电压(B)工作电压(C)短路电流(D)最佳倾角

标准答案

C

单选题较易422/1290

光伏电站采用()支架发电量最高。

(A)固定支架(B)斜单轴支架(C)双轴跟踪支架

(D)可调整倾斜角度的固定支架

标准答案

C

单选题较易423/1290

光伏电站环境监测仪功能不包括以下哪种()。

(A)直接辐射(B)总辐射(C)光伏组件转换效率(D)温度

标准答案

C

单选题较易424/1290

标志断路器开合短路故障能力的数据是()。

(A)额定短路开合电流的峰值(B)最大单相短路电流

(C)断路电压(D)最大运行负荷电流

标准答案

A

单选题较易425/1290

交流测量仪表所指示的读数是正弦量的()。

(A)有效值(B)最大值(C)平均值(D)瞬时值

标准答案

A

单选题较易426/1290

铅酸蓄电池负极板正常时为()。

(A)深褐色(B)浅褐色(C)灰色(D)黑色

标准答案

C

单选题较易427/1290

铅酸蓄电池正常时，正极板为()。

(A)深褐色(B)浅褐色(C)灰色(D)黑色

标准答案

B

单选题较易428/1290

变压器油黏度说明油的()。

(A)流动性好坏(B)质量好坏(C)绝缘性好坏

(D)比重大小

标准答案

A

单选题较易429/1290

变压器温度升高时绝缘电阻值()。

(A)降低(B)不变(C)增大(D)成比例增大

标准答案

A

单选题较易430/1290

变压器呼吸器的作用是()。

(A)用以清除吸入空气中的杂质和水分(B)用以清除变压器油中的杂质和水分(C)用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气(D)用以清除变压器各种故障时产生的油烟

标准答案

A

单选题较易431/1290

安装熔断器时应()。

(A)戴护目眼镜(B)不戴眼镜(C)也可以不戴护目眼镜

(D)戴不戴都可以

标准答案

A

单选题较易432/1290

太阳能光伏发电系统中，没有与公用电网相连接的光伏系统称为()太阳能光伏发电系统；与公共电网相连接的光伏系统称为()太阳能光伏发电系统。

(A)并网、并网(B)离网、离网(C)并网、离网(D)离网、并网

标准答案

D

单选题较易433/1290

在电流差动保护中，当设备出现故障时，流进被保护设备的电流和流出的电流()。

(A)相等(B)不相等(C)不能确定(D)始终相等

标准答案

B

单选题较易434/1290

使用万用表时应注意()转换开关，弄错时易烧坏表计。

(A)功能(B)量程(C)功能及量程(D)位置

标准答案

单选题较易435/1290

熔断器熔体应具有()。

(A)熔点低，导电性能不良(B)导电性能好，熔点高(C)易氧化，熔点低(D)熔点低，导电性能好，不易氧化

标准答案

D

单选题较易436/1290

新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护，当被保护的变压器充电时应将差动保护()。

(A)投入(B)退出(C)投入退出均可(D)视变压器情况而定

标准答案

A

单选题较易437/1290

在屋外变电所和高压室内搬运梯子、管子等长物应由()进行，并保持安全距离。

(A)1人(B)2人(C)3人(D)4人

标准答案

B

单选题较易438/1290

线路带电作业时，重合闸应()。

(A)投单重(B)投三重(C)改时限(D)退出

标准答案

D

单选题较易439/1290

直流充电机与蓄电池组并列运行时应使充电机输出直流电压()。

(A)和蓄电池组的电压相等(B)低于蓄电池组的电压2~3V

(C)高于蓄电池组电压2～3V(D)对蓄电池组进行浮充电

标准答案

C

单选题较易440/1290

()型温度计，是根据导体电阻随温度升高而成正比例增加的特性而制成的。

(A)电阻(B)膨胀(C)红外线(D)水银

标准答案

A

单选题较易441/1290

负荷开关具有不完善的灭弧装置，用于切断或接通()。

(A)短路电流(B)正常负荷电流(C)正常负荷电流和短路电流(D)空载电流

标准答案

B

单选题较易

442/1290

低压验电笔一般适用于交、直流电压为()V以下。

(A)220(B)380(C)500(D)1000

标准答案

C

单选题较易443/1290

排查零电流支路时下列做法正确的是()。

(A)在拔保险时可以不用断开汇流箱断路器(B)拔保险时可以直接用手拔(C)恢复汇流箱时先合断路器后装保险(D)插拔保险时应戴绝缘手套用保险钳

标准答案

D

单选题较易444/1290

逆变器检修时下列哪项措施是错误的()。

(A)断开逆变器所带各汇流箱的断路器(B)断开逆变器交直流断路器(C)断开箱变低压侧断路器(D)断开箱变高压侧负荷开关

标准答案

D

单选题较易445/1290

更换电池组件时，不必要做下列哪项措施?()

(A)断开相应汇流箱断路器(B)取下相应支路正负极保险(C)拔开相应支路MC4插头(D)所对应的逆变器停机

标准答案

D

单选题较易446/1290

运行中变压器本体有大量油气经管路冲向油枕，这表明()。

(A)内部发生持续性短路(B)过负荷(C)发生

大量漏油

(D)过电流

标准答案

A

单选题较易447/1290

熔断器主要用来进行()保护。

(A)过载(B)过电压(C)失电压(D)短路

标准答案D

单选题较易448/1290

一个蓄电池组，已知系统输出电压为48V,单体蓄电池的标称电压为12V,那么需串联的蓄电池数量为()。

(A)1(B)2(C)3(D)4

标准答案

D

单选题易449/1290

如果把电流表直接并联在被测负载电路中，则电流表()。

(A)指示不正常(B)指示被测负载电流(C)线圈将负载短路

(D)烧坏

标准答案C

单选题易450/1290

直接验电应使用()的验电器在设备的接地处逐相验电。验电前，验电器应先在有电设备上确证验电器良好。

(A)合格(B)合适(C)良好(D)相应电压等级

标准答案

D

单选题易451/1290

隔离开关应有()装置。

(A)防误闭锁(B)锁(C)机械锁(D)万能锁

标准答案

A

单选题易452/1290

装设接地线的顺序是()。

(A)先装中相后装两边相(B)先装接地端(C)先装导体端

(D)随意装

标准答案

B

单选题易453/1290

如果把电压表直接串在被测负载电路中，则电压表()。

(A)指示不正常(B)指示被测负线端电压(C)线圈被短路(D)烧坏

标准答案

A

单选题易454/1290

剖面图和剖视图()同一种形式的图样。

(A)是(B)不是(C)可以是也可以不是(D)不能确定

标准答案

B

单选题易455/1290

用摇表测量设备的对地绝缘电阻时，通过被测电阻的电流是()。

(A)直流(B)交流(C)整流直流(D)逆变交流

标准答案

A

单选题易456/1290

用绝缘杆操作隔离开关时要()。

(A)用力均匀果断(B)突然用力(C)慢慢拉

(D)用大力气拉

标准答案

A

单选题易457/1290

变压器上层油温要比中下层油温()。

(A)低(B)高(C)不变(D)在某些情况下进行

标准答案

B

单选题易458/1290

人站立或行走在有电流通过的地面时，两脚间所承受的电压称为()。

(A)跨步电压(B)接触电压(C)接地电压(D)过渡电压

标准答案

A

单选题易459/1290

下面哪种物质表面的反射率最大()。

(A)黄沙(B)干黑土(C)雪地(D)草地

标准答案C

判断题较易460/1290

光伏组件最佳倾斜角与当地的地理纬度有关，当纬度较高时，倾斜角也变大。()

标准答案√

判断题较易461/1290

光伏电站组件倾斜角度与当地经、纬度无关。()

标准答案X

判断题较易462/1290

光伏方阵防雷保护器应有效，并在雷雨季节到来之前进行检查。()

标准答案

判断题较易463/1290

太阳能光伏发电系统中，光伏效应指在电网失电情况下，发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象。()

标准答案

X

判断题较易464/1290

太阳能光伏发电系统中，太阳电池组件表面被污物遮盖，会影响整个太阳电池方阵所发出的电力，从而产生热斑效应。()

标准答案√

判断题较易465/1290

温度变化对光伏组件影响最大的是开路电压。()

标准答案√

判断题较易466/1290

由于光的颜色(波长)不同，转变为电能的比例也不同，这种特性称为“光谱特性”。(

)

标准答案√

判断题较易467/1290

负载电阻为零时，太阳能电池板输出的电流为短路电流。()

标准答案√

判断题较易468/1290

太阳能电池短路电流和输出功率与光照强度成正比。()

标准答案

X

判断题较易469/1290

在光伏电池的串并联中，所用的二极管一般是肖特基二极管，其管压降为0.6-0.7V。()

标准答案√

判断题较易470/1290

自然界中的物体，根据导电性能的不同分为导体、半导体、绝缘体。光伏电池材料属于导体。()

标准答案

X

判断题较易471/1290

为了衡量太阳辐射能量的大小，确立了一个太阳辐射强度的单位——辐照强度，单位通常用W/m²表示。()

标准答案√

判断题中等472/1290

在足够能量的光照射太阳能电池表面时，在P-N结内建电场的作用下，N区的电子向P区运动，P区的空穴向N区运动。()

标准答案

X

判断题中等473/1290

为了增加硅片表面光能吸收量，减小光反射损耗，在光伏电池表面还要镀敷一层用二氧化硅构成的减反射膜。()

标准答案

X

判断题中等474/1290

单晶硅硅片因为使用硅棒原因，四周有圆形大倒角，而多晶硅一般采用小倒角。()

标准答案√

判断题中等475/1290

在地球大气层之外，地球与太阳平均距离处，垂直于太阳光方向的单位面积上的辐射能基本上为一个常数。这个辐射强度称为太阳常数。()

标准答案√

判断题较易476/1290

RL串联的正弦交流电路中，I总=L+lR。()

标准答案

X

判断题较易477/1290

当三相对称负载三角形连接时，线电流等于相电流。()

标准答案

X

判断题较易478/1290

在零初始条件下，刚一接通电源瞬间，电感元件相当于短路。()

标准答案

X

判断题较易479/1290

对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零。()

标准答案

X

判断题较易480/1290

RLC串联电路中，当wC>1/wL时电路呈

容性。()

标准答案

X

判断题较易481/1290

欧姆定律是用来说明电路中电压、电流、电阻三个基本物理量之间关系的定律，它指出：在一段电路中流过电阻的电流I与电阻R两端电压成正比，而与这段电路的电阻成反比。()

标准答案√

判断题较易482/1290

为了计算导电材料在不同温度下的电阻值，我们把温度每升高1℃时，导体电阻值的增加与原来电阻值的比值叫做导体电阻的温度系数，用“α”表示。()

标准答案√

判断题较易483/1290

导电材料的电阻不仅和材料、尺寸有关，而且还会受到外界环境的影响，金属导体的电阻值随温度升高而增大，非金属导体电阻值却随温度的上升而减少。()

标准答案√

判断题较易484/1290

电阻率用“p”表示，是一常数，反映了导体导电性的好坏，电阻率大，说明导电性能差，电阻率小，说明导电性好。()

标准答案√

判断题较易485/1290

电阻与导线长度L成正比，与导线横截面积成反比。()

标准答案√

判断题易486/1290

纯电阻电路中电流比电圧滞后90°。()

标准答案X

判断题易487/1290

安培定则也叫左手定则。()

标准答案

X

判断题易488/1290

电动势的方向是从正极指向负极。()

标准答案

×

判断题易489/1290

并联电路的总电压等于各支路电压之和。()

标准答案

X

判断题易490/1290

220V的交流电压的最大值为380V。()

标准答案×

判断题易491/1290

接地的中性点又叫零点。()

标准答案

X

判断题易492/1290

电气上的“地”的含义不是指大地，而是指电位为零的地方。()

标准答案√

判断题易493/1290

当电流流过导体时，由于导体具有一定的电阻，因此就要消耗一定的电能，这些电能转变的热能，使导体温度升高，这种效应称为电流的热效应。()

标准答案√

判断题易494/1290

单位时间内电场力所做的功叫做电功率，电功率反映了电场力移动电荷作功的速度。()

标准答案√

判断题易495/1290

在一段时间内电源力所做的功称为电功。()

标准答案√

判断题易496/1290

电阻元件的电压和电流方向总是相同的。()

标准答案√

判断题易497/1290

叠加定理适用于复杂线性电路中的电流和电压。()

标准答案√

判断题易498/1290

与恒压源并联的元件不同，则恒压源的端电压不同。()

标准答案

X

判断题易499/1290

参考点改变，电路中两点间电压也随之改变。()

标准答案

X

判断题易500/1290

串联电路中，电路两端的总电压等于各电阻两端的分压之和。()

标准答案√

判断题易501/1290

有功功率和无功功率之和称为视在功率。()

标准答案X

判断题易502/1290

正弦交流电变化一周，就相当于变化了2π弧度(360)。()

标准答案√

判断题易503/1290

交流电压在每一瞬间的数值，叫交流电的有效值。()

标准答案

X

判断题易504/1290

交流铁芯绕组的电压、电流、磁通能同为正弦波。()

标准答案

×

判断题易505/1290

铁芯绕组上的交流电压与电流的关系是非线性的。()

标准答案√

判断题易506/1290

载流导体在磁场中要受到力的作用。()

标准答案√

判断题易507/1290

由于外界原因，正电荷可以由一个物体转移到另一个物体。()

标准答案

X

判断题易508/1290叠加原理适用于各种电路。()

标准答案

X

判断题易509/1290

同频正弦量的相位差就是它们的初相之差。()

标准答案√

判断题易510/1290

绝缘体不可能导电。()

标准答案

×

判断题易511/1290

电荷之间存在作用力，同性电荷互相排斥，异性电荷互相吸引。()

标准答案√

判断题易512/1290

沿电压的方向上电位是逐渐减小的。()

标准答案√

判断题易513/1290

在直流电路中电容相当于开路。()

标准答案√

判断题易514/1290

大小随时间改变的电流称为直流电流。()

标准答案

X

判断题易515/1290

基尔霍夫定律适用于任何电路。()

标准答案√

判断题易516/1290

电阻元件的伏安关系是一条通过原点的直线。()

标准答案

×

判断题易517/1290

电流的方向规定为电子的运动方向。()

标准答案

×

判断题较难518/1290

电压互感器一次绕组导线很细，匝数很多，二次匝数很少，经常处于空载的工作状态。()

标准答案√

判断题较难519/1290

同步时钟系统的对时方式主要有脉冲对时、B码对时、串口对时方式。()

标准答案√

判断题中等520/1290

仪表的误差有：本身固有误差和外部环境造成的附加误差。()

标准答案√

判断题较易521/1290

电压互感器与变压器主要区别在于容量小。()

标准答案√

判断题较易522/1290

电流互感器是把大电流变为小电流的设备，又称变流器。()

标准答案√

判断题较易523/1290

电压互感器的互感比即为一、二次额定电压之比。()

标准答案√

判断题较易524/1290

电流互感器和电压互感器的二次可以互相连接。()

标准答案

X

判断题中等525/1290

电流互感器二次应接地。()

标准答案√

判断题中等526/1290

电压互感器可以隔离高压，保证了测量人员和仪表及保护装置的安全。()

标准答案√

判断题中等527/1290

电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小，用于测量等。()

标准答案

X

判断题中等528/1290

电流互感器是用小电流反映大电流值，直接供给仪表和继电装置。()

标准答案√

判断题中等529/1290

电压互感器二次负载变化时，电压基本维持不变，相当于一个电压源。()

标准答案√

判断题中等530/1290

电压互感器的二次绕组匝数少，经常在空载状态下工作。()

标准答案√

判断题中等531/1290

直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应小于2MΩ。()

标准答案

X

判断题中等532/1290

当磁力线、电流和作用力这三者的方向互相垂直时，可以用右手定则来确定其中任一量的方向。()

标准答案

X

判断题中等533/1290

全电路欧姆定律是用来说明，在单一闭合电路中，电压、电流、电阻之间基本关系定律，即在单一闭合电路中，电流与电源的电动势成正比，与电路电源的内阻和外阻之和成反比。()

标准答案√

判断题较易534/1290

电流的波形均为正弦波。()

标准答案

X

判断题中等535/1290

双轴跟踪系统是一种能够保持太阳能电池板随时正对太阳，使太阳光的光线随时垂直照射太阳能电池板。()

标准答案√

判断题中等536/1290

高压开关柜要定期开展超声波局部放电检测、暂态电压检测，及时发现开关柜内绝缘缺陷。()

标准答案√

判断题难537/1290

光功率预测系统数值天气预报服务器可以不经防火墙直接和互联网连接。()

标准答案

X

判断题难538/1290

日照时数指太阳直接辐射辐照度大于或等于120W/m²时段的总和。()

标准答案√

判断题难539/1290

逆变器至箱式升压变的电缆因故更换后，必须对每根电缆进行核相。()

标准答案√

判断题难540/1290

光伏电站每15min自动向电网调度机构滚动上报未来15min-6h电站发电功率预测曲线。()

标准答案

×

判断题难541/1290

电力通讯系统光端机报警时，应通过自环法或光功率法检查判断故障范围。()

标准答案√

判断题难542/1290

主变压器在投运或停运操作时，中性点必须先接地，主变压器投运后可根据系统需要决定中性点是否断开。()

标准答案√

判断题难543/1290

更换电池组件接线盒时，必须拔开正、负极MC4插头，用遮阳布遮住该组件。()

标准答案√

判断题较难544/1290

电源电压一定的同一负载按星形连接与按三角形连接的功率是一样的。()

标准答案

×

判断题较难545/1290

两台变压器并列运行时，其过流保护要加装低电压闭锁装置。()

标准答案√

判断题较难546/1290

变压器释压阀动作时，非电量保护应动作断开变压器各侧断路器。()

标准答案√

判断题较难547/1290

当电压互感器退出运行时，相差高频保护将阻抗元件触点断开后，保护仍可运行。()

标准答案√

判断题较难548/1290

相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护，但它不能兼作相邻线路的后备保护。()

标准答案√

判断题较难549/1290

新投运的变压器作冲击合闸试验，是为了检查变压器各侧主断路器能否承受操作过电压。()

标准答案

X

判断题中等550/1290

新投设备投入时应核对相位相序正确，投入相应的保护装置、通信自动化设备，将新设备全电压合闸送电。()

标准答案√

判断题中等551/1290

当系统发生单相接地时，由于电压不平衡，距离保护的断线闭锁继电器会动作距离保护闭锁。()

标准答案

X

判断题较难552/1290

六氟化硫气体在储气瓶内存放半年以上时，在对设备气室充气前，应复检其中的湿度和空气含量。()

标准答案√

判断题较难553/1290

用绝缘电阻表测电容器时，应先将摇把停下后再将接线断开。()

标准答案

X

判断题难554/1290

只有一组蓄电池组的直流控制电源系统，蓄电池组可按容量进行50%充放电试验。()

标准答案√

判断题较难555/1290

当电压回路断线时，将造成距离保护装置拒动，所以距离保护中装设了断线闭锁装置。()

标准答案

X

判断题较难556/1290

变压器带额定负荷运行时强油风冷装置全部停止运行，此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。()

标准答案

X

判断题较难557/1290

箱式变压器配电柜维护完毕后，拆除安全装置，断开高压侧接地开关，合上真空断路器，观察变压器投入运行无误后，向低压配电柜依次送电。()

标准答案√

判断题较难558/1290

逆变器除具有将直流电逆变为交流电的功能外，还应具有最大限度的发挥光伏电池性能以及系统故障保护的功能。()

标准答案√

判断题较难559/1290

逆变器检修时首先将逆变器停运，断开交直流侧断路器(将逆变器静置至少15分钟),测量逆变器交、直流侧铜排以及电容上的电压，确保维护前无残留电压。()

标准答案√

判断题较难560/1290

检修汇流箱输出至直流柜之间的电缆时，除断开汇流箱断路器外，还应将相应的直流柜断路器断开，验明无电后方可工作。()

标准答案√

判断题中等561/1290

在太阳能光伏发电系统中，太阳能电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话，实现此功能的主要器件是逆变器。()

标准答案√

判断题较难562/1290

GIS气室抽真空如果真空泵中途停止转动，应立即关闭真空泵阀门、气室阀门、检查并确认真空泵润滑油应无逆向流动。()

标准答案√

判断题较难563/1290

发出电机操作信号后，应由机构自动完成操作及断电，不得人为断电，不允许手按接触器启动电机进行操作。()

标准答案√

判断题中等564/1290

负载电阻为无穷大时，太阳能电池板输出的电压为开路电压。()

标准答案√

判断题较难565/1290

当电力系统频率在50.2Hz—50.5Hz之间时，频率每次高于50.2Hz,逆变器应能至少运行2min。()

标准答案√

判断题较难566/1290

新安装变压器投运后，若气体继电器动作频繁，应将瓦斯保护退出运行。()

标准答案

X

判断题较难567/1290

继电保护在新投入运行前应检查记录合格可以投入运行，检查设备完整良好，检查标志清楚正确。()

标准答案√

判断题难568/1290

监控系统应具有自动控制和人工控制两种控制方式。控制级别由高到低为就地、站内监控、远方调度/集控，三种控制级别应相互闭锁。()

标准答案√

判断题较易569/1290

每次操作完毕，监护人核对操作无误后，在操作票操作栏内打一个“√”记号，并记录操作时间。()

标准答案

X

判断题较难570/1290

装设接地线要先装接地端、后装导体端，先装中相、后装边相的顺序，拆除顺序相反。()

标准答案√

判断题较难571/1290

导体接触面涂一层约0.1mm的导电脂，其作用是防止金属表面氧化，减少接触电阻。()

标准答案√

判断题较难572/1290

电流互感器可以把高电压与仪表和保护装置等二次设备隔开，保证了测量人员与仪表的安全。()

标准答案√

判断题较难573/1290

断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。()

标准答案√

判断题较难574/1290

对无法进行直接验电的设备，可以进行间接验电，即检查隔离开关的机械指示位置、电器指示仪表及带电显示装置指示的变化，但至少应有两个及以上不同原理的指示或信号同时发生对应变化，称为“二元法”验电。()

标准答案√

判断题较难575/1290

熔断器主要用于用电设备的短路保护，只要额定电压和额定电流选择得当，熔断器可以互换或代替使用。()

标准答案×

判断题较难576/1290

正常情况下母线不得带负荷停、送电(事故处理时除外)。停电时应预先转移母线上的负荷。()

标准答案√

判断题较难577/1290

电压互感器将高电压按比例转换成低电压，电压互感器一次侧接在一次系统，二次侧接测量仪表、继电保护等。()

标准答案√

判断题较难578/1290

当母线电压互感器内部有故障时应立即用隔离开关从带有电压的母线上断开。()

标准答案

X

判断题较难579/1290

若变压器内部故障引起着火时，则应立即打开下部油门放油至适当油位以防变压器发生严重爆炸。()

标准答案

X

判断题较难580/1290

新装、大修、事故检修或换油后的变压器，在施加电压前静放时间不应少于24h。()

标准答案√

判断题较难581/1290

电缆在进出设备的部位应封堵完好，不应存在直径大于20mm的孔洞，否则用防火泥封堵。()

标准答案

X

判断题较难582/1290

电力电缆绝缘电阻换算到同一温度下，与前一次测试结果相比应无明显变化，一般不低于上次测量值的60%。()

标准答案

X

判断题较难583/1290

电力电缆停电时间超过7天但不足1个月，送电时应测量其绝缘电阻；停电超过1个月则需进行直流高压试验。()

标准答案√

判断题较难584/1290

正常运行时，高压电缆漏电流检测装置和温度监测系统均需投入运行。()

标准答案√

判断题较难585/1290

为保证保护装置检验质量，对所有特性试验中的每一点，应重复试验三次，其中每次试验的数值与整定值的误差应满足规定的要求。()

标准答案√

判断题较难586/1290

为防止人为损坏，保护装置检修时尽量少插拔装置插件，插拔插件时不可使蛮力，不要触摸CPU插件表面元器件。()

标准答案√

判断题较难587/1290

保护回路作业中，严禁电压互感器二次回路短路，电流互感器二次回路开路。()

标准答案√

判断题较难588/1290

若保护改变接线或定值，应由上级下达书面批准的方案、图纸、更改定值通知单。()

标准答案√

判断题较难589/1290

无载调压变压器分接头切换时，变压器必须停电，拉开两侧开关及隔离刀闸(小车开关拉出),并做好其安全措施后方能进行切换。()

标准答案√

判断题中等590/1290

逆变器的防孤岛效应保护和低电压穿越不能同时投入。()

标准答案

X

判断题中等591/1290

逆变器交流输出缺相时，逆变器保护应动作停机。()

标准答案√

判断题中等592/1290

变压器油的作用是加强变压器内部绝缘强度。()

标准答案

X

判断题较易593/1290

光伏组件MC4插头可以带负荷拔插。()

标准答案

X

判断题较易594/1290

取下直流熔断器时，其操作顺序为：先取负极，后取正极；给上熔断器时，顺序与此相反。()

标准答案

×

判断题较易595/1290

保护及自动装置装置中各连接电缆方向正确，连接可靠。()

标准答案√

判断题较易596/1290

稳控装置TA断线含义为电流回路断线，发告警信号，闭锁部分保护。()

标准答案

X

判断题较易597/1290

稳控装置TV断线含义为电压回路断线，发告警信号，闭锁部分保护。()

标准答案√

判断题较易598/1290

保护回路作业必须全部断开保护作用于设备的出口回路。()

标准答案√

判断题较易599/1290

对调度调管设备，操作应获得调度值班调度员的同意。()

标准答案√

判断题较易600/1290

变压器是一种静止的电气设备，只能传递电能，而不能产生电能。()

标准答案√

判断题较易601/1290

变压器运行中进行加油或滤油工作，重瓦斯保护要退出运行。()

标准答案√

判断题较易602/1290

保护及自动装置各插件位置不能互换。()

标准答案√

判断题较易603/1290

保护及自动装置各组件插拔应灵活方便，插紧到位，锁紧机构能可靠锁紧。()

标准答案√

判断题较易604/1290

备用电源自动投入装置允许动作多次。()

标准答案

X

判断题较易605/1290

直流配电柜内的直流断路器动作应灵活，性能应稳定可靠。()

标准答案√

判断题较易606/1290

光伏组件上的带电警告标识不得丢失。()

标准答案√

判断题较易607/1290

光伏电站的排水系统必须保持通畅，应定期疏通。()

标准答案√

判断题较易608/1290

开关进行分、合闸操作后，必须到开关就地位置进行核对。()

标准答案√

判断题较易609/1290

电缆接地线必须良好，无松动断股现象。()

标准答案√

判断题较易610/1290

电缆接头应无过热、变色、焦味等现象。()

标准答案√

判断题较易611/1290

油浸式箱式升压变压器高压负荷开关可切除变压器短路故障。()

标准答案

X

判断题较易612/1290

油浸式箱式升压变压器低油位保护应投跳闸位置。()

标准答案√

√

判断题较易613/1290

变压器的过负荷保护接于跳闸回路。()

标准答案

X

判断题较易614/1290

逆变器只能发有功功率，不能发无功功率。()

标准答案

X

判断题较易615/1290

三相四线制中的中性线也应装设熔断器。()

标准答案

×

判断题较易616/1290

系统中有功功率不足时，频率偏低。()

标准答案√

判断题较易617/1290

系统中无功功率不足时，电压偏高。()

标准答案

X

判断题较易618/1290

线路遭受雷击的形式分直击雷和感应雷两种。()

标准答案√

判断题较易619/1290

设备的额定电压是指保证设备正常工作的电压值。()

标准答案√

判断题较易620/1290

逆变器柜的进风口滤网可在逆变器运行时清扫。()

标准答案

×

判断题较易621/1290

禁止厂家用自带的笔记本或移动磁盘升级逆变器程序或考取数据。()

标准答案√

判断题较易622/1290

石英砂熔断器可以限制短路电流。()

标准答案√

判断题较易623/1290

电气设备的金属外壳接地是工作接地。()

标准答案

X

判断题较易624/1290

三相星形接线过电流保护能反映线路各种类型故障。()

标准答案√

√

判断题较易625/1290

零序保护反映的是接地故障。()

标准答案√

判断题较易626/1290

瓦斯保护范围是变压器的外部。()

标准答案

X

判断题较易627/1290

整流器可以将直流电变换成交流电。()

标准答案

X

判断题较易628/1290

避雷器与被保护的设备距离越近越好。()

标准答案√

判断题

629/1290

验电器使用前可以不用检查。()

标准答案

X

判断题较易630/1290

电容器室内要有良好的通风。()

标准答案

X

判断题较易631/1290

吸收比是用兆欧表测定的。()

标准答案√

判断题较易632/1290

接触器的文字符号为FR。()

标准答案

X

判断题较易633/1290

线路零序保护是距离保护的后备保护。()

标准答案

×

判断题较易634/1290

用万用表可以测量直流电流。()

标准答案√

判断题较易635/1290

发现汇流箱开关脱扣，应立即合上。()

标准答案

X

判断题较易636/1290

逆变器检修时，应将“紧急停机”按钮摁下。()

标准答案√

判断题较易637/1290

取下或给上汇流箱保险可以不用断开直流断路器。()

标准答案

X

判断题较易638/1290

熔断器熔断时，可以任意更换不同型号的熔丝。()

标准答案

X

判断题较易639/1290

低电压带电作业时，应先断开零线，再断开火线。()

标准答案

X

判断题较易640/1290

对称运行时三相三线制电路中，三个相电流之和必等于零。()

标准答案√

判断题较易641/1290

监控系统与逆变器的通讯是通过光纤局域网实现。()

标准答案√

判断题较易642/1290

逆变器直流侧支撑电容器击穿时，逆变器应报“直流侧过压故障”。()

标准答案X

判断题较易643/1290

不允许交、直流回路共用一条电缆。()

标准答案√

判断题较易644/1290

光伏组件支架表面的防腐涂层，不应出现开裂和脱落现象，否则应及时补刷。()

标准答案√

判断题较易645/1290

使用金属边框的光伏组件，边框可以不接地。()

标准答案

X

判断题较易646/1290变比不相同的变压器不能并列运行。()

标准答案√

判断题较易647/1290

备用母线无须试充电，可以直接投入运行。()

标准答案

X

判断题较易648/1290

若光伏组件接线盒损坏，更换前后均应测量组件开路电压。()

标准答案√

判断题较易649/1290

汇流箱防雷模块指示变为绿色时表示防雷模块已击穿。()

标准答案

X

判断题较易650/1290

隔离开关可以拉合无接地故障的主变压器中性点。()

标准答案√

判断题较易651/1290

用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。()

标准答案

X

判断题较易652/1290

汇流箱的防反二极管作用是防止逆变器夜间反送电。()

标准答案

X

判断题较易653/1290

在中性点直接接地系统中，零序电流互感器一般接在中性点的接地线上。()

标准答案√

判断题较易654/1290

变压器纵差保护可以代替瓦斯保护。()

标准答案

X

判断题较易655/1290

电流表的阻抗较大，电压表的阻抗则较小。()

标准答案

X

判断题较易656/1290

变压器最热处是变压器的下层1/3处。()

标准答案

X

判断题较易657/1290

变压器中性点接地属于工作接地。()

标准答案√

判断题较易658/1290

变压器铁芯可以多点接地。()

标准答案

X

判断题较易659/1290

集中并网式逆变器室数据采集屏主要采集汇流箱、逆变器、直流柜、箱变的开关量、模拟量、状态量。()

标准答案√

判断题较易660/1290

变压器空载时无电流流过。()

标准答案

×

判断题较易661/1290

主变压器保护出口保护信号继电器线圈通过的电流就是各种故障时的动作电流。()

标准答案

X

判断题中等662/1290

在重合闸投入时，运行中线路故障跳闸而重合闸未动作，可不经调度同意，立即手动重合一次。()

标准答案

判断题较易663/1290

电流互感器的二次开路不会对设备产生不良影响。()

标准答案

X

判断题较易664/1290

电站生产控制大区与管理信息大区间应采用专用安全隔离装置。()

标准答案

判断题较易665/1290

检修工作中发生直流系统接地，应立即停止检修作业，并检查相关回路有无明显异常。()

标准答案

判断题较易666/1290口

铠装式高压断路器停送电时应在当地进行操作。()

标准答案X

判断题较易667/1290

继电保护定值修改后必须重启保护装置，并打印核对定值整定正确。()

标准答案

判断题较难668/1290

应定期对蓄电池进行均衡充电，一般每季度要进行2-3次，若蓄电池组中单体电池的电压异常，应及时处理。()

标准答案

判断题较易669/1290

双重化配置的两套保护直流电源应取自同一蓄电池组供电的直流母线段。()

标准答案

×

判断题较易670/1290

变压器向母线充电时，此时变压器中性点必须直接接地。()

标准答案

判断题中等671/1290

断路器停电操作，操作电源必须在两侧隔离开关全部拉开后方可断开。()

标准答案

判断题中等672/1290

线路送电时，接入保护装置的交流电流、电压的相序和相位的正确性必须进行检验。()

标准答案

判断题中等673/1290

有载调压变压器可以在无载时改变分接头。()

标准答案

判断题中等674/1290

光伏电站装有无功补偿装置，逆变器就可以少发无功。()

标准答案

判断题中等675/1290

高压断路器在大修后应调试有关行程。()

标准答案

判断题较易676/1290

用电流表、电压表测负载时，电流表与负载串联，电压表与负载并联。()

标准答案

判断题较易677/1290

开关操作时，操作人要检查开关位置信号及表计是否正确。()

标准答案

判断题中等678/1290

隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空载线路。()

标准答案

×

判断题较易679/1290

逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换。()

标准答案

判断题较易680/1290

电流互感器二次回路上工作时，禁止采用熔丝或导线缠绕方式短接二次回路。()

标准答案

判断题较易681/1290

进行熔断器更换时，应换型号和容量相同的熔断器。()

标准答案

判断题中等682/1290

严禁在风力大于4级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。()

标准答案

判断题较易683/1290

太阳能光伏组件、辐射表玻璃罩则需要定期清洁表面的灰尘，在下雪、扬沙天气时需要清理表面的积雪和沙尘。()

标准答案

判断题较易684/1290

自动重合闸只能动作一次，避免把断路器多次重合至永久性故障上。()

标准答案

判断题较易685/1290

变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。()

标准答案

判断题较易686/1290

变压器温升指的是变压器周围的环境温度。()

标准答案

X

判断题中等687/1290

发生单相接地时，消弧线圈的电感电流超前零序电压90°。()

标准答案

X

判断题较易688/1290

氧化锌避雷器的主要特点是：无火花间隙，有极好的伏安特性。()

标准答案

√

判断题较易689/1290

变压器每隔I-3年做一次预防性试验。()

标准答案

判断题中等690/1290

更换逆变器时，必须断开箱变低压侧断路器并进行验电。()

标准答案

判断题中等691/1290

电器仪表准确度等级分7个级。()

标准答案

判断题中等692/1290

电流速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。()

标准答案

X

判断题中等693/1290

新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。()

标准答案

判断题中等694/1290

拉开(拆除)全回路仅有的一组接地开关(地线)可不用操作票。()

标准答案

×

判断题中等695/1290

无载调压变压器可以在变压器空载运行时调整分接开关。()

标准答案

X

判断题中等696/1290

强迫风冷变压器冷却风机投入的数量应根据变压器温度、负荷来决定。()

标准答案

判断题中等697/1290

断路器合入永久性故障时跳闸回路中的跳跃闭锁继电器不起作用。()

标准答案

×

判断题中等698/1290

在直流系统中，无论哪一极的对地绝缘被破坏，则另一极电压就升高。()

标准答案

X

判断题较易699/1290

光伏电站需定期清理遮挡光伏组件的杂草和树木。()

标准答案

判断题中等700/1290

光伏电站常用的太阳能电池组件为非晶硅。()

标准答案

X

判断题中等701/1290

汇流箱检修工作结束后，必须检查汇流箱内部，看是否有遗留物件，以免送电引起短路，确认无误后方可送电。()

标准答案

判断题较易702/1290

太阳能电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为转换效率。()

标准答案

判断题较易703/1290

雷雨天巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不得靠近避雷器和避雷针。()

标准答案

判断题较易704/1290

严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。()

标准答案

判断题中等705/1290

速断保护是按躲过线路末端短路电流整定的。()

标准答案

判断题中等706/1290

母差保护范围是从母线至各支路电流互感器之间设备。()

标准答案

判断题中等707/1290

断路器位置指示红灯回路应串有断路器分闸触点。()

标准答案

X

判断题中等708/1290

变压器在空载时，一次绕组中没有电流流过。()

标准答案

X

判断题中等709/1290

采用计算机监控系统远方、就地操作时，均应具备防止误操作闭锁功能。()

标准答案

判断题中等710/1290

隔离开关不仅用来倒闸操作，还可以切断负荷电流。()

标准答案

X

判断题中等711/1290

隔离开关可以拉合无故障的电压互感器和避雷器。()

标准答案

判断题中等712/1290

禁止在电流互感器与临时短路点之间进行工作。()

标准答案

判断题中等713/1290

电流互感器的一次匝数很多，二次匝数很

少。()

标准答案

X

判断题中等714/1290

变压器压力式温度计所指温度是绕组温度。()

标准答案

X

判断题中等715/1290

变压器外部有穿越电流流过时，瓦斯气体继电器动作。()

标准答案

×

判断题较难716/1290

变压器铜损等于铁损时运行最经济。()

标准答案

判断题中等717/1290

线路停电时，必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作，送电时相反。()

标准答案×

判断题中等718/1290

变压器差动保护用电流互感器应装在变压器各侧断路器的靠变压器侧。()

标准答案

判断题中等719/1290

中性点经消弧线圈接地的系统，正常运行时中性点电压不能超过额定相电压2%。(

)

标准答案

X

判断题中等720/1290

变压器铁芯接地电流1年测一次。()

标准答案

X

判断题中等721/1290

在变压器中性点装设消弧线圈的目的是补偿电网接地时电容电流。()

标准答案

判断题中等722/1290

GIS隔离开关和接地开关所在气室检测SF₆气体微水含量，不得超过600μL/L。()

标准答案

X

判断题中等723/1290

电压互感器并接于被测线路，电流互感器串接于被测线路。()

标准答案

判断题中等724/1290

SF₆新气验收合格后，应将气瓶转移到阴凉干燥的专门场所平放。()

标准答案

X

判断题中等725/1290

若包装吸附剂的真空包装袋破损(洁净仍为完整颗粒),对于活性氧化铝一般干燥温度控制在450℃-500℃。()

标准答案

X

判断题中等726/1290

组合电器新吸附剂换好后，为了防止吸入过多的潮气，需在半小时内封上所有拆封部位，并尽可能的抽真空。()

标准答案

判断题中等727/1290

电力变压器的吸收比不低于1.3,则认为绝缘性能良好，未受潮。()

标准答案

判断题中等728/1290

变压器运行电压不应高于该运行分接开关额定电压的105%。()

标准答案

判断题中等729/1290

变压器C级检修，每年进行一次；对于B级检修，一般在变压器投入运行后的5年内和以后每间隔10年进行一次。()

标准答案

判断题中等730/1290

在保护回路的电流互感器上作业，应将该设备的一、二次系统隔离。()

标准答案

判断题中等731/1290

保护和自动装置外壳、铭牌及端子应无划伤、碰坏、垢损等情况，各插件插入机箱后，面板应整齐平整。()

标准答案

判断题中等732/1290

直流配电柜与汇流箱的连接电缆两侧都需安装断路器。()

标准答案

判断题中等733/1290

光伏组件的密封胶可以有脱胶、开裂、起泡等不良现象，密封胶条不应发生脱落或损坏。()

标准答案

X

判断题中等734/1290

对光伏组件进行检查、清洗、保养、维修时所采用的机具设备必须牢固，操作灵活方便，安全可靠，并应有防止撞击和损伤光伏构件的措施。()

标准答案

判断题中等735/1290

光伏组件的主要受力构件、连接构件和连接螺栓不应损坏、松动，焊缝不应开焊，金属材料的防锈涂膜应完整，不应有剥落、锈蚀现象。()

标准答案

判断题中等736/1290

光伏电站高、低压配电装置主要用于控制站内电能分配及交换，一般有380V、10kV、35kV等电压等级。()

标准答案

判断题中等737/1290

直流汇流箱内的直流熔丝的规格不用符合设计规定。()

标准答案

X

判断题中等738/1290

每年至少一次对数据传输系统中输入数据的传感器灵敏度进行校验。()

标准答案

判断题中等739/1290

变压器停电或送电前，中性点接地的变压器必须直接接地。()

标准答案

判断题中等740/1290

对停运时间超过3个月以上的蓄电池，可以直接投入运行。()

标准答案

X

判断题中等741/1290

电缆不应在过负荷的状态下运行，电缆的铅包不应出现膨胀、龟裂现象。()

标准答案

判断题中等742/1290

变压器和电动机的基本原理是电磁感应。()

标准答案

判断题中等743/1290

运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。()

标准答案

判断题中等744/1290

架空送电线路的巡视，按其性质和任务的不同可分为定期巡视和特殊性巡视。()

标准答案

判断题中等745/1290

电缆线路正常工作电压不应超过电缆额定电压的15%。()

标准答案

判断题中等746/1290

变压器沿瓦斯继电器方向变压器上盖的坡度为2%～4%。()

标准答案

X

判断题中等747/1290

变压器注油、滤油、更换硅胶工作结束后应立即将重瓦斯投入跳闸。()

标准答案

×

判断题中等748/1290

变压器正常运行时上层油温一般不宜长期超过75℃,最高不得超过85℃。()

标准答案

判断题中等749/1290

变压器的运行电压一般不应高于该运行分接开关额定电压的110%。()

标准答案

X

判断题中等750/1290

检修汇流箱内部时应将汇流箱输入、输出端全部断开，取下保险，在直流柜侧挂“在此工作”标识牌。()

标准答案

×

判断题较难751/1290

光伏电站并网点电压跌至0时，光伏发电站应能不脱网连续运行0.15s。()

标准答案

判断题中等752/1290

光功率预测系统停机维修时不需向调度值班员申请。()

标准答案

X

判断题中等753/1290

故障录波器的启动量有模拟量越限和开关量变化两种。()

标准答案

X

判断题中等754/1290

SVG无功补偿装置停电后需经充分放电并验明确无电压后方可开始工作。()

标准答案

判断题较难755/1290

SVG无功补偿装置必须在停机状态下切换无功控制模式。()

标准答案

X

判断题较难756/1290

接地变和小电流选线装置配套使用可有选择性地切除小电流接地系统的单相接地故障。()

标准答案

判断题中等757/1290

UPS电源装置的电子旁路电源在UPS电源逆变模块故障时投入，UPS交、直流输入电源均失电时检修旁路电源自动投入。()

标准答案

X

判断题较难758/1290

直流控制电源发生两点接地，可能引起继电保护及自动装置拒动，不会造成继电保护及自动装置误动。()

标准答案×

判断题中等759/1290

断路器保护装置投检修状态后不能进行传动试验。()

标准答案

X

判断题中等760/1290

手车式高压断路器在推入工作位前必须检查断路器在断开位置，保护装置可在手车进入工作位后投入。()

标准答案

X

判断题较难761/1290

变压器油温控制器红色表针记录变压器运行期间的最高温度。()

标准答案

判断题较难762/1290

新投运和检修后的变压器必须进行3次冲击试验。()

标准答案

×

判断题较难763/1290

逆变器锁相环的作用和自动准同期装置相同。()

标准答案

判断题中等764/1290

逆变器的并网点一般为箱式升压变的低压侧断路器。()

标准答案

X

判断题较难765/1290

逆变器首次投运或检修后投运时，应通过逐个合上直流配电柜断路器进行升负荷检查。()

标准答案

判断题中等766/1290

直流防雷配电柜应避免多根进线电缆捆扎在一起。()

标准答案

判断题中等767/1290

每个汇流箱应有一个固定的通讯IP地址。(

)

标准答案

判断题中等768/1290

汇流箱应通过接地引下线接到接地网接地，不应直接通过光伏组件支架接地。()

标准答案

判断题中等769/1290

备用光伏组件要求平放，叠层不得超过10层。()

标准答案

X

判断题中等770/1290

串并联的光伏组件内部参数高度不一致，会造成很严重的功率损失，降低组件的转换效率。()

标准答案

判断题较易771/1290

在35kV高压设备作业时，人体及所带工具与带电体的最小安全距离为0.6米。()

标准答案

判断题较难772/1290

在口对口人工呼吸最初两次吹气后，试测颈动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止，应继续对伤员吹气。()

标准答案

X

判断题较难773/1290

在事故处理或进行倒闸操作时，不得进行交接班，交接班时发生事故，应立即停止交接班，并由交班人员处理，接班人员在交班值长指挥下协助工作。()

标准答案

判断题较难774/1290

遥信是将远方站内电气设备的状态以信号的两种状态即0、1(断开、闭合)传送到主站端和调度端。()

标准答案

判断题较难775/1290

并网逆变器总谐波电流应小于逆变器额定输出电流的5%。()

标准答案

判断题较难776/1290

与传统的固定支架相比较，采用单轴跟踪支架组件的单位容量发电量可以提高20%,而双轴跟踪支架甚至可以提高30%以上。()

标准答案

判断题较难777/1290

把电容器串联在线路上以补偿电路电抗，可以改善电压质量，提高系统稳定性和增加电力输出能力。()

标准答案

判断题较难778/1290

行程开关由静触头、动静桥、压动杆组成，其工作原理和操作形式同按钮一样。()

标准答案X

判断题较难779/1290

光功率预测系统属于电力二次安防系统安全|区设备。()

标准答案X

判断题较难780/1290

电池板随着温度升高，短路电流上升，开路电压上升，转换效率升高。()

标准答案

X

判断题较难781/1290

户用光伏系统的选用容量在几十到几百瓦，其供电可靠性、稳定性要求相对不高。()

标准答案

判断题较难782/1290

熔断器熔丝的熔断时间与通过熔丝的电流间的关系曲线称为安秒特性。()

标准答案

判断题较易783/1290

带电设备着火时，应使用干式灭火器、CO₂灭火器等灭火，不得使用泡沫灭火器。()

标准答案

判断题较易784/1290

救护触电伤员切除电源时，有时会同时使照明失电，因此应同时考虑事故照明、应急灯等临时照明。()

标准答案

判断题较易785/1290

发生触电时，电流作用的时间越长，伤害越重。()

标准答案

判断题中等786/1290

在地面上沿电流方向水平距离为0.8m的两点之间的电压，称为跨步电压。()

标准答案

判断题较易787/1290

五防闭锁装置万能钥匙的使用必须经值班长批准。()

标准答案X

判断题较易788/1290

电流表应串联接入被测线路中。()

标准答案√

判断题较易789/1290

电压表应并联接入被测线路中。()

标准答案√

判断题较易790/1290

电缆线路上不得堆放物品和杂物。()

标准答案

判断题较易791/1290

并网不上网的分布式光伏电站应装设防逆流保护装置。()

标准答案

判断题较易792/1290

分布式光伏电站可不具备防孤岛保护功能。()

标准答案

×

判断题较易793/1290

温度传感器Pt100电阻值随温度的升高而降低。()

标准答案

X

判断题较易794/1290

变电站常用的试温蜡片有60℃、70℃、80℃三种。()

标准答案

判断题较易795/1290

准确度为0.1级的仪表，其允许的基本误差不超过±0.1%。()

标准答案

判断题较易796/1290

电压互感器又称仪表变压器，也称TV,工作原理、结构和接线方式都与变压器相同。()

标准答案

判断题较易797/1290口变压器硅胶受潮变粉红色。()

标准答案

判断题较易798/1290

衡量电能质量的三个参数是：电压、频率、波形。()

标准答案

判断题较易799/1290

光伏效应是太阳能电池在受到太阳辐射时发生化学反应。()

标准答案

×

判断题较易800/1290

在操作过程中，监护人在前、操作人在后。()

标准答案

X

判断题较易801/1290

操作票中的“下令时间”是指调度下达操作的预令时间。()

标准答案

X

判断题较易802/1290

在太阳能电池电学性能参数中，其开路电压大于工作电压，工作电流大于短路电流。()

标准答案

X

判断题较易803/1290

运行中的计算机监控系统主机如遇死机情况，应强行关闭计算机电源开关进行重启。()

标准答案

X

简答题中等804/1290

三绕组变压器为什么三侧都装过流保护?各自的保护范围是什么?

标准答案

当变压器任意一侧的母线发生短路故障时，过流保护动作。因为三侧都装有过流保护，能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护，主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。

简答题较易805/1290口

中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时，消弧线圈是否带有电压?

标准答案

系统正常运行时，由于线路的三相对地电容不平衡，中性点与地之间存在一定电压，其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下，中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。

简答题中等806/1290

在运行中的电流互感器二次回路上工作应注意什么问题?

标准答案

(1)工作中严禁将电流互感器的二次侧开路；(2)根据需要可在适当的地点将电流互感器的二次侧短路，短路应采用短路片或短路线，短路应妥善可靠，禁止采用熔丝或用导线缠绕；(3)禁止在电流互感器与短路点之间的回路上进行任何工作；(4)工作必须认真、谨慎，不得将回路永久接地点断开；(5)工作中必须有人监护，使用绝缘工具，并站在绝缘垫上。

简答题较易807/1290

光伏电站光功率预测气象站的主要组成?

标准答案

(1)传感器：包括温度传感器、风向、风速传感器，雨量传感器、湿度传感器、气压传感器、太阳辐射传感器；(2)气象数据采集系统软件、环境监测记录仪；(3)供电电源；(4)远程通讯；(5)扩展存储器；(6)观测支架。

简答题中等808/1290

什么是可编程序控制器?它有哪些特点?

标准答案

可编程序控制器是采用微机技术的通用工业自动化装置，专为在工业现场应用而设计，它采用可编程序的存储器，用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和计算机运算等操作指令，并通过数字式或模拟式的输入、输出接口，控制各种类型的机械或生产过程。它具有可靠性高、编程简单、通用性强、体积小、机构紧凑和安装维护方便等特点。

简答题较难809/1290口光伏电站监控系统应具备哪些功能?

标准答案

光伏电站计算机监控系统应有数据采集(遥测/遥信)、数据处理、控制操作、防误闭锁、告警、事故顺序记录和追忆、画面生成及显示、计算及制表、系统时钟对时、系统自诊断和自恢复、有功功率控制、无功电压控制、功率预测、继电保护故障信息管理系统、辅助系统、系统通讯、远动通讯。

简答题中等810/1290

光伏电站监控系统站控层、间隔层设备分布情况?

标准答案

光伏电站计算机监控系统通常采用分层分布结构，由间隔层和站控层两部分组成。站控层设备包括各类面向全站管理的服务器、操作员站、远动通信装置及其他接口设备等；间隔层设备包括现地测控装置、间隔层网络与站控层网络的接口和通讯管理机、光伏发电单元网络的接口和通讯管理机。

简答题较易811/1290

变压器的油枕起什么作用?

标准答案

当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时，油枕起储油和补油作用，能保证油箱内充满油，同时由于装了油枕，使变压器与空气的接触面减小，减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计，可以监视油位的变化。

简答题中等812/1290

不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?

标准答案

当变比不相同而并列运行时，将会产生环流，影响压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行，就不能按变压器的容量比例分配负荷，也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时，会使变压器短路。

简答题中等813/1290

什么叫变压器的分级绝缘和全绝缘?

标准答案

分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。相反，变压器首端与尾端绝缘水平一样的叫全绝缘。

简答题中等814/1290

太阳能电池组件发电效率与组件温度的变化关系，简述原因?

标准答案

太阳能电池组件的发电效率与温度成反比，因为太阳能电池组件的开路电压温度系数为负值，且大于太阳能电池组件的短路电流温度系数，由于开路电压温度系数大于短路电流温度系数，导致当温度升高时，太阳能电池组件发电效率降低。

简答题较易815/1290

变压器油位的变化与哪些因素有关?

标准答案

变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化，因为油温的变化直接影响变压器油的体积，使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等。

简答题较易816/1290

什么叫绝缘的介质损耗?测量介质损耗有什么意义?

标准答案

电气设备的绝缘在交流电压作用下大都表现为容性阻抗，但并不是纯容性，其有功功率损失部分统称为绝缘的介质损失。绝缘受潮后有功功率损失明显增大，因此对大部分电气设备通过检测介质损失，可以检查出绝缘是否受潮。

简答题较易817/1290

什么是逆变器最大功率点跟踪(MPPT)控制模式?

标准答案

逆变器的最大功率点跟踪(MPPT)模式是逆变器的运行功率随着光照强度的变化运行功率跟着变化，自动跟踪电池组串的最大功率点。

简答题较易818/1290

什么是互感器的减极性，什么是电流互感器的同极性端?

标准答案

当互感器一次电流从首端流入，从尾端流出时，二次电流从首端流出，经二次负载从尾端流入，这样的极性标志为减极性。电流互感器为减极性时，一、二次绕组的首端L₁和K₁称为同极性端。

简答题较易819/1290

光伏电站逆变器直流侧，为什么要串联一个防反二极管?

标准答案

为了防止夜间或阴雨天太阳能方阵工作电压低于其供电的直流母线电压时，逆变器直流母线反过来向太阳能方阵倒送电，因而消耗能量和导致太阳能组件发热，起单向导通的作用。

简答题较易820/1290

光伏电站直流防雷配电柜的作用是什么?

标准答案

光伏发电直流配电柜主要应用在光伏电站连接汇流箱与光伏逆变器，起功率汇集作用，并提供防雷及过流保护。

简答题较易821/1290

光伏电站直流防雷汇流箱数据采集模块的作用是什么?

标准答案

为了便于监测各电池组串的工作状态，汇流箱内增设数据采集模块。对每路光伏组串的电流、电压信号和开关量采样，经单片机技术A/D转换变成数字量后，通过标准的RS-485通讯方式上传给监控系统。

简答题较易822/1290

光伏电站汇流箱和电池组件中二极管的区别是什么?

标准答案

光伏电站直流防雷汇流箱中二极管与组件接线盒中二极管的作用是不同的。太阳能电池组件接线盒中的二极管主要是当电池片被遮挡时提供续流通道，而汇流箱中的防反二极管主要是防止组串之间产生环流。

简答题较易823/1290

太阳能电池组件为什么要并联旁路二极管?

标准答案

太阳能电池组件在运行时，当组件其中某一个部分被阴影遮挡或出现故障而停止发电时，在电池组件两端形成正向偏压，为了不影响其他正常组件的发电，所以在电池组件输出端的两极并联旁路二极管。

简答题中等824/1290

什么是太阳总辐射、直接辐射、散射辐射?

标准答案

太阳总辐射是指水平面从上方2π立体角范围内接收到的直接辐射和散射辐射。直接辐射是指太阳辐射以平行光线的形式直接投射到地面的太阳辐射。散射辐射是指太阳辐射遇到大气中的气体分子、尘埃等产生散射，以漫射形式到达地球表面的辐射能。

简答题较易825/1290

什么是UPS系统?有几路电源?分别取自哪里?

标准答案

交流不间断供电电源系统简称UPS系统。一般UPS系统输入有三路电源：

(1)工作电源：取自厂用低压母线；

(2)直流电源：取自直流220V母线；

(3)旁路电源：取自保安电源母线。

简答题中等826/1290

什么是电力同步相量测量装置PMU?

标准答案

PMU装置用于同步相量测量与输出，并进行动态数据记录的装置，可为电网广域测量系统提供数据基础。厂站PMU装置由采集单元、数据集中处理单元、对时单元、人机界面及通信模块组成。各采集单元采集的电流、电压、频率、相角等数据经过通信模块传送到电网调度系统主站。

简答题较易827/1290

什么是电站安稳装置?

标准答案

安稳装置就是安全稳定控制装置，也叫稳控装置，主要作用是保障电网稳定。当电力系统失去稳定，为避免发生大面积停

电，稳控装置依据调度主站既定策略切除光伏电站馈线。

简答题中等828/1290

过电流保护的动作原理是什么?

标准答案

电网中发生相间短路故障时，电流会突然增大，电压下降。过电流保护就是当故障电流达到整定的动作电流值时，保护装置有选择性地切除故障设备。

简答题较易829/1290

为什么要装设直流绝缘监视装置?

标准答案

直流系统中，发生一点接地时不引起任何危害，但不允许长期运行，若再发生另一点接地，就可能造成信号装置、继电保护和控制回路误动作或拒绝动作，也会造成直流系统短路。直流绝缘监察装置的作用就是专门用于监视直流系统对地绝缘状况的装置。

简答题较易830/1290

何谓保护接零?有什么优点?

标准答案

保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分，用导线与系统零线进行直接相连的方式。采取保护接零方式，可以保证人身安全，防止发生触电事故。

简答题较易831/1290

变压器非电量保护有哪些?

标准答案

有轻瓦斯、重瓦斯、冷却器故障、油温、油位、绕组温度、速动油压、压力释放保护。

简答题较易832/1290

简述断路器失灵保护?

标准答案

断路器失灵保护是指当故障线路的继电保护动作发出跳闸脉冲后，断路器拒绝动作时，失灵保护动作，切断与此断路器有电气连接的所有断路器，将故障部分隔离，并使停电范围限制为最小的一种后备保护。

简答题中等833/1290

简述光伏电站逆变器的工作过程?

标准答案

光伏阵列输入的直流通过直流滤波器滤波和直流母线电容稳压后，再通过三相全桥IGBT功率模块进行逆变，输出三相交流电压，然后通过交流滤波器滤波后，经过外置的变压器升压后并入电网发电。

简答题中等834/1290

简述距离保护原理?

标准答案

所谓距离保护，就是指反映保护安装处至故障点的距离，并根据这一距离的远近而确定动作时限的一种保护装置。短路点越靠近保护安装处，其测量阻抗就越小，则保护的时限就越短，反之，短路点越远，其测量阻抗就越大，则保护动作时间就越长，这样保证了保护有选择性地切除故障线路。

简答题较易835/1290

简述零序电流保护配置原则?

标准答案

零序电流保护与相间电流保护一样，一般采用三段式电流保护。通常零序I段为无时限电流速断保护，只保护线路的一部分。零序Ⅱ段带时限零序电流速断保护，一般带有延时，可以保护线路全长，并与相邻线路保护相配合。零序Ⅲ段为零序过电流保护，作为本级线路和相邻线路接地保护的后备保护。

简答题难836/1290

什么是电力变压器的短路阻抗(阻抗电压)Uk%,它表征了什么?

标准答案

阻抗电压uk%就是将变压器一侧绕组相间短路，当短路电流等于额定电流时在另一侧绕组上所加的电压，用额定电压的百分数表示，即uk%=uk/Un×100%。uk为绝对值表示的阻抗电压，亦称短路电压，它表示变压器一、二次侧绕组的电流为额定值时，在变压器内部阻抗上所引起的总压降。实际上此电压是变压器通电侧和短路侧的漏抗在额定电流下的压降。同容量的变压器，其电抗愈大，这个短路电压百分数也愈大，同样的电流通过，大电抗的变压器，产生的电压损失也愈大，故短路电压百分数大的变压器的电压变化率也越

大。

简答题较易837/1290

什么是光伏电站方阵吸收损耗，损耗可分为哪些部分?

标准答案

光伏方阵吸收损耗是指在统计周期内，光伏方阵按额定功率转换的直流输出电量(理论发电量)与逆变器输入电量的差值，光伏方阵吸收损耗包括组件匹配损耗、表面尘埃遮挡损耗、光谱失配损耗、角度损耗、MPPT跟踪损耗、温度影响以及直流线路损耗等。

简答题中等838/1290

什么是逆变失败?逆变失败后有什么后果?形成的原因是什么?

标准答案

逆变失败指的是：逆变过程中因某种原因使换流失败，该关断的器件末关断，该导通的器件末导通。从而使逆变桥进入整流状态，造成两电源顺向联接，形成短路。逆变失败后果是严重的，会在逆变桥与逆变电源之间产生强大的环流，损坏开关器件。产生逆变失败的原因：一是逆变角太小；二是出现触发脉冲丢失；三是主电路器件损坏；四是电源缺相。

简答题中等839/1290

计算机监控系统星型拓扑和环型拓扑结构各有什么优缺点?

标准答案

星型拓扑结构优点：控制简单，故障诊断和隔离容易，信道利用率高。缺点：电缆长度和安装工作量大。

环型拓扑结构优点：电缆长度短，增加和减少工作站时只需简单的连接操作。缺

点：多节点的故障会引起全网故障，信道利用率较低。

简答题中等840/1290

什么是光伏组件电位诱发衰减(PID),如何避免PID衰减?

标准答案

光伏组件电位诱发衰减PID是指组件在高温、高湿、高盐碱地区，长期在偏压作用下使得玻璃、封装材料之间存在漏电流，严重影响了PN结的正常工作，造成电池片效率大幅下降，PID现象严重时可以引起一块组件功率衰减50%以上，严重影响了整个光伏电站的功率输出。光伏电站可采用抗PID衰减的光伏组件避免PID衰减。

简答题中等841/1290

光伏电站二次安防系统中反向隔离装置工作流程是什么?

标准答案

(1)管理信息大区内的数据发送端，首先对需发送的数据签名，然后发给反向型隔离装置；

(2)隔离装置接收数据后，进行签名验证，并对数据进行内容过滤、有效性检查等处理；

(3)将处理过的数据转发给安全I/Ⅱ区内部的接收程序。

简答题中等842/1290

变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么?

标准答案

变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度，应为1%～1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度，应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)。这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气，二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器，保证气体继电器正确动作。

简答题较难843/1290

主变压器非全相运行有何危害?

标准答案

主变压器非全相运行是指运行中的主变压器高压侧开关一相或二相发生偷跳(误跳)或拒合而转入非全相运行状态；非全相运行将会导致整个系统出现零序电流，此时可能引起线路零序Ⅲ段非选择性跳闸，导致事故扩大。

简答题较难844/1290

光伏发电的优点是什么?

标准答案

光伏发电是一种最具可持续发展特征的可再生能源发电技术，其主要优点有以下几点。

(1)太阳能资源取之不尽，用之不竭；

(2)太阳能资源随处可得，可就近供电，不必长距离输送；

(3)光伏发电的能量转换简单，是直接从光子到电子的转换，没有中间工程和机械运动，不存在机械磨损；

(4)光伏发电本身不使用燃料，不排放包括温室气体和其他废气在内的任何物质，不污染空气，不产生噪音，对环境无污染；

(5)光伏发电过程不需要冷却水，可以安装在没有水的荒漠戈壁上；

(6)光伏发电无机械传动部件，操作、维护简单，运行稳定可靠；

(7)光伏发电系统工作性能稳定可靠，使用寿命长；

简答题中等845/1290

计算机监控系统中遥测、遥信、遥控、遥调功能分别是什么?

标准答案

遥信是指用于采集断路器、隔离开关的位置信息，继电保护和安全自动装置信号等，包括两种状态：闭合或断开，分别用1和0表示。遥测是指用于采集电压、电流、温度、频率等模拟量，功率、功率因数等根据采集的电压电流计算得来。遥控是指调度控制中心向电站或电站向现地控制单元下发命令，针对断路器或隔离开关进行分闸或合闸操作以及逆变器开停机操作，分为选择、返校、执行和撤销交互过程。遥调是调度端给电站端发布调节命令，是给电站端设备的自动调节器设置整定值，也称为设定(或设点)命令。

简答题中等846/1290

直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?

标准答案

直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能，因为断路器的跳闸线圈通常都直接接于负极电源，倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时，如果回路中再有一点发生接地，就可能使跳闸或合闸回路短路，造成保护或断路器拒动，或烧毁继电器，或使熔断器熔断等。

简答题中等847/1290

计算机监控系统中服务器和工作站的操作系统包括哪些，使用管理员账号时，分别使用什么用户?

标准答案

计算机监控系统中服务器和工作站的操作系统包含Windows、UNIX、LINUX三大类，当需要使用管理员账号时，Windows系统使用administrator用户，UNIX系统使用root用户，LINUX系统使用root用 o

简答题较难848/1290

什么是光伏电站柔性功率控制系统?

标准答案

柔性功率控制系统是在电站侧功率控制装置运行状态信息、SCADA信息、状态估计数据、光伏预测数据等多源数据整合的基础上，实现在电网各种运行方式下，满足光伏送出断面和设备安全前提下，制订光伏实时发电计划，使得光伏发电功率最大。

简答题中等849/1290

光伏电站并网控制系统是指什么?

标准答案

光伏电站并网控制系统是指安装于光伏电站内，自动接收调控(集控)中心下发的有功功率限制指令、电压(无功)目标指令，并通过自动闭环调节站内逆变器、无功补偿设备(SVC/SVG)等设备的有功/无功出力实时跟踪调控(集控)中心下发指令的系统，包括有功功率控制系统(AGC)和无功电压控制系统(AVC)。通过功率控制系统，电站可实现对电站发电功率的控制和电压的调整。

简答题中等850/1290

光伏电站AGC的主要任务是什么?

标准答案

光伏电站AGC的有功功率控制系统。在光伏电站中，光伏有功功率控制系统接收来自调度的指令或电站本地内的有功指令，并按照制定好的控制策略分配给光伏电站内的逆变器，逆变器根据分配有功功率值，实时调节有功功率，从而实现整个光伏电站有功分配和调节。

简答题中等851/1290

零序电流保护有什么特点?

标准答案

零序电流保护的最大特点是：反映接地故障。因为系统中的其他非接地故障不会产生零序电流，所以零序电流保护不受非接地故障的干扰。

简答题中等852/1290

电压互感器在运行中，二次侧为什么不允许短路?

标准答案

电压互感器在正常运行中，二次负载阻抗很大，电压互感器是恒压源，内阻抗很小，容量很小，一次绕组导线很细，当互感器二次发生短路时，一次电流很大，若二次熔丝选择不当，熔丝不能熔断时，电压互感器极易被烧坏。

简答题较难853/1290

变压器接地短路的后备保护整定计算要注意什么?

标准答案

变压器中性点引出线上的零序电流保护应与被保护侧母线引出线上配置的零序电流保护后备段进行配合。保护的灵敏系数按后备保护范围末端接地短路校验，灵敏系数应不小于1.2。保护的动作时限应比引出线零序电流后备段的最大动作时限大一个阶梯时限△t。

为了缩小接地故障的影响范围及提高后备保护动作的快速性，通常配置为两段式零序电流保护，每段各带两级时限。较短时限断开母联或分段断路器，较长时间段开变压器断路器。

答题较难854/1290

变压器保护装设的一般原则是什么?

标准答案

(1)反映变压器油箱内部故障和油面降低的

瓦斯保护，可以有效防止油的过多或者过少影响变压器的正常使用；(2)反映变压器绕组和引出线相间短路、中性点直接接地系统绕组和引出线的单相接地短路的纵差保护或电流速断保护；(3)反映变压器外部相间短路并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)后备的过电流保护(或复合电压起动的过电流保护或负序过电流保护);(4)反映中性点直接接地系统中变压器外部、内部接地短路的零序电流保护；(5)反映变压器对称过负荷的过负荷保护；(6)反映变压器过励磁的保护。以上每一种保护装置都有其装设的必要性，都是安全使用变压器的重要保障，不可或缺。

简答题中等855/1290

光伏电站二次安防系统中硬件防火墙的功能有哪些?

标准答案

硬件防火墙是设置在内部网络和外部网络之间的一道屏障，以防止发生不可预测的，潜在的破坏性侵入，它可通过监测、限制、更改跨越防火墙的数据流，尽可能地对外部屏蔽网络内部信息、结构和运行状况，以此来实现网络的安全保护。

功能：(1)过滤进出网络的数据；(2)管理进出网络的访问行为；(3)记录进出网络的信息和活动，对危险行为进行检测和告警。

简答题中等856/1290

备用电源自动投入装置启动的条件?

标准答案

(1)备自投保护投入；

(2)工作电源失电；

(3)备用电源电压正常。

简答题较易857/1290

简述厂用电源备自投装置的动作过程?

标准答案

当备自投装置检测到主供厂用电源母线失压，备自投保护启动跳主供电源侧开关，确认主供电源开关跳开后，装置自动合上备用电源母线开关。

简答题中等858/1290

电流互感器有什么用途?有哪几种接线方式?

标准答案

电流互感器把大电流按一定比例变为小电流，提供各种仪表使用和继电保护用的电流，并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全，也使仪表和继电器的制造简单化、标准化，提高了经济效益。电流互感器的接线方式：两相不完全星形接线、两相电流差接线、三相Y形接线、三相△形接线、零序接线。

简答题中等859/1290

什么是内部过电压?

标准答案

内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统状态发生突然变化，从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程，在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚所引起的，所以叫内部过电压。

简答题中等860/1290

光伏电站综合效率是什么,综合效率受哪些因素影响?

标准答案

综合效率是指在统计周期内，光伏电站上网电量与理论发电量的比值。光伏电站综合效率受很多因素的影响，包括：当地温度、污染情况、光伏组件安装倾角、方位角、光伏发电系统年利用率、光伏方阵转换效率、周围障碍物遮光、逆变器损耗、集电线路及箱变损耗等。

简答题中等861/1290

光伏电站逆变器低电压穿越的要求?

标准答案

(1)光伏发电站并网点电压跌至0时，逆变器应不脱网连续运行0.15s,即0电压穿越能力；

(2)电网电压跌落至额定电压的20%时要求逆变器能够维持并网运行625ms的低电压穿越能力；

(3)电网电压发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时，逆变器必须保持并网运行。

简答题较难862/1290

光伏电站逆变器为什么要有MPPT最大功率跟踪功能?

标准答案

光伏电池的电压、电流曲线，呈非线性。功率为两者乘积，功率--电压或功率--电流曲线不是单调曲线，而是在某个电压或某个电流时，存在最大功率值，因此我们希望太阳能组件始终工作在此最大功率点或其附近。这样就能输出更多的能量，带来更高的系统效率。最大功率点不是固定不变的，随着辐射强度和环境温度的变化而变化，因此需要采用一定的控制电路来人为地加以跟踪。

简答题中等863/1290

并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?

标准答案

线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流，限制系统电压升高和操作过电压的产生，保证线路的可靠运行。母线串联电抗器可以限制短路电流，维持母线有较高的残压。

简答题中等864/1290

真空断路器有哪些特点?

标准答案

真空断路器具有触头开距小，燃弧时间短，触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点，因此真空断路器所需的操作能量小，动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小，能防火、防爆，操作噪声小的优点。

简答题中等865/1290

试述金属氧化物避雷器保护性能的优点?

标准答案

(1)金属氧化物避雷器无串联间隙，动作快，伏安特性平坦，残压低，不产生截波；

(2)金属氧化物阀片允许通流能力大、体积小、质量小，且结构简单；

(3)续流极小；

(4)伏安特性对称，对正极性、负极性过电压保护水平相同。

简答题较难866/1290

为什么切空载变压器会产生过电压?一般采取什么措施来保护变压器?

标准答案

变压器是大的电感元件，运行时绕组中储藏电能，当切断空载变压器时，由于激磁电流的作用，变压器中将产生过电压。一般在变压器高压侧与断路器间装设避雷器，切除大型空载变压器时应将中性点接地刀闸投入。

简答题中等867/1290

新投运变压器的冲击试验有何规定?

标准答案

新投运变压器投运前应做五次冲击合闸试验，更换过绕组的主变压器应做三次冲击合闸试验。试验时主保护必须投跳闸。全电压对空载变压器进行冲击合闸试验时，第一次受电持续时间不应少于10分钟，在进行第二次全电压冲击合闸试验时与第一次间隔时间不少于10分钟，以后每次间隔时间不少于5分钟，无异常后，方可带负荷运行。

简答题中等868/1290

简述什么是孤岛效应?

标准答案

孤岛效应是指电网突然失压时，并网光伏发电系统仍保持对电网中的邻近部分线路供电状态的一种效应。从用电安全与用电质量方面考虑，孤岛状况是不允许出现的。光伏并网发电系统都具有检测出孤岛状态并快速有效停止并网运行的能力。

简答题较易869/1290

光伏电站直流汇流箱防雷器作用是什么?

标准答案

汇流箱里的防雷器，也叫浪涌保护器，保护雷电引起的感应电流对电器的损伤。

简答题中等870/1290

简述跟踪支架太阳能跟踪器的工作方式?

标准答案

(1)传感器跟踪：传感器跟踪是利用光电传感器检测太阳光是否偏离电池板法线判断，优点是灵敏度高，缺点是受天气影响大，阴雨天无法对准太阳，甚至引起执行机构的误动；

(2)视日运动轨迹跟踪：根据太阳的实际运行轨迹按预定的程序调整跟踪装置跟踪太阳，这种方式能够全天候实时跟踪，其精度不高，但是符合实际运行情况，应用较广泛。

简答题中等871/1290

简述电流差动保护原理?

标准答案

差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的。差动保护把被保护的电气设备看成是一个接点，那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等，差动电流等于零。当设备出现故障时，流进被保护设备的电流和流出的电流不相等，差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时，保护动作，将被保护设备的各侧断路器跳闸，使故障设备断开电源。

简答题中等872/1290

简述纵联保护原理?

标准答案

线路纵联保护是当线路发生故障时，使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置，是线路的主保护。它以线路两侧电流判别量的特定关系作为判据。即两侧均将判别量借助通道传送到对侧，然后，两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。因此，判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。

简答题较难873/1290

什么是断路器的电动稳定性和热稳定性?

标准答案

(1)断路器能够承受短路电流电动力作用而不至损坏的能力称为断路器的电动稳定性；此时流过断路器的电流为极限电流；

(2)断路器能够承受短路电流产生热效应不 致损坏的能力叫做断路器的热稳定性，表现热稳定参数的是热稳定电流，各种型式的断路器都规定有热稳定电流的数值。

简答题中等874/1290

变压器的差动保护是根据什么原理装设的?

标准答案

变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器各侧安装相互匹配的电流互感器，其二次采用环流法接线。在正常与外部故障时，差动继电器中流过较小的不平衡电流，而在变压器内部或引出线发生短路故障时，差动继电器中就会有很大的电流流过。

简答题较难875/1290

较大容量的三相变压器为什么低压侧一般接成三角形?

标准答案

在Y,y形接线的三相变压器中，由于三次谐波的影响，其相电势畸变成尖顶波，在大容量三相五柱式变压器中，其三次谐波分量可达到基波电势的54%-60%,严重危害绕组绝缘。采用三角形接线，绕组内形成环流，而星型侧没有三次谐波与之平衡，故三角形侧的三次谐波电流便成为励磁性质的电流，与星型侧的基波电流共同励磁，从而使其磁通及其感应电势接近正弦波，这样就消除了三次谐波分量对变压器的影响，所以接成D,y形或Y,d形；又因为大容量变压器高压侧一般属于大电流接地系统，故低压侧常采用三角形接线。

简答题较难876/1290

触电时电流对人体伤害程度与时间的关系?

标准答案

通过人体电流的持续时间越长，电流对人体引起的热伤害、化学伤害及生理伤害就越严重。特别是电流持续时间的长短和心室颤动有密切的关系。实践证明最短的电击时间是8.3毫秒，超过5秒的很少。从5S--30S,引起心室颤动的极限电流基本保持稳定，并略有下降。更长的电击时间，对引起心室颤动的影响不明显，而对窒息的危险性影响较大，致命电流下降。

另外，电流持续时间越长，人体电阻因出

汗等原因而降低，通过人体电流

进一步增加，危险性也就随之增加。

简答题较易877/1290

SF₆气体有哪些主要化学性质和物理性质?有哪些良好的性能?

标准答案

(1)主要的化学性质，SF₆气体不溶于水和变压器油，在炽热的温度下，它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下，SF₆气体会分解，产生低氟化合物，这些化合物会引起绝缘材料的损坏，且这些低氟化合物是剧毒气体。SF₆的分解反应与水分有很大关系，因此要有去潮措施；

(2)主要的物理性质有，SF₆气体是无色、无味、无毒、不易燃的惰性气体，具有优良的绝缘性能，且不会老化变质，比重约为空气的5.1倍，在标准大气压下，-62℃时液化；

(3)良好的性能：弧柱导电率高，燃弧电压很低，弧柱能量较小；当交流电流过零时，SF₆气体的介质绝缘强度恢复快，约比空气快100倍，即它的灭弧能力比空气的高100倍；SF₆气体的绝缘强度较高。

简答题较易878/1290

电力生产的“三大规程”是什么?主要技术监督有哪些?

标准答案

电力生产的“三大规程”是指电力安全工作规程、设备运行规程和检修规程。技术监督主要有绝缘监督、仪表监督、化学监督、金属监督、环保监督、热工监督、电能质量监督、节能监督等。

简答题中等879/1290

变压器的铁芯为什么要一点接地?

标准答案

运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内，如不接地，铁芯及其他附件必然感应一定的电压，当感应电压超过对地放电电压时，就会产生放电现象。为了避免这种现象，所以要将铁芯一点接地。

简答题较易880/1290

简述太阳能电池组件发电原理?

标准答案

太阳能电池组件发电的原理是半导体光伏效应，即在太阳光照射下太阳能电池组件产生“光生伏特”效应，将光能转换为电能。

简答题较易881/1290

氧化锌避雷器有何特点?

标准答案

(1)优良的非线性伏安特性；(2)陡波响应特性好；(3)响应速度快，无放电时延响应速度为纳秒级；(4)动作稳定、内部无间隙、耐污秽，可用于高海拔地区；(5)结构简单、可靠，可在线监测避雷器的老化性能。

简答题较易882/1290

低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么?

标准答案

不能，因为：(1)共用同一条电缆会降低直流系统的绝缘水平；(2)如果直流绝缘破坏，则交直流混线会造成短路或继电保护误动。

简答题中等883/1290

隔离开关允许切断的最大电感电流和最大电容电流是否一样?为什么?

标准答案

不一样。由于隔离开关没有装设灭弧设施，隔离开关断流是靠电极距离加大而实现的，故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。电感的磁场能量不能突变，所以电路中的电弧比其他性质电路(阻性和容性)电弧要难以切断。

简答题中等884/1290

无功补偿装置SVG的功能是什么?

标准答案

(1)提高线路输电稳定性；(2)维持受电端电压，加强系统电压稳定性；

(3)补偿系统无功功率，提高功率因数，降低线损，节能降耗；(4)抑制电压波动和

闪变；(5)抑制三相不平衡电压。

简答题较易885/1290

隔离开关有哪几项基本要求?

标准答案

(1)隔离开关应有明显的断开点；(2)隔离开关断开点间应具有可靠的绝缘；(3)应具有足够的短路稳定性；(4)要求结构简单、动作可靠；(5)隔离开关与其接地开关间应相互闭锁。

简答题较易886/1290

有载调压变压器和无载调压变压器有什么不同?

标准答案

有载调压变压器和无载调压变压器不同点仅在于：前者装有带负荷调压装置，可在运行中带负荷调整电压，后者只能在停电的情况下改变分接头位置，调整电压。

简答题较易887/1290

什么叫平均负荷和负荷率?

标准答案

(1)某一时期内，瞬时负荷的平均值称为平均负荷；

2平均负荷与装机容量的比值，用来说明负荷的平均程度称负荷率。

简答题较易888/1290

简述电气五防有哪些?

标准答案

电气五防：(1)防止误分、合断路器；(2)防止带负荷拉、合隔离开关；(3)防止带电挂(合)接地线(接地开关);(4)防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关);(5)防止误入带电间隔。

简答题较易889/1290

开关分合闸位置指示灯和直流电源监视灯为什么要串联一个电阻?

标准答案

开关分合闸指示灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误分、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座处短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯。

简答题较易890/1290

故障录波器有什么作用?

标准答案

故障录波器在系统发生故障时，自动、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况，通过对这些电气量的分析、比较，对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。

简答题较易891/1290口直流母线电压过低或过高有什么影响?

标准答案

直流母线电压过高时，对长期带电运行的元件，如仪表、继电器、指示灯等容易因

过热而损坏。电压过低时容易使保护装置拒动，一般规定电压的允许变化范围为±10%。

简答题较易892/1290

直流控制电源系统在电站中的作用?

标准答案

直流控制电源系统在电站中是为控制、操作、信号、继电保护、自动装置、UPS及事故照明等提供可靠直流电源。

简答题较易893/1290

中性点与零点、零线有何区别?

标准答案

凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点，称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时，该中性点便称为零点；而由零点引出的导线，则称为零线

简答题较易894/1290

电能表和功率表指示的数值有哪些不同?

标准答案

功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的功率；而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。

简答题难895/1290

变压器油化实验的内容有哪些?各自的主要指标是什么?

标准答案

(1)酸值--新油不应超过0.05KOHmg/g,运行中油不应超过0.4KOHmg/g;

(2)电气绝缘强度--各种电压下，标准间隙的击穿电压不低于：35kV以上，新油标准40kV,运行油标准35kV;6-35kV,新油标准35kV,运行油标准30kV;6kV以下，新油标准25kV,运行油标准20kV;

(3)闪点--新油不低于130℃,运行中油低于新油5℃以内；

(4)游离碳--没有；

(5)水分--无；

(6)机械混合物--没有

(7)酸碱度--pH值>4.6中性，pH值4.1--4.5为弱碱性，pH值<4为酸性。

简答题中等896/1290

工作许可人在动火作业中的安全责任?

标准答案

(1)核实动火工作时间、部位；

(2)工作票所列有关安全措施正确、完备，符合现场条件；

(3)动火设备与运行设备确已隔绝，完成相应安全措施；

(4)向工作负责人交待运行所做的安全措施。

简答题中等897/1290

简述光伏电站逆变器保护有哪些?

标准答案

(1)直流过压保护；(2)电网过压保护；(3)电网欠压保护；(4)电网过频保护；(5)电网欠频保护；(6)电网短路保护；(7)过流保护；(8)直流过载保护；(9)接地故障保护；(10)过热保护；(11)孤岛保护；(12)正负极性反接保护；(13)直流低电压保护；

(14)防雷保护。

简答题中等898/1290

GIS全封闭组合电器日常维护检查项目有哪些?

标准答案

(1)信号指示是否正确，检查每一标准间隔控制柜内的各种状态信号是否和该间隔的各元件的实际状态一致，从正面观察系统的各项压力值是否符合要求并记录，主要是指断路器的操作油压(气压),各气室六氟化硫密度值；

(2)检查设备有无异常声音，如果设备内有异常声音，则很可能是放电所致，应引起高度重视，以便能采取措施及时处理；

(3)观察控制柜内的接线端子有无过热变色现象；

(4)检查各元件的固定螺钉是否有松动现象；

(5)检查接地开关接地捧及各接地元件是否可靠接地；

(6)检查设备室内气体监测报警装置运行是否正常，排风系统风扇启动运转是否正常。

(7)检查操作油压(气压)电动机动力电源双电源切换装置电源供电正常；

(8)检查各避雷器动作次数及泄漏电流并记录；

简答题中等899/1290

计算机监控系统需要对哪些软件和程序进行备份储存?

标准答案

需要对服务器/工作站操作系统安装程序、监控系统应用软件安装程序、历史数据库安装软件、实时数据库配置文件、下位机PLC安装程序及实时最新配置程序软件、人机界面触摸屏应用程序安装包及最新配置文件、下位机通讯装置配置文件进行备份储存。

简答题较易900/1290

并网光伏电站发生系统孤岛效应会造成什么危害?

标准答案

(1)孤岛效应使电压及其频率失去控制，光伏发电系统中的发电装置没有电压和频率的调节能力，且没有电压和频率保护继电器来限制电压和频率的偏移，孤岛系统中的电压和频率将会发生较大的波动，从而对电网和用户设备造成损坏。

(2)孤岛系统被重新接入电网时，由于重合闸时系统中的发电装置可能与电网不同步而使断路器装置受到损坏，并且可能产生很高的冲击电流，从而损害孤岛系统中的发电装置，甚至导致电网重新跳闸。

(3)孤岛效应使得一些被认为已经与所有电源断开的线路带电，这会给相关人员带来触电的危险。

简答题较难901/1290

在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?

标准答案

(1)差动保护二次回路及电流互感器二次回路有变动；

(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差流；

(3)差动保护互感器一相断线或回路开路；

(4)差动回路出现明显的异常现象；

(5)误动跳闸尚且未查明原因。

简答题中等902/1290

330kV系统倒闸操作的一般原则有哪些?

标准答案

(1)倒闸操作必须严格遵守《电业安全工作规定》和倒闸操作规定；

(2)倒闸操作必须严格执行调度命令，严禁无票操作，并且应考虑对运行方式、继电保护、自动装置的影响；

(3)线路送电前先投保护装置，并与调度核实自动重合闸投入方式；

(4)电动、手动操作隔离开关、接地开关时发现操作机构卡涩，刀闸操作不动，应停止操作，查明原因处理后方可操作；

(5)开关操作前必须检查其操作压力正常，灭弧介质压力正常；

(6)开关操作前必须检查其操作回路正常，无故障信号，位置信号正常；

(7)330kV停送电操作前，值长应向调度值班员询问相关事项，值长在下令操作时，必须和调度取得联系确认其操作任务，按照调度命令进行操作；

8如发生SF₆气体泄漏，按相关规定执行。

简答题较难903/1290

光伏发电单元防范感应雷侵入的技术措施有哪些?

标准答案

(1)直流侧，在太阳能电池阵列的汇流箱内进行一级防护，分别在正极对地、负极对地间安装过电压保护器；在逆变器室直流柜输入端或逆变器直流侧，正极对地、负极对地，正极对负极之间安装过电压保护器。

(2)交流侧，在逆变器交流侧或交流配电柜内输出端相线(L)与地(PE)间、零线(N)与地(PE)间、相线(L)与零线(N)间安装过电压保护器。

(3)所有引入室内的电缆线，应将电缆金属保护层进行可靠的接地处理。

简答题较易904/1290

隔离开关允许进行哪些操作?

标准答案

(1)在电网无接地故障时，拉合电压互感器；

(2)在无雷电活动时拉合避雷器；

(3)拉合220kV及以下母线和直接连接在母线上的设备的电容电流，拉合经试验允许的500kV空母线和拉合3/2接线母线环流；

(4)在电网无接地故障时，拉合变压器中性点接地刀闸；

(5)与断路器并联的旁路隔离开关，当断路器合好时，可以拉合断路器的旁路电流；

(6)拉合励磁电流不超过2A的空载变压器、电抗器和电容电流不超过5A的空载线路。

简答题较难905/1290

变压器冷却装置故障时有何要求?

标准答案

油浸风冷和干式风冷变压器，风扇停止工作时，允许的负载和运行时间，应按制造厂的规定。油浸风冷变压器当冷却系统部分故障停运后，顶层油温不超过65℃时，允许带额定负荷运行。强迫油循环风冷和强迫油循环水冷变压器，在运行中，当冷却系统发生故障切除全部冷却器时，允许带额定负载运行20min,如20min后顶层油温尚未达到75℃,则允许上升到75℃,

但在这种状态下运行的最长时间不得超过1h。

简答题难906/1290

变压器有载调压分接开关的维护项目有哪些?

标准答案

变压器分接开关的维护应按制造厂的规定进行，无制造厂规定者可按以下规定进行：

(1)运行6--12个月或切换2000--4000次后，应取切换开关箱中的油样作化验；

(2)新投入的分接开关，在投运后3--5年或切换10000--20000次后，应将切换开关吊出检查；

(3)有载开关切换5000--10000次后，应更换分接开关油箱的绝缘油；

(4)分接开关的操动机构应经常保持良好状态；

(5)长期不调和有长期不用的分接位置的有载分接开关，应在停电时，在最高和最低分接档位之间操作几个循环。

简答题中等907/1290

油浸式主变压器充氮排油灭火装置有哪些运行规定?

标准答案

(1)排油注氮灭火系统应有防误动的措施；

(2)排油管路上的检修阀处于关闭状态时，检修阀应能向消防控制柜提供检修状态的信号，此时消防控制柜接收到消防启动信号后，应能禁止灭火装置启动实施排油注氮动作；

(3)消防控制柜面板应具有自检，消音，阀门(包括排油阀、氮气释放阀等)位置(或状态),自动启动，气瓶压力报警等的信号指示或按钮；

(4)消防控制柜同时接收到火灾探测装置、气体继电器动作、断路器已分闸的信号后，发出声光报警信号并执行排油注氮动作；

(5)火灾探测器布线应独立引线至消防端子箱。

简答题较难908/1290

GIS设备“防爆膜”破裂后如何处理?

标准答案

GIS本体故障导致防爆膜破裂后，SF₆气体大量外泄，人员应迅速撤离，并投入室内通风装置。未佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器人员禁止入内。只有经过充分的自然排风或强制排风，并用检漏仪测量SF6气体含量合格，用仪器检测含氧量(不低于18%)合格后，人员才准进入；

(1)立即将故障设备隔离；

(2)根据运行方式和相关保护动作情况，查明故障范围，判断其性质；

(3)布置安全措施，将故障气室隔离。

简答题中等909/1290

防止变压器过电压事故的措施有哪些?

标准答案

(1)投退11OkV及以上空载变压器时，应先将该变压器中性点临时接地；(2)为防止在有效接地系统中出现孤立不接地系统并产生较高工频过电压的异常运行工况，110-220kV不接地变压器的中性点过电压保护应采用棒间隙保护方式；

(3)对于11OkV变压器，当中性点绝缘的冲击耐受电压不大于185kV时，还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器，间隙距离及避雷器参数配合应进行校核。间隙动作后，应检查间隙的烧损情况并校核间隙距离；

(4)对于低压侧有空载运行或者带短母线运行可能的变压器，宜在变压器低压侧装设避雷器进行保护。

简答题中等910/1290

如何防止开关柜事故?

标准答案

(1)高压开关柜应具备运行稳定性、可靠性功能、“五防”功能完备；

(2)封闭式开关柜必须设置压力释放通道；

(3)高压开关柜内电压互感器、避雷器等柜内设备应经隔离开关(或隔离手车)与母线相连，严禁与母线直接连接。其前面板模拟显示图必须与其内部接线一致，开关柜可触及隔室、不可触及隔室、活门和机构等关键部位在出厂时应设置明显的安全警告、警示标识；

(4)高压柜内隔离金属活门应可靠接地，活门机构应选用可独立锁止的结构，防止检修时人员失误打开活门；

(5)高压开关柜内的绝缘件(如绝缘子、套管、隔板和触头罩等)应采用阻燃绝缘材料。

(6)开关柜配电室应配置通风、除湿防潮设备，防止凝露导致绝缘事故；

(7)开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测，单个绝缘件局部放电量不大于3pC;

(8)高压开关柜在安装后应对其一、二次电缆进线处采取有效封堵措施；

(9)开关柜的柜间、母线室之间及与本柜其他功能隔室之间应采取有效的封堵隔离措施防止开关柜火灾蔓延；

(10)手车开关每次推入柜内后，应保证手车到位和隔离插头接触良好；

(11)经常开展开关柜温度检测，防止导电回路过热引发的柜内短路故障；

(12)加强带电显示、防误闭锁装置的检查、维护，及时消除防误装置缺陷；

(13)对操作频繁的开关柜要适当缩短巡检和维护周期，适时开展巡视检查和状态评估。

简答题较难911/1290

防止变压器本体保护事故的重点措施有哪些?

标准答案

(1)新安装的气体继电器必须经校验合格后方可使用，气体继电器应在真空注油完毕后再安装，瓦斯保护投运前必须对信号跳闸回路进行保护试验；

(2)变压器本体保护应加强防雨、防震措施，户外布置的压力释放阀、气体继电器和油流速动继电器应加装防雨罩；

(3)变压器本体保护宜采用就地跳闸方式，即将变压器本体保护通过较大启动功率中间继电器的两对触点分别直接接入断路器的两个跳闸回路，二次回路不宜存在过渡或转接环节；

(4)变压器本体、有载分接开关的重瓦斯保护应投跳闸。若需退出，应预先制订安全措施并经批准；

(5)气体继电器应定期校验。当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时，应立即检查气体继电器，及时取气样检验，以判明气体成分，同时取油样进行色谱分析，查明原因及时排除；

(6)压力释放阀在出厂交接和变压器大修时应进行校验；

(7)运行中的变压器冷却器油回路或通向储油柜各阀门由关闭位置切换开启位置时或需要打开放油或放气阀门时，均应先将变压器重瓦斯保护退出改投信号；

(8)变压器运行中，若需将气体继电器集气室的气体排出时，为防止误碰探针，造成

JkI

瓦斯保护跳闸可将变压器重瓦斯保护切换为信号方式；排气结束后，应将重瓦斯保护恢复为跳闸方式。

简答题较难912/1290

变压器应装设的保护有哪些?(任写出5种)

标准答案

(1)瓦斯保护；(2)纵联差动保护或电流速断保护；(3)相间故障后备保护过电流保护、复合电压过电流保、阻抗保护；(4)接地后备保护零序过流、零序过电压保护；(5)过负荷保护；(6)过励磁保护；(7)温度保护；(8)压力释放保护；(9)速动油压保护；(10)冷却器故障全停。

简答题难913/1290

断路器拒绝合闸、分闸操作的原因有哪些?

标准答案

(1)操作电源消失，如熔断器熔断或接触不良；

(2)就地控制箱内电源小开关未合上；

(3)断路器分合闸闭锁动作，信号未复位；

(4)断路器操作控制箱的“远方一就地”选择开关的位置与控制方式不对应；

(5)控制回路断线；

(6)分、合闸线圈或分、合闸回路继电器烧坏；

(7)控制开关接点接触不良；

(8)断路器辅助接点接触不良；

(9)操作机构故障；

(10)直流电压过低；

(11)直流接触器接点接触不良。

简答题较易914/1290

为防止发生电气误操作触电应遵循哪些原则?

标准答案

(1)停电：断路器在“分闸”位置时，方准拉开隔离开关。

(2)验电：先检验验电器是否完好，并设监护人，方准进行验电操作。

(3)装设地线：先挂接地端，再挂导体端。拆除时，则顺序相反。严禁带电挂(合)接地线(接地开关)。

简答题较易915/1290

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中对防止监控系统误操作有哪些规定?

标准答案

(1)严格执行操作票、工作票制度，使两票制度标准化，管理规范化。

(2)严格执行操作指令。当操作发生疑问时，应立即停止工作，并向发令人汇报，待发令人再行许可，确认无误后，方可进行操作。

(3)计算机监控系统控制流程应具备闭锁功能，远方、就地操作均应具备防止误操作闭锁功能。

(4)非监控系统工作人员未经批准，不得进入机房进行工作(运行人员巡回检查除

外)。

简答题中等916/1290

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中对运行中变压器重瓦斯改投信号有何规定?

标准答案

(1)运行中的变压器冷却器油回路或通向储油柜各阀门由关闭位置旋转至开启位置时，以及当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象，需要打开放油或放气阀时，均应先将变压器重瓦斯保护退出改投信号。(2)变压器运行中，若需将气体继电器集气室的气体排出时，为防止误碰探针，造成瓦斯保护跳阐可将变压器重瓦斯保护切换为信号方式，排气结束后，应将重瓦斯保护恢复为跳闸方式。

简答题较难917/1290

逆变器功率输出偏低的因素有哪些?

标准答案

(1)逆变器机内温度过高导致降负荷运行；(2)逆变器直流侧断路器脱扣；(3)逆变器部分逆变模块退出运行；(4)MPPT功能异常；(5)逆变器功率设定偏低，限负荷运行；(6)直流配电柜内部分直流断路器脱扣；(7)汇流箱内断路器脱扣，汇流箱内支路保险熔断；(8)部分电池组件退出运行或组件存在热斑或失配效应，组件转换效率偏低；(9)组件表面积灰、异物遮挡。

简答题中等918/1290

直流汇流箱内部发热原因有哪些?

标准答案

(1)汇流箱支路进线端子虚接；(2)汇流箱进线电缆与保险盒连接处未使用线鼻子，压接质量不高；(3)保险座与保险导电部分接触不良；(4)保险盒之间未留有间隙，紧密排列。

简答题中等919/1290

造成直流汇流箱支路电流为零的原因有哪些?

标准答案

(1)电池组件接线盒烧损，形成开路；

(2)连接MC4插头烧损、脱落或支路电缆断线形成开路；

(3)汇流箱内保险熔断；

(4)汇流箱或直流配电柜内的开关脱扣或故障。

简答题中等920/1290

电池组串出线电缆短路时的现象?处理时的注意事项?

标准答案

现象为：(1)直流汇流箱内该支路正、负极保险均熔断；

(2)该组串输出电流大于正常运行组串。

注意事项：(1)断开短路点前，对组串进行遮挡，减小短路电流；

(2)处理故障时做好隔离措施，防止人身触电；

(3)投入运行前测量该支路正、负极对地电压均正常。

简答题中等921/1290

直流汇流箱支路保险熔断的判断方法?

标准答案

(1)断开汇流箱出线开关，分别取下支路正负极保险，使用万用表测量保险的导通，若不导通则判断为该保险熔断；

(2)汇流箱正常运行情况下测量零电流支路保险上下两侧的电压，若存在较大的电压差，则判断为该保险熔断。

简答题中等922/1290

什么是辐照量和辐照度，单位各是什么?

标准答案

辐照量是以辐射形式发射、传播或接收的能量。在太阳能资源里是指将辐射到物体某一表面的辐照度在单位时间内的积分，单位用MJ/m²。

辐照度即辐射照度，是表面单位面积的入射功率，单位为W/m²(瓦特每平方米)。用途是表示到达一个表面的光强。

简答题难923/1290

变压器的零序保护的作用是什么?

标准答案

变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧，用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路，也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护。

简答题中等924/1290

氧化锌避雷器的运行规定?

标准答案

(1)根据现场环境，定期做好清扫工作；

(2)避雷器导线和接地线无烧伤痕迹和断股、虚接现象；

(3)避雷器瓷套表面无严重污秽，瓷瓶无破损；

(4)按照预防性试验规程要求定期进行预防性试验；

(5)避雷器在运行中不得退出；

(6)在倒闸操作前后和雷雨天气后，检查放电计数器及泄漏电流数值并记录。

简答题较难925/1290

变压器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的?

标准答案

(1)线路的短路故障和负荷的急剧变化，使变压器的电流超过额定电流的几倍或十几倍以上，这时，绕组受到很大的电磁力矩而发生位移或变形。另外，由于电流的急剧增大，将使绕组温度迅速升高而导致绝缘损坏；

(2)变压器长时间的过负荷运行绕组产生高温，使绝缘老化；

(3)绕组里层浸漆不透和绝缘油含水分导致绕组绝缘受潮；

(4)绕组接头和分接开关接触不良，在带负载运行时，接头发热损坏附近的局部绝缘；

(5)变压器的停、送电和雷电波使绕组绝缘因过电压而被击穿。

简答题较难926/1290

变压器出现假油位，可能是哪些原因引起的?

标准答案

变压器出现假油位可能是由以下原因引起的：(1)油标管堵塞；(2)呼吸器堵塞；(3)油枕与主油箱连接管路阀门未打开；(4)油枕在加油时未将空气排尽。

简答题中等927/1290

互感器发生哪些情况时必须立即停用?

标准答案

(1)互感器内部有严重放电声和异音；

(2)互感器发生严重振动时；

(3)电压互感器高压熔丝更换后再次熔断；

(4)互感器冒烟、着火或有异味；

(5)引线和外壳或绕组和外壳之间有放电，危及设备安全运行；

(6)互感器发生严重漏油或喷油现象；

(7)发生其他严重危及人身或设备安全的事件。

简答题较难928/1290

为什么110kV及以上变压器在停送电前必须将中性点接地?

标准答案

110kV及以上电网采用中性点直接接地系统。在运行中，为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求，有些变压器的中性点不接地运行。但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘，所以要求在切、合110kV及以上空载变压器时，将变压器的中性点直接接地。

简答题中等929/1290

在电动机控制回路中，热继电器动作的原因有哪些?

标准答案

(1)电机过载；(2)电机启动时间过长；(3)热继电器定值调整不当；(4)电源缺相；

(5)回路接触不好，接触电阻大。

简答题中等930/1290

什么备自投自复功能?

标准答案

当备用侧电源处于供电状态，检测到主供侧电源恢复供电，备投自复功能自动跳开备用侧电源开关，确认备用侧电源开关跳开后，自动合上主供侧电源开关的功能。可以通过投退选择备投自复功能实现。

简答题中等931/1290

光伏电站逆变器及逆变器室巡视工作内容有哪些?

标准答案

(1)逆变器运行声音是否正常，运行过程中是否有异常噪声，如有应及时检查处理；

(2)检查逆变器的运行参数与设计值是否一致，如不一致及时联系厂家进行调整；

(3)逆变器中模块、电抗器、变压器的散热器风扇根据温度自行启动和停止的功能应正常，

散热风扇运行时不应有较大振动及异常噪音，如有异常情况应及时检查处理；

(4)用红外成像仪对逆变器进行测温，发现异常高温部分应及时停电检查处理；

(5)对逆变器室和逆变器进行清洁除尘；

(6)检查逆变器室门、窗及通风散热孔是否完好无破损，如有及时维修；

(7)检查逆变器室灭火器及烟感探头是否正常，发现问题及时处理；

(8)检查逆变器室防小动物隔板是否安装牢固无破损，如有问题及时修复或更换。

简答题中等932/1290

光伏电站直流防雷汇流箱有哪些日常维护项目?

标准答案

(1)防雷器的更换：检查防雷器指示，如变为红色即需要更换，更换时注意对应原线号恢复，并紧固好螺丝；

(2)保险的更换：用万用表检测保险的通断，如损坏即更换同型号的保险；

(3)直流断路器的更换：更换直流断路器时，应断开该直流断路器两侧对应的电源，更换时注意对应原线号恢复，并紧固好螺丝；

(4)端子更换：如发现熔断器座端子、输出端子有发热及焦臭现象，应立即停用该汇流箱，更换损坏端子，更换端子前，应将原损坏端子周围清理干净，去除被烧焦、氧化的电缆接头等部件；

(5)通讯模块的维护：检查汇流箱通信模块电源是否正常，监测单元有无报警，如数据采集故障应检查采集板至通讯模块之间的网线接触是否良好、采集板是否故障；如与上位机通信故障应检查通信模块IP设置是否正确，测量485通信线有无输出信号，接口是否接触良好。

(6)检修完成后将汇流箱的投入运行，并在监控系统中检查投运后的设备各电气参数正确。

简答题中等933/1290

简述接地变压器的作用?

标准答案

中性点不接地系统中，没有可供接地的中性点时，通过接地变压器构建一个中性点作为零序电流通道。当系统发生接地故障时，接地变压器对正序、负序电流呈高阻抗，对零序电流呈低阻抗，使接地保护可靠动作。

简答题中等934/1290

强送电和试送电时应注意的事项是什么?

标准答案

(1)强送和试送电原则上只允许进行一次，对简易重合闸的线路必须先退出重合闸才可合闸；

(2)带有并网线路或小发电设备的线路禁止进行合闸，若必须送电应由调度命令；

(3)如有条件在送电前将继电保护的动作时限改小或可适当调整运行方式进行；

(4)在强送和试送电时应注意观察表计反应，如空线路、空母线有电流冲击或负荷线路、变压器有较大的电流冲击，且电压大幅下降时，应立即拉开断路器。

简答题中等935/1290

光伏电站逆变器送电操作步骤?

标准答案

(1)合上箱变与逆变器对应的低压侧交流断路器；

(2)合上逆变器本体交流输出断路器，等待逆变器界面初始化完成后，检查交流电压显示正常，柜内各模块之间的通讯及逆变器与后台通讯信号正常；

(3)合上一个直流配电柜的直流输入断路器；

(4)合上逆变器直流输入侧断路器；

(5)等待约1分钟检查逆变器并网正常后，依次接入其余直流配电柜的直流输入断路器。

简答题中等936/1290

什么是监控系统时钟同步系统?有什么作用?

标准答案

监控系统设置一套高精度卫星时钟同步装置(GPS和北斗系统),作为定时校对计算机监控系统实时时钟的基准。其作用是使监控系统内部的子系统以及全站保护、稳控装置等设备与基准时钟保持一致，满足系统的实时功能，是事件记录和事故分辨率的必备功能。

简答题中等937/1290

变压器的停电检修操作?

标准答案

(1)转移变压器负荷，断开负荷侧断路器；

(2)断开电源侧断路器；检查变压器两侧断路器确已断开，拉开其操作电源；

(3)断开负荷侧隔离开关，检查负荷侧隔离开关确已断开；

(4)断开电源侧隔离开关，检查电源侧隔离开关确已断开；

(5)拉开中性点隔离开关；

(6)拉开控制信号电源；

(7)退出相关保护；

(8)进行验电、放电、装设接地线，按要求悬挂标示牌。

简答题中等938/1290

校对保护装置版本是校对哪三部分?

标准答案

(1)校对保护装置版本号；

(2)校对保护装置版本产生时间；

(3)校对保护装置版本校验码。

简答题中等939/1290

光伏电站中横向隔离装置应用在哪些方面?

标准答案

(1)光伏电站将安全I区，计算机监控系统中采集的实时数据传输至管理信息大区的生产管理系统或直接传输至发电集团总部监控中心、梯级调度中心，中间须安装1台正向隔离装置，用于安全|区到管理信息大区的单向数据传输；

(2)光伏电站功率预测系统中，部署在管理信息大区的气象服务器将收集的天气预报数据发送至安全Ⅱ区的光伏电站功率预测服务器，中间须安装1台反向隔离装置。

简答题中等940/1290

消防监护人主要安全责任应包括下列内容?

标准答案

(1)动火现场配备必要、足够、有效的消防设施、器材。

(2)检查现场防火和灭火措施正确、完备。

(3)动火部位或现场可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度符合安全要求。

(4)始终监督现场动火作业，发现违章立即制止，发现起火及时扑救。

(5)动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。

简答题较难941/1290

光伏电站发电单元一般采用通信方式是什么?

标准答案

n个光伏子阵单元(一般为10-12个)通过单模光纤环网采用手拉手方式连接，最终头尾接至光伏区光纤以太网交换机，实现数据互连通信。该方式主要优点为：需要的光纤数量少，节省投资；光纤布置简单，减少维护的工作量；允许环网在出现一个断点的情况下，其余通信仍然可靠。

简答题较难942/1290

光伏电站组串式逆变器子阵单元与上位机采用哪种通信方式?

标准答案

(1)常规方案，组串式逆变器子阵单元箱式变压器保护测控通过RJ45以太网方式接入通信管理机，逆变器通过RS485串口、载波、无线等方式接入通信管理机，通讯管理机通过环网交换机和上位机通讯；

(2)一体化方案，组串式逆变器子阵单元逆变器通过RS485串口、载波、无线等方式接入发电单元一体化装置，一体化装置通过环网交换机和上位机通讯。

简答题较难943/1290

光伏电站集中式逆变器子阵单元与上位机采用哪种通信方式?

标准答案

(1)常规方案，逆变器、箱式变压器保护测控通过RJ45以太网方式接入通信管理机，汇流箱通过RS485串口方式接入通信管理机，通讯管理机通过环网交换机和上位机通讯；

(2)一体化方案，逆变器通过RJ45以太网方式接入发电单元一体化装置，汇流箱通过RS485串口方式接入发电单元一体化装置，一体化装置通过环网交换机和上位机通讯。

简答题中等944/1290

变压器呼吸器管路堵塞如何处理?

标准答案

变压器运行时，由于油温变化造成油的膨胀和收缩，其油枕内部气体体积的变化通过呼吸器的管路实现，因此油杯中应能观察到气泡现象，若长时未发现此现象，可能是呼吸器及其管路存在堵塞现象。工作人员应查看油温及油位的变化是否正常，如有异常应及时检查并分析原因，停电对变压器呼吸器管路进行处理。

简答题较易945/1290

变压器呼吸器油杯中含有杂质如何处理?

标准答案

(1)呼吸器油杯中的油主要是过滤外界环境中的杂质和水分，防止水分或杂质进入胶囊内部，如杂质进入硅胶易造成呼吸器孔堵寒，如水分进入胶囊内部，易造成结露，甚至会腐化胶囊，造成胶囊破裂，水分直接进入变压器油中；

(2)呼吸器油杯中油应尽量保持清洁，如发现油较浑浊，或内部出现积水现象时，应及时申请更换处理，尤其在冬季，防止其结冰造成呼吸器管路堵塞现象的发生。

简答题中等946/1290

变压器呼吸器硅胶潮解如何处理?

标准答案

(1)呼吸器硅胶潮解属于周期性维护工作，一般潮解部位从下到上潮解，当发现硅胶潮解超过1/2时应更换呼吸器或硅胶；

(2)如果发现呼吸器顶部潮解现象，由于安装法兰密封垫失效或胶囊内部存在水分，造成硅胶上部潮解，如果更换呼吸器安装法兰密封胶垫后仍多次出现顶部潮解现象，应结合停电工作对胶囊内部进行检查，检查胶囊是否存在进水迹象；

(3)如果发现呼吸器顶部硅胶被油浸渍，原因是胶囊内部存在变压器油，如更换硅胶后仍多次出现顶部硅胶被潮气浸渍，应结合停电工作对胶囊内出进行检查，检查胶囊的密封性能；

(4)如果发现呼吸器底部硅胶被油浸渍，原因是呼吸器油杯中油过多，在呼吸过程中，油杯中的油跑到底部胶处所致。由于底部硅胶被油浸渍后，如底部硅胶再有环境粉尘进入其中，长期运行极易造成呼吸器孔堵塞，因此，在添加油杯油时不能过多，只要确保能高于呼吸孔即可。

简答题较难947/1290口

变(配)电所的接地装置的技术要求?

标准答案

(1)变电所的接地装置接地体应水平敷设。它的接地体采用长2.5m、直径大于12mm的圆钢或厚度大于4mm的角钢，或厚度大于4mm的钢管，且外缘各角要做成弧形用截面不小于25mm×4mm的扁钢相连为闭合环形；

(2)应在变(配)电所墙以外埋设接地体，距离不能小于3m,接地网的埋设深度应超过当地冻土层的厚度，最小埋设深度不得小于0.6m。

简答题中等948/1290

如何检查汇流箱直流接地故障?

标准答案

当汇流箱发生直流接地时，所属逆变器报直流接地故障，在直流配电柜内逐台拉合每一路汇流箱接入断路器，当故障汇流箱接入断路器拉开时，逆变器直流接地故障会恢复，由此判断出接地汇流箱，现场检查汇流箱有无明显接地现象，拉开汇流箱直流输出开关，用万用表直流电压档测量正负极对地电压，确认接地的正负极，然后取下各支路熔断器，逐一测量每一支路对地电压，确认接地支路，恢复无故障支路供电并对故障支路做更换电缆等的处理。

简答题难949/1290

电气设备防火防爆的措施?(写出6种以上)

标准答案

(1)电气装置要保证符合规定的绝缘强度；

(2)限制导线的载流量，不得长期过载；

(3)电气装置安装符合标准，质量合格；

(4)电气装置适合使用环境条件；

(5)加强监视负荷，防止设备过热，控制电缆与动力电缆分层、分槽布置，不重叠放

置；

(6)防止因机械损伤、绝缘破坏、接线错误等造成短路；

(7)导线接头接触牢固、可靠；

(8)生产过程中设法防止和消除静电；

(9)采取防火阻燃措施。

简答题中等950/1290

隔离开关误操作时应如何处理?

标准答案

(1)隔离开关误拉开：当隔离开关未完全断开便发生电弧，应立即合上；若隔离开关已全部断开，则不许再合上；

(2)隔离开关误合上：即使错合，甚至在合闸时发生电弧，也不准再把刀闸拉开；应尽快操作断路器切断负荷。

简答题中等951/1290

有载调压变压器的有载调压开关会发生哪些异常?处理方法是什么?

标准答案

(1)连续调整会使母线电压出现大幅波动，应立即断开有载开关操作电源；

(2)调整机构失灵，传动机构卡在两个分接档的过渡区；应立即断开有载开关操作电

源，现场手动调整分接头并查明原因；

(3)对电阻式限流有载调压变压器，当有载调整机构动作时间变长或切换到中途不动作，可能烧损限流电阻。原因是快速机构出现主弹簧疲劳、断裂或传动系统损坏、机械卡死、限位失灵等故障。当调整分接开关失败时，应将变压器停运，检查调压开关操作机构。

简答题中等952/1290

对变压器有载装置的调压次数是如何规定的?

标准答案

(1)35kV变压器的每天调节次数(每调一个分接头记为一次)不超过20次，110kV及以上变压器每天调节的次数不超过10次，每次调节间隔的时间不少于1min;

(2)当电阻型调压装置的调节次数达到5000～7000次时，电抗型调压装置的调节次数达到2000-2500次时应检修。

简答题中等953/1290

如何切换无载调压变压器的分接开关?

标准答案

切换无载调压变压器的分接开关应将变压器停电后进行，并在各侧装设接地线后，方可切换分接开关。切换前先拧下分接开关的两个定位螺丝，再扳动分接开关的把手，将分接开关旋转到所需的分接头位置，然后拧紧定位螺丝，测试三相直流电阻合格后，方可将变压器投入运行。

简答题中等954/1290

新安装的电容器在投入运行前应检查哪些项目?

标准答案

(1)新装电容器组投入运行前应按交接试验项目试验并合格；

(2)电容器及放电设备外观检查良好，无渗漏油现象；

(3)电容器组的接线正确，电压应与电网额定电压相符合；

(4)电容器组三相间的容量应平衡，其误差不应超过一相总容量的5%;

(5)各接点应接触良好，外壳及架构接地的电容器组与接地网的连接应牢固可靠；

(6)与电容器组连接的电缆、断路器、熔断器等电气元件应经试验合格；

(7)电容器组的继电保护装置应经校验合格，定值正确，投入运行；

(8)装有专用接地刀闸，其刀闸应在断开位置。

简答题中等955/1290

光伏电站逆变器检修需要做哪些安全措施?

标准答案

在逆变器柜内进行检修作业前，必须将逆变器交、直流侧开关全部断开，断开箱变低压侧开关，断开直流配电柜所有开关，断开逆变器工作电源开关，在所断开开关操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”标识牌，逆变器在停机20分钟后，方可打开柜门验无电压后许可工作。

简答题中等956/1290

光伏电站逆变器报“孤岛故障”如何处理?

标准答案

孤岛故障是指电网故障或停电检修、自然因素等原因造成电网中断供电时，逆变器脱离电网独立运行的一种状态，当逆变器检测到“孤岛”状态时，自动停止运行，待检测到故障消除或电网恢复正常后自动并网。当一台或几台逆变器报“孤岛故障”多为交流侧断电失压，此时应断开逆变器交、直流开关，检查箱变是否运行正常，并根据具体原因处理，正常后恢复逆变器并网。

简答题中等957/1290

变压器有哪几种常见故障?

标准答案

(1)绕组故障：主要有绕组匝间短路、绕组接地、相间短路、绕组断线及接头开焊等。

(2)套管故障：常见的有炸裂、闪络放电及严重漏油等；

(3)分接开关故障：主要有分接头绝缘不良；弹簧压力不足，分接开关接触不良或腐蚀，有载分接开关装置不良或调整不当；

(4)铁芯故障：主要是由铁芯柱的穿心螺杆及夹紧螺杆绝缘损坏而引起的多点接地故障，铁芯两点及以上接地会产生涡流造成局部过热。

简答题较难958/1290

有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的?

标准答案

(1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断；

(2)分接开关密封不严，进水造成相间短路；

(3)由于触头滚轮卡住，使分接开关停在过渡位置，造成匝间短路而烧坏；

(4)分接开关油箱缺油；

(5)调压过程中遇到穿越故障电流。

简答题中等959/1290

变压器在运行时，出现油面过高或有油从油枕中溢出时，应如何处理?

标准答案

应首先检查变压器的负荷和温度是否正常，如果负荷和温度均正常，则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面，应经当值调度员同意后，将重瓦斯保护改接信号，疏通呼吸器或油标管。如因环境温度过高引起油枕溢油时，应放油处理。

简答题较难960/1290

光伏电站逆变器的主要组成部件有哪些?都有什么作用?

标准答案

(1)直流输入开关，控制直流输入；

(2)防反二极管，防止给汇流箱反送电；

(3)逆变模块，用于将直流电能转换为交流电能；

(4)直流EMC滤波器，允许通过直流电，消除或衰减高频信号干扰；

(5)交流EMC滤波器，通过工频交流信号，抑制高频对设备和电网的干扰；

(6)交流并网接触器，控制逆变器并网；

(7)交流开关，控制电网输入、输出；

(8)LC滤波器，滤除多次谐波；

(9)散热风机，用于模块和机体散热；

(10)控制及通讯装置，用于控制逆变器工作状态上传数据。

简答题较难961/1290

GIS设备中的断路器气室SF6气压降低闭锁动作时应如何处理?

标准答案

(1)立即断开断路器操作电源，通过断开上一级断路器将该断路器停电；

2检查断路器气室是否有漏气点，若有漏气点，进行处理后补气；若未发现漏气点，则补气正常后观察气压有无明显降低；

3如气室气压正常，则检查气体闭锁继电器是否误动或二次回路有无异常。

简答题中等962/1290

什么是光伏电站无功控制系统AVC?

标准答案

光伏电站无功控制系统AVC,光伏电站自动电压控制系统接收来自调度的并网点电压目标值，通过控制策略实时调节并网逆变器、无功补偿设备(SVG/SVC)的无功补偿值或升压变压器的分接头进行光伏电站内的整体无功补偿，从而使并网点电压处在正常运行范围内。

简答题中等963/1290

简述双轴跟踪支架跟踪原理?

标准答案

跟踪器系统根据实时太阳高度角和方位角与跟踪装置实际的高度角和方位角的差值，以及驱动装置的运转速度，计算出执行机构的跟踪运行时间，最后通过程序执行驱动电机达到要求的位置，实现对支架电池组件高度角和方位角的跟踪。在一天的整个过程中，跟踪器能够获得最优的高度角和方位角，电池板能够接收到最大太阳日辐射量。

简答题中等

964/1290

光伏电站组件水清洗有哪些注意事项和规定?

标准答案

(1)为了避免在高温和强烈光照下擦拭组件对人身的电击伤害以及可能对组件的破坏，工作人员一般选择，夏季清洁时间为上午11:00以前和下午16:00之后，光伏组件表面温度超过50℃时不允许采用水清洁的方式，若遇阴云天气可全天清洁；冬季清洁时间为上午10:00至16:00之间，光伏组件表面温度低于5℃时不允许采用水清洁方式。

(2)严禁在风力大于4级、大雪、雷雨天等恶劣气象条件下进行光伏组件的清洁工作。冬季清洁应避免冲洗，以防止气温过低而结冰，造成污垢堆积；同理也不要在面板很热时用冷水冲洗。

(3)组件清洗前，应考虑监控记录中是否有电量输出异常的记录，分析是否有漏电，并检查组件的连接线和相关元件有无破损、粘连，在清洗前还应用试电笔对组件的铝框、支架、钢化玻璃表面进行测试，以排除漏电隐患，确保人身安全。

(4)光伏组件外观检查：外观完好无损，无破裂，无划痕。禁止踩踏光伏组件、导轨支架、电缆桥架等光伏系统设备或其他方式借力于组件板和支架。

(5)组件清洗应遵循“冲洗-擦拭-冲洗”的过程，冲洗使用中性清洁水，严禁使用带腐蚀特性和造成环境污染的化学清洗剂，使用无杂质纯棉织物进行擦拭。禁止将清洗水喷射到组件接线盒、电缆桥架、汇流箱等设备。清洁时清洁设备对组件的冲击压力必须控制在一定范围内，避免不是当受力引起隐裂。

(6)光伏组件清洁度检查：使用白毛巾检查，表面清洁、无灰尘、无污物、无水渍。

(7)每日组件清洗区域由班组根据现场实际状况确定，并给清洗单位负责人指明区域，双方签字确认，方可开工清洗。组件清洗单位不按班组指定区域清洗或未得到班组许可开工的不予以验收，进行工作、安全检查，检查人员个人安全用具佩戴、施工质量、进度等情况。

简答题较难965/1290

4变压器排油注氮保护装置应满足哪些要求?

标准答案

(1)排油注氮启动(触发)功率应大于220V×5A(DC)。

(2)注油阀动作线圈功率应大于220V×6A(DC)。

(3)注氮阀与排油阀间应设有机械连锁阀门。

(4)动作逻辑关系应满足本体重瓦斯保护、主变压器断路器跳闸、油箱超压开关(火灾探测器)同时动作时才能启动排油充

氮保护。

简答题中等966/1290

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中对直接接入微机型继电保护装置的二次电缆有何要求?

标准答案

直接接入微机型继电保护装置的所有二次电缆均应使用屏蔽电缆，电缆屏蔽层应在电缆两端可靠接地。严禁使用电缆内的空线替代屏蔽层接地。

简答题中等967/1290

双重化配置的两套继电保护装置交流电流和交流电压量取自哪里?

标准答案

两套保护装置的交流电流应分别取自电流感器互相独立的绕组；交流电压宜分别取自电压互感器互相独立的绕组。

简答题难968/1290

主变压器的重瓦斯保护在哪些情况下由跳闸改为信号?

标准答案

(1)变压器在运行中加油、滤油、更换硅胶或潜油泵、冷却器放油检修时；

2打开呼吸系统的放气门、放油塞、清理吸湿器时；

3除采油样和气体继电器上部放气阀放气外，在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时；

(4)开、闭气体继电器连接管上的阀门时；

(5)有载调压开关油路上有人工作时；

(6)对于充氮变压器，当油枕抽真空或补充氮气时；

(7)气体继电器或其二次电缆有缺陷时，或保护回路有人工作时；

(8)发生地震或接到地震预报后临时退出运行；

(9)变压器停运或备用时，重瓦斯保护动作后仍影响其他运行设备的(如一个半开关接线的设备)。

简答题中等969/1290

光伏电站信息申报与发布系统的组成及功能是什么?

标准答案

信息申报与发布系统包含数据申报与信息发布两个功能模块，数据申报用于电站主体信息及逆变器特性参数申报，短期、超短期功率受阻等运行信息申报，电站竞价上网数据申报等。信息发布用于电网各类负荷预测信息发布，日前及日内短期交易信息发布，年月周日及临时检修计划信息发布，日前及日内发电计划信息及计划校核信息发布，电站并网运行考核信息及辅助服务补偿信息发布，通知公告发布与监视等。

简答题中等970/1290

光伏电站电力监控系统防护分区原则?

标准答案

(1)光伏电站基于现场电力监控系统的重要程度，划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区又分为控制区(安全I区)和非控制区(安全Ⅱ区)。

(2)光伏电站计算机监控系统、并网控制系统、相量测量装置位于安全I区；功率预测系统、信息申报与发布系统位于安全Ⅱ区；

(3)电力监控系统安全防护工作的重要措施是做好各业务系统的边界防护，光伏电站安全I区和安全Ⅱ区自动化系统之间设置防火墙，实现逻辑隔离；

(4)在生产控制大区与管理信息大区之间设置电力专用横向单向安全隔离装置，光伏电站生产控制大区自动化系统与调度主站通过电力调度数据网进行通信，且在连接处设置有专用纵向加密认证装置。

简答题中等971/1290

什么是电力监控系统安全防护?其防护策略是什么?

标准答案

电力监控系统是由各级电力监控系统和调度数据网络，以及各级电网管理信息系统、电站管理信息系统、电力通信系统及电力数据通信网络等构成的大系统。通过建立电力监控系统安全防护体系，有效抵御黑客、恶意代码等各种形式的攻击，尤其是集团式攻击，重点是保障电力监控系统安全稳定，防止由此引起电力系统事故。

电力监控系统安全防护的总体策略为“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”。

简答题中等972/1290

巡视设备时应遵守哪些规定?

标准答案

巡视设备时应遵守的规定有：(1)不得进行其他工作，不得移开或越过遮栏。(2)雷雨天需要巡视户外设备时，应穿绝缘靴，不得接近避雷针和避雷器。(3)高压设备发生接地时，室内不得接近故障点4m以内，室外不得靠近故障点8m以内，进入上述范围内人员必须穿绝缘靴，接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。(4)巡视高压室后必须随手将门锁好。(5)特殊天气增加特巡。

简答题较难973/1290

变压器有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?

标准答案

(1)操作电源电压消失或过低。

(2)电机绕组断线烧毁，起动电机失压。

(3)联锁触点接触不良。

(4)传动机构脱扣及销子脱落。

简答题较难974/1290

分布式电源并网电压等级如何按装机容量进行选择?

标准答案

(1)8kW及以下可接入220V电网；

(2)8-400kW可接入380V电网；

(3)400-6000kW可接入10kV电网；

(4)5000-30000kW以上可接入35kV电网。

简答题较难975/1290

光伏电站直流防雷汇流箱有哪些设备组成?

标准答案

(1)防雷器；(2)直流断路器；(3)主控板；(4)直流正极汇流板；(5)直流负极汇流

板；(6)通讯RS485端子；(7)直流正极汇流输出；(8)直流负极汇流输出；(9)防反二极管；(10)数据采集模块；(11)电源模块；(12)接地端子。

简答题较难976/1290

一般动火的安全措施有哪些?

标准答案

(1)动火作业前应清除动火现场、周围及上、下方的易燃易爆物品；

(2)高处动火应采取防止火花溅落措施，并应在火花可能溅落的部位安排监护人；

(3)动火作业现场应配备足够、适用、有效的灭火设施、器材；

(4)必要时应进行辨识危害因素，进行风险评估，编制安全工作方案及火灾现场处

置预案；

(5)各级人员发现动火现场消防安全措施不完善、不正确，或在动火工作过程中发现有危险或有违反规定情况时，应立即阻止动火工作，并报告安监、消防人员。

简答题中等977/1290

交、直流耐压试验的区别?

标准答案

(1)直流耐压需要施加的电压为交流电压的1.414倍；

(2)直流耐压只能在逐渐加压时考察设备的绝缘强度；交流耐压能够考察设备的两个极性，更接近于实际情况，无需逐渐升压；

(3)设备在交流电场下的弱点使用直流耐压试验就不一定能够发现。

(4)直流耐压试验电压较高，对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用，可与泄漏电流试验同时进行；

(5)交流耐压试验对绝缘的考验非常严格，能有效地发现较危险的集中性缺陷。

简答题中等978/1290

交流工频耐压试验和感应耐压试验有何区别?

标准答案

(1)工频耐压试验是利用工频交流电源通过调压装置，经升压变压器的高压输出端输出一个交流高压，对被试物进行高电压耐压试验；

(2)感应耐压试验是指在交流耐压试验时利用被试变压器本身一、二次绕组之间的电磁感应原理产生高压电对自身进行的耐压试验。进行感应耐压试验时在被试变压器低压侧施加一个试验电压，在被试设备铁芯中产生交变磁通，通过电磁感应在被试设备高压绕组感应产生高电压，从而达到耐压试验目的。

简答题中等979/1290

电气设备耐压试验有哪些安全注意事项?

标准答案

(1)耐压试验只有在非破坏性试验合格(如绝缘电阻摇测合格)后才能进行；

(2)试验电压应按规定确定，不得超过规定值；

(3)试验电流不能超过试验装置的允许电流；

(4)试验场地应设防护围栏，防止作业人员接近带电高压装置，试验装置应有可靠的保

护接地(或保护接零)措施；

(5)每次试验结束，应将调压器放到零位；

(6)有电容的设备、电缆等，试验前后应进行放电。

简答题中等980/1290

防止电气误操作事故的重点措施有哪些?

标准答案

(1)严格执行“两票三制”,管理规范化；

(2)严格执行调度指令。未经许可禁止操作。不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置；

(3)完善防误装置的运行规程及检修规程，加强防误闭锁装置的运行维护管理，确保防误闭锁装置正常运行；

(4)完善解锁工具(钥匙)使用和管理制度；

(5)采用计算机监控系统时，远方、就地操作均应具备防止误操作闭锁功能；

(6)断路器或隔离开关电气闭锁回路，应直接用断路器或隔离开关的辅助触点；操作断路器或隔离开关时，应确保待操作断路器或隔离开关位置正确，并以现场实际状态为准；

(7)技能培训，使运维检修人员、调控监控人员等熟练掌握防误装置及操作技能。

简答题较难981/1290

动火作业间断时应注意的安全事项?

标准答案

(1)动火作业间断，动火执行人、监护人离开前，应清理现场，消除残留火种；

(2)动火执行人、监护人同时离开作业现场，间断时间超过30min,继续动火前，动火执行人、监护人应重新确认安全条

件；

(3)一级动火作业，间断时间超过2.0h,继续动火前，应重新测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度，合格后方可重新动火；(4)一级、二级动火作业，在次日动火前必须重新测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度，合格后方可重新动火。

简答题中等982/1290

作业现场遇有哪些情况禁止动火?(答出6个以上)

标准答案

(1)储油区域；

(2)压力容器或管道未泄压前；

(3)存放易燃易爆物品的容器未清理干净，或未进行有效置换前；

(4)现场附近堆有易燃易爆物品，未作彻底清理或者未采取有效安全措施前；

(5)风力达五级以上的露天动火作业；

(6)附近有与明火作业相抵触的工种在作业；

(7)遇有火险异常情况未查明原因和消除前；

(8)按国家和政府部门有关规定必须禁止动用明火的。

简答题较难983/1290

常用的电力通信规约有哪几种?其通信机制和方式分别是什么?(答出4个以上)

标准答案

(1)DL451-91规约，通信机制为循环式，通信方式为串口，用于调度主站通信；

(2)DL451-91扩展规约，通信机制为循环式，通信方式为串口，用于调度主站通信；

(3)101规约，通信机制为问答式，通信方式为串口，用于调度主站通信；

(4)102规约，电力系统传输电能计量配套规约；

(5)103规约，通信机制为问答式，通信方式为串口，用于站内继电保护装置通信。

(6)104规约，通信机制为问答式+循环式，通信方式为网络，用于调度主站通信；

简答题中等984/1290

季节性反事故措施包括哪些内容?

标准答案

(1)冬、春严寒季节，对室外电气设备以做好防污、防冻工作为主要内容。例如，在冬季到来之前，对室外注油设备要仔细检查有无缺油；放油阀周围有无积水，要防止放油阀冻坏，对注油设备还要做好防污秽的技术措施；春季到来之前，应及时清扫瓷绝缘，防止发生污闪事故等；

(2)在雷雨季节到来之前，应做好防雷设备检修、安装测试；电站防洪、防漏；检查设备绝缘和接地装置是否完好等；

(3)根据季节特点，做好迎接高峰负荷的准备工作，例如检查设备容量是否适应；检查设备健康水平；检查设备通风冷却系统是否完好；保证各种设备安全可靠运行；

(4)根据季节特点，做好防止小动物进入室内的措施，防止小动物引起短路事故。

简答题中等985/1290

防止电缆火灾延燃的措施有哪些?

标准答案

采用封、堵、涂、包、水喷雾及其他。穿越墙壁、楼板和电缆沟道进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞、竖井和进入油区的电缆入口必须用防火堵料严密封堵。沿电缆可涂以防火涂料或其他阻燃物质。靠近充油设备的电缆沟，应设有防火延燃措施，盖板应封堵。

简答题中等986/1290

简述不间断电源UPS的工作原理?

标准答案

正常运行时，交流电输入经整流滤波电路变成恒定的直流电，再经逆变滤波后输出稳定的工频交流电。当交流停电时，由直流系统经逆变滤波后输出稳定的工频交流电，保持交流电源不会中断。当逆变模块输出不正常时，自动切换至旁路交流供电。

简答题较难987/1290

电气设备接地的技术原则有哪些?

标准答案

(1)为保证人身和设备安全，各种电气设备均应根据国家标准GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地线除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外，不应作其它用途；

(2)不同用途和不同电压的电气设备，除有特殊要求外，一般应使用一个总的接地体，按等电位连接要求，应将建筑物金属构件、金属管道(输送易燃易爆物的金属管道除外)与总接地体相连接；

(3)人工总接地体不宜设在建筑物内，总接地体的接地电阻应满足各种接地中最小的接地电阻要求；

(4)有特殊要求的接地，如弱电系统、计算机系统及中压系统，为中性点直接接地或经小电阻接地时，应按有关专项规定执行。

简答题中等988/1290

日常工作中对太阳能辐照仪进行哪些维护?

标准答案

(1)每天日出后，检查自动跟踪器是否跟踪太阳正常，各气象监测参数是否上传正常；

(2)及时排除防护罩内凝露、集水。每周检查一次，夏季增加检查次数；

(3)太阳辐射传感器玻璃罩应保持清洁，每次巡检时使用软布擦拭。遇特殊天气，如雨雪、大风天气后应对玻璃罩进行擦拭，遇冰雹天气应将辐照仪的防护罩盖上，以免玻璃罩损坏；

(4)下雪、扬沙天气时及时清理表面的积雪和沙尘；

(5)每2年应对辐照仪进行一次校验。

简答题中等989/1290

厂用变一般配置哪些保护?各保护适用范围?

标准答案

(1)电流速断保护，作为厂变相间短路的主保护，瞬时作用于跳闸；

(2)过电流保护，作为厂变的后备保护，延时作用于跳闸；

(3)单相接地保护，中性点直接接地的厂变一般装设零序过流保护，作为相邻元件及

本身主保护的后备保护；

(4)瓦斯保护，油浸式厂变装设瓦斯保护，轻瓦斯保护作用于信号，重瓦斯保护作用于跳闸；

(5)温度保护，厂变装设温度保护，作用于跳闸和发信号。

简答题中等990/1290

运行中的水泵电机的缺相如何判断处理?

标准答案

(1)现象：电流表指示上升或为零(一相发生断线);电动机的本体温度升高、声音异常；

2立即启动备用设备，停止故障电动机的运行；

3故障电动机处理时，应首先判断是电动机电源缺相还是定子回路故障；

(4)原因分析：一相熔丝熔断或接触不良，电缆头、接触器及导线中的一相断线；定子绕组一相断线和电动机引线接头

开焊或断线。

简答题中等991/1290

油浸式变压器在投入运行前，应进行那些检查?

标准答案

变压器检修后或长期停用后在投入运行前，应做以下检查：

(1)变压器本体无缺陷，绝缘子无裂纹和破损；外表清洁，无遗留杂物，各连接处应连接牢固，密封处无渗漏现象；

(2)分接开关切换在符合电网要求，用户要求的位置，引线适当，接头接触良好，配件齐全；

(3)变压器外壳、中性点接地良好，基础牢固稳定，变压器滚轮与基础上轨道接触良好，制动可靠；

(4)冷却装置、温度计及其它测量装置应完整；

(5)变压器油位应当在实时环境温度相一致的刻度线，不宜过高和过低；

(6)变压器的气体继电器应完好，并检查其动作是否符合规定的要求，释放阀无动作。

简答题中等992/1290

光伏电站义务消防员的主要职责?

标准答案

(1)掌握各类消防设施、消防器材的适用范围和使用方法；(2)熟知电站相关的灭火和应急疏散预案，发生火灾时能熟练扑救初起火灾、组织引导人员安全疏散及进行应急救援；(3)根据上级工作安排负责一、二级动火作业的现场消防监护工作。

简答题较易993/1290

什么是动火作业?

标准答案

在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作

业。

简答题较易994/1290

遇有电气设备着火时应如何处理?

标准答案

遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火，不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火，灭火人员应正确佩戴个人防护用具，必要时佩戴防毒面具，防毒面具要按规定使用并定期进行试验，使其经常处于良好状态。

简答题较难995/1290

变压器的特殊巡视项目有哪些?

标准答案

(1)过负荷时，应监视负荷、油温和油位的变化，接头接触应良好，无温度异常升高现象，冷却系统运行正常；

(2)大风天气时，注意观察引线摆动情况及有无挂搭杂物；雾天查看瓷瓶、套管有无放电打火现象，重点监视污秽瓷质部分；

(3)雷雨天查看瓷套管有无放电闪络现象，避雷器动作情况；

(4)雪天应根据积雪融化情况检查接头发热部位，及时处理冰冻隐患；

(5)系统发生故障后，应检查有关设备及接头有无异状；

(6)大修及新装的变压器投运1小时后应检查散热器的散热情况。72小时内，应加强巡回检查；

(7)天气突然变冷，应检查油面下降情况。

简答题中等996/1290

电力变压器充电时应遵循什么原则?

标准答案

应当从装有保护的电源侧充电，各侧均有保护的，应从高压侧充电。三圈变压器不应从中压侧充电。充电时，变压器中性点隔离开关必须投入接地。

简答题中等997/1290

电气设备接地装置日常检查、维护项目有哪些?

标准答案

(1)设备接地部分、接地连线(或接地引下线)和接地体三者之间连接良好，接地引线无丢失、断股、损伤。接地螺栓是否拧紧，焊接处是否牢固、无脱焊现象；

(2)接地标志齐全、明显。接地体有无外

露、严重腐蚀，在埋设范围内有无土方施工；

(3)每年雷雨季节来临前，对接地装置进行一次全面的检查维护。

简答题中等998/1290

光伏电站消防安全重点防火部位包括哪些?

标准答案

物资及危险化学品库房、变压器、电缆沟、电缆夹层及电缆通道、主控制室、计算机房、通信机房、二次盘室、配电室、光伏阵列、直流蓄电池室、档案室。发生火灾可能严重危及人身、电力设备和电网安全以及对消防安全有重大影响的其他部位。

简答题较易999/1290

操作中发生疑问时有哪些规定?

标准答案

当操作中发生疑问时，应立即停止操作，向值班调度员或值班负责人报告，并禁止单人滞留在操作现场，待值班调度员或值班负责人再行许可后，方可进行操作。不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。

简答题易1000/1290

高压验电器操作“三步骤”指什么?

标准答案

(1)验电前进行自检，方法是按下自检按钮，指示灯有间断闪光，同时发出音响报警，判定该仪器正常。再将验电器在同电压等级带电设备上验电，再次确认仪器完好，工作正常；

(2)在已停电的设备进出线两侧逐相验电；(3)当验明无电后再把验电器在同电压等级带电设备上复核一下，看其是否良好。

简答题较易1001/1290

直流配电柜的日常巡视项目有哪些?

标准答案

(1)检查柜体正常、锁具完好、标识标号完整；

(2)检查柜内无异音、异味、放电现象，各连接点连接牢固、无过热、变色现象，各支路开关位置正确，无跳闸脱扣现象；

(3)检查接地线连接良好，防雷模块正常；(4)检查直流柜电流表、电压表指示正常。

简答题较易1002/1290

为什么电缆线路停电后短时间内还有电压?

标准答案

电缆线路相当于一个电容器，停电后线路还存有剩余电荷，对地仍然有电位差。因此必须经过充分放电后方可装设接地线。

简答题较易1003/1290

电力电缆有哪些巡视检查项目?

标准答案

(1)检查电缆终端有无发热及开裂，绝缘胶是否软化溢出；

(2)绝缘子是否清洁完整，是否有裂纹及闪络痕迹，引线接头是否完好无发热情况；

(3)外露电缆的表皮是否完整，穿入开关柜的电缆应用可靠的电缆支架或电缆挂接绳进行固定，减轻电缆自身重力对电缆头影响；

(4)钢铠及屏蔽层接地是否良好。

简答题较易1004/1290

光伏电站逆变器着火后如何处理?

标准答案

迅速切断着火逆变器及相邻逆变器交直流电源。确定断电后，佩戴防毒面具，使用灭火器进行灭火。

简答题中等1005/1290

电力电缆穿过零序电流互感器时屏蔽层如何接地?

标准答案

三芯电力电缆终端处的金属保护层必须接地良好。电缆通过零序电流互感器时，电缆金属保护层和接地线应对地绝缘，电缆屏蔽层接地点在互感器以下时，接地线应直接接地；接地点在互感器以上时，接地线应穿过互感器接地。

简答题较易1006/1290

保护装置运行中的注意事项?

标准答案

(1)运行中不允许随意拆装装置；

(2)运行中不可以随意操作面板；

(3)运行中不可以随意进行硬件测试、定值整定等对装置重要运行参数的修改操作，以免造成装置的不正确动作或影响其整体性能；

(4)发现运行中的异常现象，应加强监视，并立即报告主管部门。

简答题中等1007/1290

变压器气体继电器的巡视项目有哪些?

标准答案

变压器气体继电器的巡视项目有：(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置；(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态；(3)检查油枕的油位在合适位置，继电器应充满油；(4)气体继电器防水罩应牢固。

计算题较易1008/1290

有一块表头的量程是100μA,,内阻Rg=1kΩ,如把它改装成一个量程为3V、30V和300V的多量程伏特表，内部接线如图所示，求R₁和R₂+R₃的数值。

图D-19

标准答案

解：R₁=3/(100×10-6)-Rg=29000(Ω)

R₂+R₃=300/(100×10-6)-R₁-Rg=297×104(Ω)

答：R₁为290000,R₂+R₃为297×104Ω。

计算题较易1009/1290

用电阻法测一铜线的温度，如果20℃时线圈电阻为0.64Ω,升温后电阻为0.720,求此时的温度t?已知α=0.004(1/℃)。

标准答案

因为Rt=R₂0[1+α(t-20)]

所以α=(Rt-R₂0)/R₂0(t-20)=(0.72-0.64)/0.64(t-20)=0.004

t=(0.72-0.64)/0.004×0.64+20=51.2(℃)

答：温度为51.2℃。

计算题较易1010/1290

有一长2km、截面积为4mm²的铜导线，试求导线的电阻为多大?(p=0.01750·mm²/m)

标准答案

解：已知L=2km=2000m;截面积S=4mm2

则R=pL/S=0.0175×2000/4=8.75(Ω)

答.导线的电阻为8.750.

计算题较难1011/1290

如图所示电路，已知：E=100V,R₁=1

Ω,R₂=99Ω,C=10μF。试求：(1)S闭合瞬间各支路电流及各元件两端电压的数值。(2)S闭合到达稳定状态时，各支路电流及各元件两端电压的数值。

标准答案

解：(1)S闭合瞬间(t=0),各支路电流为i(o+)=E/R₁=100/1=100(A)

i1(o+)=0(A)

i₂(0+)=i(o+)=100(A)

各元件两端的电压为UR1(0+)=i(o+)R₁=100×1=100(V)UR2(0+)=Uc=0(V)

(2)S闭合后到达稳定状态时，各支路电流为

I=E/(R₁+R₂)=100/(1+99)=1(A)I₁=I=1(A)

l₂=0(A)

各元件两端的电压为UR₁=IR₁=1×1=1(V)

UR₂=Uc=I₁R₂=1×99=99(V)

答：S闭合瞬间各支路电流i(o+)为100A,i

(o+)为0A,i2(0+)为100A;各元件两端电压UR(o+)为100V,UR₂(o+)为0V。S闭合后达到稳定状态时，各支路电流I为1A,I₁为1A,I₂为0A;各元件两端的电压URi为1V,UR₂为99V。

计算题较难1012/1290

如图所示的电路中，E=10V,R₁=1.6kΩ,

R₂=6kΩ,R₃=4kΩ,L=0.2H,把开关打开求：在换电路瞬间t=0+时，(1)电感中的电流i_(0+);(2)电感上的电压UL(0+)。

标准答案

解：R₂与R₃并联

R'=R₂R₃/(R₂+R₃)=6×4/(6+4)=2.4(kΩ)R=R₁+R'=1.6+2.4=4(kΩ)

L不起作用

I=E/R=10/4=2.5(mA)

iL=[R₂/(R₂+R₃)]l=6/(6+4)×2.5=1.5(mA)

iL(O+)=1.5mA

UL(O+)=1(R₂+R₃)=1.5×(6+4)=15(V)

答：电感中电流为1.5mA,电感上的电压15V。

计算题较难1013/1290

如图所示对称三相电路中，由三线制电源所提供的对称三相线电压为380V,线路阻抗Z=0.4+j0.3Ω,星形连接的负载各相阻抗Z=7.6+j5.7Ω。试求三相负载的相电压和相电流的大小。

图D-18

标准答案

解：电源相电压

Up=U_/√3=380/√3=200(V)

每相总阻抗

z=√(0.4+7.6)²+(0.3+5.7)²=10(Ω)

因三相负载对称，所以流过每相负载的电流均为

lp=Up/Z=220/10=22(A)

每相负载阻抗Z=√7.6²+5.7²=9.5(Q)负载相电压Up=IpZ'=22×9.5=209(v)答：相电压为209V,相电流为22A。

计算题较难1014/1290

如图所示电路，四个电容器的电容各为C₁

=C₄4=0.2μF,C₂=C₃=0.6μF。试求：(1)开关S打开时，ab两点间的等效电容。(2)开关S合上时，ab两点间的等效电容。

图D-16

标准答案

解：(1)开关S打开时，其等效电容为Cab=(C₁C₂)/(C₁+C₂)+(C₃C₄)/(C₃+C₄)

=(0.2×0.6)/(0.2+0.6)+(0.2×0.6)/(0.2

+0.6)=0.3(μF)

(2)开关S合上时，其等效电容为Cab=(C₁+C₃)(C₂+C₄)/(C₁+C₃+C₂+C₄)=0.8×0.8/(0.8+0.8)=0.4(μF)

答：S打开时，Cab为0.3μF;S合上时，Cab为0.4μF。

计算题空1015/1290

在下图中，已知：R为4Ω,XL为9Ω,Xc

为60,电源电压U为100V,试求电路中的电压和电流的相位差及电阻、电感和电容上的电压。

图1D-4

标准答案

解：已知U=100V,XL=9Ω,Xc=6Ω,R=4Ω。由此得出

电路的电抗X=XL-Xc=9-6=3(Q)

电路的阻抗Z=√R²+X²=5(2)

则电路中的电流I=U/Z=100/5=20(A)电压和电流的相位差为

ψ=arctg(X/R)=arctg(3/4)=36.87°

电阻上的电压为：UR=IR=20×4=80(V)

电感上的电压为：UL=IXL=20×9=180(V)电容上的电压为：Uc=IXc=20×6=120(V)答：相位差为36.87°,电阻、电感、电容上的电压分别为80V、180V和120V。

计算题空1016/1290

某电源的相电压U相是6kV,如接成星形，它的线电压是多少?如果uA=Umsinwt(kV),写出各相、线电压的瞬时值表达式。

标准答案

解：线电压UL=√3Up=√3×6(kV)=10.39(kV)

答：线电压为10.39kV。

各相、线电压的瞬时值表达式为UA=Umsinwt(kV)

Up=Umsin(wt-1200)kVUc=Umsin(wt+120)kV

计算题空1017/1290

如图所示L、C并联电路中，其谐振频率f₀=30MHz,C=20pF,求L的电感值。

标准答案

解：

f。=1/2π√LC

L=1/[(2f₀)²C]=1/[4π²(30×10⁶)²×20×10⁶]=1.4×10-¹²(H)答：L的电感值为1.4×10-12H。

计算题空1018/1290

有一对称三相正弦交流电路，负载为星形连接时，线电压为380V,每相负载阻抗为100电阻与150感抗串接，试求负载的相电流是多少?

标准答案

解：已知电压UL=380V,则

相电压Up=UL/√3=220(V)每相负载电阻R=100

每相负载感抗XL=150

每相负载阻抗z-√R²+X}-√10²+15²-18(Ω)

则负载相电流为Ip=U/Z=220/18=12.2(A)

答：负载相电流为12.2A。

计算题空1019/1290

如图所示电路中，已知C=1μF,C₂=3μ

F,C₃=6μF,C₄=2μF,各电容器原不带电，求加上电压U=100V后各电容器上的电压。

图D-7

标准答案

解：设各电容器的电压为U₁、U₂、U₃、U4、U₅,电容C₃、C₄串联，再与C₂并联后的等效电容

C₅=C₃×C₄/(C₃+C₄)+C₂=6×2/(6+2)+3=9/2(μF)

C₁/C₅=U₅/U₁U₁+U₂=100

将C、C₅数值代入，解联立方程得U₁=81.8(V)

U₅=U₂=18.2(V)C₃/C₄=U₄/U₃

U₃+U₄=U₂=18.2

将C₃、C₄数值代入，解联立方程得U₃=4.55(V)

U₄=13.65(V)

答：C、C₂、C₃、C₄上的电压分别为81.8V、18.2V、4.55V、13.65V。

计算题较易1020/1290

如图所示电路中，各支路的电流的正方向已标出，试列出各节点的电流方程式。

图D-6

标准答案

节点a:I₁+I₅-1₆=0节点b:I₂-l₄+1₆=0节点c:I₃+l₄-I₅=0节点d:-l₁-I₂-l₃=0

计算题较易1021/1290

如图所示电路中，已知Va=50V,Vb=-40V,Vc=30V,求Uac、Ubc、Uoc、Uab、Ubo、Uoa。

图D-5

标准答案

解：Uac=Va-Vc=50-30=20(V)Ubc=Vb-Vc=-40-30=-70(V)

Uoc=0-Vc=-30(V)

Uab=Va-Vb=50-(-40)=90(V)Ubo=Vb-0=-40(V)

Uoa=0-Va=-(50V)

答：Ua为20V,Ubc为-70V;Uoc为-30V,Uab为90V,Ubo为-40V,Uoa为-50V。

计算题较易1022/1290

如图所示，其中：R₁=50,R₂=100,R₃=

8Ω.R₄=30.R₅=60.试求图中A、B端的等效电阻R?

图D-1

标准答案

解：Ra=R₄//R₅=R₄R₅/(R₄+R₅)=3×6/(3+6)=2(Ω)

Rb=R₃+Ra=8+2=10(Ω)

Rc=R₂//Rb=R₂Rb/(R₂+Rb)=10×10/(10+10)=5(Ω)

RAB=R₁+Rc=5+5=10(Ω)

答：A、B端的等效电阻R为100。

计算题较易1023/1290口

一电炉取用电流为5A,接在电压为220V的电路上，问电炉的功率是多少?若用电8h,电炉所消耗的电能为多少?

标准答案

解：电炉的功率

P=UI=220×5=1100(W)=1.1kW

电炉在8h内消耗的能量A=P·t=1.1×8=8.8(kWh)

答：电炉的功率为1.1kW,电炉所消耗的电能为8.8kWh。

计算题空1024/1290

已知条件如图D-12所示，求各支路电流

1、I₂、I₃。

标准答案

解：(1)利用叠加原理先将E₁短接，则有R=R₁R₂/(R₁+R₂)=4×4/(4+4)=2(Ω2)

I₂=-1.25(A)I'=-1.25(A)

(2)将E₂短接，则有

R=R₁R₃/(R₁+R₃)=4×4/(4+4)=2(Ω2)I₂=E₁/(R₂+R)=6/(4+2)=1(A)

I'=-1/2(A)

答：I₁为-1.75A,I₂为-0.25A,I₃为-2A。

计算题空1025/1290

如图所示，电路中的总功率是400w,求rx及各个支路电流I(R取整数，I保留两位小数)。

图D-11

标准答案

解：R=U²/P=2002/400=100(2)

R₂=R₂×R₃/(R₂+R₃)=50×50/(50+50)=25(Ω)

R′=R+R²=500+25=525(2)

R′=R₁×R'/(R₁+R')=25×525/(25+525)=24(Ω)

rx=R-Ri==100-24=76(2)I=P/U=400/200=2(A)

I₁=(U-Irx)/R₁=(200-2×76)/25=1.92(A)

l₂=I₃=(1-l₁)/2=0.04(A)

答：rx为760,I₁为1.92A,I₂为0.04A,I₃为0.04A。

计算题较难1026/1290

一台三绕组变压器绕组间的短路电压分

别为UdI-1|=9.92%,Udi-m=15.9%,Ud

-m=5.8%,试计算每个绕组的短路电压?

标准答案

解：Udi=1/2(Udl-11+Ud-m-Ud-Ⅲ)=[(9.92+15.9-5.8)/2]%=10%Ud=1/2(UdI-1+Ud|-m-Udi-Ⅲ)

=(9.92+5.8-15.9)/2%≈0Ud=1/2(Ud-m+UdⅡ-m-Udi-1Ⅱ)

=[(15.9+5.8-9.92)/2]%=5.89%

答：每个绕组的短路电压分别为10%、0、5.89%。

计算题空1027/1290

如图所示，U=120V,R=300,R₂=10

Ω,R₃=200,R₄=150,求l、I₂、I₄、U₁

和U₄。

图D-10

标准答案

解：R²=R₃+R₂=30(2)

R′=R₂×R/(R₂+R)=30×15/(30+15)=10(Ω)

R=R₁+R₄=30+10=40(Ω)l=U/R=120/40=3(A)

l₄=(U-I₁R)/R₄=(120-3×30)/15=2(A)l₂=l₁-1₄=3-2=l(A)

U₁=I₁R₁=3×30=90(V)

U₄=U-U₁=120-90=30(V)

答：I₁为3A,I₂为1A,I₄为2A,U₁为90V,U₄为30V。

计算题空1028/1290

已知加在C=100μF电容器上电压uc=20sin(10³t+60°)V。求电流的有效值、无功功率Qc以及uc达到最大值时，电容所储存的能量。

标准答案

解：容抗Xc=1/wC=1/(10³×100×10-6)=10(Ω)

电流的有效值|=U/Xc=20/(√2×10)=√2=1.414(A)

无功功率Q。=l²x=(√2)²×10=20(var)

电容储存的能量

0-2(J)

答：电流的有效值1.414A,无功功率为20var,电容所储存的能量为2×10-2J。

计算题空1029/1290

如图所示，将变频电源接在此电路中，R

=500,L=16μH,C=40μF,U=220V。求谐振频率fo相应的I、I、Ic、IR。

图D-17

标准答案解：

f。=1/2π√LC=1/2π√16×10-⁶×40×10-⁶=10+/16π=199(Hz)XL=wL=2πf₀L=2π(104/16π)×16×10-³=

20(Ω)

IR=U/R=220/50=4.4(A)IL=U/XL=220/20=11(A)

Ic=lL=11(A)l=lR=4.4(A)

答：I为4.4A,IL为11A,Ic为11A,Ir为4.4A。

计算题难1030/1290

某正弦电流的初相为30°,在t=T/2时，瞬时值为-0.4A,求这个正弦电流的有效值。

标准答案

解：设正弦电流的瞬时值表达式为i=lmsin(2πft+φ)

已知φ=30°=π/6,且t=T/2时，i=-0.4A

因 此-0.4=√2Isin[(2π/T)•(T/2)+π/6]=√2Isin7/6π=-√2/2I

则电流有效值为

I=0.4√2=0.566(A)

答：电流有效值为0.566A。

计算题空1031/1290

某串联电路中R=100、L=64μH、C=100μF,电源电动势E=0.5V,求发生谐振时各元件上的电压。

标准答案

解：

UR=0.5(V)

l=E/R=0.05(A)

UL=1woL=0.05×(106/80)×64×10-⁶=0.04(V)

Uc=1(1/w₀C)=0.05×[80/(10⁶×100×10-6)]=0.04(V)

答：UR为0.5V,UL为0.04V,Uc为0.04V。

计算题空1032/1290

已知通过某支路的正弦交流电的频率为1Hz,lm=10mA,初相角φ=π/4。试写出电流的函数式，并求当t=0.5s时，电流的瞬时值。

标准答案

解：由已知条件可写出电流的函数式为i=10sin(2πt+π/4)(mA)

当t=0.5s时，电流的瞬时值为i=10sin(2π×0.5+π/4)=-7.07(mA)

答：电流的瞬时值为-7.07mA。

计算题空1033/1290

已知一个R、L串联电路，其电阻和感抗均为100,试求在线路上加100V交流电压时，电流是多少?电流电压的相位差多大?

标准答案

解：电路的阻抗为

(Ω)

电路中的电流为

l=U/Z=100/14.1=7.1(A)电流电压的相位差为

φ=tg-1(XL/R)=tg-1(10/10)=45°答：电流为7.1A,相位差45°。

计算题空1034/1290

在磁感应强度为0.8T的磁场中有一条有效长度为0.15m的导线，导线在垂直于磁力线的方向上切割磁力线时，速度为20m/s,求导线中产生的感应电动势E的大小。

标准答案

解：E=BLv=0.8×0.15×20=2.4(V)

答：感应电动势为2.4V。

计算题空1035/1290

电场中某点有一个电量Q=20μC的点电荷，需用F=0.01N的力才能阻止它的运动，求该点的电场强度。

标准答案

解：E=F/Q=0.01/20×10-⁶=500(N/C)

答：电场强度为500N/C。

计算题空1036/1290

一组GGF-500型蓄电池在平均液温t=15℃时，以I=25A的负荷电流放电，可放多少小时(换算成标准温度)?电池温度系数a=0.008

标准答案

解：电解液在标准温度25℃时的容量Q₂5=l·t/[1+0.008×(t-25)]

t=Q₂5[1+0.008×(t-25)]/I

=500×[1+0.008×(15-25)]/25=18.4(h)

答：可放18.4h。

计算题较难1037/1290

如图所示，U为正弦交流电压，已知XL=100,开关S打开和合上时，电流表A的读数都是5A,试求容抗XL。

图D-14

图D-15

标准答案

解：S打开时，由已知可得电源电压为U=IXL=5×10=50(V)

S合上时，I不变，画相量图(右图)得

l=lc-lL所以电容电流Ic=I+lL=5+5=10(A)因此容抗为

XL=U/Ic=50/10=5(Ω)答：容抗XL为50。

计算题难1038/1290

如图所示的三相四线制电路，其各相电阻分别为Ra=Rb=200,Rc=100。已知对称三相电源的线电压UL=380V,求相电流、线电流和中线电流。

标准答案

解：因电路为三相四线制，所以每相负载两端电压均为电源相电压，

即UP=UL/√3=3801√3=220(V)UA=220∠0V则：

UB=∠-120V,UC=∠120V所以，各相相电流分别为：

la=UA/Ra=220/20=11(A)

Ib=UB/Rb=220∠-120°/20=11∠-120°(A)

Ic=UC/Rb=220∠120/10=22∠120°(A)

因负载星接，所以线电流等于相电流，即

IA=11A,IB=11A,IC=22A,中线电流：

lo=la+lb+Ic=11+11∠-120°+22∠120°=11∠120(A)

答：相电流la为11A,Ib为11∠-120°(A),Ic为22∠120°(A);线电流IA为11A,IB为11A,IC为22A;中线电流为11∠120°

计算题较难1039/1290

有一单相全波整流电路，要求输出直流电压为110V,电流为3A。试计算Udrm和Ia的值。

标准答案

解：变压器二次电压为

U=U₀/0.9=110/0.9=122(V)

整流元件截止时承受的最高反向电压为

Udm=2√2U=2×√2×122=344(V)通过整流元件的平均电流为la=1/2lo=1/2×3=1.5(A)

答：Udrm为344V,Id为1.5A。

计算题中等1040/1290

将220V、100W的灯泡接在220V的电源上，允许电源电压波动±10%(即242～198V),求最高电压和最低电压时灯泡的实际功率。

标准答案

解：P=U2/R

Pmax=100×2422/220²=121(W)Pmin=100×1982/220²=81(W)

答：最高时为121W,最低时为81W

计算题中等1041/1290

如图所示，R₁=R₂=R₃=R₄,求等效电阻

R。

(a)(b)

图D9

标准答案

解：图(A)的等效电路为图(B),由图(B)可得

R₅=R₁×R₂/(R₁+R₂)+R₃=(3/2)R₁R=R₅×R₄/(R₅+R₄)=3/5R₁

答：等效电阻R为3/5R₁。

计算题中等

1042/1290

正弦交流量的频率分别为50Hz和820kHz时，它们的周期和角频率各为多少?

标准答案

解：当频率f₁=50Hz时

周期T₁=1/f₁=1/50=0.02(s)

角频率W₁=2πfj=2×3.14×50=314(rad/s)当频率f₂=820kHz时

周期T₂=1/f₂=1/(8.2×105)=1.22×10-6(s)

角频率W₂=2πf₂=2×3.14×8.2×10⁵=5.15×106(rad/s)

答：50Hz时，周期为0.02s,角频率为314rad/s;820kHz时，周期为1.22×10-

6,角频率为5.15×10rad。

计算题中等1043/1290

已知条件如图所示，求R₅上的电流I₅和总电流I。

图D-8

标准答案

解：R₁/R₂=R₃/R₄I₅=0

R=(R₁+R₃)(R₂+R₄)/(R₁+R₂+R₃+R₄)R=(320×480)/(320+480)=192(Ω)l=E/(R+R₀)=24/(192+100)=0.08(A)答：I₅为0,总电流I为0.08A。

计算题中等1044/1290

如图所示，已知：E₁=230V,R₁=1Ω,E₂=2

15V,R₂=1Ω,R₃=44Ω,试求l、I₂、I₃及各

电阻上消耗的功率?

图D-3

标准答案

解：应用支路电流法建立一组独立方程为l|+1₂-l₃=0

l₁R₁+I₃R₃=E₁

-I₂R₂-l₃R₃=-E₂

将已知数代入上式，得l₁+l₂-l₃=0

I₁×1+l₃×44=230l₂×1+I₃×44=215应用消元法得l₁=10(A)

l₂=-5(A)I₃=5(A)

l₁、I₃为正值，说明这两个电流的实际方向与选定的参考方向相同；I₂为负值，说明它的实际方向与参考方向相反。

2

各电阻上消耗的功率为P₁=¹R₁=10²×1=100(w)P₂=¹³R₂=(-5)²×1=25(w)

P₃=¹R3=502×44=1100(w)

答：I₁、I₂、I₃分别为10A、-5A,5A,消

耗的功率分别为100W、25W、1100W。

计算题较易1045/1290

电量计算：已知某线路PT变比为35kV/0.1kV,CT变比为200A/1A,求该线路关口计量表计的计算倍率。

标准答案

解：计算倍率=PT变比×CT变比=35/0.1×200=70000

答：该线路关口计量表计的计算倍率为70000。

计算题较易1046/1290

某光伏电站装机容量20万kW,某一日发电量106万千瓦时，计算当日利用小时是多少

?

标准答案

解：日利用小时=日发电量/发电容量=106/20=5.3(小时)

答：当日利用小时是5.3小时。

计算题较易1047/1290

某光伏电站某月故障弃光电量14万千瓦时，实际发电量230万千瓦时，计算此月故障弃光率是多少?

标准答案

解：故障弃光率=14/(14+230)×100%=5.51%

答：此月故障弃光率是5.51%。

计算题较易1048/1290

某光伏电站设计装机容量50MW,设计年均发电量7500万kWh,求该电站设计利用小时数。

标准答案

解：设计利用小时数=

答：该电站设计利用小时数为1500小时。

计算题较易1049/1290

某光伏电站装机容量50MW,2016年日照时间为3000小时，总辐照量为6900MJ/m²,请问该电站当年平均辐照度为多少?

标准答案

解：平均辐照度=辐照量/日照时间

=6900×106/3000×3600=638.89W/m2

答：该电站当年平均辐照度为638.89W/m²。

计算题较易

1050/1290

某光伏电站装机容量50MW,2016年日照时间为3000小时，日照时间内的平均辐照度为639W/m²,请问该电站当年总辐照量为多少?

标准答案

解：辐照量=平均辐照度×日照时间=639×3000×3600=6901.2MJ/m²

答：该电站当年总辐照量为6901.2MJ/m2。

计算题中等1051/1290

某站装有一组由118只GGF-300型铅酸蓄电池组成的蓄电池组，每只电池电压Up=2.15V,正常负荷电流lfh=10A,若想使母线电压U保持在220V,问应有多少只电池投入运行?若蓄电池组的浮充电流lfc=0.03Qe/36A,那么浮充机输出的电流Ic应是多少?

标准答案

解：电池数n=U/Ud=220/2.15=102(只)lfc=0.03(Qe/36)=0.03×(300/36)=0.2

5(A)

Ic=lfc+lfh=0.25+10=10.25(A)

答：应有102只电池投入运行，浮充机输出的电流为10.25A。

计算题中等1052/1290

有一台SFLI-50000/110双绕组变压器，高低压侧的阻抗压降为10.5%,短路损耗为230kW,求变压器绕组的电阻和漏抗值。

标准答案

解：变压器绕组的电阻

=((230×103)/(50000)2)]×110²=1.11(Ω)变压器漏抗

Xp=(Up%Ue²/Se)×10³

=(10.5%×1102/50000)×10³=25.41(Ω)

答：变压器绕组的电阻为1.11Ω,漏抗值为25.410。

计算题中等1053/1290

交流接触器的电感线圈R=2000,L=7.3

H,接到电压U=220V,f=50Hz的电源

上，求线圈中的电流。如果接到220V的直流电源上，求此时线圈中的电流及会出现的后果(线圈的允许电流为0.1A)。

标准答案

解：XL=wL=314×7.3=2292(Ω)XL》R取Z≈XL

当接到交流电源上时

I=U/Z=220/2292=0.096(A)当接到直流电源上时

l=U/R=220/200=1.1(A)l>0.1A线圈会烧毁

答：接到交流电源上时线圈中电流为0.096A;当接入220V直流电源时线圈电流

为1.1A,线圈会烧毁。

计算题中等1054/1290

一个220V的中间继电器，线圈电阻为6.8kΩ,运行时需串入2kQ的电阻，试计算该电阻的功率。

标准答案

解：串入电阻后回路的电流为

l=220/(6800+2000)=0.025(A)电阻所消耗功率为

P=l²R=0.025²×2000=1.25(W)

答：该电阻至少需用功率1.25W,为了可靠起见应选用2W的电阻。

计算题较易1055/1290

某变压器35kV侧中性点装设了一台消弧线圈，在35kV系统发生单相接地时补偿电流l=20A,这台消弧线圈的感抗XL是多

少?

标准答案

解：XL=Up/I=(35/3)/20=1(kΩ2)

答：感抗为1kS。

计算题中等1056/1290

单相电容器的容量Qe为100kvar,额定电压为10kV,求电容量C。

标准答案

解：∵Qe=Uele

le=Qe/Ue=100/10=10(A)

又∵Xc=1/(wC)=Ue/le=10000/10=1000(Ω)

w=2nf=2π×50=314.16(rad/s)二C=1/(

OXc)

=1/(314.16×1000)=3.18×10-(F)=3.18(μF)答：电容量为3.18μF。

计算题中等1057/1290

一台SFP-90000/220电力变压器，额定容量为90000kVA,额定电压为220±2×2.5%/110kV,问高压侧和低压侧的额定电流各是多少?

标准答案

解：高压侧的额定电流为

6(A)

低压侧的额定电流为

2(A)

答：高、低压侧额定电流为236A和472A。

计算题空1058/1290

220kV无载调压双绕组变压器，型号为SFPSl0—150000,容量为150000kVA,电压组合及分接范围为高压230±4×1.25%kV,低压121kV,空载损耗为109.9kW,空载电流为0.30%,负载损耗为484.5kW,短路阻抗为13.60%,联结组标号为Ydl

I,试问负荷为50%时，变压器所消耗的无功功率有多大的容量?

标准答案

解：△Q=△Q+△Q

=5100(kvar)

△Q=△Q。+△Q₄=450+5100=5550(kvar)=5.55(Mvar)

答：按80%补偿变压器绕组所消耗的无功功率，所要补偿2.55Mvar容量的无功功率。

答：负荷为50%时，变压器所消耗的无功功率为5.55Mvar。

计算题较难1059/1290

某变电站的直流合闸母线环路运行，因更换断路器，使合闸电流Ie由240A变为3A,原来直流合闸母线装设150A的熔断器，现在更换成多大的熔断器才合适?

标准答案

解：断路器的合闸熔丝可按合闸电流的1

/3～1/4选择，即ce=(0.25～0.30)le。

取0.31e,所以ce=0.3×3=0.9(A)

环路运行按两台断路器同时动作计算，故le=2×0.9=1.8(A)

答：可选择2A熔断器。

计算题较难1060/1290

某站新装GGF-300型蓄电池共118个准备投入运行，运行人员在验收时以30A的电流放电，测得电压为236V,停止放电后蓄电池组电压立即回升到253.7V,求蓄电池组的总内阻r和每个电池的内阻r'。

标准答案

解：r=(253.7-236)/30=0.59(Ω)r'=r/118=0.59/118=0.005(Q)

答：蓄电池组的总内阻为0.590,每个电池的内阻为0.0050。

计算题较难1061/1290

某设备装有电流保护，电流互感器的变比是200/5,整定值是4A,如果原整定值不变，将电流互感器变比改为300/5,

应整定为多少?

标准答案

解：原整定值的一次电流为

4×200/5=160(A)

当电流互感器的变比改为300/5后，其整定值应为

lDy=160/300/5=2.67(A)

答：整定值为2.67A。

计算题难1062/1290

如图所示电路中各元件参数的标么值，求(1)d₁(3)、d₂(3)点三相短路时短路电流的大小。(2)d₁(3)三相短路时流过110kV线路始端开关中的短路容量的大小。(取Sj=100MVA,Uj=Up)

10kV

10kV

110kV

d₁

d,"

标准答案

解：(1)d三相短路时知路电流的大小XJ-X,+X,+X,=1.0

d三相短路时加路电流的大小

X=X,+X₁+X,+X,=1.6

(2)d,二相短路时流过110kV线路始端开关中的短路容量s*=√3u,=√3×115×0.502=100(MVA)

计算题难1063/1290

如图所示电路，计算出图中各元件的电抗标么值，d₁(3)点短路时短路回路总电抗X*z(取Sj=I0OMVA,Uj=Up)。

25MW

31.5M80公里

| A0.12 | 0.4沈公上 Ua-10.5% |
| --- | --- |
| cosp=0.8 |  |

标准答案

解：(1)各元件的电抗标么值发电机变压器架空线路

(2)短路时短路回路总电抗

X,=X,.+Xg.+X,=0.38+0.33+0.24=0.95

计算题较难1064/1290

220kV无载调压双绕组变压器，型号为SFPSI0—150000,容量为180000kVA,电压组合及分接范围为高压230±4×1.25%kV,低压121kV,空载损耗为124.6kW,

空载电流为0.30%le,负载损耗为552.5kW,短路阻抗为13.58%,联结组标号为Ydll,试问负荷为80%时，变压器所消耗的无功功率有多大?

标准答案

解：△Q=△Q₀+△Q

=540(kvar)

=15644(kvar)

△Q=△Q。+△Q=540+15644=16184(kvar)=16.184(Mvar)

答：负荷为80%时，变压器所消耗的无功功率有16.184Mvar。

计算题较难1065/1290

有额定电压11kV,额定容量100kvar的电容器48台，每两台串联后再并联星接，接入35kV母线，问该组电容器的额定电流是多少?当35kV母线线电压达到多少伏

时，才能达到额定电流?

标准答案

解：(1)电容器组的额定电流。

100kvar、11kV的电容器每台的额定电流为

le=100/11=9.09(A)

48台电容器分成三相每两台串联后再并联，则每相并联8台，故该组电容器的额定电流为

I=9.09×8=72.72(A)

(2)达到额定电流时的母线电压

两台电容器串联后星接，则其相电压为22kV,线电压Ue=22√³=38.1(kv)

答：电容器的额定电流是72.72A,线电压应该是38.1kV。

计算题较难1066/1290

一台铭牌为10kV,80kvar的电力电容器，当测量电容器的电容量时为200V工

频电压下电流为180mA时，求实测电容值，并判断其是否合格(△C<10%Ce时为合格)。

标准答案

解：根据铭牌计算其标称电容量为Ce=Q/(U²w)

=(80×103)/[(10000)²×100π]×106=2.54(μF)

根据测试结果，求出实测电容量为

=2.86(μF)

电容量的偏差△C为

=(2.86-2.54)/2.54×100%=12.6%因为△C>10%,所以不合格。

答：实测电容值为2.86μF,不合格。

计算题较难1067/1290

某光伏电站装机容量为50MW,电站综合效率为0.8,电池组件当年的衰减系数为0.9684,某日该电站发电量为30万kWh,请问该站当日辐照量最小不低于多少?

标准答案

解：不考虑光伏组件清洁程度，当日理论发电量和实际发电量相等时的辐照量值最小。

依理论发电量=辐照量/3.6×综合效率系数×组件衰减系数×装机容量得：

辐照量=发电量×3.6/综合效率系数/组件衰减系数/装机容量

=30×10⁴×3.6/0.8/0.9684/50000=27.88MJ/m²

答：该站当日辐照量的最小不低于27.88

计算题较难1068/1290

有两台100kVA变压器并列运行，第一台变压器的短路电压为4%,第二台变压器的短路电压为5%,求两台变压器并列运行时，负载分配的情况?

标准答案

解：已知两台变压器额定容量S₁e=S₂e=100kVA

阻抗电压U₁p%=4%,U₂D%=5%第一台变压器分担负荷为

S₁=(S1e+S₂e)/[Sle/U₁D%+S₂e/U₂D%]×(Sle/U₁p%)

=200/(100/4+100/5)×(100/4)=111.11(kVA)

第二台变压器分担负荷为

S₂=(S₁e+S2e)/(Sle/U₁D%+S₂e/U₂D%)×

(S₂e/U₂D%)

=200/(100/4+100/5)×(100/5)=88.89(kVA)

答：第一台变压器负载为111.1kVA,第二台变压器负载为88.89kVA。

计算题较难1069/1290

一台铭牌为10kV,80kvar的电力电容器，当测量电容器的电容量时为200V工频电压下电流为180mA时，求实测电容值，并判断其是否合格(△C<10%Ce时为合格)。

标准答案

解：根据铭牌计算其标称电容量为Ce=Q/(U²w)

=(80×103)/[(10000)²×100π]×106=2.54(μF)

根据测试结果，求出实测电容量为C:=1/Uw=180×10-3/(200×IOOπ)×106=2.86(μF)

电容量的偏差△C为

△C=[(C⁶-Ce)/Ce]×100%

=(2.86-2.54)/2.54×100%=12.6%因为△C>10%,所以不合格。

答：实测电容值为2.86μF,不合格。

计算题较难1070/1290

某光伏电站实际装机容量50.76MW,采用300Wp的单晶硅光伏组件(尺寸为0.99×1.956)。该电站2017年共清扫光伏组件6次，若每清扫费用为0.12元/m²,请问当年该站的光伏组件清扫费用为多少?

标准答案

解：组件数量为：50760000W/300W=169200块

组件面积为：0.99×1.956×169200=327645.645m2

清扫费用：0.12×327645.645×6=235905元=23.5905万元

答：当年该站的光伏组件清扫费用为23.5905万元。

计算题较难1071/1290

某光伏电站1月的计量数值为：发电量为515万kWh(从35kV集电线路计量),送出线上网电量为510万kWh,反向下网电量为5.8万kWh,送出线路的对侧上网电量为502万kWh,从地方10kV公网接引的站用变下网电量为1.2万kWh,请计算该站的综合站用电量和综合站用电率。

标准答案

解：综合站用电量=(发电量-上网电量)+线路反向下网电量+外来电源电量

=5+5.8+1.2=12万kWh。

综合站用电率=综合站用电率/发电量=12/515=2.33%

答：该站的综合站用电量为12万kWh,综合站用电率为2.33%。

计算题较难1072/1290

某电容器单台容量为100kvar,额定电压1

1/√3kV,额定频率60Hz,现要在某变电站10kV母线上装设一组星形连接的、

容量为4800kvar的电容器组，求需用这种电容器多少台?

标准答案

解：频率的变化将影响电容器的容量，额定频率为60Hz,现实际工作频率为50HzQc=2πfcU²

Qci/Qc₂=f₁/f₂,Qc₂=Qc·f₂/f

Qc₂=100×(50/60)=83.33(kvar)所需台数

N=4800/83.33=57.6(台)答：需要57台。

计算题较难1073/1290口

三角形接线的变压器低压绕组，测量各相线圈的直流电阻值分别为0.24欧，0.28欧，0.20欧，请计算此低压三相绕组的不平衡率。

标准答案

解：Rab=0.24Rac=0.28Rbc=0.20△R=(Rac-Rbc)/Rp×100%

Rp=(Rab+Rbc+Rac)/3=(0.24+0.28+0.20)/3=0.24

不平衡率为：(0.28-0.20)/0.24×100%=33%

答：低压三相绕组的线不平衡率为33%。

计算题空1074/1290

无功补偿装置的额定容量Q是30000kvar,额定电压Ue为10.5kV,功率因数cosφ=0,求额定电流le。

标准答案

解：cosφ=0sinφ=1

Q=√3UeIesinφ

=1650(A)

答：额定电流为1650A。

计算题难1075/1290

某工厂设有一台容量为320kVA的三相变压器，该厂原有负载为210kW,平均功率因数为0.69(感性),试问此变压器能否满足需要?现该厂生产发展，负载增加到255kW,问变压器的容量应为多少?

标准答案

解：(1)该厂平均cosφ=0.69,有功功率P

=210kW时，所需变压器的容量为S=P/cosφ=210/0.69=305(kVA)

(2)若工厂的负载平均功率因数不变，而负载有功功率增加到255kW,则变压器容量应为

S=P/cosφ=255/0.69=370(kVA)

答：负载为210kW时，原有变压器可以满足需要，负载增加到255kW,变压器的容量应该为370kVA。

计算题空1076/1290

某工厂单相供电线路的额定电压Ue=10k

V,平均负荷P=400kW,无功功率Q=26Okvar,功率因数较低，现要将该厂的功率因数提高到0.9,需要装多少补偿电容?

标准答案

解：补偿电容前的功率因数为

cOsφ₁=P/S=P/

√P²+Q²=400/√400²+260²=0.84于是可得功率因数角φ=33°

又因补偿后的功率因数cosφ₂=0.9,所以

功率因数角φ=25.8°

需安装的补偿电容为

C=P/(wU²)(tgφi—tgφ)

=(400×103)/[2×3.14×50×(10×103)²](tg33°-tg25.8°)

=12.7×10-⁶×0.166=2.1×10-6F=2.1(μF)答：需要装补偿电容2.1μF。

计算题空1077/1290

220kV有载调压双自耦变压器，容量为120000kVA,电压组合及分接范围为高压220±8×1.25%kV,低压121kV,空载损耗：58.5kW,空载电流：0.23%,负载损耗：294kW,短路阻抗为7.6

8%,联结组标号：Ydll,试问变压器满负荷时自己所消耗的无功功率有多大?

标准答案

解：AQ=AQ₀+AQ

=9492(kvar)=9.492(Mvar)

答：变压器满负荷时自己所消耗的无功功率有9.492Mvar。

计算题空1078/1290

日光灯电路是由日光灯管和镇流器(可视为纯电感绕组)串联而成，现接在频率为50Hz的交流电源上，测得流过灯管的电流为0.366A,灯管两端电压为110V,镇流器两端电压190V,试求：(1)电源电压U为多大?(2)灯管的电阻R为多大?(3)镇流器电感L为多大?(4)日光灯的功率为多大?

标准答案

解：已知灯管两端电压U₁=110V,镇流器两端电压U₂=190V,f=50Hz,回路电流I=0.366A,则

电源电压U=√U²+U²≈220(V)

灯管电阻R=U₁/I=110/0.366=300(Q)因为镇流器的感抗XL=U₂/I=190/0.366=519(Ω)

则镇流器电感为L=XL/(2πf)=519/314=

1.65(H)

灯管功率P=IU₁=0.366×100≈40(w)

计算题较难1079/1290

设线路上电压约为6kV,如何测量?如线路电压为5.7kV,则实际电压互感器二次输出的电压为多少?

标准答案

解：测量6000V线路上的电压，应选用标有6000/100变化值的电压表和6000/100变比值的电压互感器，就可由电压表的指示读出被测线路的电压值。

设线路电压为U1,若线路电压为5.7kV,则互感器二次输出电压

答：实际电压互感器二次输出的电压为95V。

计算题较难1080/1290

三相星形接线的相间短路保护电流回路，其二次负载测量值AB相为20,BC相为1.8Ω,CA相为1.60,试计算A、B、C各相的阻抗是多少?

标准答案

解：ZAφ=(ZAB+ZcA-ZBc)/2=(2+1.6-1.8)/2=0.9(Ω)

ZBφ=(ZAB+ZBc-ZcA)/2

=(2+1.8-1.6)/2=1.1(Ω)Zcφ=(ZcA+Zcp-ZAB)/2=(1.8+1.6-2)/2=0.7(Q)

答：各相阻抗分别为0.90、1.1Ω和0.7Ω。

计算题中等1081/1290

某光伏电站因送出线路断路器故障，造成全站发电单元停运72小时，若该电站全年再无其他故障停机时间，请问当年该电站的年可利用率为多少?

标准答案

解：年可利用率=(年日历小时-发电单元因站内故障平均停机小时)/年日历小时×100%

=(8760-72)/8760×100%=99.18%

答：当年该电站的年可利用率为99.18%。

计算题中等1082/1290

某光伏电站某月发电量235万千瓦时，电网限电量50万千瓦时，计算此月电网限电弃光率是多少?

标准答案

解：限电率=50/(50+235)×100%=17.54%

答：此月电网限电弃光率是17.54%。

计算题中等1083/1290

某光伏电站2017年计划发电量6800万kWh,截至2017年8月31共发电5000万kW

h,请问该站截至8月底的年计划发电量完成率是多少，年计划完成时间进度比是多少?

标准答案

解：年计划完成率=5000/6800×100%≈73.53%

年计划进度比=(5000/243)/(6800/365)×100%≈110.45%

答：该站截至8月底的年计划发电量完成率是73.53%,年计划完成时间进度比是110.45%。

计算题中等1084/1290

某光伏电站实际装机容量50.76MW,采用300Wp的单晶硅光伏组件(尺寸为0.99×1.956),请问该站的光伏组件数量为多少?若每个支架安装18块组件，应有多少个支架?

标准答案

解：组件数量为：50760000W/300W=169200块

支架数量为：169200/18=9400个

答：光伏组件数量为169200块，光伏组件支架数为9400个。

计算题中等1085/1290

某光伏电站所在区域CO₂减排因子为0.997tCO₂/MWh,该电站12月份发电量2700万千瓦时，计算此月该电站二氧化碳减排量是多少?

标准答案

解：二氧化碳减排量=发电量×减排因子=2700×10×0.997=26919(吨)

答：此月该电站二氧化碳减排量是26919吨。

计算题中等1086/1290

已知某线路PT变比为35kV/0.1kV,CT变比为700A/1A,某日三相电度表上网电量0点和24点的底数分别为10、12,求该线路当日上网电量。

标准答案

解：当日发电量=PT变比×CT变比×表码差值

=35/0.1×700×(12-10)=490000kWh

答：该线路当日上网电量为49万kWh

计算题中等1087/1290

某光伏电站设计装机容量50MW,设计年均发电量7500万kWh,求该电站设计容量系数，请问容量系数越大越好还是越小越好?

标准答案

解：设计容量系数为=

答：该电站设计容量系数为0.171。容量系数越大越好。

计算题中等1088/1290

某站装有500kW的逆变器100台，其中20#逆变器2016年故障停机390小时，全站检修停电90小时，求2016年20#逆变器的可利用率和所有发电单元的平均可利用

率。

标准答案

解：20#逆变器可利用率=(1-390/(8760-90))×100%≈95.5%

所有发电单元平均可利用率=(1×99+95.5%)/100×100%≈99.96%

答：20#逆变器可利用率为95.5%,所有发电单元平均可利用率为99.96%

计算题中等1089/1290

一台逆变器全年停机480h,因电站其它设备故障停机90小时，试求该逆变器的年可利用率(时数均按自然时数计)。

标准答案

解：可利用率=[1-(480-90)/(8760-90)]×100%≈95.5%

答：该逆变器的年可利用率为95.5%。

计算题中等1090/1290

已知控制电缆型号KVV29-500型，回路最大负荷电流IL.max=2.5A,额定电压Ue=220V,电缆长度L=250m,铜的电阻率p=0.018Ω·mm²/m,导线的允许压降不应超过额定电压的5%,求控制信号馈线电缆的截面积。

标准答案解：因为

所以电缆最小截面积S≥2P·LIL.max/△U

=(2×0.018×250×2.5)/(220×5%)=2.05(mm²)

答：应选截面积为2.5mm²的控制电缆。

| 计算题中等 | 1091/1290 |
| --- | --- |
| 试求型号为NKL-10-400-6 | 的电抗器的感 |
| 抗XL。 |  |

标准答案解：

X₁%=X₁Ie/U./√3)×100

∴X,=Ue·X₁%/(√31×100)=10000×6/(√3×400×100)=0.866(Ω)答：电抗器的感抗为0.8660。

计算题中等1092/1290

已知一台220kV强油风冷三相变压器高压侧的额定电流Ie是315A,试求这台变压器的容量。在运行中，当高压侧流过350A电流时，变压器过负荷百分之多少?

标准答案

解：Se=√3UeI=√3×220×315=120000

(kva)

过负荷百分数=(IL-le)/Ie×100%=(350-315)/315×100%=11%

答：变压器的容量为120000kVA,变压器过负荷11%。

计算题较难1093/1290

已知星形连接的三相对称电源，接一星形四线制平衡负载Z=3+j4Ω。若电源线电压为380V,问A相断路时，中线电流是多

少?若接成三线制(即星形连接不用中线),A相断路时，线电流是多少?

标准答案

解：在三相四线制电路中，当A相断开

时，非故障相的相电压不变，相电流也不变，这时中线电流为

l=Ig+lc=220∠-120/(3+j4)+220∠120°/(3+j4)=44∠126.9°(A)

若采用三线制，A相断开时

IA=0

Ig=Ic=UL/2Z=380/2√3²+4²=38(A)答：在三相四线制电路中，A相断开时，中线电流为44A,若接成三线制，A相断开时，B、C两相线电流均为38A。

计算题中等1094/1290

一条直流线路，原来用的是截面积为20mm²的橡皮绝缘铜线，现因绝缘老化，要

换新线，并决定改用铝线，要求导线传输能力不改变。试求所需铝线的截面积?

(铜pc=0.01750·mm²/m,铝PA=0.02830·mm²/m)。

标准答案

解：导线电阻、长度相同时，所需截面积与导线材料的电阻系数成正比

SA=PA/pc·Sc=0.0283/0.0175×20=32.3(mm²)

答：可选用截面S为35mm²的铝线。

计算题较难1095/1290

长200m的照明线路，负载电流为4A,如果采用截面积为10mm²的铝线，试计算导线上的电压损失(p=0.02830·mm²/

m)。

标准答案

解：铝导线的电阻为

R=pL/S=0.0283×(2×200)/10=1.13(Q)

导线上的电压损失为△U=IR=4×1.13=4.52(V)

答：导线上的电压损失为4.52V。

计算题较易1096/1290

一台20MVA双绕组变压器，短路电压为10.5%,取基准容量S;=100MVA,求其阻抗的标么值。

标准答案

解：Xb=(10.5%/100)×(Sj/Se)=0.105×(100/20)=0.525

答：阻抗的标么值是0.525。

计算题较易1097/1290

一台220/38.5kV的三相变压器的变比k是多少?若此时电网电压仍维持220kV,

而将高压侧分头调至225.5kV,低压侧电压U₂应是多少?

标准答案

解：k=U₁/U₂=220/38.55=5.71调整高压侧分头后，变比为

k'=U'/U₂=225.5/38.5=5.84

U₂=U/k'=220/5.84=37.67(kV)

答：三相变压器的变比是5.71,低压侧电压是37.67kV。

计算题中等1098/1290

一台Yy0的三相变压器，容量180kVA,额

定电压10/0.4kV,频率50Hz,每匝绕组的感应电动势为5.133V,铁芯截面积为159.99cm²,求：(1)变比是多少?(2)一次、二次绕组的匝数是多少?(3)铁芯中磁通密度是多少?

标准答案

解：(1)变比

(2)一次匝数

(匝)

二次匝数(匝)

(3)磁通

铁芯中的磁通密度

Bm=φm/S=0.023/(159.99×10-+)=1.438(T)

答：变比是25,一次、二次绕组的匝数分

别是1125匝和45匝，铁芯中的磁通密度为1.438T。

计算题较易1099/1290

一台型号是DL-10500/220的单相变压器，一次侧额定电压Ue=220/√3kV,二

次侧额定电压Ue₂=38.5/√3kV,求一、二次侧的额定电流le₁、le20

标准答案

解：Ie₁=Se/U₄=10500/(220/√3)=82.

66(A)

le₂=Se/Ue₂=10500/(38.5/√3)=472.3

6(A)

答：一、二次侧额定电流为82.66A和472.36A。

计算题较易1100/1290

有一台额定容量15000kVA的三相变压

器，接在U₁=35kV的电源上，变压器空载时的二次电压U₂=IOkV,求这台变压器的变比k。

标准答案

解：k=U₁/U₂=35/10=3.5

答：变压器的变比为3.5。

计算题较易1101/1290

一只电流表满量限为10A,准确等级为O.5,用此表测量1A电流时的相对误差是多少?

标准答案

解：最大相对误差△m=±0.5%×10=±0.05(A)

测量1A的电流时，其相对误差为±0.05/1=±5%。

答：相对误差是±5%。

计算题较易1102/1290

把一块电磁铁接到220V,50Hz的电源上，只有当电流达15A以上时才能吸住电磁铁。已知线圈的电阻XL=8Ω,求线圈电阻不能大于多少?

标准答案

解：Z=U/I=220/15=14.7(Ω)

答：R小于12.30Ω时才符合要求。

计算题较易1103/1290

将一块最大刻度是300A的电流表接入变比为300/5的电流互感器二次回路中，当电流表的指示为150A,表计的线圈实际通过了多少电流?

标准答案

解：k=l₁/l₂=300/5=60l₁'=I₂'/k=150/60=2.5(A)

答：表计实际通过了2.5A的电流。

计算题中等1104/1290

有一高频阻波器，电感量100μH,阻塞频率为400kHz,求阻波器内需并联多大电容才能满足要求。

标准答案

解：谐振频率为f0=1/(2πLC)并联电容为C=1/(4π2f02L)

=10-12/(4×3.14²×400²×1000²×100×10-6)=162/631=1585(pF)

答：阻波器内需并联1585pF的电容才能满足要求。

计算题中等1105/1290

一个线圈接到220V的直流电源上时，其功率为1.21kW,接到50Hz,220V的交流电源上时，其功率为0.64kW,求线圈的电阻和电感各是多少?

标准答案

解：R=U²/P=2202/1210=40(Ω)P=|2R

I=P/R=640/40=4(A)

Z=U/I=220/4=55(Ω)

XL=Z2-R2=552-442=37.75(Ω)

L=XL/ω=37.75/(2×3.14×50)=0.12(H)

答：电阻为400,电感为0.12H。

计算题中等1106/1290

如图所示半波整流电路中，已知RL=82Ω,电压表V的读数为110V。试求：

(1)直流安培表A的读数；

(2)交流伏特表V1的读数；

(3)二极管所承受的最高反向电压。

图D-20

标准答案

解：(1)直流安培表的读数为IA=U/RL=110/82=1.34(A)

(2)交流伏特表的读数为

U₁=U/0.45=110/0.45=244.4(V)(3)二极管承受的最高反向电压为UDRM=2U₁=2×244.4=345.6(V)

答：直流安培表的读数为1.34A,交流伏特表的读数为244.4V,二极管所承受的最高反电压为345.6V。

计算题较易1107/1290

某三相变压器二次侧的电压是6000V,电流是20A,已知功率因数cosφ=0.866,

问这台变压器的有功功率、无功功率和视在功率各是多少?

标准答案

解：P=3UIcosφ

s=3uI=3×6000×20=207.8(kVA)

Q=3UIsinφ=s2-p2=207.8²-180²=103.9(kvat)

答：有功功率为180kW,无功功率为103.9kW,视在功率为207.8kVA。

计算题较易1108/1290

一台额定容量Se=31500kVA的三相变压器，额定电压U₁e=220kV,U₂e=38.5k

V,求一次侧和二次侧的额定电流Ie1和Ie2。

标准答案

2.6(A)

5(A)

答：一次侧额定电流为82.6A,二次侧额定电流为472.5A。

计算题较易1109/1290

有一台三相电动机绕组，接成三角形后接于线电压U₁=380V的电源上，电源供给的有功功率P₁=8.2kW,功率因数为0.83,

求电动机的相、线电流。若将此电动机绕组改连成星形，求此时电动机的线电流、相电流及有功功率。

标准答案

解：接成三角形接线时

3)=15(A)

Ip₁=1/3=15/3=8.6(A)接成星形接线时

P₁/P₂=IL1/IL2

P₂=P1/3=8200/3=2733(w)

答：接成三角形接线时，电动机的相电流为8.6A,线电流15A;接成星形接线时，电动机的线电流、相电流均为5A,有功功率为2733W。

计算题较易1110/1290

某三相变压器的二次侧电压400V,电流是250A,已知功率因数cosφ=0.866,求这台变压器的有功功率P、无功功率Q和视在功率S各是多少?

标准答案

6

=150(kW)

s=3UI=3×400×250=173.2(kVA)

Q=3UIsinΦ=S2-1502=173.22-1502=86.6(kVA)答：有功功率P为150kW,无功功率Q为86.6kVA,视在功率为173.2kVA。

绘图题易1111/1290

画出用单相电能表测量三相三线制电路中三相有功电能的电路图。

标准答案

三相三线制电能测量可采用如图所示的两表法。三相消耗的电能是两表读数之和。此法应注意，电能表额定电压与供电网路的线电压相等。

绘图题较易1112/1290

画出用单相电能表测量完全对称三相四线制三相有功电能的电路图。

标准答案

见下图。完全对称的三相四线制电路可采用下图所示的测量方法，此时，三相总电能消耗为电能表测得数据的3倍。

绘图题中等1113/1290

简述用三只功率表测量三相四线制电路的有功功率。

标准答案

三相四线制的负载一般是不对称的。此时，可用三只功率表分别测出各相功率，三相总的功率等于三只表读数之和或者采用一只三相三元件有功功率表来测量。接线如图所示。

绘图题中等1114/1290

画出阻波器、结合电容器、线路常用代表符号。

标准答案

如图所示：(a)阻波器；(B)结合电容器；(C)线路

(a)(b)(c)

绘图题中等1115/1290

画出晶硅电池组件内部电路接线图，并注明电流方向(以60片电池片为例)

标准答案如图所示。

绘图题中等1116/1290

请画出变压器比率制动原理差动保护制动特性曲线图(具有两个拐点),并注明动作和制动区域。

标准答案如图所示。

绘图题

较易

1117/1290

画出中性点直接接地系统发生单相(A相)接地短路时的电路图

标准答案如图所示。

绘图题难1118/1290

画出中性点不接地系统A相发生接地故障时系统电容电流分布图(画出3条支路),并进行说明。

标准答案

A相发生接地故障时，A相对地电压为0,系统中各条线路A相对地电容电流为0,B、C相的电容电流则经大地、故障点、故障线路和电源构成回路，所以系统中出现零序电流。非故障线路的零序电流数值等于本线路的对地电容电流，方向由母线流向线路，零序电流超前零序电压90°。故障线路的零序电流为整个系统非故障元件线路的对地电容电流之和，方向由线路流向母线，零序电流滞后零序电压90°。

和负载都是对称的，故系统无零序电压和零序电流。

C控

C柠

Co行

绘图题较难1119/1290

画出IGBT的简化等效电路图和电气图形符号

标准答案

如图所示：

院化等敏电略图

G

C

E

电气图形特

绘图题较难1120/1290

画出逆变器低电压穿越特性曲线图，并说明该特性。

标准答案

逆变器交流侧电压跌至0电压时，逆变器应连续0.15s不间断并网运行；当电压跌至20%标称电压时，逆变器能够保证不间断并网运行0.625s;逆变器交流侧电压在发生跌落后2s内能够恢复到标称电压的90%时，逆变器能够保证不间断并网运行。

光代发电指并民点电压叫

时间(s)

绘图题中等1121/1290

如图所示：电网频率在50Hz与50.5Hz之间连续变化，试说明并网光伏电站对此频率变化过程的适应特性。

标准答案

并网逆变器对电网频率在一定范围的欠频率过程应具有适应稳定性，即：电网频率从额定频率阶跃变化至49.55Hz以后以一定的速率缓慢降至到48.05Hz,再升高到49.45Hz,逆变器应能保证从t₁至t₃的10min时间间隔内持续并网运行。

绘图题中等1122/1290

如图所示：电网频率在50Hz与50.5Hz之间连续变化，试说明并网逆变器对此频率变化过程的适应特性。

H

50.5

50.2550.15

50

注：身车阶跃时目(即to与t的时间隔)应不翻过20as

标准答案

并网逆变器对电网频率在一定范围的过频率过程应具有适应稳定性，即：电网频率从额定频率阶跃变化至50.15Hz以后以一定的速率缓慢增长到50.5Hz,再降低到50.25Hz,逆变器应能保证从t₁至t₃的2min时间间隔内持续并网运行。

50

49.55

4945

48.05

t

注：频率阶跃时间(即to与ti的间隔时间)一般不超过20as·

绘图题中等1123/1290

如图所示：逆变器对电网频率的适应性曲线，试说明并网逆变器对频率的适应特

性。

注：频率维持时间(即4与小I₂与1的间隔时间)应不小于20min.

标准答案

并网逆变器对电网频率在一定范围内的变

化应具有适应稳定性，即：电网频率在49.55Hz与50.15Hz之间连续阶跃变化，逆变器应能持续并网运行。

绘图题中等1124/1290

如图所示：电网电压在100%UN与119%UN之间连续变化，试说明并网逆变器对此电压变化过程的适应特性。

U

119%U

109%U

100%U

纳

注1:电压阶跃时间(即1与A的间隔时间)应尽可能快，一般不宜超过20ms.

标准答案

并网逆变器对电网电压在一定范围的过电压过程应具有适应稳定性，即：电网电压从额定电压阶跃变化至109%UN以后以一定的速率缓慢增长到119%UN,再降低到111%UN,逆变器应能保证从t₁至t₃的10S时间间隔内持续并网运行。

绘图题中等1125/1290

如图所示：逆变器对电网电压的适应性曲线，试说明并网逆变器对电压的适应特

性。

注1:电压阶跃时间(即与小₁与t的间隔时间)应尽可能快，一般不宜超过20ms.注2:电压维持时间(即1与小为与4的间隔时间)应至少为20s.

标准答案

并网逆变器对电网电压在一定范围内的变化应具有适应稳定性，即：电网电压在91%UN与109%UN之间连续阶跃变化，逆变器应能持续并网运行。

绘图题难1126/1290

请画出太阳电池组件直流模型的等效电路图，分别说出主要元件及参数。

标准答案

如图所示：lph光生电流；Id二极管结电流；I光伏电池输出电流；Uoc光伏电池开路电压；Rsh并联电阻，与电池对地的泄漏电流呈反比；Rs串联电阻，表示电池中电流受到的阻碍作用，与PN结深度、半导体材料的纯度和接触电阻有关；Um光伏电池最大功率时的输出电压；Im光伏电池最大功率时的输出电流；Isc光伏电池短路状态的输出电流(≈lph)。

绘图题中等1127/1290

根据下面光伏组件的工作曲线写出求该组件填充因子的算式(其中Imp最佳工作电流；Vmp最佳工作电压；Isc短路电流；Voc开路电压)

标准答案

填充因子FF=面积B/面积A=Pmp/(lsc×Voc)=(Imp×Vmp)/(lsc×Voc)

绘图题中等1128/1290

请画出光伏组件典型的I—V曲线，并标明主要参数。

标准答案

曲线如图所示。其中：Imp最佳工作电流Vmp最佳工作电压Isc短路电流V。c开路电压

电流(A)

电压(V)

绘图题中等1129/1290

画出接地变(Zny型)一次绕组接线图

标准答案

如图所示。

wm-

静用物事察

不带二次镜理接地变压器

母魂

0

带二次统理燥地交五部

图3接地变压器原理图

绘图题中等1130/1290

画出接地变(Zn型)一次绕组接线图

标准答案如图所示。

绘图题中等1131/1290

图中的晶硅电池组件中的已标注的电池片出现热斑现象，请画出电池组件内部电路的电流流向图(以60片电池片为例)

图中标记*的电池片存在热通现象

标准答案如图所示。

图中标记*的电池片存在热斑现象

绘图题

较易

1132/1290

画出继电器动合触点和动断触点。

标准答案

如图所示。

劝合蚀点动断触点

图E-30

绘图题较易1133/1290

画出继电器延时闭合滑动触点和瞬时切换触点图形符号。

标准答案

如图P

(a)(b)

(a)延时闭合滑动触点；(b)瞬时切换触点

示O

绘图题较易1134/1290

根据下面左图中电流方向及导线在磁场中受力方向，标出磁场的N、S极。

标准答案

如下面右图所示。

答，

绘图题较易1135/1290

标出下图中三个小磁针在磁场中各自偏转

后的方向。

Z

图E-19

标准答案见下图。

图E-20

绘图题较易1136/1290

标出下面左图中切割磁力线的导体中的感应电流的方向。

磁场方向

标准答案见右图。

绘图题较易1137/1290

标出下面左图中通电螺线管内A点，轴线上B、N点，管外C点的磁场方向。

标准答案见右图。

绘图题较易1138/1290

下面左图为载流导体在磁场中向上运动，画出导线内电流方向。

标准答案见右图。

绘图题中等1139/1290

画出三相全波整流电路图(要求只画出变压器低压侧绕组，并标明输出电源的正负极)。

标准答案如图所示。

绘图题中等1140/1290

请画出电压互感器二次侧分别测量线、相电压的表计接线图。

标准答案如图所示。

TV-电压互感器；FU一熔断器：PV-电压表

绘图题中等1141/1290

画出三相四线有功电能表的直接接入式接线图。

标准答案如图所示。

绘图题

较易

1142/1290

画出三相电源与负载采用“三相四线制”连接的电路图

标准答案如图所示。

绘图题

较易

1143/1290

画出三相五柱式电压互感器接线图

标准答案如图所示。

言

绘图题较易1144/1290

画出使用三个电流互感器的几种接线

标准答案

如图所示：(a)三角形接线(b)星形接线(c)零序接线

(3)

(b)8

绘图题

较易

1145/1290

画出减极性电流互感器测量极性接线图。

标准答案如图所示。

绘图题

较易

1146/1290

请画出单相电能表经电流互感器接入电路图。

标准答案如图所示。

绘图题较易1147/1290

请画出用功率表测量单相交流电电功率的电路图。

标准答案

电路如图所示，图中L1是表的电流线圈，L2是电压线圈，Rf是电压线圈的附加电阻，RZ是负载。

LI

电源

6L2

R:

绘图题较易1148/1290

请画出用电流表测量单相交流电路中负载电流的电路图。

标准答案

电路如图所示。

相线

零线

负载电流表

绘图题较易1149/1290

请画出用电压表测量单相交流电路中负载两端电压的电路图。

标准答案

电路如图所示。相线

零线

负载

电压表

绘图题较易1150/1290

画出继电器、接触器、跳合闸线圈以及双线圈继电器的电压，电流线圈图形符号。

标准答案

如图所示。(A)线圈一般符号；(B)双线圈继电器电流线圈；(C)双线圈继电器电压线圈

(a)(b)(c)

图E-32

绘图题

1151/1290

交

牧

早

易

画出动合按钮开关、位置开关和限制开关的动断、动合触点图形符号。

标准答案如图所示。

| 动合按钮开关 | 位置开关和限制 | 位置开关和限制 |
| --- | --- | --- |
|  | 开关的动断触点 | 开关的动合触点 |

绘图题较易1152/1290

画出电喇叭、调压变压器、电流互感器代表符号。

标准答案

如图所示。

电喇叭调压器电流互感器

绘图题

较易

1153/1290

画出熔断器、交流继电器线圈、热继电器驱动元件代表符号。

标准答案如图所示。

熔断器交流继电器的线圈热继电器的驱动元件

绘图题

较易

1154/1290

画出火花间隙、高压隔离开关、高压负荷开关代表符号。

标准答案

如图所示

绘图题

较易

1155/1290

画出避雷器、电抗器、跌落式熔断器代表符号。

标准答案如图所示。

绘图题较易1156/1290

画出双绕组变压器、三绕组变压器、自耦变压器常用代表符号。

标准答案

如图所示

(A)双绕组变压器；(B)三绕组变压器；(C)自藕变压器。

1157/1290

画出接地一般符号、导线对地绝缘击穿、导线间绝缘击穿和闪络击穿符号。

标准答案如图所示。

接地一般符号导线对地绝缘击穿导线间绝缘击穿闪络击穿

绘图题较易1158/1290

画出继电器延时断开和延时闭合动断触点图形符号。

标准答案如图所示。

延时断开的动断触点

延时闭合的动断触点

绘图题较易1159/1290

画出继电器延时闭合和延时断开的动合触点图形符号。

标准答案如图所示。

延时闭合的动合触点

延时断开的动合触点

绘图题较易1160/1290

两导线中电流方向如下面左图所示，在图中标出通电导线间相互作用力的方向。

标准答案

如下面右图所示。

绘图题较易1161/1290

下面左图中电流I的方向是磁铁B插入线圈时产生的电流方向，试标出磁铁B的N、S极。

标准答案

如下面右图所示。

插入

S

绘图题中等1162/1290

应用向量图求出下图变压器的接线组别。

标准答案

如图所示，该变压器的接线组别为Yd7。

接线组别：Y,d7

绘图题较易1163/1290

一个硅二极管电路如下图所示，要接成单相桥式整流电路，并标明输入端、输出端和输出的正负极。

标准答案

如图所示。

绘图题较易1164/1290

画出Yd11变压器的绕组接线及电气向量图。

标准答案

绕组接线图、电气向量图如图所示。

接线图

相1量18

绘图题较易1165/1290

下面左图中通电导体在磁场中向下运动，标出电源的正、负极，以及磁铁的N、S极。

标准答案

如下面右图所示。

绘图题较易1166/1290

根据下面左图所示电路，画出电压U和电流I的相量图。

标准答案

如下面右图所示。

答：

绘图题较易1167/1290

根据下面左图所示电路，画出电压U和电流I的相量图。

标准答案

如下面右图所示。

绘图题较易1168/1290

下图是某光伏电站直流220V系统一次接线图，请说明系统正常运行时各设备及开关的运行状态。

标准答案

正常情况下直流220V两段母线联络运行ZK3、ZK4在合闸位置；充电机出口开关ZK1、ZK2投母线侧，#1充电机、#2充电机一套运行另一套备用；蓄电池组浮充电运行出口开关ZK5在合闸位置；蓄电池放电开关1K在分闸位置。

绘图题较易1169/1290

下图是某光伏电站UPS不间断电源一次接线图，请说明图中的防反二级管和静态切换开关的作用。

市电

a

a

标准答案

(1)防反二极管的作用：正常情况下直流供电电源与逆变装置整流后的直流并列运行，直流进线开关与交流进线开关均在合闸位，在直流供电正极回路中串接一个二极管以防止整流后的直流电倒送至直流电源中；

(2)静态切换开关的作用：当计算机设备起动或发生浪涌超负载和逆变器发生故障，通过检测电压信号，静态开关迅速将负载由逆变器供电转移到旁路(市电)供电。一旦恢复正常，经检测旁路(市电)与逆变器电压同步、同频时，又转为逆变器供电。静态开关，就是完成转换并保证转换可靠、不间断供电的关键设备。

绘图题中等1170/1290

下图是某光伏电站动态无功补偿SVG一次原理接线图，请标明各元件的名称。

标准答案

雄断轴电阻功率

刀用

浙醒连接电抗

绘图题难1171/1290

绘出集中式逆变器内部主电路图并注明主要元器件的名称。

标准答案如图所示。

直

m+

功宰率元

防反二位营

母容

电执器

M)

直

n2+

防二管

N2-

流电容

交

执

ACEXI

o

mt

DCEMI

直试

DCEMI

交流

M)

M-

oM

22

绘图题中等1172/1290

如图所示：光伏电站光功率预测系统网络拓扑图，请按照调度二次安防要求说明图中错误。

e

标准答案

按照电力二次系统安全防护原则：“网络专用、安全分区、横向隔离、纵向加密”的要求，光功率预测系统设备属于生产大区中的非控制区域(安全Ⅱ区)的设备，安全Ⅱ区交换机与安全I区的电站监控系统交换机之间应设置防火墙；光功率预测系统与调度单位传输的数据属于非实时性，

故在传输通道上应配置非实时交换机和非实时纵向加密装置。

绘图题中等1173/1290

图1所示断路器的跳合闸控制回路，请在没有标识的元器件上标注符号完善断路器的防跳功能。

+KMKM

FU1HBJFU2

SAQF

HBJHQ

TQ

J

图1

标准答案

如图2所示。

TBJV

HBJTBJ

TBJVOF

TBJ

HQT0

FU1

FU2

绘图题较难1174/1290

根据下面的动态无功补偿装置SVG原理示意图，画出动态无功补偿装置三种工作模式下(即：输出空载、输出感性、输出容性)电压电流的波形及向量图并进行说明

标准答案

sVG

1空载运行模式：U;=UsI=0

(2)容性运行模式：U₁>UsIL为容性电流

(3)感性运行模式：U₁<UsIL为感性电流

绘图题较难1175/1290

画出光伏电站UPS不间断电源系统一次接线图，并标明各元件的名称

标准答案如图所示。

LM

语

进线开关

出线开关

史流进统开关隔离责压器电执

切换开关

直流进开关反二

绘图题中等1176/1290

下图是采用热模拟方法测量变压器绕组温度的接线示意图，请方框中标注出该设备的名称。

绕组温度表

I

II0A

10

B

温度计座

变压器本体电位器电阻

标准答案如图所示。

| 电流互感器 | 变流器 | 绕组温度表 I | I |
| --- | --- | --- | --- |

-0A1Q

×B

温度计座

变压器本体电位器电阻

测温电阻

感温包电热元件

绘图题

中等

1177/1290

画出双分裂箱变一次原理接线图，并标明各主要部件的名称

标准答案如图所示。

难相附

す

后备限流熔断器

双分梨变压器

高压线路

插入式6X敏熔

丝

低压刻断路器

低压创断路器

带电显示器

负荷开

Y

人

¥

绘图题中等1178/1290

画出双绕组箱变一次原理接线图，并标明各主要部件的名称

标准答案如图所示。

毛罪承同

后备限血

烟器

压器

插入

缩丝

高压线落

Y双续组套

低压酬路器

应荷开关

路器

低压

绘图题中等1179/1290

请标明集中式逆变器主电路拓扑图中器件的名称，主电路拓扑图如下图所示，并阐述光伏逆变器工作过程。

标准答案

1.直流防雷模块；2.直流断路器；3.直流EMI滤波器；4.IGBT功率单元；5.LCL滤波器；6.交流EMI滤波器；7.交流接触器；8.交流防雷模块；9.交流断路器。

工作过程：光伏阵列输出的电能输入集中式逆变器，首先经过直流EMI滤波器和直流母线电容稳压后，再经过IGBT功率单元模块进行逆变，输出的电能经过LCL滤波器和交流EMI滤波器滤波，变为与电网频率、相位一致的正弦波后并入电网。

绘图题

中等

1180/1290

画出10kV电压等级的SVG装置接入35kV系统中的一次原理图(标明各主要部件的名称)

标准答案

系统接线图如图所示

充器限神

#功库模块

户外隔初用

连浙器连接电抗器

和功库模快

绘图题较难1181/1290

画出电机正反转的电路图，并说明各元器件的作用

标准答案

如图所示：QF-电机电源开关，保护电机防止短路；KH-热继电器，保护电机防止过载；SB1-紧急停止按钮；SB2-正转按钮；SB3-反转按钮；KM1-电机正转接触器；KM2-电机反转接触器；FU-电机控制回路保险。

绘图题较易1182/1290

说出此安全标志的名称、类型和配置规范

标准答案

(1)名称：可动火区；(2)类型：提示类安全标志；(3)配置规范：经有关部门批准划定的可使用明火的地点。

绘图题

较易

1183/1290

说出此安全标志的名称、类型和配置规范

标准答案

(1)名称：必须系安全带；(2)类型：指令类安全标志；(3)配置规范：易发生坠落危险的作业场所，如：高处建筑、离坠落基准面2m以上的登高作业等。

绘图题较易1184/1290

说出此安全标志的名称、类型和配置规范

标准答案

(1)名称：当心触电；(2)类别：警告类安全标志；(3)配置规范：有可能发生触电危险的电气设备或场所，如：室内、外带电设备周围的安全围栏上；因高压危险禁止通行的过道处；电气设备高压试验区域的安全围栏上等。

绘图题较易1185/1290

说出此安全标志的名称、类型和配置规范

标准答案

(1)名称：禁止使用水灭火；(2)类型：禁止类安全标志；(3)配置规范：生产、储存、使用中有不准用水灭火的物质的场所，

如：变压器室、油库、配电室等。

绘图题较易1186/1290

画出直流汇流箱内3个直流防雷模块是如何接线的

标准答案如图所示。

十

十

PE

前置熔断器

直流方雷器

绘图题较易1187/1290

画出微机型继电保护装置保护程序运行的一般结构框图。

标准答案如图所示。

主程序采样程序

N

起动?

Y

正常运行程序故障计算程序

绘图题较易1188/1290

如图所示控制回路，电路连接存在问题。请识别图中错误并说明解决办法。

十

R

5

KS

KOM

KM

标准答案

当图中的2、3点之间的连线断线时，就会产生寄生回路，引起出口继电器KOM误动作。解决办法是将KM与KOM线圈分别接到负电源，如下图所示。

定。

论述题难1189/1290

简述光伏电站为何使用电流型逆变器，而不使用电压型逆变器?

标准答案

因为电网是个电压源，电网电压在短时间内变化不剧烈，而电网电流是用户的负载决定，负载电流是个不可控的量。光伏并网逆变器如果采用电压型逆变器，来控制输出电压与电网电压同相位、同频、同幅值，输出功率就会随电网负载的大小而波动。使用电流型逆变器光伏系统通过控制电流输出跟踪电网电流的相位、频率，这样可以保证输出功率基本稳定。

论述题较难1190/1290

如图为小电流接地系统交流绝缘监视的原理接线图，说明工作原理?

标准答案

交流绝缘监视装置的工作原理为，TV是母线电压互感器(三相五柱式或三个单相组),其一次中性点接地，正常时二次星形绕组每相对地电压是100/√3v,开口三角形绕组每相对地电压是100/3V。当一次系统中A相发生接地时，一次A相绕组电压降到零，其他两相绕组的电压升高到线电压。二次星形绕组的A相绕组电压降到零，其他两相绕组电压升高到100V。

三个电压表中，A相电压表指示零、另两相指示线电压，由此得知一次系统A相接地。二次开口三角形的A相绕组电压降到零，其他两绕组电压升高到100/√3v,

三角形开口两端电压升高到100V。加在电压继电器KV上的电压由正常时的零伏升高到100V,KV动作发出信号。

论述题难1191/1290

逆变器在紧急停机后，再次开机如何操作?

标准答案

紧急停机模式是指人为的将启停旋钮指向“STOP”位置来控制逆变器关机。若在紧急停机后，需要再次开机。确认启停开关指向“START”位置，再通过液晶先执行关机命令来清除紧急停机保护程序，再通过液晶开机，机器才能正常工作。若没有关机确认清除紧急停机保护程序，直接按开机，机器没有反应属正常情况，而按下紧急停机开关后，交流断路器脱扣，逆变器失去电网，无供电电源，液晶无显示。需要再次开机时，紧急停机开关必须松开锁

紧状态，将交流断路器先推至“OFF”,再推至“ON”,将电网重新接入，才能重新启动逆变器。

论述题难1192/1290

什么是沿面放电?影响沿面放电电压的因素有哪些?

标准答案

在实际绝缘结构中，固体电介质周围往往有气体或液体电介质，如线路绝缘子周围充满空气，油浸变压器固体绝缘周围充满变压器油。在这种情况下，放电往往沿着两种介质交界面发生，这种放电称为沿面放电。影响沿面放电电压的因素主要有：(1)电场的均匀程度；(2)介质表面的介电系数的差异程度；(3)有无淋雨；(4)污秽的程度。

论述题中等1193/1290

分布式光伏发电适用于哪些场合?

标准答案

分布式光伏发电系统的适用场合可分为两大类：

一是可在各类建筑物和公共设施上推广，形成分布式建筑光伏发电系统，利用当地各类建筑物和公共设施建立分布式发电系统，满足电力用户的部分用电需求，为高耗能企业提供生产用电。

二是可在少电无电地区，形成离网发电系统或微电网，由于经济发展水平差距的原因，我国仍有部分偏远地区的人口没有解决基本用电问题，以往的农网工程大多依靠大电网的延申，小水电、小火电等供

电，电网延伸困难极大，且供电半径过

长，导致供电能质量较差，发展离网型分布式发电不仅可以解决处于无电少电地区居民基本用电问题，还可以清洁高效地利用当地的可在生能源，有效的解决了能源和环境之间的矛盾。

论述题中等1194/1290

无功补偿装置SVC与SVG的区别是什么?

标准答案

(1)SVG和SVC既可提供滞后的无功功率，又可提供超前的无功功率。

2SVC是利用晶闸管来控制接入系统的电抗器和电容器的容量，投切电抗器和电容器时，调节不连续，调节时间长；

(3)SVG可动态快速连续调节无功输出，最大限度满足功率补偿要求。

(4)SVG在不需要增加滤波支路情况下，对谐波具备治理能力，可完全滤除13次及以下谐波。SVC治理谐波能力较差。

论述题中等1195/1290

分布式光伏发电有哪些应用形式?

标准答案

分布式光伏发电包括并网型、离网型及多能互补微网等应用形式。并网型分布式发电多应用于用户附近，一般与中、低压配电网并网运行，自发自用，不能发电或电力不足时从电网购电，电力多余时向网售电。离网型分布式光伏发电多应用于边远地区和海岛地区，它不与大电网连接，利用自身的发电系统和储能系统直接向负荷供电。分布式光伏系统还可以与其它发电方式组成多能互补微电网系统，如水、

风、光等，既可以作为微电网独立运行，也可以并入电网联网运行。

论述题中等1196/1290

什么为光伏组件“热斑”效应，有何危害?

标准答案

串联支路中被遮蔽的太阳能电池组件将当作负载消耗其他被光照的太阳能电池组件所产生的能量，被遮挡的太阳能电池组件此时将会发热，这就是“热斑效应”。有光照的电池组件所产生的部分能量或所有能量，都有可能被遮蔽的电池组件所消耗。当“热斑”温度高于150℃时，会导致电池或玻璃龟裂、焊料熔化和封装材料烧坏

等，严重时会导致整个组件烧坏。

论述题中等1197/1290

光伏电站直流防雷汇流箱的作用是什么?

标准答案

在光伏发电系统中，数量庞大的太阳能电池组件进行串并组合，达到需要的电压电流值，以使发电效率达到最佳。汇流箱就是对光伏电池阵列的输入进行一级汇流，用于减少太阳能电池阵列接入到逆变器的连线，优化系统结构，提高可靠性和可维护性。在提供汇流防雷功能的同时，还监测了太阳能电池组件运行状态，汇流后的电流、电压、功率，防雷器状态、直流断路器状态采集，并将测量和采集到的数据上传到监控系统。

论述题中等1198/1290

变压器新安装或大修后，投入运行前应验收哪些项目?

标准答案

(1)变压器本体无缺陷，外表整洁，无严重渗漏油和油漆脱落现象。

(2)变压器绝缘试验应合格，无遗漏试验项目。

(3)各部油位应正常，各阀门的开闭位置应正确，油的性能试验，色谱分析和绝缘强度试验应合格。

(4)变压器外壳应有良好的接地装置，接地电阻应合格。

(5)各侧分接开关位置应符合电网运行要求，有载调压装置，电动手动操作均正常，指针指示和实际位置相符。

(6)基础牢固稳定，变压器滚轮应可靠制动。

(7)保护测量信号及控制回路的接线正确，各种保护均应实际传动试验，动作应正确，定值应符合电网运行要求，保护连接片在投入运行位置。

(8)冷却风扇通电试运行良好，风扇自启动装置定值应正确，并进行实际传动。

(9)呼吸器应有合格的干燥剂，检查应无堵塞现象。

(10)主变压器引线对地和线间距离合格，各部导线触头应紧固良好，并贴有示温腊片。

(11)变压器的防雷保护应符合规程要求。

(12)防爆管内无存油，玻璃应完整，其呼吸小孔螺丝位置应正确。

(13)变压器的坡度应合格。

(14)检查变压器的相位和接线组别应能满足电网运行要求，变压器的二、三次侧有可能和其他电源并列运行时，应进行核相工作，相位漆应标示正确、明显。

(15)温度表及测温回路完整良好。

(16)套管油封的放油小阀门和瓦斯放气阀门应无堵塞现象。

论述题中等1199/1290

真空断路器是如何灭弧的?

标准答案

真空断路器是利用真空(真空度为10-4mm汞柱以下)具有良好的绝缘性能和耐弧性能等特点，将断路器触头部分安装在真空的外壳内，真空灭弧室中电弧的点燃是由于真空断路器刚分瞬间，触头表面蒸发金属蒸汽，并被游离而形成电弧造成的。真空灭弧室中电弧弧柱压差很大，质量密度差也很大，因而弧柱的金属蒸汽(带电质点)将迅速向触头外扩散，加剧了去游离作用，加上电弧弧柱被拉长、拉细，从而得到更好的冷却，电弧迅速熄灭，介质绝缘强度很快得到恢复，从而阻止电弧在交流电流自然过零后重燃。

论述题中等1200/1290

简述光伏电站逆变器的工作原理?

标准答案

光伏并网逆变器是光伏发电系统的核心，主要是接受来自光伏阵列的直流电能，将其转化为与接入电网同频率、同相位的正弦波交流电为电网或当地负载供电。逆变器主要由晶体管等开关元件构成，通过有规则地让开关元件重复开关，使直流输入变成交流输出。这样单纯地由开和关回路产生的逆变器输出波形并不实用。一般需要采用高频脉宽调制(SPWM),使靠近正弦波两端的电压宽度变狭，正弦波中央的电压宽度变宽，并在半周期内始终让开关元件按一定频率朝一方向动作，这样形成一个脉冲波列(拟正弦波)。然后让脉冲波通过滤波器形成正弦波。

论述题中等1201/1290

双玻组件的特点和优势有哪些?

标准答案

(1)普通组件质保是25年，双玻光伏组件是30年，具有生命周期更高的发电量。

(2)玻璃的绝缘性优于背板，其使双玻组件可以满足更高的系统电压，可以节省整个电站的系统成本。

(3)双玻组件的防火等级由普通晶硅组件的C级升级到A级，使其更适合用

于居民住宅、化工厂等需要避免火灾隐患的地区。

(4)玻璃的透水率几乎为零，不需要考虑水汽进入组件诱发EVA胶膜水解的问题。传统晶体硅太阳能组件的背板有一定的透水率，透过背板的水汽使劣质的EVA树脂很快分解析出醋酸，而导致组件内部发生电化学腐蚀，增加了出现PID衰减和蜗牛纹发生的概率。其尤其适用于海边、水边和较高湿度地区的光伏电站。

(5)玻璃是无机物二氧化硅，耐候性、耐腐蚀性好。该特点使双玻组件适用于较多酸雨或者盐雾大的地区的光伏电站。双玻组件不需要铝框，除非在玻璃表面有大量露珠的情况外，没有铝框使导致PID发生的电场无法建立，其大大降低了发生PID衰减的可能性。

论述题中等1202/1290

保护二次接地的反事故重点措施有哪些?

标准答案

(1)公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地，为保证接地可靠，各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。己在控制室一点接地的电压互感器二次线圈，宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接

地，其击穿电压峰值应大于30•Imax伏(Imax为电网接地故障时通过变电站的可能最大接地电流有效值，单位为kA)。应定期检查放电间隙或氧化锌阀片，防止造成电压二次回路多点接地的现象。

(2)公用电流互感器二次绕组二次回路只允许、且必须在相关保护柜屏内一点接地。独立的、与其他电压互感器和电流互感器的二次回路没有电气联系的二次回路应在开关场一点接地。

(3)微机型继电保护装置柜屏内的交流供电电源(照明、打印机和调制解调器)的中性线(零线)不应接入等电位接地网。

论述题较难1203/1290

简述二次等电位接地网的作用?

标准答案

(1)抑制高频同轴电缆两端间的低电位差，收发信机端子的干扰电压，一是可能中断收发信机的正常工作，对保护通道来说是不允许的，如果干扰电压很高，会损坏收发信机元件。为了保证高频保护可靠工

作，减少电磁干扰对高频保护的影响，要求高频电缆在开关场与继电器室两端同时等电位接地；

(2)抑制二次控制电缆屏蔽层电流，二次电缆控制回路屏蔽层专为屏蔽电磁干扰而设置的，为达到良好的屏蔽效果要求屏蔽层两端必须接地，等电位地网能有效遏制控制电缆屏蔽层电流产生，从而减少对控制电缆芯线的附加干扰；

(3)满足发电厂计算机控制系统的需要，主控室集中安装了线路、母线、主变等微机保护装置及DCS、ECS控制系统，为了可靠实现其间的可靠通信，必须将联网的中央计算机和各套微机保护装置以及其他基于微机的控制装置置于同一等电位平台，从而保证联网微机设备的地之间无电位

差，保证联网通信设备的可靠运行。

论述题难1204/1290简述继电保护不正确动作原因及故障环节(或部位)分类?(答出8条以上)

标准答案

(1)误碰

①误碰、误接运行的保护设备、回路；

②误将交流试验电源通入运行的保护装置；

③继电保护在没有断开跳闸线(连接片)的情况下作业。

(2)误操作

①未按规定投、停继电保护；

②继电保护投错位置；

③误变更整定值；

④误切换、误投连接片；

⑤调度人员未按继电保护运行规程规定，误发投、停保护的命令。

(3)误整定

①使用参数错误；

②继电保护整定计算错误；

③电力系统运行方式改变后，未对继电保护定值进行调整；

④未按电力系统运行方式的要求执行整定值；

⑤整定值设置错误。

(4)误接线

①未按拟定的接线方式接线(如未按图纸接线，拆线后未恢复或图纸有明显的错误等);

②电流或电压回路相别、极性接错；

③未恢复断开的电流、电压互感器回路、直流回路的连线和连接片；

④直流回路接线错误。

(5)调试不良：

①调试质量没有达到装置应有的技术性能要求；

②继电器机械部分调试质量不良；

③电流互感器饱和特性不良，变比错误；

④现场交代错误；

⑤继电保护屏上电流、电压互感器回路、直流回路接线、端子、插头接触不良；

⑥检验项目不全。

(6)装置制造质量不良；

(7)原理缺陷；(8)软件问题；(9)未执行反事故技术措施规定；(10)干扰影响；(11)绝缘老化、设备陈旧；(12)外力破坏；(13)供继电保护使用的交流电流、电压互感器二次绕组故障；(14)交流电流电压回路故障：自互感器二次绕组的端子排接至保护装置间的全部连线，包括电缆、导线、接线端子、试验部件、电压切换回路等；(1

5)直流回路故障；(16)纵联保护通道故

障：保护装置用光纤、载波、微波、导引线等通道；(17)纵联保护通道加工设备故障；(18)纵联保护通信接口故障。

论述题较难1205/1290

论述光伏电站调度自动化要求?

标准答案

(1)光伏发电站应配备计算机监控系统、电能量远方终端设备，二次系统安全防护设备、调度数据网络接入设备等，并满足电力二次系统设备技术管理规范要求；

(2)光伏发电站调度自动化系统远动信息采集范围按电网调度自动化能量管理系统(EMS)远动信息接入规定的要求接入信息量，至少应包括以下方面：

①每个光伏发电单元的运行状态，包括逆变器和单元升压变压器运行状态等；

②光伏发电站并网点电压、电流、频率；

③光伏发电站主升压变压器高压侧出线的有功功率、无功功率、发电量；

④光伏发电站高压断路器和隔离开关的位置及升压站的保护动作信息；

⑤光伏发电站主升压变压器分接头档位；

⑥光伏发电站气象监测系统采集的实时辐照度、环境温度、光伏组件温度；

(3)光伏发电站电能计量点(关口)应设在光伏发电站与电网的产权分界点处；

(4)光伏发电站调度自动化、电能量信息传输应采用主/备信道通信方式，直送电力系统调度机构；

(5)光伏发电站调度管辖设备供电电源应采用不间断电源装置(UPS)或站内直流系统电源供电，交流供电电源消失后，不间断电源装置带负荷运行时间应大于40min;

(6)对于装机容量超过40MW的光伏发电站应配置相量测量单元(PMU),低于40MW的光伏发电站视接入电网情况而定。

论述题较难1206/1290

光伏电站功率预测系统系统结构功能及曲线上报要求?

标准答案

光伏电站功率预测系统主要由实时气象采集系统，功率预测计算系统组成。

(1)实时气象采集系统，利用安装在现场的辐照仪、风速风向仪、温湿度传感器、数据采集通讯设备等硬件设备对光伏电站现场实时辐照量、风速、风向、温度、湿

度、气压等气象要素进行采集，并将实时采集的数据传输至功率预测计算子系统，作为功率预测的重要数据来源；

(2)功率预测计算系统，包括数值天气预报子系统和功率预测应用子系统，数值天气预报子系统提供多日辐照量、气温、日照时间等气象预测信息，并对其进行降尺度细化处理，更好地提高数值天气预报的精度。功率预测应用子系统用于接收实时气象和电站功率数据，依据系统预测模型，

预测短期(未来0—72小时)和超短期(未来15min—4小时)功率预测结果，并将数据上传至调度；(仅限西北电网地区)

(3)光伏发电站应每15min自动向电力系统调度机构滚动上报未来15min～4h的光伏发电站发电功率预测曲线，预测值的时间分辨率为15min。光伏发电站每天按照电力系统调度机构规定的时间上报次日0～24时的光伏发电站发电功率预测曲线，必要时按照电力系统调度机构要求，上报0~72时的光伏发电站发电功率预测曲线，预测值的时间分辨率为15min。光伏发电站发电时段(不含出力受控时段)的短期预测月平均绝对误差应小于0.15,月合格率应大于80%;超短期预测第4小时月平均绝对误差应小于0.10,月合格率应大于85%。(仅限西北电网地区)

论述题较难1207/1290

简述光伏发电站高电压穿越特性是什么?

标准答案

(1)并网点工频电压值：1.10<UT≤1.20时，具有每次运行10s的能力；

(2)并网点工频电压值：1.20<UT≤1.30时，具有每次运行500ms的能力；

(3)并网点工频电压值：1.30<U-时，允许退出运行；

(4)光伏发电站高电压穿越期间，光伏发电站应具备有功功率连续调节能力。

论述题较难1208/1290

简述光伏电站频率异常时的响应特性?

标准答案

(1)当频率在f<48Hz时，根据光伏电站逆变器允许运行的最低频率而定；

(2)当频率48Hz≤f≤49.5Hz时，频率每次低于49.5Hz,光伏发电站应能至少运行10min;

(3)当频率49.5Hz≤f≤50.2Hz时，正常连续运行；

(4)频率f>50.5Hz,当电力系统频率在50.2Hz与50.5Hz之间，光伏电站应能至少运行2min,并按照电力系统调度机构指令降低光伏发电站有功功率或执行高频切机策略，严重情况下切除整个光伏发电站；不允许处于停运状态的光伏发电站并网。当电力系统频率大于50.5Hz时，光伏发电站应立刻终止向电网送电，且不允许处于停运状态的光伏发电站并网。

论述题难1209/1290

请论述对大中型光伏电站低电压穿越能力的要求和规定?

标准答案

(1)光伏电站并网点电压跌至0时，光伏电站应能够不脱网连续运行0.15s;

(2)光伏电站并网点电压跌至曲线1以下时，光伏发电站可以从电网切出；

(3)电力系统发生不同类型故障时，若光伏电站并网点考核电压全部在图一中电压轮廓线及以上的区域内时，光伏电站应保证不间断并网运行；否则，允许光伏电站切出；

(4)三相短路故障的考核电压为并网点线电压，两相短路故障考核电压为并网点线电压，单相接地短路故障考核电压为并网点相电压；

(5)对电力系统故障期间没有脱网的光伏电站，其有功功率在故障清除后应快速恢

复，自故障清除时刻开始，以至少30%额定功率/秒的功率变化率恢复至故障前的值；

(6)动态无功能力。对于通过220kV(或330kV)光伏发电汇集系统升压至500kV(或75OkV)电压等级接入电网的光伏发电群中的光伏电站，当电力系统发生短路故障引起电压跌落时，光伏电站注入电网的动态无功电流应满足以下要求：

①自并网点电压跌落的时刻起，光伏发电站动态无功电流响应时间不大于60ms,

最大超调量不大于目标值的20%,光伏发电站动态无功电流调节时间

不大于150ms,无功电流注入持续时间应不少于该低电压持续时间；

②自动态无功电流响应起直到电压恢复至0.9pu期间，光伏发电站注入电力系统的无功电流IT应实时跟踪并网点电压变化，并应满足以下公式要求：

IT≥1.5×(0.9-UT)IN(0.2≤UT≤0.9)

IT≥1.05×IN(UT<0.2)IT=0(UT>0.9)

IT------光伏发电站注入电力系统的无功电流；

UT------光伏发电站并网点电压标幺值；IN-----为光伏发电站额定装机容量/(√3×并网点额定电压)

大中型光伏电站的低电压穿越能力要求

论述题中等1210/1290

大接地电流系统中零序电流的分布与什么有关?

标准答案

零序电流的分布，只与系统的零序网络有关，与电源的数目无关。当增加或减小中性点接地的变压器台数时，系统零序网络将发生变化，从而改变零序电流的分布。当增加或减少接在母线上的发电机台数和中性点不接地变压器台数，而中性点接地变压器的台数不变时，只改变接地电流。

论述题中等1211/1290

太阳能电池组件工作原理?

标准答案

太阳能电池工作原理的基础是半导体PN

结的光生伏特效应。所谓光生伏特效应就是当物体受到光照时，物体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。当太阳光或其他光照射半导体的PN结时，就会在PN结的两边出现电压，叫做光生电压。当光照射到PN结上时，产生电子--空穴对，在半导体内部P-N结附近生成的载流子没有被复合而到达空间电荷区，受内部电场的吸引，电子流入N

区，空穴流入P区，结果使N区储存了过剩的电子，P区有过剩的空穴。它们在P-N结附近形成与势垒方向相反的光生电

场。光生电场除了部分抵消势垒电场的作

用外，还使P区带正电，N区带负电，在N区和P区之间的薄层就产生电动势，这就是光生伏特效应。

论述题较难1212/1290

光伏发电站如何进行二次安防系统分区?

标准答案

(1)电力二次安防系统划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区包括，安全I区(控制区),安全Ⅱ区(非控制区)。管理信息大区包括，安全Ⅲ区(生产管理

区),安全IV区(管理信息区);

(2)光伏电站运行监控系统、发电功率控制系统、无功电压控制系统、综合自动化系统、继电保护和相量测量装置(PMU)位于安全I区，功率预测系统、电能量采集装置和故障录波装置、保护信息子站等信息申报与发布系统位于安全Ⅱ区，天气预报系统和生产管理信息系统等业务系统和功能模块位于管理信息大区；

(3)生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用正向安全隔离装置和反向安全隔离装置，即横向单向安全隔离装置；控制区与非控制区之间采用硬件防火墙，具有访问控制功能的设备或相当功能的设施进行逻辑隔离。光伏电站生产控制大区自动化系统与调度主站通过电力调度数据网进行通信，且在纵向连接处设置具有认证、加密、访问控制等手段的纵向加密认证装置。

论述题难1213/1290

电磁干扰对微机监控系统、安全自动化系统的影响?

标准答案

(1)对计算机电源回路形成干扰，往往造成计算机工作不稳定，甚至死机。如监控系统、通信管理机、微机保护直流电源等；

(2)对模拟量输入通道形成干扰，可能从TA或TV的二次引线引入浪涌电压，造成采样数据错误，轻则影响采样精度和计量的准确性，重则具有很可能引起微机保护误动，甚至还可能损坏元器件；

(3)对开关量输入、输出通道干扰。电站断路器、隔离开关的辅助触点处于强电磁干扰环境中，这些辅助触点通过长线引至开关量输入回路，必然带来干扰信息，干扰的结果，常见的有断路器或隔离开关的辅助触点抖动，甚至造成分、合位置判断错误。开关量的输出通道由计算机的输出至断路器的跳、合闸出口回路，除了易受外界引入的浪涌电压干扰以外，自动装置内部，微计算机上电过程也容易有干扰信号，导致误动；

(4)对CPU和数字电路干扰。电磁干扰侵入自动化系统中的数字电路后，影响CPU的正常工作，其干扰后果有多种表现形式。首先，当CPU正通过地址线送出一个地址信号时，若地址线受干扰，会使传送的地址出错，导致取错指令、操作码获取错误，结果有可能误判断或误发命令，也可能取到一个CPU不认识的指令操作码而停止工作或进入死循环；如果CPU在传送数据过程中，数据线受干扰，则会造成数据错误、逻辑紊乱，对于微机保护装置来说也可能引起误动或拒动，或引起死机。计算机的随机存储器RA

M是存放中间计算结果、输入输出数据和重要标志的地方，在强电磁干扰下，可能引起RAM中部分区域的数据或标志出错。所

引起的后果如同数据线受干扰一样，也是很严重的。大部分自控装置的程序和整定数据存放在EPROM或电子盘中，如果EPRO

M受干扰而程序或定值遭破坏，将导致响应的自动装置无法工作；

论述题较难1214/1290

线路保护整定原则?

标准答案

(1)纵差保护：纵差保护最小动作电流的整定按躲过设备启动过程中时的不平衡电

流。(比率制动系数K:按最大外部短路电流下差动保护不误动的条件，计算最大制动系数);

(2)瞬时电流速断保护：按躲过线路末端最大故障电流整定；

(3)定时限电流速断保护：按躲过相邻元件末端最大三相短路电流或相

邻元件电流速断保护的动作电流配合，按两个条件中较大整定；

(4)过电流保护：按躲过分支线上设备最大起动电流之和来整定；

(5)过负荷保护：按额定负荷电流整定；

(6)低电压保护：按躲过保证设备起动时供电母线的最小允许电压，并计入可靠系数及电压继电器的返回系数；

(7)接地保护：按躲过外部最小单相接地故障电流(保护装置的一次动作电流，按躲过被保护分支外部单相接地故障时，从被保护元件流出的电容电流及按最小灵敏系数1.25整定)。

论述题较难1215/1290

新能源储能系统使用的全钒液流电池，具有哪些特点?

标准答案

(1)设计灵活，当输出功率一定时，若要增加储能容量，只要增大电解液储存罐的容积或提高电解质浓度即可；

(2)钒电池的活性物质存在于液体中，电解质离子只有钒离子一种，故充放电时无其它电池常有的物相变化，电池使用寿命

长；

(3)充、放电性能好，可深度放电而不损坏电池；

(4)自放电低，在系统处于关闭模式时，储罐中的电解液无自放电现象；

(5)钒电池选址自由度大，系统可全自动封闭运行，无污染，维护简单，操作成本

低；

(6)电池系统无潜在的爆炸或着火危险，安全性高；

(7)电池部件多为廉价的碳材料、工程塑料，材料来源丰富，易回收，不需要贵金属作电极催化剂；

(8)能量效率高，可达75%-80%,性价比非常高；

(9)启动速度快，如果电堆里充满电解液可在2min内启动，在运行过程中充放电状态切换只需要0.02s。

论述题较难1216/1290

新能源储能系统使用的磷酸铁锂电池具有哪些特点?

标准答案

(1)高效率输出：标准放电为2～5C、连续高电流放电可达10C,瞬间脉冲放电(10S)可达20C;

(2)高温时性能良好：外部温度65℃时内部温度则高达95℃,电池放电结束时温度可达160℃,电池的结构安全、完好；

(3)电池受到损伤，电池不燃烧、不爆炸，安全性较好；

(4)极好的循环寿命，经500次循环，其放电容量仍大于95%;

(5)过放电到零伏也无损坏；

(6)可快速充电；

(7)低成本；

(8)无记忆效应，电池无论处于什么状态，可随充随用，无须先放完再充电。

(9)体积小、重量轻，同等规格容量的磷酸铁锂电池的体积是铅酸电池体积的1/3,

重量是铅酸电池的1/3。(10)对环境无污染。

论述题较难1217/1290

简述太阳能电池组件基本结构?

标准答案

(1)钢化玻璃。主要作用为保护发电主体，钢化玻璃必须经过超白钢化处理，透光率91%以上；

(2)乙烯-醋酸乙烯共聚物EVA。主要作用粘结封装发电主体和背板，用来粘结固定钢化玻璃和发电主体；

(3)电池片主要作用就是发电。发电主体市场上主流的是晶体硅太阳能电池片、薄膜太阳能电池片；

(4)背板。主要作用密封、绝缘、防水，一般都用TPT、TPE等材质；

(5)铝合金边框。主要作用起一定的密封、支撑作用；

(6)接线盒。主要作用保护整个发电系统，起到电流中转站的作用，如果电池片烧损或热斑，接线盒自动短接该串电池片。接线盒中最关键的是二极管的选用，根据组件内电池片的类型不同，对应的二极管也不相同；

(7)硅胶。主要起密封作用，用来密封组件与铝合金边框、组件与接线盒交界处。

论述题较难1218/1290

单晶硅和多晶硅太阳能电池组件的优缺点有哪些?

标准答案

单晶硅太阳能电池：单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右，最高的达到24%,但制作成本很大。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装，因此其坚固耐用，使用寿命一般可达15年；多晶硅太阳能电池：多晶硅太阳电池的制作工艺与单晶硅太阳电池差不多，但是多晶硅太阳能电池的光电转换效率则要降低不少，其光电转换效率约12%左右。从制作成本上来讲，比单晶硅太阳能电池要便宜一些，材料制造简便，节约电耗，总的生产成本较低，因此得到大量发展。此

外，多晶硅太阳能电池的使用寿命也要比

单晶硅太阳能电池短。从性能价格比来

讲，单晶硅太阳能电池优于多晶硅太阳能电池。

论述题较难1219/1290

不同参数电池组件串并联后造成的后果?说明原因?

标准答案

(1)太阳能电池串联连接时：总输出电流为最小一片电池的值，而其总的输出电压为各电池电压之和，太阳能电池串联使用时的失配损失要严重的多，因为输出电流将取所有单个电池中最小值，一旦有一个单体电流小于其他单体，整个串联回路中其他的单体的电流也将降低，从而大大降低整个回路的输出功率。

(2)太阳能电池并联连接时：并联输出电压保持一致而输出电流为各并联电池电流之和。太阳能电池并联使用时失配损失比串联使用时小，只要最差的电池(组件)的开路电压高于该组电池(组件)的工作电压，则输出电流仍为各单体电流之和。失配损失仅来自于一些没有工作在最大工作点的单体。如果其中有单体的开路电压低于工作电压，则该单体将成为负载而消耗能

量。通常可采用在每个并联支路加防反二

01111-

极管的方法，尽管不能增加该支路的输出，但可以防止电流倒流。

论述题较难1220/1290

电压互感器产生铁磁谐振过电压的原因是什么?消除方法是什么?

标准答案

电压互感器伏安特性较差，如果系统电压升高，则通过电压互感器的励磁电流就会超过其额定值，使铁芯饱和，绕组电感呈非线性，它与系统中的电容构成谐振回路后就可引起铁磁谐振过电压。

消除方法：(1)断开充电断路器，改变运行方式；(2)投入母线上的线路，改变运行方式；(3)投入母线，改变接线方式；(4)投入母线上的备用变压器或站用变压器；(5)将TV开口三角侧短接；(6)投、切电容器或电抗器。

论述题中等1221/1290

简述无功补偿的意义?

标准答案

对于电力系统来说，负荷对无功功率需求的增加，会降低发电机有功功率，这是很不经济的，并且经远距离的输电线路传输大量的无功功率，必将引起较大的有、无功功率和电压损耗，为此要求用户装设无功补偿装置，使无功功率得以就地供给，以提高系统的功率因数，减少损耗。

论述题中等1222/1290

运行中的电流互感器二次回路为什么不能开路?

标准答案

如果运行中的电流互感器二次开路，则二次电流为零，这时电流互感器的一次电流全部用来励磁，铁芯中的磁感应强度急剧增加，在二次绕组中感应产生可达几千伏的电势，对二次回路绝缘和工作人员的安全造成很大威胁。另外由于铁芯中的磁感应强度急剧增加，造成铁芯中有功损耗增加，引起铁芯过热损坏，所以电流互感器二次严禁开路。

论述题中等1223/1290

分布式电源接入电网的原则是什么?

标准答案

分布式电源接入电网的原则包括：

(1)并网点的确定原则为电源并入电网后能有效输送电力并且能确保电网的安全稳定

运行。

(2)当公共连接点处接入一个以上的电源时，应总体考虑各个连接点的影响。分布式电源总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内最大负荷的25%。

(3)分布式电源并网点的短路电流与分布式电源额定电流之比不宜低于10

(4)经过技术经济比较，分布式电源采用低一电压等级接入优于高一电压等级接入。

论述题中等1224/1290

功率因数低有什么影响?

标准答案

(1)增加了供电线路的损失，为了减少这种损失则必须增大供电线路的截面，又增加了投资；

(2)增加了线路的电压降，降低了电压质量；

(3)降低了发、供电设备的利用率；

(4)增加了企业的电费支出，加大了成本。

论述题较难1225/1290

什么是蓄电池的定期充放电和均衡充电?

标准答案

(1)定期充放电也叫核对性充放电，以浮充电运行的蓄电池，经过一定时间要使其极板的物质进行一次比较大量的充放电反应，以检查电池容量，并发现性能下降的电池及时维护处理，以保证电池的正常运行。新安装的阀控蓄电池组，应进行全核对性放电试验，以后每隔2--3年进行一次核对性放电试验。运行6年以后的蓄电池组，应每年做一次核对性放电试验；

(2)均衡充电，以浮充电运行方式的电池组，在长期运行中，由于每个电池的自放电不是相等的，但浮充电流是一致的，结果就会出现部分电池处于欠充状态。为使电池能在正常状态下工作，每1-3个月须对电池进行一次均衡充电。具体方法是将浮充电流增大，使电池电压保持在2.35V,持续一定时间(不少于5小时),待电压较低的电池电压升高后，即可恢复正常浮充方式运行。

论述题难1226/1290

防爆电气设备的类型有哪些?

标准答案

(1)隔爆电气设备，指具有隔爆外壳的电气设备。防爆型标志为“d”;

(2)增安型电气设备。正常运行条件下，不会产生点燃爆炸性混合物的电弧、火花或危险温度，在结构上采取措施，提高其安全程度，以避免在正常和规定过载条件下出现这些现象的电气设备。防爆型标志为“e”;

(3)本质安全型电气设备。在规定试验条件下，正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃爆炸性混合物的电路为安全电路，全部电路为本质安全电路的电气设备称为本质安全型电气设备。防爆型标志为“i”;

(4)正压型电气设备。保持内部保护气体压力高于周围爆炸性环境的压力，阻止外部混合物进入的外壳，称为正压外壳。分为

正压通风型、正压补偿性。防爆型标志为

“p”;

(5)充油型电气设备。防爆型标志为“o”;

(6)充砂型电气设备。防爆型标志为“q”;

(7)无火花型电气设备。防爆型标志为“r”;

(8)特殊型电气设备。防爆型标志为“s”。

论述题较难1227/1290

电力网电能损耗中的理论线损由哪几部分组成?

标准答案

(1)可变损耗，其大小随着负荷的变动而变化，它与通过电力网各元件中的负荷功率或电流的二次方成正比。包括各级电压的架空输、配电线路和电缆导线的铜损，变压器铜损，调相机、调压器、电抗器、阻波器和消弧线圈等设备的铜损。

(2)固定损耗，它与通过元件负荷功率的电流无关，而与电力网元件上所加的电压有关，它包括输、配电变压器的铁损、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损，110kV及以上电压架空输电线路的电晕损耗；电缆电容器的绝缘介质损耗，

绝缘子漏电损耗，电流、电压互感器的铁损；用户电能表电压绕组及其他附件的损耗。

论述题难1228/1290

防止电缆着火事故的措施有哪些?(答出8条以上)

标准答案

(1)新、改、扩建工程电缆选择与敷设严格按规定进行，完成各项电缆防火措施，并与主体工程同时投产；

(2)主控制室下部电缆夹层和电缆沟内，不得布置热力、油气管以及其他可能引起着火的设备；

(3)主控室、汇集站、开关站等易燃易爆场所，应选用阻燃电缆；

(4)与电力电缆同通道敷设的低压电缆、控制电缆、非阻燃通信光缆等应穿入阻燃

管，或采取其他防火隔离措施。严格按图施工，布线整齐，同一通道内不同电压等级的电缆，应按照电压等级的高低从下向上排列，分层敷设在电缆支架上；

(5)电缆的弯曲半径应符合要求，避免任意交叉并留出足够的人行通道；

(6)控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙(含电缆穿

墙套管与电缆之间缝隙)必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵；

(7)应尽量减少电缆中间接头的数量。如需要，应按工艺要求制作安装电缆头，经质量验收合格后，再用耐火防爆槽盒将其封闭；

(8)在电缆通道、夹层内动火作业应办理动火工作票，并采取可靠的防火措施。在电缆通道、夹层内使用的临时电源应满足绝缘、防火、防潮要求。

(9)电缆夹层宜安装温度、烟气监视报警器，重要的电缆隧道应安装温度在线监测装置，并应定期传动、检测，确保动作可靠、信号准确；

(10)建立健全电缆维护、检查及防火、报警等各项规章制度；

(11)电缆通道、夹层应保持清洁，不积粉尘，不积水，采用安全电压的照明。禁止堆放杂物；

(12)电缆通道临近易燃或腐蚀性介质的存储容器、输送管道时，应加强监视，防止其渗漏进入电缆通道，进而损害电缆或导致火灾。

论述题难1229/1290

电压型逆变器和电流型逆变器有哪些特点?

标准答案

电流型逆变器的直流电源经大电感滤波，直流电源可近似看作恒流源。逆变器输出电流为矩形波，输出电压近似看为正弦

波，抑制过电流能力强，特别适合用于频繁加、减速的启动型负载；

电压型逆变器的直流电源经大电容滤波，故直流电源可近似看作恒压源，逆变器输出电压为矩形波，输出电流近似正弦波，抑制浪涌电压能力强，频率可向上、向下调节，效率高，适用于负载比较稳定的运行方式。

论述题较难1230/1290

什么是蓄电池的容量?实际容量受哪些因素影响

标准答案

(1)蓄电池的容量即蓄电池的蓄电能力，通常以充足电的蓄电池在放电期间端电压降低10%时的放电量来表示。如果蓄电池以恒定电流放电，放电容量就等于放电电流与放电时间的乘机，即Q=l*t,一般以10h放电容量作为蓄电池的额定容量；

(2)蓄电池的实际容量受下列因素影响：①蓄电池的放电率，即蓄电池每小时放电电流的大小。放电率越大，蓄电池的容量就越小；②电解液的温度。电解液温度越高，电解液粘度就越低，其运动速度就较大，渗透力也较强。因此化学反应增强，从而使电池的容量增大；③极板的面积。一定厚度的极板，面积愈大，容量也愈大；④蓄电池放电前的充电状况。如果长时间欠充，其极板深处有效物质会变成惰性硫酸铅，就会降低蓄电池的容量。

论述题较难1231/1290

什么是变压器的铁损?铁损主要包括哪些?

标准答案

铁损指变压器在额定电压下(二次侧开路)铁芯中消耗的功率，包括磁滞和涡流损耗，由于当电源电压和频率不变时，主磁通不变，铁损基本上不变，故铁损为不变损耗，变压器的空载损耗很小，不超过额定容量的1%;

(1)磁滞损耗，当铁芯处于交变磁场的作用下，铁磁材料被交变磁场反复磁化，其磁畴在不断运动中互相摩擦，要消耗能量，所产生的功率损耗称为励磁损耗，励磁损耗的大小取决于磁场交变频率、铁芯的磁通密度最大值及硅钢片的体积；

(2)涡流损耗，当铁芯处于交变磁场的作用下，内部会产生围绕磁通呈漩涡状流动的感应电流，称为涡流。涡流在其流经路径的等效电阻上产生的损耗称为涡流损耗。涡流损耗与磁场交变频率、铁芯的磁通密度最大值及铁磁材料的厚度成正比，与材料的电阻率成反比，可见，减少涡流损耗的主要措施是尽可能减少材料的厚度和增加涡

流回路的电阻；

(3)变压器铁磁材料多采用硅钢片，这是因为其导磁性能好，磁滞损耗小，而且由于它含有适量的硅，提高了电阻率，加之厚度很

薄，因此能有效地减少涡流损耗。

论述题较难1232/1290

母线倒闸操作的一般原则是什么?

标准答案

(1)倒母线操作必须先合上母联断路器并断开其控制(操作)电源，保证母线隔离开关在合拉时满足等电位操作的要求；

(2)倒母线过程中应考虑母线差动保护和运行方式相适应，一般应投入运行；操作后应及时切换电压开关在相应的母线电压互感器上；

(3)对于该电压等级母线采用固定联结母差保护，操作前应改为破坏固定联结方式，操作后应将该回路母差电流互感器二次连接片切至对应方式运行；

(4)在拉开母联断路器前应检查母联的电流为零，防止漏倒而引起事故。

论述题中等1233/1290

光伏电站直流汇流箱有工作时，如何规定?

标准答案

(1)投切汇流箱熔断器时，工作人员必须使用绝缘工具，防止人身触电；

(2)在汇流箱进行工作时，须取下汇流箱各支路保险及断开连接的电池组串，断开直流配电柜对应的开关，并悬挂标示牌；

(3)在相同的外部条件下，测量接入同一汇流箱的组件的输入电流，其偏差不应超过5%。工作人员工作时，应使用绝缘工具。防止人身触电；

(4)发生直流柜开关跳闸时，应对相应的汇流箱和电缆进行检查，测量绝缘正常后方可合闸送电。

论述题难1234/1290

集中式逆变器一般巡回检查项目有哪些?

标准答案

(1)检查逆变器外观完整且干净无积灰；

(2)检查逆变器柜门闭锁正常；

(3)逆变器防尘网清洁完整无破损；

(4)设备标识标号齐全、字迹清晰；

(5)检查逆变器内部接线正确、牢固、无松动；

(6)检查逆变器接线母排相序正确、螺栓牢固、无松动；

(7)逆变器相应参数整定正确、保护功能投入正确；

(8)逆变器运行时各指示灯工作正常，无故障信号；

(9)检查逆变器运行声音无异常；

(10)检查逆变器一次回路连接线连接紧固，无松动、无异味、无异常温度上升；

(11)检查逆变器液晶显示屏图像、数字清晰；

(12)检查逆变器各模块运行正常，运行温度在正常范围；

(13)检查逆变器直流侧、交流侧电缆无老化、发热、放电迹象；

(14)检查逆变器直流侧、交流侧开关位置正确，无发热现象；

(15)检查逆变器室环境温度在正常范围内，通风系统正常；

(16)检查逆变器工作电源切换回路工作正常，必要时进行电源切换试验；

(17)检查逆变器冷却风扇工作电源切换正常；

论述题中等1235/1290

通过对光伏组件进行红外成像观测，可以发现哪些情况造成的“热斑”现象?

标准答案

(1)单片电池表面温度呈现温度异常区域，相对于正常电池片温度升高在20℃以内，电池片外观无异常，该组件开路电压和短路电流均在正常范围，需进行记录，进一步观察；

(2)单片电池或表面温度出现高温区域，相对于正常电池片温度升高在20℃以上，近距离观察发现电池表面有细微裂纹或电极接触不良造成的烧毁等现象，这类光伏组件“热斑”温度较高，长时间运行会导致封装材料变色和烧毁，须进行更换；

(3)光伏组件2串或4串电池片出现温度异常，该组件开路电压降低为22V或11V(标准条件下正常组件开路电压为36V),造成以上结果的原因有两种：其一是光伏组件接线盒中对应电池串的汇流条接触不良，形成开路，此时电池片产生的电能被自己消耗，转换为热能。其二是接线盒中对应电池串的旁路二极管被击穿，将两串电池片短路，电池片产生的电能同样被自己消耗，转换为热能。以上两种光伏组件热斑现象对光伏组件发电量影响较大，应及时更换或修理。

论述题中等1236/1290

影响电池组件转换效率的主要因素有哪些?

标准答案

(1)日照强度：太阳能电池组件的效率随着日照强度的增加而提高；

(2)太阳能电池温度：组件效率随着电池温度的提高而降低，每升高1℃组件效率降低0.4%;

(3)阴影：阴影会使太阳电池组件产生热斑效应，减少输出，降低效率；

(4)灰尘：灰尘覆在太阳能电池板的表面，会阻挡太阳能光射向电池片，大

大降低太阳能电池板对光线的吸收效率，从而影响太阳能电池组件的输出特性；

(5)电池失配性：在光伏电池组成的组件中，光伏电池按照不同的串并联结构为负载提供需要的电流和电压，如果各光伏电池内部参数高度不一致，会造成很严重的功率损失，降低组件的转换效率。

论述题较难1237/1290

电力变压器大修项目有哪些?

标准答案

新投运变压器5年内进行一次大修，以后每隔10年进行一次大修。一般大修项目如下：

(1)检查和清扫外壳，包括本体、顶盖、衬垫、油枕、散热器、阀门、压力释放阀，以及消除渗漏；

(2)根据油质情况，过滤变压器油；

(3)检查接地装置应良好；

(4)检查铁芯、穿芯螺栓的绝缘及铁芯接地情况；

(5)检查及清扫变压器绕组及绕组压紧装置、垫块、引线、各部螺丝、油路及接线板，;

(6)检查并修理分接头切换装置，包括附加电抗、静触头、动触头、及其传动机构；

(7)检查并修理有载调压的控制装置，包括电动机、传动机构及其操作回路；

(8)检查并清扫全部套管；

(9)检查充油式套管的油质情况，应符合要求；

(10)校验和调整温度计、指示仪表、继电保护、控制信号装置及其二次回路；

(11)检查空气干燥剂(吸湿剂),应符合要求；

(12)按规定进行各项预防性试验。

论述题难1238/1290

光伏电站计算机系统采取哪些抗电磁干扰的防范措施?

标准答案

(1)硬件方面隔离和屏蔽。为了防止外部浪涌影响微机系统的工作，必须保证端子排任一点同微机部分之间没有电的直接联系。

①模拟量的隔离与屏蔽。电站的模拟量大多数都来自一次系统的电压互感器和电流互感器，各种交流回路中的隔离变压器，一次、二次之间必须有隔离层，而且屏蔽层必须安全接地，才能达到良好的屏蔽效果；

②开关量输入、输出的隔离。自动化系统开关量的输入主要是断路器、隔离开关、变压器分接头位置等，主要通过光电耦合隔离、继电器触点隔离；

③其他隔离措施。如二次布线时强弱电电缆的隔离，二次设备配线时避免多个回路互相感应，印刷电路板的布线注意避免互感；

④微机电源采用逆变电源；

⑤合理布置多个插件。使微机的CPU、EPROM、RAM、模数变换及地址译码电路等远离干扰源。

⑥电源接地处理。常用电源线浮空方式消除弱电电源线传递的共模干扰；

⑦采用多CPU结构。多个CPU各负其责，相互独立，方便故障检测。

(2)软件方面：

①对输入数据进行检查；

②对运算结果进行核对；

③出口的闭锁，在设计出口跳闸回路的硬件时应当使该回路执行几条指令

后才能输出，不允许一条指令就出口；在构成跳闸条件的指令中间插入一

段校对程序，它检查RAM区存放的各种标志。

(3)硬件自恢复电路。如果在系统无事故时发生程序出错，装置会自动恢复正常，没有任何危害。在被保护对象发生内部故障时出现程序出错，利用这种电路可以很快使CPU恢复工作，只会使保护延时动作，而不至于造成拒动。

论述题较难1239/1290

电力变压器内部排油检查有什么基本要求?

标准答案

(1)吊芯一般应在良好的天气、相对湿度不大于75%,并且在无灰烟、尘土、水汽的清洁场所进行。芯子在空气中暴露时间应尽量缩短，在干燥空气中(相对湿度不大于65%)不超过16h;在较潮湿空气中(相对湿度不大于75%)不超过12h;

(2)对于运行时间较长的变压器，需重点检查绕组的绝缘是否老化；

(3)变压器绕组间隔衬垫应牢固、线圈无松动或变形和位移，高低压线圈应对称并无油粘物；

(4)分接开关接点应牢固、无过热、烧伤痕迹，绝缘板和胶管应完整无损，接点实际位置与顶盖上的标记一致；

(5)铁芯紧固、整齐、漆膜完好、表面清洁、油道畅通；

(6)穿芯螺栓紧固绝缘良好，用1000V兆欧表测定10kV变压器的绝缘电阻不应低于2兆欧，35kV变压器不低于5兆欧；

(7)铁芯接地良好；

论述题较难1240/1290

如何进行电气设备吸收比试验?吸收比接近1表示什么?

标准答案

在绝缘良好的状态下，其泄漏电流一般很小，而吸收电流相对较大。我们把加压60S时测量的绝缘电阻值R60与加压15s时测量的绝缘电阻值R15的比值称为吸收比K,即K=R60/R15。进行电气设备绝缘测试的过程，叫吸收比试验。

吸收比K越大表示绝缘状况越好；K越接近于1,绝缘状况就越不好。根据K值的大小，并与以前相同情况下试验得到的K值进行比较，就可以判断设备绝缘水平的变化，了解设备的绝缘性能。

论述题较难1241/1290

从事断路器及隔离开关二次回路检验的继电保护人员应掌握哪些内容?

标准答案

(1)断路器及隔离开关中的一切与装置二次回路有关的调整试验工作，均由管辖断路器、隔离开关二次回路的有关人员负责进行。继电保护检验人员应了解掌握有关设备的技术性能及其调试结果，并负责检验自保护屏柜引至断路器(包括隔离开关)二次回路端子排处有关电缆线连接的正确性及螺钉压接的可靠性；

(2)继电保护人员还应了解以下内容：

①断路器的跳闸线圈及合闸线圈的电气回路接线方式(包括防止断路器跳跃回路、三相不一致回路等措施);

②与保护回路有关的辅助触点的开、闭情况，切换时间，构成方式及触点容量；

③断路器二次操作回路中的气压、液压及弹簧压力等监视回路的工作方式；

④断路器二次回路接线图；

⑤断路器跳闸及合闸线圈的电阻值及在额定电压下的跳、合闸电流；

⑥断路器跳闸电压及合闸电压，其值应满足相关规程的规定；

⑦断路器的跳闸时间、合闸时间以及合闸时三相触头不同时闭合的最大时间差，应不大于规定值。

论述题难1242/1290

主变本体重瓦斯保护动作如何处理?

标准答案

(1)本体重瓦斯动作后应检查断路器的分合闸变位情况、保护装置动作的光字牌或信号是否与实际设备动作情况相符，并进行以下信息收集工作：

①检查保护装置动作的光字牌或信号是否有其他信号伴随，例如本体轻瓦斯信号，变压器差动保护、压力释放阀动作、直流接地信号等，以利于综合判断故障类型。

②检查本体气休继电器内部是否积存气体，并进行取本体气体继电器积存气样分析。

③检查变压器套管及其一次引线是否有外挂物，中性点接地引下线、放电问隙是否有烧损、放电痕迹。

④检查变压器油温与油位是否正常，压力释放阀是否喷油，储油柜至呼吸器是否呼吸

畅，并进行取变压器本体油样分析。

⑤检查本体气体继电器二次接线盒是否受潮，在端子箱处拆除至本体气体继电器的次电缆，用500V或1000V绝缘电阻表遥测二次电缆相间及对地(外壳)绝缘，以此排除绝缘低造成的变压器误动跳闸。

⑥检查变压器故障录波装置数据，包括故障时的电压、电流等电气量，以此分析故障性质。

(2)变压器本体重瓦斯保护动作后，未查明原因和消除故障之前不得将变器投入运

行。变压器故障后一般应进行取气样，变压器本体油样进行油色分析，若存在坡障情

况，应再进行变压器相关绝缘试验、局部放电试验等辅助性判别。

(3)经取气样、变压器本体油样进行油色谱分析、相关试验鉴定，变压器内部未发生故障，并且变压器外部检查，气体继电器外观及二次绝缘检查均正常时，可将变压器投入运行。如变压器内部确存在故障，应近进一步吊罩检查，通过现场诊断检修或返厂检修进行处理。

论述题难1243/1290

变压器本体轻瓦斯动作何处理?

标准答案

(1)本体轻瓦斯动作后，应立即对变压器检查：气体继电器内部是否聚集气体；油位、油温是否正常；变压器是否大量跑油；呼吸器是否冒泡、是否存在堵塞现象；油泵负压区是否渗漏油；查看负载状况，最近是否有更换油泵、油流继电器等工作信息；

(2)如果气体继电器内部无积存气体，可能原因是二次电缆绝缘降低，应申请将瓦斯跳闸压板退出，并将气体继电器的二次电缆甩开进行对地、相间的绝缘试验，也可能是保护装置误发信号造成；

(3)如果气体继电器内部积存气体，应由专业人员进行取气样及油样做色谱分析，以判断变压器内部是否发生故障，轻瓦斯动作发信后，如一时不能对气体继电器内的气体进行色谱分析，则可按下面方法鉴别：

①无色、不可燃的是空气；

②黄色、可燃的是木质故障产生的气体；

③淡灰色、可燃并有臭味的是纸质故障产生的气体；

④灰黑色、易燃的是铁质故障使绝缘油分解产生的气体；

(4)如果轻瓦斯动作发信后经分析已判为变压器内部存在故障，且发信间隔时间逐次缩短，则说明故障正在发展，这时应尽快将变压器从电网切除；

(5)若气体继电器内的气体为无色、无臭且不可燃，色谱分析判断为空气，则变压器可继续运行，应及时将气体继电器内积存气体排出，并查找气体聚集的原因并处理。

论述题较难1244/1290

变压器本体轻瓦斯动作原因?

标准答案

(1)变压器内部轻微故障产生气体，气体继电器内聚集气体，继电器动作发出信号；

(2)变压器大量跑油或气体继电器储油柜侧蝶阀未开启导致储油柜无法及时补充缺油状态，气体继电器内聚集气体，继电器动作发出信号；

(3)呼吸器堵塞造成胶囊内部形成负压，储油柜的油无法及时补充到本体油箱，且此时油位骤降，油箱内气体析出并聚集在气体继电器内，继电器动作发出信号；

(4)油泵负压区渗漏(油泵的进油侧),造成气体被吸入油箱，气体继电器内聚集气体，继电器动作发出信号；

(5)更换泵、油流继电器等工作后，未进行充分排气工作，气体继电器内聚集气体，继电器动作发出信号；

(6)气体继电器接线盒、二次电缆绝缘下降造成二次回短路，引起误发信号；

(7)继电保护装置故障误发信号；

(8)工作人员误碰、误操作，引起误发信号。

论述题难1245/1290

主变压器新投运或大修后投运前为什么要做冲击试验?

标准答案

(1)拉开空载变压器时，有可能产生操作过电压，在电力系统中性点不接地，或经消弧线圈接地时，过电压幅值可达4-4.5倍相电压；在中性点直接接地时，可达3倍相电压，为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压，需做冲击试验；

(2)投入空载变压器时，会出现励磁涌流，其值可达6-8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快，一般经0.5-1s后即减到0.25-0.5倍额定电流值，但全部衰减时间较长，大容量的变压器可达几十秒，由于励磁涌流产生很大的电动力，为了考核变压器的机械强度，同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动，需做冲击试验；

论述题中等1246/1290

新安装或大修后的有载调压变压器在投入运行前，对有载调压装置应检查哪些项目?

标准答案

(1)有载调压装置的油枕油位应正常，外部各密封处应无渗漏，控制箱防尘良好；

(2)检查有载调压机械传动装置，用手摇操作一个循环，位置指示及动作计数器应正确动作，极限位置的机械闭锁应可靠动作，手摇与电动控制的联锁也应正常；

(3)有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好，保护电动机用的熔断器额定电流与电机容量应相配合(一般为电机额定电流的2倍),在主控制室电动操作一个循环，行程指示灯、位置指示盘，动作计数器指示应正确无误，极限位置的电气闭锁应可靠；紧急停止按钮应完好；

(4)有载调压装置的瓦斯保护应接入跳闸。

论述题难1247/1290

某系统发生BC相相间短路故障，请根据甲乙线两侧保护录波图，判断故障点的位置，即故障点是在1还是2还是3,说明理由?

甲侧故障被形乙侧故障被形

标准答案

(1)可从两侧电流波形相反得出是穿越性质电流，属于区外故障，排除故障点2;

(2)从两侧电压波形可看出故障前后，B、C相电压相位幅值基本没有变化，可画出正方向两相短路时的向量图如下图.(应IBC滞后UsC一个系统阻抗角，约80度);

(3)根据向量中相电压与相电流的角度关系，可从录波图中发现乙侧波形与之符合，为正方向波形，则故障点在1。

论述题较难1248/1290

怎样理解变压器非电气量保护和电气量保护的出口继电器要分开设置?

标准答案

1)反事故措施要求要完善断路器失灵保护；

2)反事故措施同时要求慢速返回的非电气量保护不能启动失灵保护；

3)变压器的差动保护等电气量保护和瓦斯保护合用出口，会造成瓦斯保护动作后启动失灵保护的问题，由于瓦斯保护的延时返回可能会造成失灵保护误动作。因此变压器非电气量保护和电气量保护的出口继电器要分开设置。

论述题难1249/1290

1)如图所示电路简述电压无功控制装置在第1、4、7、8区域的调节原理?

图F-9

标准答案

1)第I区域：电压与无功都低于下限，优先投入电容器，如电压仍低于下限，再调节分接开关升压；

2)第4区域：电压正常而功率因数低于下限，投入电容器直到电压正常；

3)第7区域：电压高于上限和功率因数正常，先调节分接开关降压，如分接开关已无法调节，电压仍高于上限，则切电容器；

(4)第8区域：电压与无功都高于上限，优先切电容器，如电压仍高于上限，再调节分接开关降压。

论述题中等1250/1290

中性点不接地系统发生单相金属性接地时的特点是什么?

标准答案

1)接地相电压为零，非接地相电压为线电压。

2)中性点电压为相电压，母线电压互感器开口三角形出现零序电压。

3)非故障相电容电流就是该线路的电容电流。

(4)故障线路首端的零序电流数值上等于系统非故障线路全部电容电流之和，其方向为线路指向母线，与非故障线路中零序电

流的方向相反。

论述题难1251/1290

1对于3U₀构成的保护的测试，有什么反措要求?

标准答案

1对于由3U₀构成的保护的测试，有下述反措要求：

(1)不能以检查3U₀回路是否有不平衡电压的方法来确认3U₀回路良好。

(2)不能单独依靠"六角图"测试方法确证3U

o构成的方向保护的极性关系正确。

(3)可以对包括电流、电压互感器及其二次回路连接与方向元件等综合组成的整体进行试验，以确证整组方向保护的极性正确。

(4)最根本的办法是查清电压互感器及电流互感器的极性，以及所有由互感器端子到继电保护屏的连线和屏上零序方向继电器的极性，作出综合的正确判断。

论述题较难1252/1290

1为什么要建设调度数据网的第二平面?

标准答案

1为适应电网发展的需要，满足调度机构在正常运行和应急状态下对信息的需求，同时为备调建设及新一代智能调度技术支持系统提供可靠的支撑，因此需要建设一个坚强的调度数据网，全面提高网络可靠性及业务保障能力。

2目前的调度数据网是基于单一路由平面的网络，大部分业务支持为单机方式，虽然设备双重化能提高网络可靠性，但网络设备和系统耦合度较高，一旦发生故障，容易影响网络的可用性。双平面网络由于平面间的相对独立性，通过与业务层面的配合，业务可通过正常网络平面实现转发，可有效规避上述问题对业务的影响。建设调度数据网络第二平面，可以满足业务系统较高的可靠性要求，具有较高的业务保障能力。

论述题难1253/1290

1简述光功率预测系统日常运行维护要点和运行维护流程?

标准答案

1(1)运维要点

2①确保数值天气预报数据质量可靠，传输正常；

3②确保实时气象监测采集数据质量可靠，传输正常；

4③确保与监控系统接口稳定，实时出力数据采集准确；

5④确保系统设置的开机容量与实际一致；

6⑤确保功率预测结果及时准确上报调度。

7(2)运维流程

8①合理设置开机容量。电站实际运行中，几乎每天都会有若干块光伏阵列或逆变器由于各种原因的非计划检修、停机，在光伏电站开机容量远小于实际装机的情况下，不设置开机计划将很大程度上降低功率预测的精度；

9②在日常运维中，应做到根据电站实际检修计划，每月末在功率预测系统中编制一份下月电站基础开机计划。每日系统预测前，检查实际开机与预测系统计划开机是否一致，不一致时，应调整修改；

10③关键数据检查及维护：实际功率接入；气象站数据接入；每天一次对辐射表进行检查和维护；定期检查辐射表是否清洁，玻璃窗口如有尘土、霜、雾、雪和雨滴时，应用专用擦布及时清除干净，且不应划伤或磨损玻璃；

11④短期功率预测；短期功率预测结果为“两个细则”考核重要依据，务必重视并每天检查(每天7:30前)功率曲线；

12⑤超短期功率预测；超短期预测每15分钟预测一次，预测未来四小时16个点的数据，检查数据是否正常。考核的是第16个点数据，要求最为严格；

13⑥短期预测指标的统计查看；在预测系统的WEB界面上，统计指标中的短期预测指标中可以看到前几天的短期预测指标，可以对此指标进行比对，一般情况下指标在85%以上，如果指标过低，需联系实施厂商，进行问题定位与故障处理。

论述题难1254/1290

简述电力特种光缆OPGW、ADSS、GWWOP的全称，主要特点及适用范围。

标准答案

(1)电力特种光缆：OPGW称架空地线复合

光缆、ADSS称全介质自承式光缆、GWWOP称缠绕式光缆；

1电力特种光缆主要特点：

①ADSS光缆主要特点是：采用了的高强度纺纶纱作为抗张元件；

②OPGW光缆主要特点是：OPGW既可避雷，又可用于通信，不需要另外加挂光缆。光缆位于OPGW中，外层有铝包钢线或铝合金线包裹，光缆受到保护，可靠性较高。OPGW是随着电力线架设的，因而节省了施工费。OPGW是架设在输电线路铁塔上的，这种铁塔比起邮电部门的通信电杆可靠、安全，且不易被盗窃；

③GWWOP光缆主要特点是：抗干扰能力强、耐高温、抗老化，且不易被盗窃。由于GWWOP光缆重量很轻，而且是使用专用的机械缠绕在输电线路地线上，所以，在光缆架设时不需对原杆塔作复核与改动即可施工。光缆可在任何自承塔上熔接；

④适用范围；OPGW光缆适合于新建的220～500KV线路。ADSS适合于在已运行的220KV及以下输电线路上使用。GWW

OP光缆适合于在已运行的电力线路上使用。

论述题较难1255/1290

防止变压器分接开关事故的措施是什么?

标准答案

(1)无励磁分接开关在改变分接位置后，必须测量使用分接的直流电阻和变比；有载分接开关检修后，应测量全程的直流电阻和变比，合格后方可投运。

(2)安装和检修时应检查无励磁分接开关的弹簧状况、触头表面镀层及接触情况、分接引线是否断裂及紧固件是否松动，机械指示到位后触头所处位置是否到位。

(3)新购有载分接开关的选择开关应有机械限位功能，束缚电阻应采用常接方式。

(4)有载分接开关在安装时应按出厂说明书进行调试检查。要特别注意分接引线距离和固定状况、动静触头间的接触情况和操作机构指示位置的正确性。新安装的有载分接开关，应对切换程序与时间进行测试。

(5)加强有载分接开关的运行维护管理。当开关动作次数或运行时间达到制造厂规定值时，应进行检修，并对开关的切换程序与时间进行测试。

论述题难1256/1290

储能光伏电站电池管理系统BMS的具体功能是什么

标准答案

基本保护功能：(1)单体电池电压均衡功能，此功能是为了修正串联电池组中由于电池单体自身工艺差异引起的电压、或能量的离散性，避免个别单体电池因过充或过放而导致电池性能变差甚至损坏情况的发生，使得所有个体电池电压差异都在一定的合理范围内。要求各节电池之回误差小于±30mv。(2)电池组保护功能：单体电池过压、欠压，过温报警，电池组过充、过放、过流报警保护，切断等。

数据采集功能：(1)采集的数据主要有：单体电池电压，单体电池温度(实际为每个电池模组的温度)、组端电压、充放电电流，计算得到蓄电池内阻。

(2)通讯接口：采用数字化通讯协议IEC61850。在储能电站系统中，需要和调度监控系统进行通讯，上送数据和执行指令。

诊断功能：(1)BMS应具有电池性能的分析诊断功能，能根据实时测量蓄电池模块电压充放电电流、温度和单体电池端电压、计算得到的电池内阻等参数，通过分析诊断模型，得出单体电池当前容量或剩余容量(SOC)的诊断，单体电池健康状态(SOH)的诊断、电池组状态评估，以及在放电时当前状态下可持续放电时间的估算。根据电动汽车相关标准的要求《锂离子蓄电池总成通用要求》(日前储能电站无相关

标准),对剩余容量(SOC)的诊断精度为5%,对健康状态(SOH)的诊断精度为8%。

热管理功能：锂电池模块在充电过程中，将产生大量的热能，使整个电池

模块的温度上升，因而，BMS应具有热管理的功能。

故障诊断和容错：(1)若遇异常，BMS应给出故障诊断告警信号，通过监控网络发送给上层控制系统。

(2)对储能电池组每串电池进行实时监控，通过电压、电流等参数的监测分析，计算内阻及电压的变化率，以及参考相对温升等综合办法，即时检查电池组中是否有某些已坏不能再用的或可能很快会坏的电池，判断故障电池及定位，给出告警信号，并对这些电池采取适当处理措施。当故障积累到一定程度，而可能出现或开始出现恶性事故时，给出重要告警信号输出、并切断充放电回路母线或者支路电池堆，从而避免恶性事故发生。(3)采用储能电池的容错技术，如电池旁路或能量转移等技术，当某一单体电池发生故障时，以避免对整组电池运行产生影响。(4)管理系统对系统自身软硬件具有自检功能，即使器件损坏，也不会影响电池安全。确保不会因管理系统故障导致储能系统发生故障，甚至导致电池损坏或发生恶性事故。

论述题较难1257/1290

输电线路运行维护单位应采取哪些输电线路防倒塔措施?

标准答案

(1)运行维护单位应结合本单位实际制订防止倒塔事故预案，并在材料、人员上予以落实；并应按照分级储备、集中使用的原则，储备一定数量的事故抢修塔。

(2)应对遭受恶劣天气后的线路进行特巡，当线路导、地线发生覆冰、舞

动时应做好观测记录，并进行杆塔螺栓松动、金具磨损等专项检查及处理。

(3)加强铁塔基础的检查和维护，对塔腿周围取土、挖沙：采石、堆积、掩埋、水淹等可能危及杆塔基础安全的行为，应及时制止并采取相应防范措施。

(4)应用可靠、有效的在线监测设备加强特殊区段的运行监测。

(5)开展金属件技术监督，加强铁塔构件、金具、导地线腐蚀状况的观测，必要时进行防腐处理；对于运行年限较长、出现腐蚀严重、有效截面损失较多、强度下降严重的，应及时更换。

(6)加强拉线塔的保护和维修。拉线下部应采取可靠的防盗、防割措施；应及时更换锈蚀严重的拉线和拉棒；对于易受撞击的杆塔和拉线，应采取防撞措施。

论述题中等1258/1290

太阳能光伏发电系统由哪些部分组成，并简要阐述各组成部分的主要功能是什么?

标准答案

光伏发电站发电部分组成：光伏阵列、防雷汇流箱、直流防雷配电柜、并网逆变

器、交流配电柜、箱变和升压站等组成；

(1)光伏阵列的作用：将光能转换成电能；

(2)防雷汇流箱的作用：汇流箱其作用是将多路光伏组串电流汇集至光伏逆

变器，且具有组串电流监测和组串电流防反功能；

(3)直流防雷配电柜的作用：将汇流箱输出的直流电流进行汇流，再接到逆变器；

(4)并网逆变器的作用：将电能转化为与电网同频、同相的正弦波电流，馈入公共电网；

(5)箱变的作用：将逆变器输出交流电升压到需要的交流电压送到汇集线；

(6升压站的作用：进行升压经过断路器接入电网，保证系统的正常供电，同时还能对线路电能进行计量。

论述题较难1259/1290

微机继电保护装置的现场检验应包括哪些内容?

标准答案

(1)测量绝缘；

(2)检验逆变电源(拉合直流电流，直流电压，缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继电保护装置应能正常工作);

(3)检验固化的程序是否正确；

(4)检验数据采集系统的精度和平衡度；

(5)检验开关量输入和输出回路；

(6)检验定值单；

(7)整组试验。

论述题较难1260/1290

光伏电站电池组件的一般运行维护有哪些规定?

标准答案

(1)光伏组件在运行中不得有物体长时间遮挡；

(2)光伏组件表面出现玻璃破裂或热斑，背板灼焦，颜色明显变化、光伏组件接线盒变形扭曲开裂或烧损、接线端子无法良好连接时，应及时进行更换；

(3)在更换光伏组件时，必须断开与之相应的汇流箱开关、支路保险及相连光伏组件接线。工作时工作人员需使用绝缘工器

具；

(4)光伏组件更换完毕后，必须测量开路电压，并进行记录。

论述题较难1261/1290

光伏电站直流配电柜一般运行维护的规定是什么?

标准答案

(1)正常运行时直流配电柜所有支路开关在合；

(2)当直流汇流箱设备故障退出运行则相应直流配电柜支路开关拉开；

(3)当直流配电柜内任一支路开关跳闸，应查明原因方可合闸；

(4)直流配电柜内直流开关损坏需更换时，相应逆变器退出运行，拉开逆变器交直流侧开关，拉开所有支路汇流箱内开关；

(5)直流配电柜正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于1兆欧。

论述题较难1262/1290

光伏电站直流防雷汇流箱巡视工作内容?

标准答案

(1)检查箱体是否变形，密封是否良好；

(2)箱门开启和关闭是否灵活，门锁有无损坏；

(3)断路器上下接线端子是否变色、有异味；

(4)保险座是否变色、有异味；

(5)防反二极管是否有裂纹现象；

(6)箱门接地线接地是否可靠连接；

(7)汇流箱内防雷器是否损坏，如损坏及时更换；

(8)正负极母排有无变色；

(9)监测单元显示是否正常；

(10)用红外成像仪对汇流箱进行测温，紧固局部高温处的连接螺栓。

论述题较易1263/1290

逆变器报直流接地故障如何处理?

标准答案

逆变器发生直流接地时，采用逐条拉、合直流配电柜内每一条汇流箱支路的方法确定具体是那一条支路发生接地，确定汇流箱支路后，在故障汇流箱内再逐条支路检查是哪一条支路接地，以上检查均无问题可判断为直流配电柜内有接地或逆变器直流输入侧有接地，应将逆变器退出后具体查找。

较难1264/1290

变压器呼吸器及其硅胶如何更换?

标准答案

(1)申请停变压器重瓦斯跳闸保护。在更换前应确认更换呼吸器的位置，并针对性的申请将本体重瓦斯跳闸保护或有载重瓦斯跳闸保护停用。以防呼吸器存在堵塞现象

时，在摘除呼吸器的一瞬间产生油流涌动现象，造成气体继电器动作，变压器跳闸的事故；

(2)拆除呼吸器。确认该位置的气体继电器重瓦斯保护已退出，使用板手拆除呼吸器的安装法兰螺栓，在拆除过程中应小心谨慎，防止呼吸器玻璃外壳、油杯磕碰硬物造成破损

(3)更换硅胶或呼吸器。

①取下呼吸器油杯，轻取轻放，将油杯中残油倒出并清洁油杯。

②取出呼吸器中的变色硅胶，通常可通过呼吸器顶部倒出硅胶，如需拆卸呼吸器，应注意拆卸各部件的组装顺序。

③在更换呼吸器硅胶前应清洁呼吸器内部，检查呼吸器孔是否堵塞，如呼吸器孔堵塞，清理堵塞的呼吸器孔，必要时更换新呼吸器。

④呼吸器充入新的硅胶应满足颗粒直径不小于5mm,吸附剂不应出现碎裂或粉化现象，其硅胶的盛放量应在顶盖下而留出1/6~1/5的空隙。

(4)安装呼吸器。

①安装呼吸器前检查呼吸器管路是否通畅，是否存在杂物堵塞管口，新更换的呼吸器应将上部和下部呼吸孔的密封薄膜(或内置

密封胶垫)摘除，否则安装后将堵塞管路，失去其呼吸的功能。

②呼吸器本体回装，更换安装法兰密封胶垫，确保螺丝紧固，胶垫无偏移。

③呼吸器油杯回装，油杯中的油量符合刻度线要求，一般应高于油杯内部的呼吸孔。

④使用清洁剂清洗呼吸器表面及安装法兰处油污，确保清洁。

⑤检查呼吸器通畅情况。安装后，检查呼吸器油杯油面是否变化、是否存在冒泡现

象。

⑥呼吸器更换工作完毕后应清理工作现场，确保呼吸器及其管路呼吸通畅后，申请恢复相关重瓦斯跳闸保护。

论述题难1265/1290

分析电力变压器运行过程中产生的异音有哪些?

标准答案

变压器正常运行时，硅钢片在交流频率磁致伸缩的作用下，发出均匀的“嗡嗡”声，在非

正常运行时，会发出异音。

(1)若变压器响声比平常增大而均匀时，应检查电网电压情况，确定是否为电网电压过高引起，另外查看变压器是否过负荷，负载变化较大、三次谐波或直流偏磁等原因引起，通常中性点接地的变压器提供了三次谐波通道，在变压器内部漏磁增大也会引起变压器振动；

(2)若变压器响声中夹有连续的、有规律的撞击或摩擦声时，可能是变压器的某些部件因铁芯振动而引起的共振；另外，冷却风

扇、油泵的轴承磨损、护网等也发出机械摩擦的声音，应确定后进行处理；

(3)若声响中夹有水的沸腾声时，可能是绕组有较严重的故障或分接开关接触不良而局部严重过热引起，应立即停止变压器的运行，查明原因并进行检修；

(4)声响较大而嘈杂时，可能是变压器铁芯、夹件松动的问题，此时仪表一般正常，

变压器油温与油位也无大变化，应立即停止变压器的运行，查明原因并进行检修；

(5)当变压器内部有“吱吱”或“劈啪”声时，可能是内部有放电故障，如铁芯接地不良，分接开关接触不良、绕组之间或对箱体放电等，应立即停止变压器的运行，查明原因并进行检修；

(6)当变压器外部有“吱吱”或“劈啪”声时，可能是瓷套管表面污秽比较严重、环境潮气比较重，瓷质电晕等放电发出的声音。在气候恶劣或夜间时，可见到电晕或蓝色、紫色的小火花。可结合停电检修工作，清除套管表面的脏污，再涂RTV涂料或更换套管；

(7)当变压器内部夹杂着爆裂声，既大又不均匀，可能是变压器的本体绝缘击穿，应立即停止变压器的运行，查明原因并进行检修。

(8)变压器运行时可采取进行油色谱分析，铁芯、夹件接地电流测试、改变中性点接地方式等措施，实现对异常声音进一步的判别。需将变压器停电时，可对停运变压器进行绝缘试验，绕组变形试验，工频耐压试验等，必要时还应对变压器进行吊罩检

查。

论述题中等1266/1290

主变本体重瓦斯保护动作的原因有哪些?

标准答案

(1)变压器本体内部发生故障，下干簧接点接通并动作于跳闸；

(2)变压器进行涉及变压器油路系统的检修工作，未采取退出重瓦斯跳闸连接片的安全措施，下干簧接点接通并动作于跳闸；

(3)变压器检修工作结束后未检查气体继电器是否在“复位”位置，即投入重瓦斯跳闸连接片，下干簧接点按通并动作于跳闸；

(4)本体气体继电器接线盒、二次电缆绝缘下降造成二次回路短路，引起变压器误动跳

闸；

(5)继电保护装置故障引起变压器误动跳闸；

(6)工作人员误碰、误操作引起变压器跳闸。

论述题中等1267/1290

如何更换汇流箱熔断器?

标准答案

(1)断开汇流箱直流断路器；

(2)用专用绝缘夹钳将熔断器取出；

(3)用万用表通断档测量熔断器好坏；

(4)用专用绝缘夹钳更换熔断器，检查熔断器与底座接触良好；

(5)合上汇流箱直流断路器；

(6)检查回路电流输出正常。

论述题较难1268/1290

电力变压器小修项目有哪些?

标准答案

(1)消除已发现并能就地消除的缺陷；

(2)清扫外壳及出线套管，发现套管破裂或胶垫老化的应更换；

(3)检查外部，拧紧引出线接头，如发现烧伤，应修整并接好；

(4)检查油表，清除油枕中的污物，缺油时应补充符合要求、合格的油；

(5)检查呼吸器和出气孔是否堵塞，并清除污垢；

(6)检查气体继电器及引线是否完好；

(7)检查放油阀开闭好坏；

(8)跌落式熔断器保护的变压器检查熔管和熔丝是否完好；

(9)检查变压器接地线是否完好；

(10)按预防性试验规程规定进行有关试验，试验结果应正常。

论述题中等1269/1290

电流互感器和电压互感器二次回路的检验项目有哪些?

标准答案

(1)电流互感器二次回路检查：

①检查电流互感器二次绕组所有二次接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠

性；

②检查电流二次回路的接地点与接地状况，电流互感器的二次回路必须分别且只能有一点接地；由几组电流互感器二次组合的电流回路，应在有直接电气连接处一点接

地；

(2)电压互感器二次回路检查；

①检查电压互感器二次绕组的所有二次回路接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠性；

②经控制室中性线小母线(N600)连通的几组电压互感器二次回路，只应在控制室将N600一点接地，各电压互感器二次中性点在开关场的接地点应断开；

③为保证接地可靠，各电压互感器的中性线不得接有可能断开的熔断器(自动开关)或接触器等。独立的、与其他互感器二次回路没有直接电气联系的二次回路，可以在控制室也可以在开关场实现一点接地。来自电压互感器二次回路的4根开关场引入线和互感器三次回路的2(3)根开关场引入线必须分开，不得共用；

④检查电压互感器二次中性点在开关场的金属氧化物避雷器的安装是否符合规定；

⑤检查电压互感器二次回路中所有熔断器(自动开关)的装设地点、熔断(脱扣)电流是否合适(自动开关的脱扣电流需通过试验

确定)。质量是否良好，能否保证选择性，自动开关线圈阻抗值是否合适；

⑥检查串联在电压回路中的熔断器(自动开关)、隔离开关及切换设备各触点接触的可靠性；

⑦测量电压回路自互感器引出端子到配电屏电压母线的每相直流电阻，并计算电压互感器在额定容量下的压降，其值不应超过额定电压的3%。

论述题难1270/1290

电流互感器和电压互感器的检验项目有哪些?

标准答案

(1)新安装电流、电压互感器及其回路的验收检验，检查电流、电压互感器的铭牌参数是否完整，出厂合格证及试验资料是否齐全，如缺乏上述数据时，应由有关制造厂或基建、生产单位的试验部门提供下列试验资料：

①所有绕组的极性；②所有绕组及其抽头的变比；③电压互感器在各使用容量下的准确级；④电流互感器各绕组的准确级

(级别)、容量及内部安装位置；⑤二次绕组的直流电阻(各抽头)⑥电流互感器各绕组的伏安特性；

(2)电流、电压互感器安装竣工后，继电保护检验人员应进行下列检查：

①电流、电压互感器的变比、容量、准确级必须符合设计要求；

②测试互感器各绕组间的极性关系，核对铭牌上的极性标识是否正确，检查互感器各次绕组的连接方式及其极性关系是否与设计符合，相别标识是否正确；

③有条件时，自电流互感器的一次分相通入电流，检查工作抽头的变比及回路是否正

确；

④自电流互感器的二次端子箱处向负载端通入交流电流，测定回路的压降，计算电流回路每相与中性线及相间的阻抗(二次回路负担)。将所测得的阻抗值按保护的具体工作条件和制造厂家提供的出厂资料来验算是否符合互感器10%的误差要求。

论述题中等1271/1290

电气设备接地的类型是什么?

标准答案

(1)工作接地：在电力系统的中性点接地设施中，为达到电气设备或电力系统的运行需要，以电力系统的某一个点与地相接，称为工作接地；

(2)防雷接地：以防止雷电电压对人身或设备产生危害，从而设置的过电压保护设备的接地，称为防雷接地。如避雷针、避雷器等；

(3)保护接地：为了防止和避免造成人身触电事故和电气设备的损坏，将电气设备显露在外的可接近导体部分接地，将其金属外壳对地电压限制在安全电压内，称为保护接地，如：①变压器、照明器、手持或移动式用电器具和其他电器的外壳与金属底座；②电子设备的传输装置；③保护和配电、控制用的盘(台、箱)的框架；④交流电和直流电力电缆的构架、终端盒与接线盒的金属壳、保护电缆的金属护层和穿线的钢管；⑤钢筋混凝土构造的钢筋以及接近带电处的金属门，室内、外配电装置的金属部分；⑥架空线路上的架空地线；

⑦各种电气设备的底座和支架；⑧家用电器的金属外壳；

(4)防静电接地：为了防止静电对人身和设施造成威胁而进行的接地，如气体或液体输送管道、车辆的接地。

论述题中等1272/1290

光伏电站功率预测系统主要有哪些功能?

标准答案

实时气象采集，实现对光伏电站现场实时辐照值、风速、风向、温度、湿度、气压等气象要素的采集，并将实时采集的数据传输至功率预测计算子系统，作为功率预测的重要数据来源；

功率预测计算，包括数值天气预报子系统和功率预测应用子系统。数值天气预报子系统主要提供多日气象预测信息如辐照

量、气温、日照时间等数据，并对其内部的天气预报数据进行进一步降尺度细化处

理，更好地提高数值天气预报的精度；功率预测应用子系统用于接收实时气象和电站功率数据，依据系统预测模型，预测短期和超短期功率预测结果，并将数据上传至调度。

论述题难1273/1290

变压器过负荷运行的规定有哪些?

标准答案

变压器长期过负荷运行时，其绕组和铁芯产生的损耗会加热油箱内部冷却介质，同时伴随着声音、油位的变化。当变压器发生过负荷运行时，应及时进行分析处理。

(1)检查并记录变压器各侧负载率是否超过规定值；

(2)检查变压器声音、油温、油位是否正常，压力释放阀是否动作，同时将冷却装置全部投入运行；

(3)根据正常过负荷的倍数确定允许运行时间，并加强监视油位、油温，不得超过允许值。若超过允许运行时间，则应申请调度，及时调整负荷分配，如有备用变压器应将其投入；

(4)变压器的载流附件和外部回路元件应能满足超额定电流运行的要求，当任一附件和回路元件不能满足要求时，应按负载能力最小的附件和元件限制负载；

(5)如采取措施后过负荷依旧存在，影响到变压器的绝缘安全运行，应申请调度将变压器退出运行；

(6)变压器负荷容量超过额定容量的120%时，应闭锁有载调压操作，满载或过负荷时应及时汇报上级部门；

(7)当变压器有较严重的缺陷时，不宜过负荷运行。

论述题较难1274/1290

光伏组件清扫的要求和注意事项?

标准答案

(1)清洗光伏板应在清晨、傍晚、夜间或多云天气进行，以降低遮挡造成的发电量损失。大风、雷雨、雨雪天气不允许清洗；

(2)辐照度较高时段不允许清洗；

(3)严禁清洗组件背面，清洗时背板的接线盒避免进水受潮；

(4)不允许使用金属工具、压力风吹扫清洗组件、酸或者碱等腐蚀性溶剂清洗组件，防止外力等机械碰压电池组件，严禁承受额外的外力；

(5)光伏组件清洗需结合灰尘对发电量的影响程度及当地天气情况，设定组件清洗时间。在组件清洗工作中，需按照光伏方阵的电气结构划分清洗区域；

(6)光伏组件清洗后，应对清洗效果进行现场检查，确定清洗后组件表面附着物清除干净，避免长时间遮挡造成“热斑”。

论述题较难1275/1290

光伏电站影响发电量的因素有哪些，如何提高光伏电站发电量?

标准答案

发电量是衡量光伏发电系统性能优劣的最终指标，影响光伏系统发电量的主要因素有太阳辐射量、组件倾斜角度、组件转换效率、组件热斑损失、遮挡、浮尘散射损失、环境温度、组件间匹配损耗、组串间匹配损失、低压输电线路、最大输出功率跟踪、控制器和逆变器效率、跟踪支架不跟踪、零电流支路缺陷等。其中太阳辐射量、组件倾斜角度、组件转换效率等多个因素在选址建场或组件制造过程中就已确定，在后期生产维护过程中难以改善和优化。但是可以通过改善组件热斑损失、遮挡、浮尘散射损失、跟踪支架不跟踪、零电流支路缺陷、组件失配损耗等因素，达到提高发电量的目的。

论述题中等1276/1290

光伏储能电站系统主要架构是什么?

标准答案

储能电站(系统)主要配合光伏并网发电应用，因此，整个系统包括光伏组件阵列、光伏控制器、电池组、电池管理系统(BMS)、逆变器以及相应的储能电站联合控制调度系统等在内的发电系统。

储能光伏电站系统架构图

论述题较难1277/1290

变压器差动保护产生不平衡电流的原因?

标准答案

稳态情况下不平衡电流产生的原因：

1由于变压器各侧电流互感器型号不同，即各侧电流互感器的饱和特性和励磁电流不同而引起的不平衡电流。它必须满足电流互感器的10%误差曲线的要求；

2由于实际的电流互感器变比和计算变比不同引起的不平衡电流；

(3)由于改变变压器调压分接头引起的不平衡电流。

暂态情况下的不平衡电流产生的原因：

(1)由于短路电流的非周期分量对电流互感器励磁特性有较大的影响，使其励磁阻抗大大下降，励磁电流剧增，甚至使其铁心饱和，二次转变电流大大减小，幅值误差增大而引起不平衡电流；同时因互感器是个电感性器件，对暂态电流有个响应时间，而使二次转变电流有个相位变差，相位的差异也能带来一定大小的不平衡电流；

(2)变压器空载合闸的励磁涌流，仅在变压器一侧有电流。

论述题难1278/1290

光伏电站二次安防系统中横向隔离装置的功能是什么?

标准答案

电力专用横向单向安全隔离装置作为生产控制大区与管理信息大区之间的必备边界防护措施，是横向防护的关键设备。它可以识别非法请求并阻止超越权限的数据访问和操作，从而有效抵御病毒、黑客等通过各种型式发起的对生产控制大区的恶意破坏和攻击活动。横向隔离装置分为正向隔离装置和反向隔离装置；

(1)正向隔离装置，正向隔离装置用于安全l/IⅡ区到管理信息大区的单向数据传递，实现两个安全区之间的非网络方式的安全数据交换；

(2)反向隔离装置，反向隔离装置用于从管理信息大区到安全I/IⅡ区单向传递数据，是管理信息大区到安全区Ⅱ/I的唯一数据传递途径。横向安全隔离装置(反向)集中接收管理信息大区发向安全区I/IⅡ的数据，进行签名验证、内容过滤、有效性检查等处理后，转发给安全区I/Ⅱ内部的接收程序。

论述题难1279/1290

减小接地电阻有哪些措施?

标准答案

接地电阻中流散电阻大小与土壤电阻有直接关系，土壤电阻率越小，流散电阻也就越小，接地电阻就越小。所以遇到电阻率较高的土壤，如砂质、岩石以及长期冰冻的土壤，装设人工接地体时，要达到设计要求的接地电阻值，采取措施如下：

(1)对土壤进行混合或浸渍处理：在接地体周围土壤中适当混入一些木炭粉、炭黑等以提高土壤的导电率；或用降阻剂浸渍接地体周围的土壤，对降低接地电阻也有明显效果。浇灌食盐水虽能降低接地电阻值，但对接地体有较强的腐蚀作用；

(2)改换接地体周围部分土壤：将接地体周围换成电阻率较低的土壤，如黏土、木炭粉土等。

(3)增加接地体埋设深度：当碰到地表面岩石或高电阻率土壤不太厚，而下部就是低电阻率土壤时，可将接地体采用钻孔深埋或开挖深埋至低电阻率的土壤中；

(4)外引式接地：当接地处土壤电阻率很大而在距接地处不太远的地方有导电良好的土壤或有不冰冻的河流、湖泊时，可将接地体引至该低电阻率地带，然后按规定做好接地(防雷接地不用此法，防雷接地要直接接地，接地线要越短越好)。

论述题较难1280/1290

什么是介质损耗试验?一般用什么仪器测量?

标准答案

所谓介质损失是指在电场作用下，电介质内单位时间消耗的电能。因此，介质损耗的大小是衡量绝缘材料绝缘性能的一项重要指标。当外加电压和频率一定时，电介质的损耗大小与损失角正切值tanδ(δ角是电流和电压相角差的余角)及试品电容C成正比。对于一定结构的试品，其C值为定值，因此，同类试品的绝缘优劣可直接由tanδ的大小来加以判断，并可以从同试品tanδ的历次数值比较中看出该设备绝缘性能的发展趋势。

测量tanδ的方法有平衡电桥法、不平衡电桥法等。相应的仪器是QS1(QS3)电桥、M型介质试验器、智能型介质损耗角正切值测试仪等。

论述题较难1281/1290

请论述继电保护“不正确动作评价方法”?

标准答案

(1)被保护设备发生故障或异常，保护应动而未动(拒动),以及被保护设备无故障或异常的保护动作(误动),应评价为“不正确动作”;

(2)在电力系统发生故障或异常运行时，继电保护应动而未动作，应评价为“不正确动作(拒动)”;

(3)在电力系统发生故障或异常运行时，继电保护不应动而误动作，应评价为“不正确动作(误动)”;

(4)在电力系统正常运行情况下，继电保护误动作跳闸，应评价为“不正确动作(误动)”。

(5)线路纵联保护在原理上是由线路两侧的设备共同构成一整套保护装置，若保护装置的不正确动作是因一侧设备的不正确状态引起的，引起不正确动作的一侧应评价为“不正确动作”,另一侧不再评价，若两侧设备均有问题，则两侧应分别评价为“不正确动作”;

(6)不同的保护装置因同一原因造成不正确动作，应分别评价为“不正确动作”;

(7)同一保护装置因同一原因在24h内发生多次不正确动作，按1次不正确动作评价，超过24h的不正确动作，应分别评价。

论述题较易1282/1290

干粉灭火器的灭火机理和适用范围?

标准答案

(1)干粉灭火剂的灭火机理：一是靠干粉中无机盐的挥发性分解物，在喷射时与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用，使燃烧的链反应中断而灭火；二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外，将可燃物覆盖后，发生化学反应，并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层，从而隔绝氧气，进而窒息灭火。另外，干粉灭火剂还起到稀释氧和冷却的作用；

(2)BC型干粉灭火器主要内充以碳酸氢钠或同类基料的干粉灭火剂，适用于扑灭可燃液体、可燃气体和带电的B类火灾，不适用于可燃固体火灾、金属和自身含有供氧源的化合物火灾；(3)ABC型干粉灭火器主要内充磷酸铵盐基料的干粉灭火剂，适用于扑灭可燃固体火灾、可燃液体火灾、可燃气体火灾、电气火灾，不适用于金属和自身含有供氧源的化合物火灾，中高压电。

论述题中等1283/1290

光伏电站的消防安全有什么规定?

标准答案

(1)光伏电站应建立义务消防组织机构，制定相关消防安全管理制度；

(2)光伏电站应开展防火安全教育，开展防火安全知识的培训；

(3)生产、生活、办公设施，必须符合防火管理的有关规定；

(4)光伏电站值班室、设备间、休息室、厨房、库房应设感温感烟报警装置；

(5)光伏电站应建设消防水泵房和消防水池，无其他水源的光伏电站应打自备水井，并保证消防水源充足；

(6)消火栓应有明显标志，不得埋压、遮挡消火栓和水龙带箱，不得占用消防通道；

(7)消防疏散通道，不得上锁、封闭、堵塞，疏散门前不得堆物；

(8)光伏电站存有汽油、柴油、酒精等易燃易爆物品的，必须保存在专门的仓库里；

(9)遇有五级以上大风天气，严禁室外动火作业；

(10)光伏电站防火责任人要定期对消防设备进行检查，并做好记录。

论述题中等1284/1290

防止机械伤害事故的措施有哪些?

标准答案

(1)机械操作人员必须经过专业技能培训，并掌握设备的现场操作规程和安全防护知识；

(2)操作人员必须穿好工作服，衣服、袖口应扣好，不得戴围巾、领带，女同志长发必须盘在帽内，操作时必须戴防护眼镜，必要时戴防尘口罩、穿绝缘鞋；

(3)机械设备转动部位(如传动带、齿轮箱、联轴器、风扇等)必须装设

防护装置。机械设备必须装设紧急制动装置，一机一闸一保护。周边必须划警戒线，工作场所应设人行通道，照明必须充足；

(4)严禁在运行中清扫、擦拭和润滑设备的旋转和移动部分，严禁将手伸入栅栏内。严禁将头、手脚伸入转动部件活动区内。

论述题较难1285/1290

在受限空间作业防止中毒与窒息事故重点措施哪些?

标准答案

在受限空间(如电缆沟、气体压缩罐、电缆分接箱、组合电气柜、消防水池等)内长时间作业时，必须保持通风良好，防缺氧窒息。具体措施：

(1)打开沟道(池、井)的盖板或人孔门，保持良好通风；

(2)严禁关闭人孔门或盖板；

(3)进入沟道(池、井)内作业前，应用鼓风机向内进行吹风，保持空气循环，并检查沟道(池、井)内的有害气体含量不超标，氧气浓度保持在19.5%～21%范围内；

(4)井下或池内作业人员必须系好安全带和安全绳，安全绳的一端必须握在监护人手中，当作业人员感到身体不适，必须立即撤离现场。在关闭人孔门或盖板前，必须清点人数，并喊话确认无人；

(5)对容器内的有害气体置换时，吹扫必须彻底，不留残留气体，防止人员中毒；

(6)进入粉尘较大的场所作业，作业人员必须戴防尘口罩。进入有害气体的场所作业，作业人员必须佩戴防毒面罩；

(7)六氟化硫电气设备室必须装设机械排风装置，其排风机电源开关应设置在门外。排气口距地面高度应小于0.3m,并装有六氟化硫泄漏报警仪，且电缆沟道必须与其他沟道可靠隔离。

论述题较难1286/1290

高压试验有哪些安全规定?

标准答案

(1)在同一电气连接部分，许可高压试验前，应将其他检修工作暂停；试验完成前不应许可其他工作；

(2)加压部分与检修部分断开点之间满足试验电压对应的安全距离，且检修侧有接地线，应在断开点装设“止步，高压危险!”的标示牌后方可工作；

(3)试验装置的金属外壳应可靠接地。低压回路中应有过载自动保护装置的开关并串用双极刀闸；

(4)应采用专用的高压试验线，试验线的长度应尽量缩短，必要时用绝缘物支撑牢固；

(5)试验现场应装设遮栏，遮栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离，向外悬挂“止步，高压危险!”的标示牌。被试设备两端不在同一地点时，一端加压，另一端采取防范措施；

(6)未接地的大电容被试设备，应先行放电再做试验。高压直流试验间断或结束时，应将设备对地放电数次并短路；

(7)加压前应通知所有人员离开被试设备，取得试验负责人许可后方可加压。操作人应站在绝缘物上；

(8)变更接线或试验结束时，应断开试验电源，将升压设备的高压部分放电、短路接地；

(9)试验结束后，试验人员应拆除自行装设的短路接地线，并检查被试设备，恢复试验前的状态；

(10)高压试验加电压前必须认真检查试验接线。表计倍率、量程、调压器零位器以及仪表的开始状态，均正确无误，通知有关人员离开被试设备，并取得试验负责人许可，方可加电压；

(11)高压试验工作人员在全部加压过程中，应思想集中，不得与他人闲谈，随时警戒异常现象发生，操作人应站在绝缘垫上。

论述题较难1287/1290

防止人员误碰带电设备的措施是什么?

标准答案

(1)高压电气设备带电部位对地距离不满足设计标准时周边必须装设防护围栏，门应加锁，并挂好安全警示牌。在做高压试验时，必须装设围栏，并设专人看护，非工作人员禁止入内。操作人员应站在绝缘物上；

(2)电气设备必须装设保护接地(接零),不得将接地线接在金属管道上或其他金属构件上。雨天操作室外高压设备时，绝缘棒应有防雨罩，还应穿绝缘靴。雷电时严禁进行就地倒闸操作；

(3)当发觉有跨步电压时，应立即将双脚并在一起或用一条腿跳着离开导线断落地点；

(4)在地下敷设电缆附近开挖土方时，严禁使用机械开挖；

(5)严禁用湿手去触摸电源开关以及其他电气设备；

(6)为防止发生电气误操作触电，操作时应遵循以下原则：①停电：断路器在“分闸”位置时，方准拉开隔离开关。②验电：先检验验电器是否完好，并设监护人，方准进行验电操作。③装设地线：先挂接地端，再挂导体端。拆除时，则顺序相反。

严禁带电挂(合)接地线(接地开关);

(7)严禁无票操作及擅自解除高压电气设备的防误操作闭锁装置，严禁带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)及带负荷合(拉)隔离开关，严禁误入带电间隔。

论述题较难1288/1290防止高处坠落人身事故的防范措施有哪些?(答出6条以上)

标准答案

(1)高处作业人员必须经县级以上医疗机构体检合格(每两年体检一次),凡不适宜高空作业的疾病者不得从事高空作业，防晕倒坠落；

(2)正确使用安全带，安全带必须系在牢固物件上，防止脱落。在高处作业必须穿防滑鞋、设专人监护。高处作业不具备挂安全带的情况下，应使用防坠器或安全绳；

(3)高处作业应设有合格、牢固的防护栏，防止作业人员误攀、坐靠发生坠落。作业立足点面积要足够，跳板进行满铺及有效固定；

(4)登高用的支撑架、脚手架材质合格，并装有防护栏杆、搭设牢固并经验收合格后方可使用，使用中严禁超载，防止发生架体坍塌坠落，导致人员踏空或失稳坠落，使用吊篮悬挂机构的结构件应有足够的强度、刚度和配重及可固定措施；

(5)基坑、孔洞、悬空临边应装设带中杆的防护栏杆，防护栏杆上除警示标示牌外不得拴挂任何物件，以防作业人员行走踏空坠落：

(6)洞口应装设盖板并盖实，表面刷黄黑相间的安全警示线，以防人员行走踏空坠落，洞口盖板掀开后，应装设刚性防护栏杆，悬挂安全警示板，夜间应将洞口盖实并装设红灯警示，以防人员失足坠落；

(7)登高作业应使用两端装有防滑套的合格的梯子，梯阶的距离不应大于40cm,并在距梯顶Im处设限高标志。使用单梯工作时，梯子与地面的斜角度为60°左右，梯子有人扶持，以防失稳坠落；

(8)拆除工作必须制定安全防护措施、正确的拆除程序，不得颠倒，以防建(构)筑物倒塌坠落；

(9)对强度不足的作业面(如石棉瓦、铁皮板、采光浪板、装饰板等),人员在作业时，必须采取加强措施，以防踏空坠落；

(10)在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾等恶劣天气，应停止露天高处作业。特殊情况下，确需在恶劣天气进行抢修时，应组织人员充分讨论必要的安全措施，经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后方可进行；

(11)登高作业人员，必须经过专业技能培训，并应取得合格证书方可上岗。

论述题较难1289/1290

电气作业的基本要求是什么?

标准答案

(1)凡从事电气作业人员必须经专业技术培训及触电急救培训并合格方可上岗。特种工作的需取得“特种作业操作证”;

(2)电气作业人员应佩戴合格的个人防护用品，作业时必须穿好工作服、戴安全帽，

穿绝缘鞋(靴)、戴绝缘手套。高压绝缘鞋	(靴)、高压绝缘手套等必须选用具有国家“劳动防护品安全生产许可证书”资质单位的产品且在检验有效期内；

(3)电气作业使用绝缘安全用具(绝缘操作杆、验电器、携带型短路接地线等)必须选用具有“生产许可证”、“产品合格证”、“安全鉴定证”的产品，使用前必须检查是否贴有“检验合格证”标签及是否在检验有效期内；

(4)选用的手持电动工具必须具有国家认可单位发的“产品合格证”,使用前必须检查工具上贴有“检验合格证”标识，检验周期为6个月。使用时须接在装有动作电流不大于30mA、一般型(无延时)的剩余电流

动作保护器的电源上，并不得提着电动工具的导线或转动部分使用，严禁将电缆金属丝直接插入插座内使用；

(5)临时用电的检修电源箱必须装自动空气开关、剩余电流动作保护器、接线柱或插座；专用接地铜排和端子、箱体必须可靠接地；接地、接零标识应清晰，并固定牢固；对易燃易爆等特殊场所，应选用防爆型检修电源箱，并使用防爆插头；

(6)在高压设备区域作业时，人体及所带的工具与带电体的最小安全距离，应符合下表要求；

人体与带电体的最小安全距离

| 电压等级(kV) | 10及以下 | 20-35 | 66-110 | 220 | 330 | 500 | 750 | ±800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全距离(m) | 0.35 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 9.3 | 8.7 |

论述题较难1290/1290

厂用电系统的一般操作规定有哪些?

标准答案

(1)厂用电系统的倒闸操作和运行方式的改变，应由值长发令，并通知有关人员；

(2)除紧急操作和事故处理外，一切正常操作应按规定填写操作票，并严格执行操作监护及复诵制度；

(3)厂用电系统倒闸操作，一般应避免在高峰负荷或交接班时进行。操作当中不应进行交接班，只有当操作全部终结或告一段落时，方可进行交接班；

(4)新安装或进行过有可能变换相位作业的厂用电系统，在受电与并列切换前，应检查相序、相位的正确性；

(5)厂用电系统电源切换前，必须了解电源系统的连接方式。若环网运行，应并列切换，若开环运行及事故情况下对系统接线方式不清时，不得并列切换；

(6)倒闸操作应考虑环并回路与变压器有无过载的可能，运行系统是否可靠及事故处理是否方便等；

(7)厂用电系统送电操作时，应先合电源侧隔离开关、后合负荷侧隔离开关。停电操作与此相反。

一、填空题

1．光伏逆变器最主要的功能是把光伏组件所发的（直流电）转化成（交流电）。

2．逆变器装置的核心是逆变器（开关电路），简称为逆变电路。

3．逆变器按照系统配置方式不同分为（集中式逆变器）、（组串式逆变器）、（集散式逆变器）。

4．集中式逆变器分为（模块化逆变器）、（塔式逆变器）。

5．组串式逆变器由直流开关、（功率模块）、总控模块、（监控单元）、保护模块、

（防雷模块)等组成。

6．集散式逆变器将(MPPT)跟踪器功能前置于汇流箱。

7．并网逆变器的(功率因数)和(电能质量）应满足电网要求。

8．逆变器向电网馈送的直流电流分量不应超过其交流额定值的（0.5%）。

9．逆变器输入（直流），输出（交流）。

10．光伏逆变器启动程序是先合（交流）侧断路器，再逐个合上（直流）侧开关。

送电顺序从（电源）侧到（负荷）侧。

11．改变调制波频率可改变逆变器(输出电压频率)。

12．逆变器启动时的输入电压称为(启动电压)。

13．直流电变换成交流电的过程称为(逆变)，把实现逆变过程的装置称为(逆变器)。

14．在光伏并网发电系统中，需要实时监测电网电压的相位和频率，使并网逆变器的输出电流相位及频率与电网电压保持同步，即(同步锁相)。

15．当主路交流、直流电源中断或逆变器遇到故障停运时，UPS会自动转为(逆

变)电源供电模式。

16．光伏组件应在辐照度低于 (200W/㎡ )的情况下清洁光伏组件，不宜使用与组件(温差)较大的液体清洗组件。

17．太阳能电池组件为了获得更高的工作电压，可以把电池组件(串联)起来，为了获得更大的输出电流，可以将组件(并联)使用。

18．在足够的光照条件下，PERC型晶体硅太阳电池在P-N结内建电场的作用下，

N区的( 空穴 )向P区运动，P区的( 电子 )向N区运动。

19．禁止无功发生器系统主要由( 控制柜)、(启动柜)、(功率柜)、(连接电抗器)、

(耦合变压器)等组成。

20．禁止无功发生器可以分为变压器(耦合式)、(直挂式)两种。

21．解决热斑效应的方法是在( 接线盒 )中各个电池串之间(反向) 并联一个

(旁路二极管)。

22．PID产生的原因是(电池片)和(组件边框 )之间产生漏电流，最终导致光伏组件的点位衰减。

23．汇流箱内熔断丝熔断的原因有：(长时间过载) 、(环境温度高)、(散热不好)、

(保险夹虚接）、(电缆虚接 )等原因导致的发热量大引起。

24．热斑效应的防范方法是保持光伏组件表面的(清洁)进行合理设计，保证光伏组件不会被遮挡并配备(热成像仪)。

25．组件额定峰值功率：标准测试条件下，光伏组件的(最大输出功率 )。

26．组件峰值功率电压：输出功率为(额定峰值功率)时，光伏组件两端的电压。

27．组件最大系统电压：考虑到安全及汇流箱、逆变器等的电压限制，光伏组件

(串联）起来后的最大电压.

28．峰值功率电流：输出功率为（额定峰值功率）时，通过光伏组件的电流。

29．组件开路电压：标准测试条件下，使光伏组件处于开路电压状态，在两端测得的（电势差)为开路电压。

30．标准测试条件下，把光伏组件短路测得的最大电流称为（短路电流）。

31．光伏组件的串联是为了获得所需要的（工作电压），并联是为了获得所需要的（工作电流）。

32．光伏组件的串联数量由并网逆变器的（最高输入电压）和（最低工作电压）以及光伏电池组件允许的最大系统电压确定。 33．平单轴跟踪式支架：光伏方阵可以随着一根水平轴（东西）方向跟踪太阳，依次获得较大的发电量。

34．斜单轴跟踪式支架：追踪轴在东西方向转动的同时，设置一定（ 倾角 ），围绕该倾斜轴旋转追踪太阳方位角以获取更大的发电量，适合于较高（纬度）地区。

35．双轴跟踪式支架：沿转动（竖直轴）、(水平轴)转动，对太阳光线实时跟踪，

以保证每一时刻太阳光线都与组件板面垂直，以此来获得最大的发电量。

36．防雷器智能型汇流箱主要由（断路器）、（智能监控单元）、（汇流板）、（通讯板）电源板、防雷器等组成。

37．智能监控单元可以监控的数据有（监测各支路电流）、（总输出电流和电压）、

（汇流箱内实时温度）、监测开关位置和防雷器动作。

38．光伏发电区监控系统应遵循（安全可靠）、（技术先进）、（适度超前）、（经济合理）等原则。

39．计算机光伏监控系统可以为操作员提供（遥控）、（遥信）、（遥测）、（遥调）。

40．在监控界面进行人机交互，实现（生成各类报表）、（管理信息）等操作。

41．光伏发电区监控系统的主要功能包括（数据釆集）、（数据处理）、（控制操作）、

（告警）等。

42．光伏发电区监控系统数据釆集主要包括（遥测信息）、（遥信信息）、（气象环境信息）等。

43．光伏发电区监控系统告警系统告警内容应包括（设备状态异常和故障）、（测量值越限）、（监控系统的软硬件故障）、（通信接口及网络故障）等。

44．光伏发电区内重要设备的状态变化一般均列为事件顺序记录，主要包括（箱式变压器及其操动机构监视信号）、（光伏逆变器的动作信号与故障信号）、（汇流箱的动作信号与故障信号）等。

45．进入光伏发电区监控系统箱式变压器子界面可以看到与箱式变压器有关的电压、电流、有功功率、无功功率以及（箱式变压器柜门状态和开关状态）、（箱式变压器是否有保护动作）、（油位和油温是否正常）、（报警信息）等。

46．在光伏发电区监控系统中，汇流箱日常监测参数有（直流总输出电流和电压）、

（组串的电流和电压）、（汇流箱输出功率）、（通信状态）等。 47．在光伏并网发电系统中，需要实时检测电网电压的（相位）和（频率），使并网逆变器的输出电流相位及频率与电网电压保持同步，即同步锁相。

48．低压穿越是指当电力系统事故或扰动引起光伏发电站并网点电压跌落时，在一定的电压跌落范围和时间间隔内，光伏发电站能够保证（ 不脱网连续运行）。 49．山地建光伏电站，尽可能减少遮挡影响，增发电量，应考虑采用（ 组串式和集散式 ）。

50．逆变器交直流电缆进出孔洞应用（ 防火材料 ）进行封堵。

51．逆变器充分放电一般需要（ 20 ）分钟。

52．逆变器常见故障包括（支流接地故障）、（交流接地故障）、（风机故障）、（过热停机故障）、（通信中断故障）、（防雷器故障）。

53．进入光伏发电区监控系统箱式变压器子界面可以看到与箱式变压器有关的电压、电流、有功功率、无功功率以及（报警信息）。

54．（逆变器）是能实现DC/AC（直流/交流）转换的器件。

55．GB/T19964～2012 《光伏发电站接入电力系统技术规定》中规定，通过110 （66）kV及以上电压等级接入电网的光伏发电站变电站配备的故障录播装置应能够记录故障前（ 10 ）秒到故障后（ 60 ）秒的情况。

56．根据GB/T 29319～2012《光伏发电系统接入配电网技术规定》，明确要求防孤岛保护动作时间不大于（ 2 ）秒。

57．太阳能电池是利用的半导体的特性是（光生伏特效应）。

58．当日照条件达到一定程度时，由于日照的变化而引起较明显变化的是（ 工作电流 ）。

59．单晶硅电池的光电转换效率一般为( 18 )%左右，最高的可达（24）%。

60．标准测试条件下，使光伏组件处于开路状态，在两端测得的电势差为（开路电压）；标准测试条件下，把光伏组件短路测得的最大电流为（短路电流）。

61．按照安装方式分类，光伏支架可分为（常规固定式支架和跟踪式支架）。

62．平单轴跟踪式支架系统非常适合用于（ 中 ）纬度地区。

63．铝合金支架相比钢结构支架的优点是（防腐能力强）、（自身质量小）、（后期维护量小）。

64．支架设计时应考虑的荷载类型的是（风荷载）、（雪荷载）、（自重荷载）。 65．在对光伏组件支架基础作用的荷载中，影响较大的是（风荷载）。

66．需釆用静压或锤击设备将桩体压入土内的光伏桩基基础是（ 预制桩基础 ）。

67．逆变器按系统配置不同，可分为（集中式逆变器）、（组串式逆变器）、（集散式逆变器）。

68．汇流箱智能监控单元可同时监测（ 并联至该汇流箱的所有组串 ）回路电流。

69．直流汇流箱防护等级要求不低于（ IP65 ）。

70．汇流箱智能监控单元可通过（ RS485 ）到通信装置。

71．光伏发电区监控系统通信管理机将各类智能终端的（ 通信数据 ）转换为计算机监控系统间隔层标准通信规约。

72．光伏发电区监控系统通信管理机主要采集现场（汇流箱采集单元）、（逆变器控制单元）、（箱式变压器测控单元）。

73．在光伏发电区通信系统环网出现一个断点的情况下，通信状态（保持畅通）。

74．环网交换机通过（ 光纤环网通道 ），将光伏区通信管理机采集的各类智能终端的通信信息传递到计算机监控系统中。

75．计算机监控完成对光伏区设备的（实时监视和操作）功能。

76．58.逆变器遥测数据有（直流侧电压、电流、功率），（逆变器温度），（交流侧电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数），（日、月、年发电量）。

77．光伏发电区监控系统能够灵活设定历史数据存储周期，具有（ 不少于一年 ）的历史数据的存储能力。

78．光伏发电区监控系统具有（统计计算能力）并提供便捷的查询功能。

79．光伏发电区监控系统控制操作具有（自动）控制和（人工）控制两种方式，（人工）控制级别由高到低依次为就地、站控/集控。控制操作遵守（ 唯一性 ）原则。

80．光伏发电区监控系统告警发生时，系统能推出告警条文和画面，并伴以声光等提示，可打印输出，同时提供（ 历史告警信息检索查询 ）功能。

81．在光伏发电区监控系统环境监测子界面中，单击各参数对应的数值可以查看相应参数的历史曲线，可以显示（参数最大值）、（最大值时间）、（参数最小值）、

（最小值时间）、（积分值和均值）。 82．在光伏发电区监控系统监控子界面中，日常需关注的逆变器参数是监控逆变器（电流、电压、交直流功率、功率因数）是否正常，监控逆变器交直流开关、风机、模块的（运行状态），监控各逆变器运行状态，若出现故障停机且不能自行恢复的，查看（故障原因）。

83．在光伏发电区监控系统中，判断为汇流箱总输出断路器或汇流柜对应支路断路器跳开的参考依据有（汇流箱的输出电流为零）、（输出电压较正常工作电压较高接近开路电压）、（汇流箱通信中断）。

84．在光伏发电区监控系统中，要查看某台逆变器的实时功率，需要打开（逆变器运行参数子界面 ）。

85．光伏发电区通信单元一体化配置是指将箱式变压器（保护测控装置）、（规约转换器/通信管理机）、（环网交换机功能）进行一体化融合，集成到一台装置中，该装置直接安装在箱式变压器中。

86．光伏发电区通信单元一体化配置集成（ 环网交换机 ）功能，通信网络结构与常规配置一致。

87．汇流箱、逆变器、箱式变压器等设备通过（ RS485串口通信 ）方式接入通信管理机。

88．通过环网交换机以（ 光缆 ）的形式连接其他子阵单元，实现与其他装置的通信。

89．逆变器检修前，应确保逆变器（交流断路器）、（直流断路器）、（其他备用的电源）已断开，确无突然来电的可能。

90．汇流箱检修完毕投运前，必须收回所有工作票，并检查（安全警示牌已拆除）、

（检修隔离遮栏已拆除）、（接地线已拆除）。

91．光伏发电区通信管理机故障或工作电源掉电会造成（汇流箱通信中断）、（逆变器通信中断）、（箱式变压器通信中断）。

92．91.AGC子站（ 实时 ）将光伏电站当前发出的有功功率值调整到目标值附近，且满足调度机构规定的精度要求。

93．AGC服务器是整个有功控制系统的核心，其主要功能一是自动向调度主站上送光伏AGC子站（功能投入）、（运行状态）、（超出调节能力）等信息。

94．光伏AGC子站接收调度主站的（ 有功控制和调节指令 ）。 95．远动装置是AGC服务器和调度主站通信的（ 中转站 ）。

96．通过查看调度主站下发的功率指令曲线和逆变器实发总功率的实时曲线，可得知光伏电站（运行状态）、（AGC子站的控制精度）、（最大限电负荷和最大出力）。

97．光伏电站内的（AGC服务器）、（通信装置）、（逆变器）等设备组成了一个具有AGC管理功能的子系统，这个子系统相对调度机构的AGC管理主站来说，被称为光伏AGC子站。

98．AGC正常运行时，调度主站下发的功率指令曲线在逆变器实发总功率的上方，

表示全场有功功率值（ 小于 ）调度给定的有功功率指令值。

99．100.光伏电站在并网后应尽快进入站内AGC子站的功能测试环节，该环节由

发电单位组织实施，由（ 有资质的第三方 ）测试机构配合完成。

100．光伏AGC系统正常运行时，功率目标一般来说是动态变化的，当发现调度指令不变时，应（ 手动设置AGC调度指令 ）。

101．光伏AGC系统正常运行时，一般AGC接收到的调度指令曲线与光伏电站实际功率曲线的位置关系是（ 调度指令曲线在光伏电站实际功率曲线之上 ）。

102．当AGC服务器下发的有功功率控制值与逆变器接收的有功功率控制值不一致时，则可以判断为AGC服务器与逆变器（ 通信中断 ）。

103．光伏AGC系统发现调度指令中断后，应及时联系其他接入同一断面的场站，询问其AGC运行情况，目的是判断（ 调度主站 ）是否异常。

104．光伏AGC系统正常运行时，自动接收调度下发的功率目标值指令，并按目标指令执行，该指令一般来说是（ 动态变化 ）的，定时刷新。

105．光伏电站环境监测仪提供的实时光照数据以及（ 光伏电站监控系统 ）提供的实时瞬时功率，分别对外部天气预报数据和预测数据进行修正。

106．在光伏光功率预测系统中，实现网页界面显示，并提供数据查询、数据报表以及简单数据分析功能的设备是（ 光功率工作站 ）。

107．光伏气象服务器每天定期通过外网釆集未来（ 3 ）天天气信息数据。

108．气象服务器采集的天气信息，每（ 15	）分钟一点。

109．光伏环境监测设备将釆集的数据，按照一定通信协议，发送给（ 光功率预测服务器 ）。

110．（ 光功率预测服务器 ）是光功率预测系统的核心。

二、选择题

1．光伏组件结构敷设层次由上向下，依次为（ D ）。

①玻璃	②TPT	③电池片	④EVA

A. ①②③④	B. ①④③②	C. ①③②④	D. ①④③④②

2．以下说法正确的是（ B ）。

①开路电压:标准测试条件下，使光伏组件处于开路状态，在两端测得的电势差为开路电压

②短路电流:标准测试条件下，把光伏组件短路测得的最大电流为短路电流

③最大系统电压:考虑到安全及汇流箱、逆变器等的电压限制，光伏组件并联起来后总的最大电压

A. ①②③ B. ①②	C. ②③	D. ①③

3．IGBT代表（ D ）。

A.快速晶闸管；	B.集成晶闸管；

C.电力晶闸管；	D.绝缘栅双极晶体管

4．IGBT的开关速度比接触器的开关速度（ A ）。

A.高；	B.低；	C.相同；	D.不确定

5．IGBT属于（ B ）控制型元件。

A.电流；	B.电压；	C.电阻；	D.频率

6．（ B ）保证光伏阵列产生的直流电能最大限度地被逆变器使用。

A.IGBT；	B.MPPT；	C.保护功能电路；	D.功率模块

7．在光伏并网发电系统中，需要实时检测电网电压的（ ）和（ ），使并网逆变器的输出电流相位及频率与电网电压保持同步，即同步锁相。（ A ）

A.相位 频率	B.初相 频率	C.电流 电压 D.相位 电流

8．低压穿越是指当电力系统事故或扰动引起光伏发电站并网点电压跌落时，在一定的电压跌落范围和时间间隔内，光伏发电站能够保证（ B ）。

A.及时停止运行	B.不脱网连续运行	C.电网正常运行	D.全不正确

9．山地建光伏电站，尽可能减少遮挡影响，增发电量，应考虑采用（ D ）。

A.组串式	B.集散式	C.集中式	D.组串式和集散式

10．变压器的本体构造是（ ）和（ ）。（ A ）

A.铁芯 绕组	B.铁芯 油箱	C.绕组 油箱	D.油箱 附件

11．逆变器交直流电缆进出孔洞应用（ A ）进行封堵。

A.防火材料	B.胶泥	C.绝缘材料	D.木板

12．检修前，将逆变器由运行状态置于（ B ）状态，并做好安全措施。

A.运行	B.检修	C.冷备用	D.热备用

13．逆变器充分放电一般需要（ A ）

A.20min	B.5min	C.10min	D.15min

14．逆变器常见故障包括（ A ）

①支流接地故障 ②交流接地故障 ③风机故障 ④过热停机故障 ⑤ 通信中断故障 ⑥防雷器故障

A.①②③④⑤⑥	B.①②③④⑤	C.②③④⑤⑥ D.①②④⑤⑥

15．进入光伏发电区监控系统箱式变压器子界面可以看到与箱式变压器有关的电压、电流、有功功率、无功功率以及（ D ）

A.箱式变压器柜门状态、开关状态

B.箱式变压器是否有保护动作

C.油位、油温是否正常

D.报警信息

16．下列光伏系统器件中，能实现DC/AC（直流/交流）转换的器件是（C）

| A光伏组件 B蓄电池 C逆变器 17．光伏逆变器常用的冷却方式是（C） | D控制器 |
| --- | --- |
| A自然风冷 B水冷 C强风冷 18．变压器油的作用是（C） | D油浸风冷 |
| A绝缘 B冷却 C绝缘和冷却 | D绝缘和熄弧 |

19．逆变器的运行与维护应符合下列规定（D）。

A.逆变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声

B.逆变器上的警示标识应完整无破损

C.逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换

D.以上三个选项

20．GB/T19964～2012 《光伏发电站接入电力系统技术规定》中规定，通过110 （66）kV及以上电压等级接入电网的光伏发电站变电站配备的故障录播装置应能够记录故障前（ ）s到故障后（ ）s的情况。（ B ）

A. 5 30	B. 10 60	C. 15 30	D. 5 10

21．根据GB/T 29319～2012《光伏发电系统接入配电网技术规定》，明确要求防孤岛保护动作时间不大于（ B ） 。

A. 1s	B. 2s	C. 0.5s	D. 1.5s

22．Q/GDW617～2011《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，小型光伏电站

1min有功功率变化最大限值为（ A ）MW。

A. 0.2装机容量/3	B. 装机容量/5	C. 装机容量/10

23．AEI太阳能电池一般由半导体材料制成，下面不属于半导体材料的是（A）。

A.玻璃	B.砷化镓	C.锗	D.硅

24．太阳能电池是利用的半导体的特性是（ C ）。

A.光热效应	B.热电效应	C.光生伏特效应	D.热斑效应

25．下列不属于大型地面光伏电站优点的是（ D ）。

A.选址灵活，光伏出力稳定性增加，充分利用太阳辐射与用电负荷的正调峰特性，起到削峰作用

B.运行方式较为灵活，相对分布式可更方便地进行无功和电压控制，参加电网频率调节也更容易实现

C.建设周期短，环境适应能力强，不需要水源、燃煤运输等原料保障，运行本低，便于集中管理，受到空间限制小，可以很容易地实现扩容

D.充分利用建筑物表面，同时可以将光伏电池作为建筑材料，有效减少光伏电站占地面积

26．光伏发电与建筑结合的方式有两种，分别为BAPV和BIPV，其中对BIPV解释正确的是（A）。

A.光伏建筑一体化 B.风光储能系统 C.光伏系统附着在建筑上 D.光伏一建筑一储能系统

27．太阳能电池片的主要测试参数有（ D ）。

①开路电压 ②短路电流 ③最大输出功率 ④填充因子 ⑤光电转换效率

A.①②④	B.②④⑤	C.③④⑤	D.①②③④⑤

28．当日照条件达到一定程度时，由于日照的变化而引起较明显变化的是 （

C ）。

A.开路电压	B.工作电压	C.工作电流	D.最佳倾角

29．单晶硅电池的光电转换效率为()左右，最高的可达（ ）。（B）

A. 18% 20%	B. 18% 24%	C. 20% 24%	D. 18% 25%

30．按照安装方式分类，光伏支架可分为（ B ）。

A.倾角固定和跟踪式	B.常规固定式支架和跟踪式支架

C.倾角固定和单轴跟踪式	D.单轴跟踪和双轴跟踪

31．平单轴跟踪式支架系统非常适合用于（ B ）纬度地区。

A.高	B.中	C.低	D.和讳度无关

32．彩钢屋面一般釆用的光伏支架形式是（ A ）。

A.最佳倾角固定式	B.斜屋面固定式

C.跟踪式支架	D.固定倾角可调式

33．铝合金支架相比钢结构支架的优点不包括（ C ）。

A.防腐能力强	B.自身质量小

C.承重能力强	D.后期维护量小

34．以下不属于支架设计时应考虑的荷载类型的是（ A ）。

A.电流荷载	B.风荷载	C.雪荷载	D.自重荷载

35．集中式光伏电站一般建设在平地、山地、采矿回填区，光伏组件可靠运行的保障是（ A ）。

A.组件桩基础	B.组件	C.组件汇流箱	D.全部都是

36．在对光伏组件支架基础作用的荷载中，影响较大的是（ D）

A.雪荷载	B.温度荷载	C.地震荷载	D.风荷载

37．某集中式光伏电站选址场区地势平坦，但地下水位较高，地基荷载能力较差，建议选用的桩基基础是（ B ）。

A.预制桩基础	B.条形基础

C.钻孔灌注桩基础	D.钢螺旋桩基础

38．光伏条形基础一般埋深在（ A ）处。

A. 200～300mm	B. 200～300cm	C.100～200mm	D. 100～200cm

39．需釆用静压或锤击设备将桩体压入土内的光伏桩基基础是（A）。

A.预制桩基础	B.条形基础

C.钻孔灌注桩基础	D.钢螺旋桩基础

40．某光伏项目建设工期紧张，需要在冬季进行施工，并考虑尽可能地减少对当地环境的破坏，应优先考虑的桩基础（ D ）。

A.预制桩基础	B.条形基础

C.钻孔灌注桩基础	D.钢螺旋桩基础

41．逆变器按系统配置不同，可分为（ A ）。 A.集中式逆变器、组串式逆变器及集散式逆变器

B.单相逆变器和三相逆变器

C.方波逆变器、正弦波逆变器及阶梯波逆变器

D.电压型和电阻型逆变器

42．汇流箱智能监控单元可同时监测（ D ）路光伏组串电流。

A.1 路	B. 16路	C.10路	D.并联至该汇流箱的所有组串

43．直流汇流箱防护等级要求不低于（ B ）。

A. IP60	B. IP65	C.IP70	D. IP55

44．汇流箱智能监控单元可通过（ A ）到通信装置。 A.RS485	B.RS232	C.光缆	D.电缆

45．光伏发电区监控系统通信管理机将各类智能终端的（ A ）转换为计算机监控系统间隔层标准通信规约。

A.通信数据	B.各种信息	C.各种状态	D.状态信号

46．光伏发电区监控系统通信管理机主要采集现场（ D ）。

A.汇流箱采集单元	B.逆变器控制单元

C.箱式变压器测控单元	D.以上全部正确

47．在光伏发电区通信系统环网出现一个断点的情况下，通信状态（ A ）。

A.保持畅通	B.中断	C.时断时通	D.监控系统瘫痪

48．环网交换机通过（ C ），将光伏区通信管理机采集的各类智能终端的通信信息传递到计算机监控系统中。

A.双绞线	B.电缆	C.光纤环网通道	D.以上都可以

49．计算机监控完成对光伏区设备的（ C ）功能。

A实时监视	B.操作	C.实时监视和操作	D.以上都不是

50．以下逆变器数据是逆变器遥测数据的有（ D ）。

①直流侧电压、电流、功率 ②逆变器温度 ③保护动作信号 ④交流侧电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数 ⑤装置故障（异常、闭锁） ⑥日、月、年发电量

A.①②③④⑤⑥	B.①②③⑤	C.①②⑤⑥	D.①②④⑥

51．59.光伏发电区监控系统能够灵活设定历史数据存储周期，具有（ A ）的历史数据的存储能力。

A.不少于一年	B.不少于两年	C.不多于两年	D.一年

52．光伏发电区监控系统具有（ B ）并提供便捷的查询功能。

A.异常数据分析	B.统计计算能力	C.事件分类	D.数据合理性检查

53．光伏发电区监控系统控制操作具有自动控制和人工控制两种方式，人工控制级别由高到低依次为就地、站控/集控。控制操作遵守（ C ）原则。

A.优先级	B.安全稳定	C.唯一性	D.快速

54．光伏发电区监控系统告警发生时，系统能推出告警条文和画面，并伴以声、光等提示，可打印输出，同时提供（ D ）功能。

A.状态异常信息	B.模拟量越限

C.工况投退	D.历史告警信息检索查询

55．光伏发电区监控系统事故追忆的时间跨度和记录点的时间间隔可以方便设定，一般至少记录事故前（ ）至事故后（ ）的相关模拟量和事件动作信息，并能反演事故过程。（ A ）

A. lmin 5min	B.5min lmin	C. lmin lmin	D.5min 5min

56．在光伏发电区监控系统环境监测子界面中，单击各参数对应的数值可以查看相应参数的历史曲线，可以显示（ A ）。

①参数的最大值 ②最大值时间 ③最小值 ④最小值时间 ⑤积分值和均值

A.①②③④⑤	B.①②③④	C.②③④⑤	D.①②③⑤

57．在光伏发电区监控系统监控子界面中，日常需关注的逆变器参数有（ D ）。

A.监控逆变器电流、电压、交直流功率、功率因数是否正常

B.监控逆变器交直流开关、风机、模块的运行状态

C.监控各逆变器运行状态，若出现故障停机且不能自行恢复的，查看故障原因

D.全部正确

58．在光伏发电区监控系统中，判断为汇流箱总输出断路器或汇流柜对应支路断路器跳开的参考依据有（ D ）。

A.汇流箱的输出电流为零

B.输出电压较正常工作电压较高接近开路电压

C.汇流箱通信中断

D.以上全部正确

59．在光伏发电区监控系统中，要查看某台逆变器的实时功率，需要打开（ B ）。

A.逆变器遥控子界面	B.逆变器运行参数子界面

C.环境界面监测	D.集电线光伏区子界面

60．光伏发电区通信单元一体化配置是指将箱式变压器（ D ）进行一体化融合，集成到一台装置中，该装置直接安装在箱式变压器中。

A.保护测控装置	B.规约转换器（通信管理机）

C.环网交换机功能	D.全部正确

61．光伏发电区通信单元一体化配置集成（ A ）功能，通信网络结构与常规配置一致。

A.环网交换机	B.规约转换器（通信管理机）

C.箱式变压器保护测控装置	D.全部正确

62．汇流箱、逆变器、箱式变压器等设备通过（	B ）方式接入通信管理机。

A.以太网通信	B.RS485串口通信	C.电缆	D.都可以

63．通过环网交换机以（ A ）的形式连接其他子阵单元，实现与其他装置的通信。

A.光缆	B. RS485串口通信	C.电缆	D.都可以

64．逆变器检修前，应确保逆变器（ D ）已断开，确无突然来电的可能。

A.交流断路器	B.直流断路器	C.其他备用的电源	D.以上全部都是

65．汇流箱检修完毕投运前，必须收回所有工作票，并检查（ D ）。

A.安全警示牌已拆除	B.检修隔离遮栏已拆除	C.接地线已拆除	D.以上全部

66．以下说法正确的是（ D ）。

A.汇流箱数据釆集模块出现故障后，一定会使该汇流箱所有组串不能发电

B.汇流箱避雷器接线松动，可能会导致其误动作

C.日常巡视检查时，要查看汇流箱各元件无烧坏现象，各部位温度是否正常

D.后台显示汇流箱各支路电流为零，现场实测电流均正常，则需立即更换数据釆集模块

67．关于汇流箱以下说法错误的是（ C ）。

A.汇流箱电缆进出线孔均应配备有防水、防风沙、耐绝缘的密封帽

B.汇流箱的箱体框架和所有设备的其他不载流金属部件都应和接地铜排可靠连接

C.汇流箱通信线屏蔽层应可靠接地

D.汇流箱一般釆用RS232通信接口

68．检查汇流箱直流输入、输出接线及内部端子接线紧固的时间是（ C ）。

A.投运前	B.运行中	C.故障检修

69．汇流箱检修应注意的事项有（ ABC ）。

A.严格执行两票制度，并做好安全措施

B.不得擅自拆除安全措施，随意扩大检修范围

C.发现暂时无法处理的故障时，做好相关记录并及时汇报

D.测试各进线电池组串电压符合要求，极性正确

70．电站光伏组件使用数量巨大，保证光伏组件的（ D ）是保证电站发电量的基础。

A.非故障停机	B.光照时间	C.光照强度	D.正常运行

71．光伏组件安装松动，造成组件掉落属于（ C ）没有做到位。

A.投运前的检查	B.运行中的检查

C.运行中的风险	D.检修注意事项

72．组件检修注意事项不包括（ A ）。

A.严格执行两票制度，检修前将光伏组件所属组串断开，并做好安全措施

B.更换高处安装的组件，应做好防止从高处坠落的措施，穿戴好个人防护用品

C.组件更换前测量开路电压

D.线缆绑扎整齐

73．确保光伏组件安装牢固不松动属于（ ABD ）。

A.投运前的检查	B.运行中的检查

C.运行中的风险	D.检修注意事项

74．以下内容不属于通信系统检修注意事项的是（ D ）。

A.不得随意操作通信设备

B.检查监控后台通信连接无异常报警

C.不得私自更改通信设置

D.通信故障暂无处理方法时，做好相关记录

75．下列（ D ）不属于汇流箱通信故障的原因。

A.汇流箱通信装置熔断器损坏	B.汇流箱通信电路板损坏

C.汇流箱通信串口损坏	D.发电期间汇流箱直流断路器断开

76．光伏发电区通信管理机故障或工作电源掉电会造成（ D ）。

A.汇流箱通信中断	B.逆变器通信中断

C.箱式变压器通信中断	D.以上全是

77．AGC子站（ C ）将光伏电站当前发出的有功功率值调整到目标值附近，且满足调度机构规定的精度要求。

A.不定期	B.定期	C.实时	D.间断

78．AGC服务器是整个有功控制系统的核心，其主要功能一是自动向调度主站上送光伏AGC子站（ D ）等信息。 A.功能投入	B.运行状态

C.超出调节能力	D.全部都是

79．光伏AGC子站接收调度主站的（ A ）。

A.有功控制和调节指令	B.有功控制和目标指令

C.目标控制和调节指令	D.目标控制和目标指令

80．远动装置是AGC服务器和调度主站通信的（ D ）。

A.桥梁	B.转发站	C.核心	D.中转站 81．负责接收调度主站的有功功率指令的是（ A ）。

A.远动装置	B.通信装置	C.环网交换机	D.通信管理机

82．通过查看调度主站下发的功率指令曲线和逆变器实发总功率的实时曲线，可得知光伏电站（ D ）。

A.运行状态	B.AGC子站的控制精度

C.最大限电负荷和最大出力	D.全部都是

83．光伏电站内的（ D ）等设备组成了一个具有AGC管理功能的子系统，这个子系统相对调度机构的AGC管理主站来说，被称为光伏AGC子站。 A. AGC服务器	B.通信装置	C.逆变器	D.全部都是

84．光伏发电站应配置（ C ），具备有功功率连续平滑调节的能力。

A.无功功率控制	B.有功和无功控制系统

C.有功功率控制系统	D.以上都不对

85．AGC正常运行时，调度主站下发的功率指令曲线在逆变器实发总功率的上方，表示全场有功功率值（ B ）调度给定的有功功率指令值。

A.大于	B.小于	C.等于

86．光伏电站在并网后应尽快进入站内AGC子站的功能测试环节，该环节由发电单位组织实施，由（ B ）的第三方测试机构配合完成。

A.有经验	B.有资质	C.专业	D.电网指定

87．光伏AGC系统正常运行时，功率目标一般来说是动态变化的，当发现调度指令不变时，应（ D ）。

A.立即汇报调度	B.立即检查通信装置

C.立即检查监控系统	D.手动设置AGC调度指令

88．下列不属于光伏AGC系统相关设备的是（ A ）。

A.保护装置	B.逆变器	C.远动装置	D.通信装置

89．光伏AGC系统正常运行时，一般AGC接收到的调度指令曲线与光伏电站实际功率曲线的位置关系是（ A ）。

A.调度指令曲线在光伏电站实际功率曲线之上

B.光伏电站实际功率曲线在调度指令曲线之上

C.调度指令曲线与光伏电站实际功率曲线重合

D.调度指令曲线与光伏电站实际功率曲线交叉

90．当AGC服务器下发的有功功率控制值与逆变器接收的有功功率控制值不一致时，则可以判断为AGC服务器与逆变器（ A ）。

A.通信中断	B.系统死机

C.系统自动退出运行	D.以上都对

91．光伏AGC系统发现调度指令中断后，应及时联系其他接入同一断面的场站，询问其AGC运行情况，目的是判断（ A ）。

A.调度主站是否异常	B.远动装置是否异常

C.AGC服务器是否异常	D.通信线路是否异常

92．光伏AGC系统正常运行时，自动接收调度下发的功率目标值指令，并按目标指令执行，该指令一般来说是（ C ）的，定时刷新。

A.恒定不变	B.数值固定	C.动态变化	D.以上均不正确

93．光伏电站环境监测仪提供的实时光照数据以及（ C ）提供的实时瞬时功率，分别对外部天气预报数据和预测数据进行修正。

A.AGC装置	B.光功率工作站

C.光伏电站监控系统	D.光功率预测服务器

94．在光伏光功率预测系统中，实现网页界面显示，并提供数据查询、数据报表以及简单数据分析功能的设备是（ A ）。

A.光功率工作站	B.气象服务器

C.环境检测仪	D.光功率预测服务器

95．光伏气象服务器每天定期通过外网釆集未来（ B	）天气信息数据。

| A. 5天 B. 3天 C. 24h | D. 48h |
| --- | --- |
| 96．气象服务器采集的天气信息，每（ C | ）一点。 |
| A. lOmin B. 5min C. 15min | D. lmin |

97．光伏环境监测设备将釆集的数据，按照一定通信协议，发送给（ D ）。

A.气象站	B.光功率工作站

C.气象服务器	D.光功率预测服务器

| 98．（ B | ）是光功率预测系统的核心。 |
| --- | --- |
| A.气象站 | B.光功率预测服务器 |

C.气象服务器	D.光功率工作站

99．按电网规定光功率预测系统的日前短期预测准确率不得低于（ D ）否则进行考核。

A.80%	B.90%	C.85%	D.100%

100．光功率预测系统的超短期功率预测为从现在到未来（D ）h内的功率预测。

A.1	B.8	C.4	D.24

101．光功率预测系统的超短期功率预测月合格率应大于（ ），准确率大于等于

（ ）。 （ D ）

A.85% 80%	B. 90% 85%

C.90% 90%	D. 80% 90%

102．以下说法错误的是（ A B ）。

A.峰值功率电压:输出功率为额定功率时，光伏组件两端的电压。

B.峰值功率电流:输出功率为额定功率时，通过光伏组件的电流。

C.最大系统电压:考虑到安全及汇流箱、逆变器等的电压限制，光伏组件串联起来后总的最大电压。

D.额定峰值功率:标准测试条件(AM15、温度25℃，光源辐照度（1000W/m2）下，光伏组件的最大输出功率。

103．以下对光伏组件的材料组成描述正确的是 （ABCD） 。

A.玻璃:采用低铁钢化玻璃(又称为白玻璃)，在太阳能电池光谱响应的波长范围内(320～1100nm)，透光率达91％以上，对于大于1200nm的红外光有较高的反射率。

B.EVA、TPT:加有抗紫外线、抗氧化剂和固化剂的，厚度为0.78mm的优质EVA 膜作为太阳能电池的密封结构和与玻璃、TPT之间的连接结构，具有较强的透光率和抗老化能力。

C.焊接接线盒:在组件背面引线处焊接一个盒子，以利于电池与其他设备或电池间的连接。旁路二极管也直接安装在接线盒中。

D.电池片:封装高效率的多片单晶硅或多晶硅太阳能电池片，以保证太阳能电池的输出功率。

104．集散式逆变器的特点（ AB ）。

A.单台容量大	B.并网性能好

C.MPPT功能置于逆变器中	D.发电效率低

105．以下对孤岛效应的描述正确的是（ AC ）。

A.孤岛效应是指在电网突然失压的情况下，发电设备任作为孤立电源对负载供电的现象。

B.在电网突然失压时，如不及时断开发电设备，有可能造成设备损害，但对电网检修人员没有影响。

C.电网恢复送电时，有可能造成非同期并列等危害，对设备和人员的安全造成重大安全隐患。

D.以上全部正确。

106．以下属于逆变器投运前检查内容的是（ AB ）。

A.逆变器交直流电缆进出孔洞应用防火材料进行封堵。

B.逆变器本体不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象。

C.逆变器各运行参数正常，无报警，开关位置正确。

D.逆变器无异常振动、异常声音和异常气味。

107．逆变器风机故障的原因有（ ABD）。 A.风机机械故障	B.风机电源故障

C.逆变器过热	D.风机接线故障

108．逆变器在（ ABCE ）情况下应启动保护电路动作并进行声、光告警。

A.输入电压过高	B.输入电压过低	C.输出电压过高

D.输出电流过低	E.输出电流过高

109．运行人员在日常值班时应着重关注逆变器的信息是（ ABCD ）。

A.逆变器功率	B.交流侧电压、电流

C.逆变器故障信息	D.直流侧电压、电流

110．逆变器运行中的风险包括 （AC ）。

A.人员误动导致设备停机。

B.逆变器室环境温度不得超过40℃，室内通风良好。

C.人员误操作导致设备损坏或人身触电。

D.逆变器箱体应密封良好，无锈蚀、积灰、渗水等现象。 111．箱式变电站具有（ ABD ）等优点。

A.占地面积小；B.现场施工周期短；C.供电线路多；D.外形美观

112．变压器油的运行管理主要包括的内容有 （ ACD ）。

A.经常检查油色、油量是否正常；

B.变压器油可以存放于高温处，也可以存放于透明容器内；

C.结合变压器的运行维护，定期或不定期取油样作油的气相色谱分析；

D.经常检查充油设备的密封性，储油柜、呼吸器的工作性能。

113．逆变器运行故障有（ ABCD ）。

| A.直流过压 B.交流过压 C.交流过频 114．逆变器的功能结构包括 （ BCD ）。 | D.交流低频 |
| --- | --- |
| A.并网部分 B.逆变部分 C.控制部分 | D.保护部分 |

115．以下说法正确的是（ ACD ）。

A.组件特性曲线通常是通过实验测试的方法得到的

B.组件J-t/特性曲线通常是通过计算的方法得到的

C.负载电阻值能使输出电压和电流的乘积最大，此时的功率称为最大输出功率

D.光伏组件的工作电流J和工作电压C/由负载电阻值决定

116．光伏发电系统按其发供电方式可分为（ AB ）。

A.集中式并网光伏发电系统	B.分布式并网光伏发电系统

C.配电侧并网	D.输电侧并网

117．以下对光伏发电系统特点描述正确的是（	ABC	）。

A.安全可靠、绿色清洁、无污染

B.产出高质量电能，建设周期短

C.建设占用面积巨大，获得的电能产量不稳定

D.相对于火力发电光伏发电成本低

118．光伏发电系统按照其是否连接电网可分为（ AC ）。

A.独立光伏发电系统	B.集中式并网光伏系统

C.并网光伏发电系统	D.输电侧并网

119．集中式并网光伏发电系统根据其所在区域地理环境建设的电站主要有四类，包括（ BCD	）和山地光伏电站。

| A.屋顶光伏电站 | B.水上光伏电站 |
| --- | --- |
| C.废弃矿区光伏电站 | D.平地光伏电站 |

120．组串逆变器与集中式逆变器的区别有（ ACD ）。

A.体积较小

B.MPPT跟踪路数较少

C.容量较小

D.采用组串式逆变器的系统较集中式逆变器要多使用交流电缆

121．以下说法正确的是（ ABC ）。

A.当温度变化时，太阳能电池的输出电压也会发生变化，在规定的测试条件下，温度每变化1°C,太阳能电池开路电压的变化值称为开路电压温度系数

B.当温度变化时，太阳能电池的输出功率要发生变化，在规定的测试条件下，温度每变化rc,太阳能电池输出功率的变化值称为峰值功率温度系数

C.当温度变化时，太阳能电池的输出电流会发生变化，在规定的测试条件下，温度每变化rc,太阳能电池短路电流的变化值称为短路电流温度系数

D.以上全不正确

122．以下对各类型光伏组件描述正确的是（	ABCE ）。 A.单晶硅电池的光电转换效率为18%左右，最高的可达24%

B.多晶硅电池的光电转换效率相对较低，其光电转换效率约为17%

C.非晶硅电池存在的主要问题是光电转换效率偏低，国际先进水平为10% 左右

D.非晶硅电池虽然转换效率低，但相对其他类型光伏组件较稳定，随着时间的延长，其转换效率衰减相对较慢

E.多元化合物电池组件不是用单一元素半导体材料制成的电池，其构成材料稀少、价格昂贵并含有有毒元素

123．以下说法正确的是（ ABCD ）。

A.对于一般的晶体硅太阳能电池，电流温度系数一般为0.05～0.1%/°C,表示温度升高时，短路电流会略有上升

B.对于一般的晶体硅太阳能电池，电压温度系数一般为-(0.3～0.4)%/°C,这表示温度升高时，开路电压要下降

C.功率温度系数一般为-(0.4～0.6)%/°C,表示在温度升高时，总的输出功率要下降

D.功率温度系数和组件的电流、电压温度系数有关

124．光伏支架按照材质一般分为以下（ ABD ）。

A.铝合金支架	B.钢结构支架

C.玻璃钢支架	D.非金属支架

125．下列关于不同形式光伏支架的说法，正确的有（ BD ）。

A.双轴跟踪式支架系统光伏电站发电效率高，并且占地面积相对较小

B.铝合金支架比钢结构支架后期维护量小

C.彩钢板屋面多釆用铝合金支架，主要是因为造价较钢支架低

D.在不同类型环境安装光伏支架要因地制宜

126．以下说法正确的是（	ABC	）。

A.某工厂由于平屋面面积有限，在综合考量荷载要求、布板容量、投资回收期等条件后，釆用非最佳倾角固定式方式安装支架。

B.计划再建的分布式光伏电站的屋顶为彩钢屋面，并存在一定的坡度，支架布置方式应釆用斜屋面固定式。

C.为尽可能地多增发电量，考虑太阳入射角转折点变化，应釆用固定倾角可调式支架。

D.镀锌钢结构支架性能稳定，制造工艺成熟，安装简便，防腐性能优良，但承载能力较低。

127．以下对光伏常规固定式支架描述正确的是（ ABC ）。

A.常规固定支架包括倾角固定式、斜屋面固定式及固定倾角可调式三种方式

B.倾角固定式支架包括最佳倾角固定式及非最佳倾角固定式两种方式

C.同一屋顶釆用非最佳倾角固定式较最佳倾角固定式安装容量大

D.依照屋面的坡度安装支架方式，称为非最佳倾角固定式

128．某光伏项目厂址处的土地多为黏性土，桩基础选型时应优先考虑（ AC ）。

A.预制桩基础	B.条形基础

C.钻孔灌注桩基础	D.钢螺旋桩基础

129．光伏组件支架基础主要有（	ABCD ）。

A.条形基础	B.预制桩基础

C.钻孔灌注桩基础	D.钢螺旋桩基础

130．若使新建光伏项目尽可能减少对自然环境的破坏，应优先考虑（CD)。

A.条形基础	B.预制桩基础

C.钻孔灌注桩基础	D.钢螺旋桩基础

131．光伏钢螺旋桩基础适用于（ ABCD ）。

A.沙漠	B.草原	C.冻土	D.戈壁

132．组串式逆变器相较于集中式逆变器的不同是（ AC ）。

A.组串式逆变器体积较小，占地面积小，无需专用机房，安装灵活

B.受组串间模块差异和阴影遮挡的影响大

C.减少光伏电池组件最佳工作点与逆变器不匹配的情况，最大限度增加了发电量

D.MPPT电压范围宽，组件配置更加灵活；在阴雨天、雾气多的部区，发电时间长

133．逆变器的主要功能包括（	ABCD	）。

A.光伏阵列工作点跟踪控制	B.防孤岛保护

C.锁相环控制技术	D.低压穿越保护

134．逆变器的重要组成部分包括（ ABCDE ）。

A.功率模块	B.总控模块	C.监控单元	D.防雷模块

E.保护模块

135．集散式逆变器的特点（ AB ）。

A.单台容量大	B.并网性能好

C. MPPT功能置于逆变器中	D.发电效率低

136．汇流箱主要由（	ACDEF	）等组成。

| A.断路器 B.交流输入熔断器 | C.防反二极管 |
| --- | --- |
| D.智能监控单元 E.电源模块 | F.防雷器 |
| 137．汇流箱中防反二极管的主要作用（ | BC ）。 |

A.雷雨天气可以起到防雷作用

B.防止光伏组件方阵各支路之间存在压差而产生电流倒送

C.防止由光伏组件正负极反接导致的电流反灌烧毁光伏组件

D.以上全部正确

138．智能监控单元可以监控的数据有（	ABCD ）。

A.监测各支路电流	B.总输出电流、电压

C.汇流箱内实时温度	D.监测开关位置和防雷器动作

139．光伏发电区监控系统应遵循（ ABCD )等原则。

A.安全可靠	B.技术先进	C.适度超前	D.经济合理

140．计算机光伏监控系统可以为操作员提供（ ABCD )。

| A.遥控 B.遥信 C.遥测 | D.遥调 |
| --- | --- |
| 141．在监控界面进行人机交互，实现( AD | )等操作。 |

A.生成各类报表	B.显示各种画面

C.告警信息	D.管理信息

142．光伏发电区监控系统的主要功能包括（ ABCD	）。

A.数据釆集	B.数据处理	C.控制操作	D.告警

143．光伏发电区监控系统数据釆集主要包括（	ABCD	）。

A.遥测信息	B.遥信信息

C.气象环境信息	D.遥控信息

144．光伏发电区监控系统告警系统告警内容应包括（ ABCD ）。

A.设备状态异常、故障	B.测量值越限

C.监控系统的软硬件故障	D.通信接口及网络故障

145．光伏发电区内重要设备的状态变化一般均列为事件顺序记录，主要包括

( BCD )。

A. SVG变压器故障信号

B.箱式变压器及其操动机构监视信号

C.光伏逆变器的动作信号与故障信号

D.汇流箱的动作信号与故障信号

146．光伏发电区主监控界面显示（ ABC ）。

A.日总发电量

B.各集电线实时电压、电流、有功功率及无功功率

C.集电线开关状态

D.光功率预测及逆变器遥控子界面分图图标 147．进入光伏发电区监控系统箱式变压器子界面可以看到与箱式变压器有关的电压、电流、有功功率、无功功率以及（ ABCD ）等。

A.箱式变压器柜门状态、开关状态

B.箱式变压器是否有保护动作

C.油位、油温是否正常

D.报警信息

148．在光伏发电区监控系统中，汇流箱日常监测参数有（ ABCD ）。

A.直流总输出电流、电压	B.组串的电流、电压

C.汇流箱输出功率	D.通信状态

149．逆变器风机故障的原因有（ ABD ）。

A.风机机械故障

B.风机电源故障

C.逆变器过热

D.风机接线故障

150．汇流箱的正确投运步骤（ B ）。

A.合支路熔断器→投入监控模块电源→合输出断路器

B.投入监控模块电源→合支路熔断器→合输出断路器

C.合输出断路器→合支路熔断器→投入监控模块电源

D.合支路熔断器→合输出断路器→投入监控模块电源

151．汇流箱常见故障包括（ ABCD ）。

A.直流总输出断路器跳闸	B.防雷器接地

C.汇流箱支路故障	D.通信中断

152．汇流箱运行中的检查内容包括（ ACD ）。

A.汇流箱整体完整，无损坏，无变形塌陷，无渗水

B.汇流箱整体清洁无杂物，无异常声响及异味

C.螺丝无松动、生锈现象

D.各元件无烧坏现象，使用红外测温仪测试汇流箱内各部位温度正常

153．光伏组件是进行（ AB ）的实施设备。

A.光伏发电	B.光电转换

C.升压输出	D.光电互补

154．光伏组件投运前的检查包括（ ABCD ）。

A.光伏组件外观完好无破损，表面洁净

B.插头位置不淋雨、不暴晒，无烧损，温度正常

C.光伏组件插头连接极性正确，插头紧固，线缆绑扎整齐、规范

D.光伏组件安装牢固不松动

155．光伏组件运行中的检查项目包括（ ABCD ）。

A.光伏组件外观包括背板及接线盒完好无破损、表面洁净

B.使用红外测温仪测试组件、接线盒及线缆温度正常

C.插头位置不淋雨、不暴晒，无烧损，温度正常

D.线缆绑扎整齐

156．光伏组件运行中的风险包括（ ABCD ）。

A.光伏组件安装松动，有掉落风险

B.插接松动导致插头或元器件烧坏

C.组件背板接线盒损坏

D.光伏组件损坏，导致漏电

157．光伏组件常见故障包括（ ABC ）。

A.破损螺丝松动、生锈	B.光伏组件接线盒损坏

C.光伏组件插头烧毁	D.光伏组件

158．光伏发电区监控系统显示该组件所在组串电流偏小或为零的故障原因是

（ ABC ）。

| A.光伏组件破损 | B.光伏组件接线盒损坏 |
| --- | --- |
| C.光伏组件插头烧毁 | D.螺丝松动、生锈 |

159．光伏气象服务器釆集的气象信息有（ ABC ）。

A.辐照度和辐照量	B.日照时数

C.风速和风向	D.降雨量

160．光功率工作站，接收光功率预测服务器的预测数据，实现（ ABCD )功能, 方便运行人员运维管理。

A.数据查询	B.数据报表

C.简单数据分析	D.网页界面显示

161．对于光功率预测系统的接收实发功率故障说法正确的是（CD ）。

- 一定是预测软件出现故障引起

- —定是给预测功率提供数据的监控系统出现异常引起

C.可能是预测软件出现故障引起的

D.可能是给预测功率提供数据的监控系统出现异常引起的

162．光功率预测系统常见故障包括（	ABCD	）。

A.数据库连接不上	B.短期预测数据不显示

C.超短期预测数据不显示	D.接收实发功率异常

163．引起光功率预测系统的数据库连接不上的原因是（ ABD ）。

A.数据库未启动	B.配置和系统所连数据库不符

C.网络连接不正常	D.预测服务不正常

164．在衡量太阳电池输出特性参数中，表征最大输出功率与太阳电池短路电流和开路电压乘积比值的是（ B ）。

A.转换效率	B.填充因子	C.光谱响应	D.方块电阻

165．集中逆变器满足（ A ）自动启动。

| A.输入电压达到自启动设定值 | B.电网电压在正常工作范围 |
| --- | --- |
| C.输入功率达到自启动设定值 | D.以上三项全部满足 |

三、判断题

1．光伏组件根据电池片的类型不同可分为：单晶硅电池组件、多晶硅电池组件、非晶硅电池组件、多元化电池组件。（ √ ）

2．EVA具有较强的透光率和抗老化能力等特点。（ √ ）

3．PID产生的原因是电池片和组件边框之间产生漏电流，最终导致光伏组件的点位衰减。 （√）

4．解决热斑效应的方法是在接线盒中各个电池串之间反向并联一个防反二极管。

（×）

5．太阳电池组件为了获得更高的工作电压，可以把组件并联起来;为了获得更大的输出电流，可以将组件串联使用。( × ) 6．单晶硅电池组件是目前所有种类的太阳能电池中光电转换效率最高的。

( √	)

7．非晶硅电池组件一般指薄膜式电池，它与单晶硅和多晶硅电池的制作方法完全不同，工艺过程大大简化，硅材料消耗很少，电耗更低，主要优点是在弱光条件下也能发电，主要问题是光电转换效率偏低。( √ )

8．把将直流电变换成交流电的过程称为逆变，把实现逆变过程的装置称为逆变器或逆变设备（√）

9．发电系统效率高低取决于光伏组件的转换效率，与逆变器效率的高低没有关系。（×）

10．逆变器装置的核心是逆变器开关电路，简称为逆变电路。（√）

11．逆变电路又称为全桥电路IGBT，主要功能为将直流电转换成交流电。（√） 12．保护功能电路在逆变器运行过程中监测运行状况，在非正常工作条件下可触发内部继电器从而保护逆变器内部元器件免受损坏。（√）

13．光伏发电系统为实现光伏发电、汇流、逆变、稳压、消谐、升压、送出、监控、保护等功能使用了大量的电气设备。（√）

14．逆变器结构和电气连接应保持清洁，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境良好。（√）

15．逆变器投运前，确保所属系统检修工作全部结束，工作票全部收回，所做安全措施全部拆除。（√）

16．逆变器运行时不应有较大的振动和异常噪音。（√）

17．逆变器空气滤网在冬季时无需清洗。（ × ）

18．目前光伏电站箱式变压器为免维护，所以日常无需对箱式变压器进行关注。

（ × ）

19．逆变器运行中应检查逆变器室环境温度不得超过40℃，室内通风良好。（√）

20．逆变器运行中，逆变器柜门必须上锁。（√）

21．逆变器铭牌、警告标识、标记应完整清晰。（√）

22．在光伏发电系统中，光伏组件方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话，实现此功能的主要器件是逆变器。（√） 23．做逆变器检修工作，首先将逆变器停运，断开交直流侧断路器（将逆变器静置至少15分钟），测量逆变器直流侧，交流侧铜排以及电容上的电压，确保维护前无残留电压。（√）

24．逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换。（√）

25．逆变器除具有将直流电逆变为交流电的功能外，还应具有最大限度的发挥光伏电池性能以及系统故障保护的功能。（√）

26．光伏电站并网点电压跌至0时，光伏发电站应能不脱网连续运行0.15s（。√）

27．发电系统效率高低取决于光伏组件的转换效率，与逆变器效率的高低没有关系。（×）

28．测试太阳电池功率采用标准测试条件，具体条件为光源辐照度1500W/m2, 测试温度20°C, AMI.5 (地面太阳光谱辐照度分布）。( × )

29．太阳能资源是指能为人类所利用的太阳能，太阳能来自太阳辐射，太阳能发电是目前太阳能开发利用的唯一方式。（ × ）

30．光伏发电所利用的太阳能电池是将不同导电类型的半导体界面紧密接触形成P-N结。（ √ ）

31．在自然界中，半导体按是否含杂质及杂质成分分为三类：元素半导体、化合物半导体和有机半导体。（ × ）

32．在半导体中，自由电子和空穴均可视为运动的导电电荷，又称为“载流子”。

( √ )

33．太阳能光伏组件是将光能转化成电能的设备。（ √ ）

34．光生伏特效应是当太阳光照射到太阳能电池表面，太阳电池吸收光子，使半导体中原子的价电子受到激发，在N区、空间电荷区和P区产生光生电子-空穴对，然后立即被内建电场分离，光生电子被推进P区，光生空穴被推进N区。（ ×

）

35．光伏支架是光伏发电系统中为了摆放、安装、固定光伏组件设计特殊的支架。

（ √ ）

36．镀锌钢结构支架性能稳定，制造工艺成熟，安装简便，防腐性能优良，但承载能力较低。（ × ）

37．光伏支架按照材质分类可以分为镀锌钢结构支架和铝合金支架。( √ ) 38．铝合金支架一般适用于强风地区、结构跨度比较大等对支架强度有要求的电站。镀锌钢结构支架适用于对承重有要求的屋顶电站，在强腐蚀环境地区建设的电站。（ × ）

39．光伏支架的特点是无焊接、无钻孔、100%可调、100%可重复利用。( √ )

40．光伏桩基础中与地基接触面积最大的为钻孔灌装基础。（×）

41．光伏桩基础中条形基础基础埋置深度相对较浅，但开挖量、回填量较大，混凝土用量相对较大。（ √ ）

42．光伏桩基础中预制桩基础：可批量制作，施工速度快，不存在填挖方，仅需简单场平。（ √ )

43．光伏桩基础中钻孔灌注桩基础:成孔较为方便，可以根据地形调整基础顶面标高，顶面标高易控制，混凝土、钢筋用量小，开挖量小，施工快，原有植被破坏小。(√ )

44．光伏桩基础中钢螺旋桩基础：成孔方便，可以根据地形调整基础顶面标高，不受地下水影响，在冬季气候条件下照常施工，施工快，标髙调整灵活，对自然环境破坏很小，不存在填挖方工程，不需要场平。（ √ ）

45．光伏汇流箱是将光伏组件串、并联汇流的设备。（ × ）

46．智能监控单元是专为太阳能光伏发电系统的光伏组串阵列设计的监控模块。

( √ )

47．汇流箱之间的通信一般釆用RS485。（ √ ）

48．智能监控单元可以监测各组串阵列的输出功率。（ × ）

49．汇流箱中，每个输入组串的正负极需串联一个防反二极管。（ × ）

50．汇流箱智能监控单元需要外部电源供电，不能使用光伏阵列的电能供电。

（ ×）

51．光伏发电区监控系统是针对太阳能发电系统开发的软件平台。（ √ ）

52．光伏发电区监控系统可对太阳能光伏发电区的组串阵列、汇流箱、逆变器、交直流配电柜、箱式变压器、太阳跟踪控制系统等设备进行实时监测和控制。

(√ )

53．光伏发电区监控系统只需满足本电站的规划要求，不需考虑电力系统自动化总体规划的要求。（ × ） 54．光伏发电区监控系统规划建设时，要充分考虑发电技术发展需求，具有一定的前瞻性。（ √ ）

55．光伏发电区监控系统的主要任务是对本站发电区设备运行状态进行监控。

( √ )

56．光伏发电区监控系统是运行值班人员监视现场设备运行状况、分析判断设备运行态势的支撑手段。（ √ ）

57．光伏发电区监控系统通过光伏发电区环网交换机实时釆集模拟量、开关量及其他相关数据。( √ )

58．光伏发电区监控系统控制对象包括逆变器启停、箱式变压器低压侧断路器。

( √ )

59．人工控制时，光伏发电区监控系统具有操作监护功能，监护人员可在本机或者另外的操作员站实施监护。在监控系统中对开断设备采用选择、返校、执行三个步骤，实施分步操作。（ × ）

60．光伏发电区监控系统通信管理机是光伏发电区信息收集和处理的中心。

( × )

61．点击光伏发电区监控系统主界面的环境监测分图图标，进入环境监测子界面。

( √ )

62．点击光伏发电区监控系统界面中每条线路的开关图标，进入画面后可看到每台箱式变压器、逆变器及直流配电柜的运行状态。（ √ ）

63．光伏发电区监控系统逆变器遥控子界面中不可以远程控制逆变器启停。

( × )

64．目前光伏电站箱式变压器为免维护，所以日常无需对箱式变压器进行关注。

( × )

65．通过光伏发电区监控系统监控子界面，可以查看各种设备的状态信息，故日常无需对发电设备进行现场检查巡视。（ × ）

66．在光伏发电区监控系统中，设备间的基本数据通信方式主要有串口通信和以太网通信。（ √ ）

67．光伏发电区通信釆用串口通信，子阵单元内发电设备采用以太网通信。

( × ) 68．光伏子阵按照箱式变压器保护测控、规约转换器、环网交换机独立配置或通信单元一体化配置。（ √ ）

69．目前，在光伏发电区采用较多的是通信单元一体化配置。（√ )

70．n个光伏子阵单元通过光纤环网采用手拉手方式连接，最终头尾接至光伏场区光纤以太网交换机，实现数据互联通信。（ √ ）

71．光伏发电区汇流箱数量多，是故障率较高的设备，但汇流箱体形较小，设备类型不复杂，所以发生故障时不会有大的影响。（×）

72．汇流箱是汇集组串电流的设备。（ √ ）

73．测量汇流箱支路正负极熔断器导通正常，是汇流箱运行中的检查项目。

( × )

74．汇流箱通信中断则判断该汇流箱已经停止发电。（ × ）

75．检查发现汇流箱直流输出电缆表皮破损，但不影响发电，可以不做处理继续运行。（ × )

76．维修汇流箱故障组串时，直接断开故障组串熔断器，无需断开汇流箱输出直流总开关。 ( × ）

77．光伏组件是太阳能发电系统中重要组成部分。（ √	）

78．光伏组件运行中，要检查插头位置不淋雨、不暴晒，无烧损，温度正常。( √ )

79．光伏组件投运前，应检查光伏组件安装牢固不松动。（ √ ）

80．在发电单元交换机通过光纤形成的环网中，出现任意一点光纤断点，都会造成某个或某几个发电单元通信中断。（ × ）

81．发电单元的通信管理机与交换机之间的网线松脱或损坏时，会造成发电单元通信中断。( √ )

82．平时应对箱式变压器通信模块的运行环境进行清洁、干燥，以降低通信模块故障率。（√ )

83．光伏场区通信系统是用于连通监控后台与发供电设备的系统。( √ ）

84．逆变器所有运行数据不刷新，则判断逆变器已经故障。（×)

85．AGC系统实时采集光伏电站所有逆变器的总有功功率，然后将当前总有功功率与调度下发的有功目标值进行比较。（ √ ） 86．如果电站所发当前有功功率和有功目标值的差距不在规定范围内，AGC系统将提示运维人员，手动调节逆变器的有功功率限值。（ × ）

87．AGC子系统总体架构由逆变器、通信光缆、通信装置、AGC服务器、AGC工作站、远动装置、路由器等主要设备构成。（ √ ）

88．通信装置负责逆变器和AGC服务器之间的通信规约转（√）

89．每台逆变器所有的遥测、遥调、遥信、遥控信息都需通过通信装置传达给

AGC服务器。( × )

90．AGC总复归压板的主要功能是当AGC系统不能控制逆变器时,闭锁逆变器，不再对逆变器进行遥控。（ √ ）

91．AGC运行分图画面状态监测主要是对实时功率、调度有功指令等数据的定期显示。( × )

92．AGC运行分图画面的功率曲线比较图的主要功能是AGC系统投入闭环运行后，

AGC服务器将会自动记录调度主站下发的功率值和逆变器实发总功率，无需人为干预。（√ ）

93．AGC运行分图画面的单台逆变器功率分图主要功能是实时查看AGC服务器下

发给单台逆变器的额定功率值和单台逆变器的实发功率。（ √ ）

94．光伏电站AGC子站应与调度AGC主站实现自动运行。（×）

95．AGC系统接收不到新的调度指令时，系统会一直执行其最后一次收到的指令，此时实时功率曲线为一条直线，同时调度指令不刷新。（ √）

96．AGC系统正常运行时，自动接收调度主站下发的功率目标值指令，并按该指令运行相关程序。（ √ ）

97．光伏电站运行维护人员应充分认识到AGC系统的重要性,给予重视，并在设备厂商对AGC系统进行调试的时候，能全程跟踪参与。（ √ ）

98．AGC系统运行正常与否直接决定了场站的发电量，所以要特别做好日常的监视、检查工作。（ √ ）

99．光伏光功率预测服务器接收天气预报数据，根据现场装机容量等信息建立预测数学模型，通过实时计算，得到下一时段的瞬时功率数值。（ √ ）

100．气象服务器通过外网采集天气预报信息，并计算未来发电数据。（ × )

101．光伏电站光功率预测数据文件可通过综合数据网上传电网调度主站。(√ ) 102．光功率工作站进行光功率预测，并结合实际数据进行实时矫正。（×）

103．由于气象服务器通过外网采集天气信息数据，为保障网络安全，需在外网与气象服务器之间增设隔离装置。（ × ）

104．光功率预测系统可进行短期预测和超短期预测。（ √ ）

105．通过光功率系统只能导出1天的预测数据。（ × ）

106．实时状态监测查询，可以实时查看实发功率曲线和预测功率曲线。（ √ ）

107．光功率预测系统的短期预测指从现在到未来72h的功率预测。（ √ ）

108．光功率预测系统的短期预测至多每15min —个功率预测值，月合格率大于

85%。( × )

109．光伏发电站功率预测上报率应达到100%。（ √ ）

110．光功率预测系统的超短期功率准确率小于90%与小于80%的考核标准不一样。（ √ ）

111．出现数据库连接不上的问题时，首先查看系统配置文件中，数据库相关配置是否正确。（ × ）

112．光功率预测系统的超短期数据不能正常显示，一般是因为不能正常接收实发功率数据，导致预测服务不能进行超短期预测。（ √ ）

113．重启机器，可以处理光功率预测系统的短期预测数据不显示的问题。( √ )

四、简答题

1．辐照度的基本概念是什么？

答：辐照度的基本概念是单位时间内投射到单位面积上的辐射能量。

2．光伏发电系统有什么特点？

答：光伏发电系统的特点是：

1安全可靠、绿色清洁、无污染。 2产出高质量电能，建设周期短。

3建设占用面积巨大，获得的电能产量不稳定。

3．集中式并网光伏发电系统根据其所在区域地理环境建设的电站有哪几类？

答：主要有四类：屋顶光伏电站、水上光伏电站、平地光伏电站和山地光伏

电站。

4．什么是太阳能？

答：太阳辐射所传递的能量称为太阳辐射能，简称太阳能。太阳能既是一次

能源，又是可再生能源。

5．目前太阳能有哪些利用形式？

答：目前太阳能的利用形式主要有光热利用、光伏发电利用和光化学转换三

种形式。

6．太阳能发电有哪两种方式？

答：一种是光一热一电转换方式；另一种是光一电直接转换方式。

7．什么是太阳能发电的光/电直接转换方式？

答：光/电直接转换方式是利用光电效应，将太阳辐射能直接转换成电能，

光/电转换的基本装置就是太阳能电池。

8．什么是太阳能电池？

答：太阳能电池是一种基于光生伏特效应将太阳光能直接转化为电能的器件，

是一个半导体光电二极管，当太阳光照到光电二极管上时，光电二极管就会把太阳的光能变成电能，在外电路上产生电流。当许多个电池串联或并联起来就可构成比较大输出功率的太阳能电池方阵。

9．太阳能电池有什么优点？

答：太阳能电池是一种大有前途的新型电源，具有水久性、清洁性和灵活性三大优点。太阳能电池寿命长，只要太阳存在，太阳能电池就可以一次投资而长期使用。

10．什么是光伏组件串？

答：在光伏发电系统中，将若干光伏组件串联后，形成具有一定直流电输出

的电路单元。

11．什么是光伏发电单元？

在光伏电站中，以一定数量的光伏组件串，通过直流汇流箱汇集，经逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源，又称单元发电模块。

12．什么是光伏方阵？

将若干个光伏组件在机械和电气上按一定方式组装在一起，并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元，又称光伏阵列。

13．什么是光伏组件的开路电压？

答：指在一定的温度和辐照度条件下，光伏组件在空载（开路）情况下的电

压。

14．什么是光伏组件的短路电流？

答：指在一定的温度和辐照度条件下，光伏组件在端电压为零时的输出电流。

15．什么是聚光太阳电池组件？

答：指组成聚光太阳电池方阵的中间组合体，由聚光器、太阳电池、散热器、

互连引线和壳体等组成。

16．什么是直流汇流箱？

答：指光伏组件和并网逆变器间的电气连接。将太阳电池发出的直流电汇流

后提供给光伏并网逆变器的装置。

17．什么是交流汇流箱？

答：指并网逆变器交流输出侧与箱式变压器间的电气连接，将并网逆变器汇

流后提供给箱式变压器的装置。

18．什么是光伏直流配电柜？

答：指将汇流箱输出的直流通过电缆接入后进行汇流，再接至并网逆变器的

一种配电装置。

19．太阳能光伏发电与其它能源发电相比有什么特点？

答：安全可靠、无噪声、无污染，能量随处可得、不受地域限制、无需消耗燃料、无机械转动部件、故障率低、维护简便、可以无人值守、建站周期短、规模大小随意、可以方便地与建筑物相结合等。这些特点是其他电源无法比拟的。

20．太阳能电池的电性能参数包括什么？

答：转换效率、最大功率、最大功率点电压、最大功率点电流、开路电压、

短路电流。

21．太阳能电池组件为什么要串并联？

答：太阳电池组件为了获得更高得工作电压，可以把组件串联起来，为了获

得更大得输出电流，可以将组件并联使用。

22．在一定条件下，串联组件中被遮挡的组件容易产生什么效应？答：在一定条件下，串联的组件中被遮挡的组件容易产生热斑效应，会严重

破坏电池组件，通过设计旁路二极管可有效避免热斑效应对组件的负面影响。

23．所谓的太阳能电池的最大功率点跟踪是什么？

答：在最优化的太阳能系统设计中，充电控制器必须对太阳能组件的输出电压或电流进行扰动及控制，使得实际的太阳能组件工作点正好和太阳能电池的最大功率点重合；此时，太阳能电池以最大功率输出，这就是所谓的太阳能电池的最大功率点跟踪。

24．更换光伏组件有哪些规定？

答：在更换光伏组件时，必须断开相应的逆变器直流开关及相连光伏组件接线。更换的电池组件必须与原组件参数一致，原则上不允许混装，工作人员需使用绝缘工器具。

光伏组件更换前应检查外观正常、测量开路电压，更换完毕后必须测量并记

录组串电流。

25．清洗光伏组件有哪些规定？

答：按照同辐照度条件下，剔除组件衰减影响，电站功率下降 5%时宜进行光伏组件的清洗，清洗光伏组件时不得使用锐利物件进行刮洗，不得使用腐蚀性溶剂。

严禁在风力大于4级、大雨、大雪的气象条件下清洗电池组件。

26．填充因子是什么？

答：填充因子是表示太阳电池性能优劣的一个重要参数，定义为太阳电池的

最大功率与开路电压和短路电流的乘积之比。

27．光伏组件中防反冲二极管的作用是什么？

答：光伏组件防反冲二极管的作用是避免由于光伏组件在夜晚和阴雨天不发

电或出现短路故障时，逆变器等设备给光伏组件反向的电流作用。

28．PID现象产生的原因是什么？

答：水汽进入组件，EVA胶膜水解出醋酸，醋酸与钢化玻璃中析出的碱反应产生离子，靠近光伏组件负极的电池片在负偏压的作用下产生漏电流，漏电流导致钠离子由钢化玻璃到电池片表面移动，导致光伏组件的电位衰减，从而影响组件的性能。

29．防PID衰减的方法有哪些？

答：采用质量更好的组件材料和升级制造工艺，提高EVA胶膜的可靠性，使

光伏组件负极接地或给光伏组件施加正向偏压。

30．光伏组件根据电池片的类型不同可分为哪几类？

答：分为单晶硅电池组件、多晶硅电池组件、非晶硅电池组件、多元化电池

组件。

31．什么是孤岛效应？

答：孤岛效应是指在电网突然失压的情况下，发电设备仍作为孤立电源对负载供电的现象。在电网突然失压时，如不及时断开发电设备，有可能造成电网检修人员触电事故；电网恢复送电时，有可能造成非同期并列等危害，对设备和人员的安全造成重大安全隐患。因此，在光伏并网发电系统的应用中，逆变器带有防止孤岛效应的装置。

32．光伏发电原理是什么？

答：光伏发电所利用的太阳能电池是将不同导电类型的半导体界面紧密接触形成P-N结。P-N结中电子受到光子冲击作用，变成自由电子，将光能直接转变为电能。光伏发电的常用设备是太阳能电池(也称光伏电池)。

33．汇流箱常见故障有哪些？

答：汇流箱常见放障包括直流总输出断路器跳闸、防雷器动作、汇流箱支路

故障、通信中断。

34．辐照度是如何定义的？

答：单位时间内投射到单位面积上的辐射能量，通用单位：W/m2。

35．辐照量是如何定义的？

答：将辐射到物体表面单位面积的辐照度在一定时间内的累积称为辐照量，通用单位：J/m2。

36．太阳能电池的转换效率是如何定义的？

答：太阳能电池输出的最大功率与投射到该电池上的全部辐射功率的百分比

称为太阳能电池的转换效率。

37．组件I/U特性曲线是指是什么？

答：组件I/U特性曲线通常不是通过计算，而是通过实验测试的方法得到的。在电池组件的正负极两端，连接一个可变电阻器，在一定的太阳辐照度和温度下，改变电阻值，使其由0变到无穷大，同时测量通过电阻的电流和电阻两端的电压，绘制成曲线即为常用的组件特性曲线。

38．什么是光伏组件最大输出功率？

答：光伏组件的工作电压和工作电流是随负载电阻值变化的，选择的负载电阻值能使输出电压和电流的乘积最大，即可以得到峰值功率Pm，此时的工作电流和工作电压称为峰值功率电流Im和峰值功率电压Um。

39．光伏发电系统有什么特点？

答：光伏发电系统具有安全可靠、绿色清洁、无污染，直接产出高质量电能，建设周期短等优点；但也有建设占用面积巨大，获得的电能产量不稳定等缺点。

40．光伏发电系统有哪些分类？

答：光伏发电系统按照其是否连接电网，主要分为独立光伏发电系统和并网光伏发电系统。并网光伏发电系统又按发供电方式，分为集中式并网光伏系统及分布式并网光伏系统。

41．集中式并网光伏发电系统有哪些分类？

答：集中式并网光伏发电系统根据所在区域地理环境建设的电站主要分为四

类，平地光伏电站、山地光伏电站、废弃矿区光伏电站、水上光伏电站。

42．集中式并网光伏发电系统主要组成有哪些？

答：由电池组件及支架、汇流箱、逆变器、箱式变压器、高低压开关柜、升压变压器、监控系统及二次设备、有功功率控制系统（AGC）、自动电压无功控制系统（AVC）、静止型动态无功补偿装置（SVG）、光功率预测系统等组成。

43．什么是并网光伏发电系统？

答：并网光伏发电系统的太阳能电池组件产生的直流电经过并网逆变器转换

成符合电网要求的交流电之后，直接或间接接入公共电网。

44．什么是集中式并网光伏发电系统？

答：集中式并网光伏系统，通常指将所发电能直接输送到电网，由电网统一

调配，向用户供电。

45．什么是分布式并网光伏发电系统？

答：分布式并网光伏系统，通常指发电功率为几千瓦至数十兆瓦的小型模块化、分散布置在用户屋顶或周边闲散地块，就近接入电用户，通过用户接入电网。

46．分布式并网光伏系统有哪些分类？

答：分布式并网光伏系统根据建筑形式及用途不同，建设的电站大致可以分

为两类，光伏系统附着在建筑上（BAPV）、光伏建筑一体化（BIPV）。

47．光伏组件有哪些分类？

答：光伏组件根据电池片的类型不同可分为：单晶硅电池组件、多晶硅电池

组件、非晶 硅电池组件、多元化电池组件。

48．单晶硅电池组件的特点是什么？

答：单晶硅电池组件，是以高纯度单晶硅棒为原料的太阳能电池。它是目前所有种类的太阳能电池中光电转换效率最高的，目前其光电转换效率一般为18% 左右，最高的可达24%。

49．多晶硅电池组件的特点是什么？

答：多晶硅电池组件，是以晶面取向不同的单晶硅为原料的太阳能电池。多晶硅电池的制作工艺比单晶硅电池简单，但是多晶硅电池的光电转换效率相对较低，其光电转换效率约为17%。

50．非晶硅电池组件有什么特点？

答：非晶硅电池组件一般指薄膜式电池，它与单晶硅和多晶硅电池的制作方法完全不同，工艺过程大大简化，硅材料消耗很少，电耗更低，主要优点是在弱光条件下也能发电。但非晶硅电池存在的主要问题是光电转换效率偏低，目前国际先进水平为10%左右，且不够稳定，随着时间的延长，其转换效率衰减比较快。

51．多元化合物电池组件有什么特点？

答：多元化合物电池组件指不是用单一元素半导体材料制成的电池。主要有：

硫化镉电池、砷化镓电池、铜铟硒电池。由于以上电池所用材料稀少、价格昂贵以及其有毒物质会对环境造成污染，危害操作人员的健康，这类电池组件没有被广泛应用。

52．什么是组件的开路电压？

答：标准测试条件下（AM1.5，温度25℃，光源辐照度1000W/m2）使光伏组件处于开路状态，在两端测得的电势差为开路电压。

53．常规固定式支架有哪些分类？答：倾角固定式、斜屋面固定式、固定倾角可调式。

54．跟踪式支架有哪些分类？

答：单轴跟踪式支架、平单轴跟踪式支架、斜单轴跟踪式支架、双轴跟踪式

支架。

55．光伏支架按照安装方式可分为哪几类？答：常规固定式支架和跟踪式支架。

56．铝合金支架相比钢结构支架有哪些优点？

答：优点是防腐能力强，自身质量小，后期维护量小。

57．支架设计时应考虑哪些荷载类型？

答：应考虑风荷载、雪荷载、自重荷载。

58．光伏支架按照材质一般分为哪几类？

答：分为铝合金支架、钢结构支架、非金属支架。

59．光伏常规固定式支架如何分类？

答：常规固定支架包括倾角固定式、斜屋面固定式及固定倾角可调式三种方式，其中倾角固定式支架包括最佳倾角固定式及非最佳倾角固定式两种方式，同一屋顶釆用非最佳倾角固定式较最佳倾角固定式安装容量大。

60．光伏跟踪式支架如何分类？

答：光伏跟踪式支架包含平单轴跟踪式支架、斜单轴跟踪式支架及双轴跟踪

式支架，其中光伏方阵可以随着一根水平轴东西方向跟踪太阳的称为平单轴跟踪。

61．什么是逆变器？

答：把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变，把完成逆变功能的电路

称为逆变电路，把实现逆变过程的装置称为逆变器。

62．逆变器按系统配置方式可分为哪几种？

答：可分为集中式逆变器、组串式逆变器、集散式逆变器三种。

63．什么是逆变器的紧急停机？

答：是指按下逆变器紧急停机按钮，交流、直流侧开关或主接触器脱扣，并

网逆变器停止工作。

64．什么是逆变器运行？

答：是指逆变器正常工作，将光伏阵列的直流电变为交流电并入电网。 65．逆变器有哪几种工作状态？

答：逆变器可实现无人监控，自动运行。系可统根据光伏阵列输出功率来判断是否进行并网发电。系统运行过程包含启动、并网发电、待机、正常停机及故障处理五种工作状态。

66．什么是逆变器的启动？

答：启动是指从停机模式至并网发电模式的准备阶段。在此模式下，并网逆变器不断地检测光伏组件是否具有足够的能量进行并网发电，即当光伏组件的开路电压达到520V时，光伏并网逆变器从启动状态转入并网发电状态。

67．什么是逆变器的并网发电？

并网发电模式是指并网逆变器将光伏阵列的直流电逆变成交流电并入电网。为了尽可能地输出最大功率，系统采用最大功率点跟踪（MPPT）控制方式，即必须保证系统在不论何种日照及温度条件下，始终使太阳能电池阵列输出处于最大。

68．什么是逆变器的待机？

待机是指太阳电池阵列输出的电压达到一定值，同时电网电压、频率等参数均在正常允许范围内，并网接触器处于吸合状态，但光伏阵列输出能量又不足以持续并网发电。在此模式下，并网逆变器每5分钟进行并网发电，当检测到光伏阵列有足够的能量满足持续并网发电条件时，并网逆变器就保持并网发电状态。

69．什么是逆变器的正常停机？

答：当光照强度降低时，阵列输出功率也随之降低。当阵列功率较低时，装置首先进入待机模式。当光伏阵列开路电压持续5分钟低于停机电压时，网侧接触器断开而脱离电网。若在手动模式下按下停止键而停机，则需点击运行键重新并网。

70．什么是逆变器的故障？

答：当系统检测到故障时，如果系统正处于并网发电状态则立即停止并网发电，并与电网脱开。在此状态下，报警灯点亮、蜂鸣器发出响声、液晶显示屏显示当前故障，值班人员可根据当前显示故障与故障处理表进行处理。发生故障5 分钟后系统自动检测是否满足并网发电条件，如果条件符合，则逆变器重新并网发电，否则保持故障状态直至系统恢复正常。

71．什么是逆变器的同步锁相？答：在光伏并网发电系统中，需要实时检测电网电压的相位和频率，使并网

逆变器的输出电流相位及频率与电网电压保持同步，即同步锁相。

72．逆变器按照系统配置方式不同有哪些分类？

答：系统配置方式不同分为集中式逆变器、组串式逆变器、集散式逆变器。

73．集中式逆变器刚启动不久就停机有哪些可能原因？有什么解决办法？

答：可能原因：直流输入电压刚好达到逆变器启动电压。带负载时，会拉低电压，导致机器停机。

解决办法：根据推荐开路电压设计电池板串并连接，增大输入的直流电压，

避免采用电压的临界值。

74．集中式逆变器散热片温度过高有哪些可能原因？有什么解决办法？

答：可能原因：冷却风扇故障，进气口温度过高，控制室空气流通不良等。解决办法：检查更换冷却风扇，降低控制室温度，清洁通风孔并增大通风孔。

75．集中式逆变器工作噪声较大有哪些可能原因？有什么解决办法？可能原因：逆变器运行异常，变压器工作异常，冷却风扇故障。

解决办法：检查功率是否在正常范围内，测量并网电流、电压波形是否正常，

波形不正常会产生很大的噪声，且变压器发热较大。检查更换冷却风扇。

76．什么是组串式逆变器的待机模式？

答：待机模式主要指外部环境不满足逆变器运行条件。在此模式中，逆变器不断进行自检，一旦满足运行条件，则进入运行模式。在此模式中，逆变器若检测到关机指令或开机检测发现故障，则进入关机模式。

77．什么是组串式逆变器的运行模式？

答：在运行模式中， 逆变器将光伏组串的直流电转换为交流电后，馈入电网中。逆变器进行最大功率点跟踪，使光伏组串输出能量达到最大。逆变器若检测到故障或关机指令，则进入关机模式；若检测到光伏组串的输出功率达不到并网发电的条件，则进入待机模式。

78．什么是组串式逆变器的关机模式？

答：如果逆变器在待机或运行过程中检测到故障或关机指令，则进入关机模

式。在此模式中，若逆变器检测到故障已清除或开机指令，则进入待机模式。

79．组串逆变器与集中式逆变器有什么区别？答：组串逆变器与集中式逆变器有下列区别：

1体积较小。

2MPPT跟踪路数较少。

3容量较小。

4采用组是逆变器的系统较集中式逆变器要多使用交流电缆。

80．光伏汇流箱的作用是什么？

答：光伏汇流箱是将光伏组串、并联汇流的设备，具有汇流、阻断直流电流、

防反、防雷、监测各支路电流、箱内实时温度、开关位置等功能。

81．汇流箱主要有哪些构成？

答：汇流箱主要由箱体、直流输入熔断器、防反二极管、智能监控单元、母

排、电源模块、防雷器、断路器、接地装置等组成。

82．光伏防雷汇流箱有何作用？

答：光伏防雷汇流箱安装于太阳能电池方阵阵列内，它的主要作用是将太阳能电池组件串的直流电缆，接入后进行汇流，再与并网逆变器或直流防雷配电柜连接，以方便维修。

83．直流汇流箱开关跳闸如何处理？

答：直流汇流箱开关跳闸时，如因环境温度高引起脱扣，可试送电一次，否

则应对相应的汇流箱和电缆进行检查，测量绝缘电阻正常后方可合闸送电。

84．汇流箱如何接输入、输出线？

答：汇流箱输入、输出接线时，需要拧开防水端子，然后接入连线至保险丝

插座，然后拧紧螺丝，固定好连线，最后拧紧外侧的防水端子。

85．如何更换汇流箱熔丝？

答：更换汇流箱支路熔丝时，需用专用熔丝夹钳取出熔丝。

汇流箱更换熔丝底座时，需断开汇流箱内断路器，并取下所对应支路熔丝，

拔开电池组串的正负极MC4插头，并用万用表测量无电压时方可更换。

86．如何更换汇流箱断路器？

答：汇流箱更换断路器时，需断开所对应汇流箱的上侧直流配电柜内分支断路器，并取下拔开汇流箱内全部支路熔丝，拔开汇流箱所对应全部电池组串的正负极MC4插头，并用万用表测量无电压时方可更换。 87．逆变器常见故障包括哪些？

答：逆变器常见故障包括：直流接地故障、交流接地故障、风机故障、过热

停机故障、通信中断故障、防雷器故障、逆变模块故障等。

88．汇流箱检修中有哪些注意事项？

答：不得擅自拆除安全措施，随意扩大检修范围；发现暂时无法处理的故障

时，做好相关记录并及时汇报。

89．汇流箱常见故障包括哪些？

答：汇流箱常见故障包括：直流总输出断路器跳闸、防雷器动作、汇流箱支

路故障、通信中断。

90．光伏组件常见故障包括哪些？

答：光伏组件常见故障包括：光伏组件破损、光伏组件接线盒损坏、光伏组

件插头烧毁。

91．光伏发电区监控系统应遵循什么原则？

答：光伏发电区监控系统应遵循安全可靠、技术先进、适度超前 、经济合

理的原则。

92．光伏发电区监控系统一般包括哪些设备？

答：光伏发电区监控系统一般包括监控服务器、操作员站、远动通信装置、

通信管理机。

93．光伏监控系统控制操作有哪些方式？必须遵守什么原则？

答：控制操作具有自动控制和人工控制两种方式。人工控制级别由高到低依

次为就地、站控/集控。控制操作遵守唯一性原则。

94．光伏监控系统告警系统告警内容包括什么内容？

答：应包括设备状态异常及故障、测量值越限、监控系统的软硬件故障、通

信接口及网络故障等。

95．在光伏监控系统中，判断为汇流箱总输出断路器或汇流柜对应支路断路器跳开的参考依据有哪些？

答：依据是汇流箱的输出电流为零、输出电压较正常工作电压较高接近开路

电压、汇流箱通信中断等。

96．汇流箱通信故障有什么表现？答：监控后台告警显示汇流箱网络中断、汇流箱及组串数据状态不再刷新、

监控后台画面显示数据颜色发生变化。

97．通信系统常见故障包括哪些？

答：通信系统常见故障包括:汇流箱通信中断故障、逆变器通信故障、箱式

变压器通信故障、发电单元整体通信故障。

98．光伏电站AGC系统有哪些设备组成？

答：光伏电站内的逆变器、通信光缆、通信装置、AGC服务器、AGC工作站、

远动装置、路由器等设备组成了一个具有AGC管理功能的子系统，这个子系统相对调度机构的AGC管理主站来说，称之为光伏AGC子站。光伏电站AGC子站应与调度主站实现闭环运行。

99．光伏电站AGC系统中服务器主要功能是什么？

答：AGC服务器是整个有功控制系统的核心，其主要功能一是自动向调度主站输送光伏 AGC子站状态（功能投入、运行状态、超出调节能力等）信息，同时接收调度主站的有功控制和调节指令，按照设定的逻辑策略进行负荷分配，实现有功功率的监测、控制，达到控制精度要求；二是实时采集各逆变器和集电线路的有功功率信息，并对采集的数据进行有效性和正确性检查。

100．光伏电站AGC系统中远动装置主要功能是什么？

答：远动装置是AGC服务器和调度主站通信的中转站，负责接收调度主站的有功功率指令，然后转发给AGC服务器去执行，同时也将光伏发电站AGC子站状态信息传送到调度主站。

101．光伏电站AGC系统中通信装置主要功能是什么？

答：通信装置负责逆变器和AGC服务器之间的通信规约转换，是实现实时通信的桥梁纽带。每台逆变器所有的遥测、遥调、遥信信息都需通过通信装置传达给AGC服务器，通信装置之间通过光纤相互连接，以满足远距离快速传输的要求。

102．光伏电站AGC系统中逆变器实现哪些功能？

答：逆变器实时接收AGC服务器下发的有功功率目标值指令，根据目标值指令进行发电，并且将当前逆变器的有功功率值实时反馈给AGC服务器。同时逆变器可以根据自身运行情况，反馈给AGC系统一个是否受控的信号。

103．逆变器运行正常时，光伏电站AGC系统如何对其控制？答：当逆变器运行正常时，逆变器向AGC系统反馈受控信号，AGC系统对该

逆变器进行有功功率控制，同时该逆变器正常参与AGC系统的负荷平衡运算。

104．逆变器故障时，光伏电站AGC系统如何对其控制？

答：当逆变器故障时，逆变器向AGC系统反馈不受控信号，此时AGC系统将该逆变器自动闭锁，不再对其下发新的指令，同时该逆变器也不参与AGC系统的负荷平衡运算；

105．光伏电站气象服务器有何作用？

答：气象服务器每天定期通过外网采集未来3天的天气信息数据（每15min 一点，采集的信息有：辐照度、辐照量、日照时数、温湿度、风速、风向等），并将当天的天气预报数据转发给光功率预测服务器。

106．光伏电站环境监测仪有何作用？

答：环境监测仪是安装在光伏电站内的气象观测装置，采集安装位置的辐照度、辐照量、温湿度、风速、风向等数据，按照一定的通信协议，发送给光功率预测服务器。

107．光功率工作站有什么作用？

答：光功率工作站，接收光功率预测服务器的预测数据，实现网页界面显示，

并提供数据查询、数据报表以及简单数据分析功能，方便运行人员运维管理。

108．组件智能清扫机器人工作原理是什么？

答：白天光照条件下，太阳能电池板将光能转换为电能，输入控制箱内蓄电

池储能，同时为智能清扫机器人提供电能。工作人员可通过控制箱设定清扫时间。当到达设定的时间后，清扫机器人自动启动行走驱动电机与清扫驱动电机，进行清扫工作。

五、问答题

109．太阳能与常规能源相比有哪些优点？

答：太阳能作为一种新能源，它与常规能源相比有以下三大优点：

1太阳能是人类可以利用的最风丰富的能源。据估计，在过去漫长的11

亿年中。太阳消耗了它本身能量的2％，可以说是取之不尽，用之不竭。

2地球上无论何处都有太阳能，可以就地开发利用，不存在运输问题。尤其对交通不发达的农村、海岛和边远地区更具有利用的价值。

3太阳能是一种洁净的能源，在开发和利用时，不会产生废渣、废水、废

气，也没有噪声，更不会影响生态平衡。

110．大型地面光伏电站有哪些优点？

答：大型地面光伏电站的优点有：

1选址灵活，光伏出力稳定性增加，充分利用太阳辐射与用电负荷的正调峰特性，起到削峰作用。

2运行方式较为灵活，相对分布式可更方便地进行无功和电压控制，参加电网频率调节也更容易实现。

3建设周期短，环境适应能力强，不需要水源、燃煤运输等原料保障，运

行 本低，便于集中管理，受到空间限制小，可以很容易地实现扩容。

111．逆变器投运前的检查包括哪些内容？

答：逆变器投运前的检查内容：

1逆变器应有制造厂商的铭牌，在前后柜明显位置应有设备名称及编号。

2逆变器交直流电缆进出孔洞应用防火材料进行封堵。 3逆变器柜体不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象。

4逆变器投运前，确保所属系统检修维护工作全部结束，工作票全部收回，所做安全措施全部拆除。

5逆变器各线连接紧固。

6逆变器应可靠接地。

7逆变器防护等级应符合设计要求，通风散热装置、冷却风道设计应能满足设备的运行要求。

8高原地区使用的逆变器应选用高原型产品或采用降容使用的措施。

112．逆变器运行中的检查包括哪些内容？

答：逆变器运行中的检查内容：

1逆变器各运行参数正常，无报警，开关位置正确。

2逆变器室环境温度不得超过40C，室内通风良好。

3逆变器室清洁、无杂物。

4逆变器冷却系统运转正常，进风口滤网无堵塞现象，散热器风扇根据温度自行启动和停止的功能正常，散热风扇运行时没有较大振动及异常噪声。

5逆变器无异常振动、异常声音和异常气味。

6逆变器运行中柜门必须上锁。

7逆变器箱体表面应光滑平整，无漆面利落、锈蚀及裂痕等现象。

8逆变器箱体应密封良好，无锈蚀、积灰、渗水等现象。

9逆变器铭牌、警告标识、标记应完整清晰。

113．汇流箱直流总输出断路器故障现象及处理方法是什么？

答：故障现象：后合监控某汇流箱电流及对应汇流柜内支路电流均为零。

故障排查处理：

1检查断路器外观是否正常，有无异味，若发现断路器损坏则需更换。

2检查汇流箱直流母排、电缆及各元件是否有短路故障，若有故障，需及

时更换故障元件。

114．汇流箱防需器动作故障现象及处理方法是什么？

答：故障现象：

1有对防雷器监控功能的后台监控显示防雷器动作。

2对汇流箱巡检的过程中，发现防雷器指示为红色(正常为绿色)。

故障排查处理：更换防雷器，同时检查其他元件及组件有无损坏，若损坏，

则一同进行更换。

115．汇流箱支路故障现象及处理方法是什么？

答：故障现象：后台监控显示汇流箱某支路电流为零，就地查看汇流箱数据采集模块，发现对应支路电流也为零，

故障排查处理：

1测量熔断器是否导通，检查底座各部位有无松动现象，若有故障，则更换熔断器或紧固底座；检查支路接线是否紧固，若接线松动并有灼烧痕迹，则更换损坏端子。

2测量防反二极管是否正常，若二极管损坏不导通，则进行更换。

3逐个测量各支路正负极开路电压及对地电压是否正常，若不正常则排查

故障支路，更换烧坏插头或故障组串电缆。 116．汇流箱通信中断故障现象及处理方法是什么？

答：故障现象：后台监控显示汇流箱通信中断，各项数据不更新。

故障排查处理：

1检查采集模块是否损坏，电源是否正常，着不正常则更换采集模块或电源模块。

2检查通信地址及波特率是否正确，如不正确，更改通信地址或波特率。

3检查通信接线端子是否牢固，如有松动，进行紧固。

4拆除汇流箱通信模块48线，测景汇流箱通信模块出口电压，若不正常，

则更换通信模块，若正常则使用万用表通断档测量通信线路是否断线，若断线则更换通信备用线芯或更换通信线缆。

117．什么是P-N结的光生伏打效应发电原理？

答：光生伏打效应就是当物体受到光照时，其体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。半导体太阳能电池的发电过程概括为4点：

1收集太阳光使之照射到太阳能电池表面。

2太阳能电池吸收具有一定能量的光子，激发出光生载流子，即电子-空穴对。

3电性相反的光生载流子在太阳能电池P-N结内建电场的作用下，电子空穴对被分离，电子集中在一边，空穴集中在另一边，在P-N结两边产生异性电荷的积累，从而产生光生电动势，即光生电压。

4在太阳能电池P-N结两侧引出电极，并接上负载，则在外电路中即有光

生电流通过，从而获得功率输出，这样太阳能电池就把太阳能直接转换成了电能。

118．什么是独立光伏发电系统？

答：独立光伏发电系统也叫离网光伏发电系统，太阳能电池组件产生的直流电经过逆变器转换成符合国家标准的交流电之后直接使用，“自发自用，就地消纳”，适用于没有电网或并网电力不稳定的地区。该系统主要由太阳能电池组件、控制器、蓄电池组成，若要为交流负载供电，还需要配置交流逆变器。独立光伏发电系统包括处于边远地区的村庄供电系统、太阳能户用电源系统、通信信号电源、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统。

119．什么是并网光伏发电系统？答：并网光伏发电系统的太阳能电池组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合电网要求的交流电之后，直接或间接接入公共电网。

集中式并网光伏系统，通常指将所发电能直接输送到电网，由电网统一调配，

向用户供电。分布式并网光伏系统，通常指发电功率为几千瓦至数十兆瓦的小型模块化、分散布置在用户屋顶或周边闲散地块，就近接入电用户，通过用户接入电网。

120．什么是光伏组件串、并联设计？

答：光伏电池组件串联是为了获得所需要的工作电压，并联是为了获得所需要的工作电流。

光伏电池组件串联的数量，由并网逆变器的最高输入电压和最低工作电压以及光伏电池组件允许的最大系统电压确定，光伏电池组件串、并联的数量由逆变器的额定容量确定。

光伏组串一般由20～22块光伏组件串联组成，多串光伏组串、并联接入一台光伏汇流箱，多台汇流箱并联接入一台光伏集中式逆变器；组串式逆变器根据逆变器容量配置并联组串的数量。

121．光伏电站并网逆变器有哪些基本要求？

答：光伏电站并网逆变器有哪些基本要求：

1并网逆变器的功率因数和电能质量应满足电网要求；

2逆变器额定功率应满足用于海拔高度的要求，其内绝缘等电气性能满足要求；

3逆变器使用太阳能电池组件最大功率跟踪技术（NPPT）；

4逆变器具有极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过温保护、交流过流及直流过流保护、直流母线过电压保护、电网断电、电网过欠压、电网过欠频、光伏阵列及逆变器本身的接地检测及保护功能等。

122．集中式逆变器的工作原理是什么？

答：光伏组件产生的电能先经过防雷器与直流滤波器。防雷器吸收直流侧浪

涌电压，直流滤波器抑制高频信号传导干扰，由电容储能来保持直流电压稳定，三相全桥逆变单元将直流电转换成与电网同频率、同相位的交流电，经过滤波器滤波产生正弦波交流电，再经由交流滤波器抑制高频信号传导干扰，然后根据实际应用选择合适的变压器将电能馈送至电网。

123．集中式逆变器有哪些运行规定？

答：集中式逆变器运行规定有：

1逆变器在运行中，必须保证逆变器风机运行正常，室内通风良好。

2逆变器正常运行时运维人员不得擅自更改逆变器任何参数。

3逆变器停机20分钟以上方可打开柜门工作。

4应对逆变器设备及逆变器室滤网进行定期清扫工作，保证逆变器散热良好。

5逆变器运行中应无异音、异味、异常震动、电气运行参数正常，与监控系统通讯正常，输出功率正常。

6新装逆变器投运时、交直流开关更换后、二次回路变动、重要部件更换后等必须做逆变器“紧急停机”试验。

7逆变器运行中严禁开启前后柜门和拆除防护网。

124．集中式逆变器日常检查内容有哪些？

答：集中式逆变器日常检查内容有：

1检查逆变器外观正常、表面无积灰、锁具完好，标识标号完整，防尘网清洁、无破损。

2检查逆变器各指示灯工作正常，无故障信号，参数正确、保护功能投入正确。

3检查逆变器无异音、无异味、无异常温度上升。

4检查逆变器交、直流侧电缆无老化、发热、放电迹象。

5检查逆变器交、直流侧开关位置正确，无发热现象。

6检查逆变器室环境温度在正常范围内，通风系统正常。

7检查逆变器通讯正常，所送“四遥”信息正确。

125．集中式逆变器在维护是有哪些安全预防措施？

答：为了安全、可靠地执行逆变器的维修，一定要遵守有关安全预防知识，

必须使用必需的工具和测试设备，并且必须有合格的维修人员参与。要时刻注意下面的安全操作规程：

1必须时刻谨记即使逆变器系统没有运行，在逆变器内部仍有可能存在危险的电压。在断开交、直流断路器之后，内部薄膜电容的BUS母线上可能存在未放完的电荷，需要将逆变器静置20分钟以上才能进行内部维修。在进行维护前要用进行验电检查，确保电源已经断开并且处于安全状态。

2在操作逆变器时，请勿佩戴如戒指、手表等易导电物体。

3不要对安全操作想当然，如有疑问，请向熟悉设备的人员请教。

126．逆变器运行中有哪些风险？

答：逆变器运行中的风险：

1人员误动导致设备停机；

2人员误操作导致设备损坏或人身触电；

3冷却和通风异常造成设备过热停机；

4设备积灰造成设备超温或元器件短路；

5进出线、母排接线松动造成设备过热甚至烧毁；

6设备内部受潮、结露引发绝缘击穿。

127．集中式逆变器故障处理有哪些注意事项？

答：逆变器一旦发生故障，故障灯将点亮，蜂鸣器发出瞥报声，触摸屏显示当前故障，同时并网逆变器将会停机。

1逆变器由于保护动作停机，必须到现地检查并确认故障原因，故障消除后，方可按照逆变器投入步骤投入运行。

2如暂时无法处理的故障，将逆变器交、直流两侧开关断开，做好隔离措施。

3逆变器因IGBT模块过温停机时，应检查风机、风道、工作电源及测温电路，无明显异常时，可开机逐步升负荷检查。

4逆变器室发生火灾时，应立即断开箱式变压器低压侧开关和直流柜所有开关，断开冷却风机电源,然后使用二氧化碳灭火器和干粉灭火器灭火；若逆变器室无法进入时，应断开相应汇流箱直流开关。

128．逆变器检修前有哪些注意事项？

答：逆变器检修前的注意事项：

1严格执行两票制度，检修前将逆变器由运行状态置于检修状态，并做好

安全措施；

2 确保逆变器交直流侧断路器均已断开，且无突然来电可能。注意其他用电设备电源也应处于断开状态，并悬挂警示标识；

3确保逆变器充分放电(一般用时20min左右)；

4验明无电压后，将逆变器部分可靠接地；

5对操作部分的邻近可能带电部件，应进行绝缘隔离。

129．逆变器检修中有哪些注意事项？

答：逆变器检修中的注意事项：

1不得擅自拆除安全措施，随意扩大检修范围；

2发现暂时无法处理的故障时，做好相关记录并及时汇报。记录内容应包括故障现象、机器型号及编号、故障发生的时间及所做的安全措施等；

3螺丝、螺栓等零件要妥善保管。

130．逆变器检修结束后有哪些注意事项？

答：逆变器检修后的注意事项：

1确保逆变器内无遗留的工具及剩余材料；

2试运行前，检修人员应向运行人员交代逆变器及其附属设备的变动情况和运行注意事项，共同检查逆变器的技术状况，确保逆变器具备投运条件；

3检修工作完成后及时做好相关记录。

131．集中式逆变器散热系统是如何工作的？

答：由于逆变器在运行过程中会产生大量热量，逆变器主机采用强制风冷，其热量通过设备顶部的专用散热风道排至逆变房外。

逆变房内部产生的热量由逆变房内部独立散热风机抽出逆变房外部。内部独立散热风机采用温度控制，即当逆变房内部温度达到一定极限时，风机才启动（启动温度可设置，初始启动温度为40℃，也可以手动开启风机）。

132．集中式逆变器的进、出风口是如何防护的？

答：逆变房设置超大面积进风口。在进风口处，逆变房内部有两层防护层，

外层为防风沙结构百叶，主要用于沙石或沙粒及老鼠等小动物进入，里层为过滤棉防尘网，主要用于防止其他颗粒及粉尘进入逆变房内部。进风口防护网可拆卸，需要定期清洗或者更换。逆变房共有两个主机出风口，均安装有防护罩，防护罩下方装有防沙尘滤网，

可有效防止雨水、风沙等对逆变房散热风道的排风影响。

133．逆变器有哪几种工作状态？如何解释这几种工作状态？

答：逆变器可实现无人监控，自动运行。系可统根据光伏阵列输出功率来判断是否进行并网发电。系统运行过程包含启动、并网发电、待机、正常停机及故障五种工作状态。

启动是指从停机模式至并网发电模式的准备阶段。在此模式下，并网逆变器不断地检测光伏组件是否具有足够的能量进行并网发电，即当光伏组件的开路电压达到520V时，光伏并网逆变器从启动状态转入并网发电状态。

并网发电模式是指并网逆变器将光伏阵列的直流电逆变成交流电并入电网。为了尽可能地输出最大功率，系统采用最大功率点跟踪（MPPT）控制方式，即必须保证系统在不论何种日照及温度条件下，始终使太阳能电池阵列输出处于最大。

待机是指太阳电池阵列输出的电压达到一定值，同时电网电压、频率等参数均在正常允许范围内，并网接触器处于吸合状态，但光伏阵列输出能量又不足以持续并网发电。在此模式下，并网逆变器每5分钟进行并网发电，当检测到光伏阵列有足够的能量满足持续并网发电条件时，并网逆变器就保持并网发电状态。

当光照强度降低时，阵列输出功率也随之降低。当阵列功率较低时，装置首先进入待机模式。当光伏阵列开路电压持续5分钟低于停机电压时，网侧接触器断开而脱离电网。若在手动模式下按下停止键而停机，则需点击运行键重新并网。

当系统检测到故障时，如果系统正处于并网发电状态则立即停止并网发电，

并与电网脱开。在此状态下，报警灯点亮、蜂鸣器发出响声、液晶显示屏显示当前故障，值班人员可根据当前显示故障与故障处理表进行处理。发生故障5分钟后系统自动检测是否满足并网发电条件，如果条件符合，则逆变器重新并网发电，否则保持故障状态直至系统恢复正常。

134．组串式逆变器的日常维护内容有哪些？

答：组串式逆变器的日常维护内容有：

1系统清洁：定期检查散热片有无遮挡及灰尘脏污；对直流开关维护可以

选择在夜间，将直流开关关闭，然后再打开，这样可以达到去除开关上的氧化物，清洁开关的目的。

2 系统运行状态：观察逆变器外观是否有损坏或者变形；听逆变器在运行过程中是否有异常声音；在逆变器运行时，检查逆变器各项参数是否设置正确。

3电气连接：检查线缆连接是否脱落、松动；检查线缆是否有损伤，着重检查电缆与金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹；检查未使用的 RS485、USB 等端口的防水盖，是否处于锁紧状态。

4接地可靠性：检查接地线缆是否可靠接地。

135．汇流箱投运前有哪些检查内容？

答：汇流箱投运前的检查内容：

1汇流箱应有制造厂商的铭牌、设备名称和编号；

2汇流箱线缆进出孔洞应用防火材料进行封堵；

3汇流箱箱体不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象；

4汇流箱投运前，确保所属系统检修维护工作全部结束，工作票全部收回，所做安全措施全部拆除；

5确保汇流箱总输出断路器处于断开位置；

6确保汇流箱直流输入、输出接线及内部端子接线紧固；

7确保总输出断路器、防雷模块、电源模块、数据采集模块等各部件完好；

8确保汇流箱进出线电缆绝缘合格；

9确保各进线电池组串电压符合要求，极性正确；

10确保汇流箱支路正负极熔断器导通正常；

11确保各支路防反二极管完好；

12确保汇流箱外壳接地及线缆屏蔽层接地良好。

136．汇流箱运行中有哪些检查内容？

答：汇流箱运行中的检查内容：

1汇流箱整体完整，无损坏，无变形塌陷，无渗水；

2汇流箱整体清洁无杂物，无异常声响及异味；

3螺丝无松动、生锈现象；

4各元件无烧坏现象，使用红外测温仪测试汇流箱内各部位温度正常；

5监控模块运行正常，各项数据显示正常且与后台监控一致；

6防雷模块指示正常；

7 直流输入、输出电缆正常无老化、破损。

137．汇流箱运行中的风险有哪些？

答：汇流箱运行中的风险有哪些：

1接线松动导致电缆接头或元件烧坏，严重时引起火灾；

2防雷模块安装接线不牢固或已动作，不能起到防雷击保护作用；

3通信线路接线松动或环境等因素造成断线，导致通信异常或中断；

4若逆变器负极接地运行，汇流箱正极母排对地存在高电压，操作人员发

生触电的风险增大。

138．汇流箱有哪些运行规定？

答：汇流箱的运行规定有：

1当直流汇流箱设备故障退出运行时，应断开相应的直流空开。

2直流汇流箱开关跳闸时，如因环境温度高引起脱扣，可试送电一次，否则应对相应的汇流箱和电缆进行检查，测量绝缘电阻正常后方可合闸送电。

3在直流汇流箱内工作时，应做好光伏组件侧的隔离措施。

4汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻≥20MΩ（DC1000V）。

5投切汇流箱熔断器时，工作人员必须使用绝缘工具，汇流箱内熔断器更

换时需更换同容量的熔断器。

139．汇流箱有哪些操作规定？

答：汇流箱的操作规定有：

1汇流箱需用专用的钥匙，顺时针扭动则关闭机箱；逆时针扭动，则开启机箱。

2汇流箱输入、输出接线时，需要拧开防水端子，然后接入连线至保险丝插座，然后拧紧螺丝，固定好连线，最后拧紧外侧的防水端子。

3更换汇流箱支路保险时，需用专用保险夹钳取出保险丝。

4汇流箱更换保险底座时，需断开汇流箱内断路器，并取下所对应支路保险，拔开电池组串的正负极MC4插头，并用万用表测量无电压时方可更换。

5汇流箱更换其它控制器件时，需断开汇流箱内断路器，并取下拔开汇流箱内全部支路保险，拔开汇流箱所对应全部电池组串的正负极MC4插头，并用万用表测量无电压时方可更换。

6 汇流箱更换断路器时，需断开所对应汇流箱的上侧直流配电柜内分支断路器，并取下拔开汇流箱内全部支路保险，拔开汇流箱所对应全部电池组串的正负极MC4插头，并用万用表测量无电压时方可更换。

140．汇流箱检修前有哪些注意事项？

答：汇流箱检修前的注意事项：

1严格执行两票制度，并做好安全措施；

2更换直流熔断器时，确保出线断路器与故障支路直流熔断器均已断开，

更换直流熔断器底座、直流断路器、监控单元、电源模块等元件时，注意确保直流配电柜内对应断路器断开；

3验明无电压。

141．汇流箱检修结束后有哪些注意事项？

答：汇流箱检修结束后的注意事项：

1检查汇流箱内无遗留的工具及剩余材料；

2送电前，检修人员应向运行人员交代汇流箱变动情况，确保汇流箱具备投运条件；

3检修工作完成后，及时做好相关记录。

142．光伏组件有哪些材料组成？

答：光伏组件有下列材料组成：

1玻璃：釆用低铁钢化玻璃（又称为白玻璃)，在太阳能电池光谱响应的波长范围内（320～llOOnm)，透光率达91%以上，对于大于1200nm的红外光有较高的反射率。

2EVA，TPT：加有抗紫外线、抗氧化剂和固化剂的，厚度为0.78mm的优质EVA膜作为太阳能电池的密封结构和与玻璃、TPT之间的连接结构，具有较强的透光率和抗老化能力。

3焊接接线盒：在组件背面引线处焊接一个盒子，以利于电池与其他设备或电池间的连接。旁路二极管也直接安装在接线盒中。

4电池片：封装高效率的多片单晶硅或多晶硅太阳能电池片，以保证太阳

能电池的输出功率。

143．光伏组件有哪些运行规定？

答：光伏组件的运行规定有：

1光伏组件在运行中不得有物体长时间遮挡，表面应保持清洁，有污物时应及时清理。

2按照同辐照度条件下，剔除组件衰减影响，电站功率下降 5%时宜进行光伏组件的清洗，清洗光伏组件时不得使用锐利物件进行刮洗，不得使用腐蚀性溶剂。严禁在风力大于4级、大雨、大雪的气象条件下清洗电池组件。

3光伏组件表面出现玻璃破裂或热斑、背板灼焦、破裂、光伏组件接线盒烧损时，应及时进行检测、更换并做好记录。

4在更换光伏组件时，必须断开相应的逆变器直流开关及相连光伏组件接线。更换的电池组件必须与原组件参数一致，原则上不允许混装，工作人员需使用绝缘工器具。

5光伏组件更换前应检查外观正常、测量开路电压，更换完毕后必须测量并记录组串电流。

6光伏组串电流偏离较大时，应及时进行检查测量。

7大风等恶劣天气过后应对光伏组件进行一次全面巡回检查。

8严禁触摸光伏组件的金属带电部位。

9严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。 10光伏组件运行中正极、负极严禁接地。

11夏季环境温度比较高时要定期测量组件温度。

12支架所有螺栓、焊缝连接牢固可靠，接地牢固良好。

13光伏组件表面严禁踩踏、攀登。

144．光伏组件哪些操作规定？

答：光伏组件操作规定有：

1在更换光伏组件时，必须断开与之相应的逆变器直流开关、拔开相连电池组件接线。

2光伏组件间连接插头出现烧损需更换时，必须断开与之相应的逆变器直流开关、拔开相连电池组件接线。

3光伏组件及连线上的工作和操作必须戴相应电压等级的绝缘手套。

4拔开光伏组件连接线插头时必须先用直流钳形电流表确认回路无电流。

145．光伏组件投运前有哪些检查内容？

答：光伏组件投运前的检查内容：

1光伏组件外观完好无破损，表面洁净；

2光伏组件安装牢固不松动；

3光伏组件插头连接极性正确，插头紧固，线缆绑扎整齐、规范；

4测试各进线电池组串电压符合要求；

5测量汇流箱支路正负极熔断器导通正常。

146．光伏组件运行中有哪些检查内容？

答：光伏组件运行中的检查内容：

1光伏组件外观包括背板及接线盒完好无破损、表面洁净；

2使用红外测温仪测试组件、接线盒及线缆温度正常；

3插头位置不淋雨、不暴晒，无烧损，温度正常；

4线缆绑扎整齐；

5螺丝无松动、生锈现象。

147．光伏支架运行中有哪些检查项目？

答：光伏支架运行中检查项目有：

1检查外露的金属预埋件有无锈蚀，基础有无下沉或位移，螺栓螺母是否紧固。

2检查支架底座与基础连接是否牢固，支架有无腐蚀、变形现象。

3检查支架是否接地是否完好、连接可靠。

4检查跟踪支架减速装置、限位开关、倾角传感器是否正常。

5检查控制箱柜密封良好，箱内电器元件有无异常。

6检查跟踪支架转动声音是否正常、有无发卡，各支架角度是否一致。

148．更换电池组件的具体步骤是什么？

答：如确需更换损坏的电池组件，将相应电池组件回路停运,将需更换的电

池组件的正负极接线从接头处拔开，卸下固定电池组件的螺钉，取下电池组件，安装新更换的电池组件，装上固定螺钉。安装时应注意电池组件不应受各方应力，以免电池组件受应力而损坏。安装完后检查背板接线盒电缆线连接情况，再将正负极接线插入接头，连接时应注意电缆极性。此项工作尽量在夜间光伏阵列停运时进行。

149．光伏组件运行中有哪些风险？

答：光伏组件运行中的风险：

1光伏组件安装松动，有掉落风险；

2插接松动导致插头或元器件烧坏，甚至引起火灾；

3组件背板进线盒损坏；

4光伏组件损坏，导致漏电。

150．光伏组件检修有哪些注意事项？

答：光伏组件检修的注意事项：

1严格执行两票制度，检修前将光伏组件所属组串断开，并做好安全措施；

2用钳形电流表测该组串电流，电流应为零；

3更换高处安装的组件，应做好防止从高处坠落的措施，穿戴好个人防护用品；

4在组件更换安装过程中，注意保护组件，防止磕碰损伤；

5正确连接组件正负极接线，避免短路；

6组件安装完毕后，测量该组串开路电压及工作电流无异常。

151．环境无温度的变化对晶体硅太阳能电池有什么影响？

答：环境无温度的变化对晶体硅太阳能电池有下列影响：

1对于一般的晶体硅太阳能电池，电流温度系数一般为0.05～0.1%/°C, 表示温度升高时，短路电流会略有上升。

2对于一般的晶体硅太阳能电池，电压温度系数一般为-(0.3～0.4)%/°C, 这表示温度升高时，开路电压要下降。

3功率温度系数一般为-(0.4～0.6)%/°C,表示在温度升高时，总的输出

功率要下降。功率温度系数和组件的电流、电压温度系数有关。

152．通讯系统投运前有哪些检查内容？

答：通讯系统投运前的检查内容：

1检查通信设备、线路、插头是否完好，连接是否正确；

2检查有无制造厂商的铭牌与设备名称及编号；

3通信线缆进出孔洞应用肪火材料封堵；

4检查通信设备电源是否正常，是否符合要求。

153．通讯系统运行中有哪些检查内容？

答：通讯系统运行中的检查内容：

1检查通信设备运行环境是否符合要求；

2检查通信柜及设备有无异响、异味，通信柜内外是否洁净、无杂物；

3检查各运行指示灯闪烁情况是否正确；

4检查监控后台通信连接有无异常报警。

154．通讯系统运行中有哪些风险？

答：通讯系统运行中的风险：

1通信设备长时间运行后，出现死机情况；

2有雷雨天气时，发电区通信设备通信串口烧损；

3通信线缆损坏，插头松动。

155．通讯系统检修有哪些注意事项？

答：通讯系统检修的注意事项：

1不得随意操作通信设备；

2检修前记录接线方式；

3不得私自更改通信设置；

4通信故障暂无处理方法时，做好相关记录。

156．一台汇流箱通信故障，如何进行故障排查处理？

答：排查处理步骤如下：

1检查采集模块是否损坏，电源是否正常，若不正常则更换采集模块或电源模块。

2检查通信线接线端子是否牢固，如有松动，进行紧固。

3检查通信地址及波特率是否正确，如不正确，更改通信地址或波特率。

4拆除汇流箱通信模块485线，测量汇流箱通信模块出口电压，若不正常，

则更换通信模块，若正常则使用万用表通断挡测量通信线路是否断线，若断线则更换通信备用线芯或更换通信线缆。

157．光伏电站AGC系统主要设备有哪些功能？

答：逆变器实时接收AGC服务器下发的有功功率目标值指令，根据目标值指令进行发电，并且将当前逆变器的有功功率值实时反馈给AGC服务器。逆变器可以根据自身运行情况，反馈给AGC系统一个是否受控的信号。当逆变器故障时，反馈不受控信号，此时AGC系统将该逆变器自动闭锁，不再对其下发新的指令，同时该逆变器也不参与AGC系统的负荷平衡运算；当逆变器运行正常时，反馈受控信号，AGC系统对该逆变器进行有功功率控制，该逆变器正常参与AGC系统的负荷平衡运算。

通信装置负责逆变器和AGC服务器之间的通信规约转换，是实现实时通信的桥梁纽带。每台逆变器所有的遥测、遥调、遥信信息都需通过通信装置传达给

AGC服务器，通信装置之间通过光纤相互连接，以满足远距离快速传输的要求。

AGC服务器是整个有功控制系统的核心，其主要功能一是自动向调度主站输送光伏 AGC子站状态（功能投入、运行状态、超出调节能力等）信息，同时接收调度主站的有功控制和调节指令，按照设定的逻辑策略进行负荷分配，实现有功功率的监测、控制，达到控制精度要求；二是实时采集各逆变器和集电线路的有功功率信息，并对采集的数据进行有效性和正确性检查。

远动装置是AGC服务器和调度主站通信的中转站，负责接收调度主站的有功功率指令，然后转发给AGC服务器去执行，同时也将光伏发电站AGC子站状态信息传送到调度主站。

158．光功率预测系统工作原理是什么？

答：光功率预测服务器接收天气预报数据，根据现场装机容量等信息建立预测数学模型，通过实时计算，得到下一时段的瞬时功率数值。预测系统参照光伏电站环境监测仪提供的实时光照数据以及光伏电站监控系统提供的实时瞬时功率，分别对预测数据进行修正，使功率预测值更接近实际功率，得到较好的预测效果。

159．光伏常规固定式支架如何分类？跟踪式支架如何分类？

答：常规固定支架包括倾角固定式、斜屋面固定式及固定倾角可调式三种方式，其中倾角固定式支架包括最佳倾角固定式及非最佳倾角固定式两种方式，同一屋顶釆用非最佳倾角固定式较最佳倾角固定式安装容量大。

跟踪式支架包含平单轴跟踪式支架、斜单轴跟踪式支架及双轴跟踪式支架，

其中光伏方阵可以随着一根水平轴东西方向跟踪太阳的称为平单轴跟踪。 160．平单轴支架跟踪系统的工作原理是什么？

答：平单轴支架跟踪系统采用主动式跟踪模式，将太阳运行的轨迹函数植入

PLC程序，利用GPS获取当地准确的时间信息，自行运算不同时刻太阳的方位角，通过PLC发出控制指令，驱动执行机构动作，使组件始终对着太阳，实现发电量的最大化；同时，夜晚组件自动放平处于系统保护状态，利于次日进行反阴影跟踪。

161．华为智能IV诊断系统工作原理是什么？

答：华为智能IV诊断是利用逆变器检测接入到该逆变器的光伏组串的电流及电压值，这些参数通过数据采集器上传到华为管理系统的数据分析平台后，采用预先确定好的光伏组串物理模型进行数据处理，得出特征参数后，通过模式识别，诊断光伏组串是否有故障。

光伏组串中当组件存在某类故障时，会在光伏组串的IV曲线上留下信号，不同类型的组件故障在IV曲线上留下的信号是不同的。通过捕捉IV曲线上的信号，将组串IV曲线信号反应的问题转换成组串的特性参数，从而有效判断光伏组串是否异常及异常的可能原因。

162．组件清扫机器人的工作原理是什么？

答;当清扫驱动电机启动后，光伏清扫机的清扫螺旋刷棍及毛刷开始旋转，进行清扫工作。当行走驱动电机启动后，行走轮同步旋转，依靠行走轮的轮面与光伏组件表面接触产生的摩擦力，光伏清扫机沿着光伏阵列表面开始行走移动。

当光伏清扫机行至换向位置时，滑动换向装置与换向位置限位板接触，产生变化的位置信息。控制箱检测到变位信息后，控制行走驱动电机反向旋转以达到换向目的。

换向完成后，光伏清扫机将自动反向清扫，当行至停车位时，滑动换向装 置与停车位限位板接触，产生变化的位置信息。控制箱检测到变位信息后，停止行走驱动电机及清扫驱动电机的运行，光伏清扫机最终停放在停车位置，一次清扫任务结束。

光伏部分应知应会题库

- 选择题

1、下列太阳能光伏发电系统元件中, 能实现 DC/AC(直流一交流) 转换的元件是( C )

- 太阳能电池板

- 蓄电池

- 逆变器

- 控制器

2、太阳能电池板是利用半导体( C ) 的半导体元件。

A. 光热效应

B. 热电效应

C. 光生伏特效应

D. 热斑效应

3、太阳能电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为(B)。

A. 填充因子

B. 转换效率

C. 光谱响应

D. 串联电阻

4、在太阳能电池板的外电路接上负载后，负载中便有电流通过，该电流称为太阳能电池板的( C )。

A. 短路电流

B. 开路电流

C. 工作电流

D. 最大电流

5、太阳能光伏发电的最核心元件是( C )。

A. 控制器

B. 逆变器

C. 太阳能电池板

D. 蓄电池

6、使用金属边框的光伏组件，边框和支架应结合良好，两者之间接触电阻应为( D )。

A. 大于 4Ω

B. 小于 4Ω

C. 等于 4Ω

D. 小于或等于4Ω

7、在无阴影遮挡条件下工作时，当太阳辐射照度为 500W/m2 以上，风速不大于2m/s 的条件下，同一光伏组件外表面(电池正上方区域) 温度差异应为( B )。

A. 大于 20℃

B. 小于 20℃

C. 等于 20℃

D. 小于或等于 20℃

8、太阳能光伏发电系统中,太阳能电池板组件表面被污物遮盖,会影响整下太阳能电池板方阵所发出的电力,从而产生( D )。

A. 霍尔效应

B. 孤岛效应

C. 充电效应

D. 热斑效应

9、安装太阳能电池板方阵时要进行太阳能电池板方阵测试,其测试条件是太阳总辐照度不低于( D )。

A. 400mW/cm'

B. 500mW/cm'

C. 600mW/cm'

D. 700mW/cm'

10、光伏组件应在辐照度低于( C ) 的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件。

A. 300W/㎡

B. 350W/㎡

C. 200W/㎡

11、使用直流钳形电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同直流汇流、箱光伏组件串的输入电流, 其偏差应( D )。

A. 大于 5%

B. 小于 5%

C. 等于 5%

D. 不超过 5%

12、逆变器退出运行后，必须等待至少( D )，方可开启前门对逆变器进行维护或检修操作。

A. 5min

B. 10min

C. 15min

D. 20min

13、逆变器根据对无功能量处理方法不同，分为（ C ）。

A. 电压型和电阻型

B. 电流型和功率型

C. 电压型和电流型

D. 电压型和功率型

14、逆变器结构和电气连接应保持( B ) ，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好。

A. 清洁

B. 完整

C. 正常

15、逆变器运行时不应有( C )振动和异常噪声。

A. 轻微

B. 较小

C. 较大

16、光伏电站发电系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合（ A ） 的要求，并定期校准。

A. 计量法

B. 企业

C. 电站

17、严禁在风力大于（ B ）、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。

A. 5 级

B. 4 级

C．8 级

18、光伏电站发电系统的主要部件周围（ A ） 易燃易爆物品。

A. 不得堆积

B．可以堆积

C．随意

19、光伏组件方防雷保护器应有效，并在（ C ） 到来之前、雷雨过后及时检查。

A. 冬季

B．春季

C．雷雨季节

20、太阳能光伏发电系统应与主体结构连接牢固，在台风、暴雨等（A）的自然天气过后应普查光伏组件方阵的方位角及倾角，使其符合设计要求。

A． 恶劣

B． 正常

C． 良好

21、太阳能光伏发电系统区域（ C ） 对系统运行及安全可能产生影响的设施。

A．根据情况增设

B．可以增设

C．严禁增设

22、光伏逆变器常用的冷却方式（   C  ）。

A．自然风冷

B. 水冷

C. 强风冷

23、太阳能光伏发电系统中，（A）指在电网失电情况下，发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象。

A．孤岛效应

B. 光伏效应

C．充电效应

D. 霍尔效应

24、在太阳能光伏发电系统中，太阳电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话，实现此功能的主要器件是（ B ）。

A．稳压器

B. 逆变器

C．二极管

D. 蓄电池

25、当日照条件达到一定程度时，由于日照的变化而引起较明显变化的是（   C  ）。

A．开路电压

B. 工作电压

C．短路电流

D. 最佳倾角

26、太阳能光伏发电系统中，太阳电池组件表面被污物遮盖，会影响整个太阳电池方阵所发出的电力，从而产生( D )。

A  霍尔效应

B. 孤岛效应

C．充电效应

D. 热斑效应

27、直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定（ D ）

A. 直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象，箱体外表面的安全警示标识应完整无破损，箱体上的防水锁启闭应灵活。

B. 直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象。

C. 直流汇流箱内的高压直流熔丝的规格应符合设计规定。

D. 以上3个选项。

28、光伏组件应定期检查，若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件（ D ）

A. 光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化。

B. 光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡。

C. 光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁，接线端子无法良好连接。

D. 以上3个选项。

29、支架的维护应符合下列规定（D  ）。

A. 所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠。

B. 支架表面的防腐涂层，不应出现开裂和脱落现象，否则应及时补刷。

C. 支架平整，没有倾斜等现象。

D. 以上3个选项。

30、光伏方阵的（ D ）接地线与防雷系统之间的过电压保护装置功能应有效，其接地电阻应符合相关规定。

A. 监视

B. 控制系统

C. 功率调节设备

D. 以上3个选项

31、控制器的运行与维护应符合下列规定（ D ）。

A. 控制器的过充电电压、过放电电压的设置应符合设计要求

B. 控制器上的警示标识应完整清晰

C. 控制器各接线端子不得出现松动、锈蚀现象

D. 以上3个选项

32、逆变器的运行与维护应符合下列规定（ D ）。

A. 变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声。

B. 逆变器上的警示标识应完整无破损。

C. 逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换。

D. 以上3个选项。

33、光伏电站的主要部件在运行时，（A）不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清洁。

A. 温度、声音、气味

B. 温度

C. 声音

D. 气味

34、光伏电站并网点电压不低于额定电压的90%时，光伏电站必须（D）运行。

A. 停止

B. 不间断

C. 并网

D. 不间断并网

35、光伏电池的（D），是至光伏电池工作环境温度和光伏电池吸收光子后使自身温度升高对光伏电池性能的影响。

A. 填充因子

B. 光电转换效率

C. 光谱特性

D. 温度特性

36、使用金属边框的光伏组件，金属边框必须（ A ）。

A. 牢固接地

B. 接不接地都行

C. 不应该接地

D. 部分接地

37、使用直流钳型电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同一个直流汇流箱的各光伏组件串的输入电流，其偏差应不超过（ A ）。

A. 5%

B. 6%

C. 4%

D. 2%

38、汇流箱和直流柜直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于（ A ）兆欧。

A. 2

B. 1

C. 1.5

D. 0.5

- 逆变器中有一个器件相当于人的大脑，它完成了对控制和保护功能，这个器件是（  C ）。

- 显示屏

- 功率单元

- 主控板

- 驱动板

- 电抗器的作用是（ B ）。

- 储能

- 滤波

- 变压

- 变流

- 孤岛效应是 （ B ）的特有现象。

- 独立光伏发电系统

- 并网光伏发电系统

- 混合光伏发电系统

- 以上皆不是

- （ A ）是衡量电池输出特性的重要指标，其值越大表明太阳电池的输出特性越好。

- 填充因子

- 短路电流

- 开路电压

- 光谱响应

43、目前光伏电站最常使用的光伏组件为（ B ）

A. 单晶硅组件

B. 多晶硅组件

C. 非晶硅薄膜组件

D. 砷化镓光伏组件

44、光伏电站环境监测仪功能不包括以下哪种（ C ）。

A. 直接辐射

B. 总辐射

C. 光伏组件转换效率

D. 温度

45、并网光伏电站主要构成部分不包括（ D ）。

A. 光伏组件

B. 汇流箱

C. 逆变器

D. 蓄电池

46、光伏电站设备、消防器材等设施应在 （ C ） 时进行检查。

A. 维护

B. 使用

C. 交接班

D. 巡视

47、运维人员进行检查、维护工作时应不少于（A）人.

A. 2人

B. 3人

C. 4 人

D. 5人

48、多晶硅组件需保证使用（ D ），功率衰减不超过20%。

A. 1年

B. 2年

- 5年

- 25年

- 单台逆变器停机时间超过（ C ）天，构成设备一类障碍。

A . 5天

- 10天

- 15天

- 20天

50、光伏电站、光伏电站至少每（ B ）检查一次安全标志牌，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。

A. 季度

B. 半年

C. 一年

D. 一个月

51、光伏电站“禁止”安全标示牌一般为（ C ）颜色。

A. 绿色

B. 红色

C. 黄色

D. 黑色

二、 填空题

1、太阳能电池板的测量必须在标准条件(STC) 下, 其条件是光谱辐照度为____光谱为____电池温度为 25℃

答案: 1000W/m2,AMl.5

2、在足够能量的光照条件, 晶体硅太阳能电池板在 PN 结的建电场作用下, N 区的____向 P 区运动, P 区的____向 N 区运动

答案: 空穴, 电子

3、硅基太阳能电池板有单晶硅太阳能电池板、 多晶硅太阳能电池板以及非品硅太阳能电池板等。通常情况其光电转换效率最高的是____太阳能电池板能电池板,光电转换效率最低的是____太阳能电池板.

答案: 单晶硅, 非晶硅

4、光伏组件应在辐照度低于____的情况下清洁光伏组件, 不宜使用与组件____较大的液体清洗组件。

答案: 200W/m2, 温差

5、严禁在风力大于____大雨或____的气象条件下清洗光伏组件。

答案: 4 级, 大雪

6、太阳能电池板组件为了获得更高的工作电压, 可以把电池组件____起来, 为了获得更大的输出电流, 可以将组件____使用。

答案: 串联, 并联

7、太阳能电池板组件的工作寿命与封装的____和____有很大的关系。

答案: 材料, 工艺

8、直流汇流箱不得存在____ 、 ____ 、 ____ 、 ____现象， 箱体外表面的____应完整无破损，箱体上的防水锁启闭应灵活。

答案： 变形、 锈蚀、 漏水、 积灰， 安全警示标识

9、直流汇流箱接线端子不应出现____、 ____现象。

答案： 松动， 锈蚀

10、逆变器中模块、电抗器、变压器的____根据温度自行启动和停止的功能应正常，散热风扇运行时不应有较大____, 如有异常情况应断电检查。

答案： 散热器风扇， 振动及异常噪声

11、逆变器结构和电气连接应保持____，不应存在____等现象，散热环境应良好，

逆变器运行时不应有较大____和异常噪声。

答案： 完整， 锈蚀、 积灰， 振动

14、紧急停机按钮用于在____或____，断开逆变器与电网的连接。

答案： 故障， 危急时刻

15、并网逆变器具有____、 ____、 ____、 ____、 ____保护等多种保护功能， 同时其电压(电流) 总谐波畸变率较小，以尽可能减少对电网的干扰。

答案： 过/欠电压， 过/欠频率， 防孤岛效应， 短路保护， 逆向功率

16、逆变器运行模式分为____模式和____模式。

答案： 正常， 待机

17、满足两个条件： ____范围， ____范围时，逆变器自动从待机模式切换到正常模式，无须人为干预。

答案： 输入电压在额定的直流电压， 电网电压在正常工作

18、若要重启集中式逆变器，必须____旋转急停开关，松开锁紧状态。

答案： 顺时针

19、逆变器启动后，若直流侧和交流侧各项参数均满足并网条件且达到____了设定时间，逆变器将自动转入____模式，将转换的电馈入电网。

答案： 运行， 交流

20、逆变器关机通常分为____关机和____关机两种情况。

答案： 正常维护或检修时， 出现故障或危机时

21、集中式逆变器在正常工作时，严禁直接断开____以免发生电弧危险损坏断路器，严重时也可能导致逆变器的损坏。

答案： 交直流断路器

22、逆变器手动关机后，如需开机， 必须通过按____手动开机。

答案： 开机键

23、逆变器散热片温度过高原因有： ____、进气温度过高、____等。

答案： 冷却风扇故障， 控制室空气流通不畅

24、太阳能利用的的基本方式可以分为四大类，分别为____、____光化学利用以

及光生物利用。

答案： 光热利用， 光电利用

25、太阳能光伏发电系统应应用的基本形式可分为两类， 其分别为____光伏发电系统、 ____光伏发电系统。

答案： 并网（或联网）， 离网（或独立）

26、独立运行的光伏发电系统根据负载的特点，分为直流系统____和____。

答案： 交流系统， 交直流混合系统

27、在现代电力电子技术中，逆变器一般除了 ____和控制电路以外， 一般备有____、辅助电路、输入和输出电路等。

答案： 逆变电路， 保护电路

28、太阳能光伏发电系统最核心的元件是____。

答案： 太阳能电池板

29、太阳能光伏发电系统绝缘电阻的测量包括太阳能电池板方阵的绝缘电阻测量、

功率调节器绝缘电阻测量以及____的测量。

答案： 接地电阻

30、太阳能光伏控制器主要由____开关元件和其他基本电子元件组成。

答案： 控制电路

31、光伏电站发电系统的主要部件上的各种____应保持完整，各个接线端子应牢固可靠，设备的接线孔处应采取有效措施防止____等小动物进入设备部。

答案： 警示标识， 蛇、 鼠

32、光伏电站发电系统运行和维护的全部过程需要进行____对于所有记录必须____，并对每次故障记录进行分析。

答案： 详细的记录， 妥善保管

32、光伏电站发电系统的____应始终运行在产品标准规定的围之，达不到要求的

部件应及时维修或更换。

答案： 主要部件

33、光伏电站发电系统的主要部件在运行时， ____、 ____、 ____等不应出现异常情况， ____应正常工作并保持清洁。

答案： 温度、 声音、 气味， 指示灯

34、光伏接地系统与____的连接应可靠。

答案： 建筑结构钢筋

- 光伏组件方阵的监视、控制系统、功率调节设备____与防雷系统之间的过____装置功能应有效，其接地电阻应符合相关规定。

答案： 接地线， 电压保护

36、光伏组件方阵防雷____应有效，并在____季节到来之前、雷雨过后及时检查。

答案： 保护器， 雷雨

37、光伏组件方阵整体不应有____、 错位、 ____。

答案： 变形， 松动

38、光伏组件方阵的主要受力构件、 连接构件和连接螺栓不应____、 ____、 ____

焊缝不应开焊，金属材料的应完整，不应有剥落、锈蚀现象。

答案： 损坏、 松动， 防锈涂膜

- 太阳能电池组件的表面是用玻璃来封装的，这种玻璃的表面不是光滑的，而是带有    的效果，这样可以有效减少太阳光线的   ，从而增加了光线的射入量。

答案： 绒面， 反射

40、光伏发电是指利用太阳能电池这种半导体电子器件的P-N结     原理有效地吸收太阳      能，通过转换装置使之转变成电能的直接发电方式，是当今太阳光发电的主流，具有        等优势。

答案： 光生伏特效应，光辐射，可再生、无污染

41、当光伏电池的正负极不接负载时，正负极间的电压就是      。

答案： 开路电压

- 型控制器的原理是将光伏阵列电压和电流检测后，相乘得到功率，然后判断此时的光伏阵列输出功率是否达到最大，若不在最大功率运行，则调整脉宽、占空比、改变充电电流，再次进行实时采样，并作出是否改变占空比的判断。通过这样的寻优跟踪过程，可以保证光伏阵列始终运行在       。

答案： 最大功率跟踪点（MPPT），最大功率

- 光伏组件表面温度高于    ，应停止组件清洗工作。

答案： 40℃

- 一般光伏逆变器最大功率点跟踪MPPT范围为      V。

答案：450-820

- 热量传递的3种方式：__ __，__  _，_   _。

答案：传导，对流，辐射

- 判断题

1、光伏组件方阵防雷保护器应有效, 并在雷雨季节到来之前进行检测。（√ ）

2、光伏组件方阵的设计, 就是按照用户的要求和负载的用电量及技术条件计太

阳能电池板组件的串并联数。（√ ）

3、光伏组件方阵的放置形式和放置角度对太阳能光伏发电系统接收到的太阳辐

射影响不大。（×）

4、使用金属边框的光伏组件，边框可以不接地。 (×)

5、支架表面的防腐涂层，不应出现开裂和脱落现象，否则应及时补刷。 (√ )

6、在制作多晶硅太阳能电池时，将作为原料的高纯硅不提纯成单晶而是将其熔

化后浇铸成正方形的硅锭。 (√ )

7、对光伏组件进行检查、清洗、保养、维修时所采用的机具设备必须牢固，操

作灵活方便，安全可靠，并应有防止撞击和损伤光伏构件的措施。 (√ )

8、光伏组件的密封胶可以有脱胶、开裂、起泡等不良现象，密封胶条不应发生

脱落或损坏。 (×)

9、光伏组件上的带电警告标识不得丢失。 (√ )

10、支架表面的防腐涂层，出现开裂和脱落现象时，不用补刷。 (×)

11、直流汇流箱防雷器如果失效，对设备没有影响。 (×)

12、直流配电柜不得存在变形，锈蚀漏水、积灰现象，箱体外表面的警示标识应完整无破损，箱体上的防水锁开启应灵活。 (√ )

13、直流配电柜的直流输入接口与汇流箱的连接应稳定可靠。 (√ )

14、直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应小于 2MΩ 。 (√ )

15、直流配电柜的直流断路器动作应灵活，性能应稳定可靠。 (√ )

16、直流汇流箱的高压直流熔丝的规格不用符合设计规定。 (×)

17、直流输出母线端配备的直流断路器，其分断功能应灵活、可靠。 (√ )

18、直流配电柜的直流输出与并网主机直流输入处的连接应稳定可靠。 (√ )

19、定期将交流输出侧断路器断开一次，逆变器应延时向电网馈电。 (x)

20、逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换。 (√ )

21、逆变器的电能质量和保护功能，正常情况下每3年监测一次，并具有专业资质的人员进行。 (x)

22、空气湿度大于 95%时，可以打开逆变室门。 (x)

23、在紧急情况下时，可以使用“紧急按钮”关断集中式逆变器交流侧供电。 (√ )

24、集中式逆变器空气滤网在冬季时不用定期清洗。 (×)

25、逆变器模块损坏的主要原因有过压、过流、过温。 (√ )

26、逆变器刚启动不久就停机，可能原因为直流输入电压刚好达到逆变器启动电

压，带负载时会拉低电压，导致电压低停机。 (√ )

27、逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，不用及时更换。 (x)

28、逆变器上的警示标识应完整无破损。 (√ )

29、逆变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现散热环境无要求。 (x)

30、光伏电站的排水系统必须保持通畅，应定期疏通。（√ ）

31、在大容量的光伏发电系统中， 逆变电源的输出应为失真度较大的正弦。（√ ）

32、对于直接并网的光伏供电系统，不存在因倾角的选择不当而造成夏季发电量

浪费，冬季对负载供电量不足的问题，通常该倾角为当地的纬度值，最佳倾角的

选择需要根据实际情况进行考虑， 需要考虑太阳能电池板组件安装地点的限制，

考虑建筑的美观等。（√ ）

33、光伏电站高、低压配电装置主要用于控制站电能的通、断，分配及交换， 一

般有 380V、 10kV、 35kV 等电压等级。（√ ）

34、光伏建筑一体化的核心是建筑一体化设计、 一体化制造、 一体化安装、 而辅助技术则包括了低耗能、低成本、优质、绿绿色的建筑材料的技术。（√ ）

35、光伏组件方阵的主要受力构件、连接构件和连接螺栓不应损坏、松动，焊维

不应开焊，金属材料的防锈涂膜应完整，不应有剥落、锈蚀现象。（√ ）

36、光伏组件方阵防雷保护器应有效，并在雷雨季节到来之前、雷雨过后及时检查。（√ ）

37、光伏电站的门、窗应启闭灵活，五金附件应无功能障碍或损坏，安装螺栓或

螺钉不应有松动和失效等现象。（√ ）

- 简答题

1、什么是光生伏特效应 ?

答: 当太阳光照射到光伏组件表面时, 一部分光子被硅材料吸收; 光子的能量传递给了硅原子,使电子发生了越迁,成为自由电子,在PN结两侧集聚形成了电位差,当外部接通电路时,在该电压的作用下,将会有电流流过外部电路产生一定的输出功率。这个过程的实质是光子能量转换成电能的过程。硅片是收集阳光光能的基本单位,大量的硅片合成在一起构成光伏组件。光伏组件主要包括晶体硅(包括单晶硅、多晶硅)和薄膜组件。

2、什么是光伏组件？

答：光伏组件是指具有封装及部连接的、能单独提供直流电、不可分割的最小太阳能电池组合装置，又称为太阳能电池组件。由EVA 胶膜、钢化玻璃、轻质电镀铝合金等。

3、何为热斑效应？

答：在一定条件下，一串联支路中被遮蔽的太阳电池组件，将被 当作负载消耗其他有光照的太阳电池组件所产生的能量。被遮蔽的太阳电池组件此时会发热，这就是热斑（岛）效应。

这种效应能严重的破坏太阳电池。有光照的太阳电池所产生的部分能量，都可能被遮蔽的电池所消耗。为了防止太阳电池由于热斑效应而遭受破坏，最好在太阳电池组件的正负极间并联一个旁路二极管，以避免光照组件所产生的能量被受遮蔽的组件所消耗。

4、何为孤岛效应？

答：当由于电气故障、误操作或自然因素等原因造成电网中断供电时，各个光伏并网发电系统仍在运行，并且与本地负载连接处于独立运行状态，这种现象被称为孤岛效应。从用电安全与用电质量方面考虑，孤岛状况是不允许出现的。所以光伏并网发电系统都应具有检测出孤岛状态并快速有效停止并网运行的能力。

5、逆变器应满足哪些要求？

答：跟踪电池板（MPPT: 最大功率跟踪）充分发挥电池板的发电潜力跟踪电网， 保证输出电流和频率保持和电网同步直流电到交流电的转换，转换的同时，调节输出功率的大小（或根据电网需要发出无功功率）。

6、造成太阳能电池组件烧坏的原因有哪些？

答：太阳能电池外电级断路、内部断路、旁路二级管反接、太阳能电池热斑效应、接线盒脱落、导线老化、导线短路、背膜开裂、EVA与玻璃分层进水、铝边框开裂、太阳能电池玻璃破损、太阳能电池片或电极发黄、太阳能电池栅线断裂、太阳能电池板遮挡等。

7、太阳能电池组件巡检注意事项有哪些？

答：（1）组件封装是否严密变形，正面钢化玻璃是否有破损或背板变形。

（2）电池板表面是否清洁，电池板表面是否有沙尘、积雪、污物等。

（3）组件固定情况、接地情况良好；组件基础无塌陷，支架无断裂，腐蚀锈蚀、固定螺栓齐全。

（4）正负极接线是否完好，以及插头连接绝缘处理是否良好；检查设备及接地装置是否正常。

8、影响光伏电站发电量的几个因素？

答：太阳辐射量、太阳电池组件的倾斜角度、太阳电池组件的效率、组合损失（联失配、并联失配）、温度特性、灰尘损失、最大输出功率跟踪 （MPPT）、线路损失（直流侧、交流测）、控制器、逆变器效率、变压器等交流测设备损失。

9、什么情况下应当及时更换光伏组件?

答：(1) 光伏组件存在玻璃破碎、 背板灼焦、 明显的颜色变化。

(2) 光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡。

(3) 光伏组件接线盒变形、 扭曲、 开裂或烧毁， 接线端子无法良好连接。

10、 什么是光伏汇流箱?

答：将多路小电流光伏阵列直流输出汇集成一路或多路大电流直流输出的装置，

其输出可再汇集到下一级同类装置或直接接入逆变器，具有过流、 逆流、 防雷等保护和监测功能。

11、 汇流箱运行的基本要求有哪些?

答：(1) 汇流箱箱体应牢固、平整，表面应光滑平整，无剥落、锈蚀及裂痕等现象。

(2) 汇流箱标牌、标志、标记应完整清晰。

(3) 汇流箱各类断路器应便于操作，灵活可靠。

(4) 汇流箱正负极熔断器的耐压值不小于DC1000V。

(5) 汇流箱应配有光伏专用高压防雷器，正、负极都需具备防雷功能。

(6) 具有实时监测功能的汇流箱，应实时监测各个支路电流大小。汇流后电压大小、断路器开关状态、防雷器工作状态等，应配RS485通信接口，有支持 Modbus规约，并且具有串口防雷功能和远程监控功能。

(7) 汇流箱应具有过压保护功能。

(8) 汇流箱应具有防反充(防逆流)功能。

12、什么是光伏电站的低电压穿越能力?

答：当电力系统事故或扰动引起光伏电站并网点的电压跌落时，在一定的电压跌落围和时间间隔，光伏电站能够保证不脱网连续运行的能力。

13、逆变器日常巡检容及主要要求有哪些?

答：(1) 逆变器各运行参数正常，无报警，开关位置正确。

(2) 逆变器室环境温度不得超过40℃，室通风良好。

(3) 逆变器室清洁、无杂物。

(4) 逆变器冷却系统运转正常，进风口滤网无堵塞现象。

(5) 逆变器无异常振动、异常声音和异常气味。

(6) 运行中逆变器柜门必须上锁。

(7) 逆变器箱体表面应光滑平整，无剥落、锈蚀及裂痕等现象。

(8) 逆变器箱体应密封良好，肉部不应出现锈蚀、积灰等现象。

(9) 逆变器铭牌、警告标识、标记应完整清晰。

(10) 逆变器的散热器风扇根据温度自行启动和停止的功能应正常，散热风扇运行时不应有较大振动及异常噪声。

14、在光伏电站中逆变器的“孤岛效应” 对设备和人员的安全存在重大隐患， 主要体现在哪些方面?

答：(1) 当电网停止供电，检修人员对电力线路和电力设备进行检修时，若并网

光伏电站的逆变器仍继续供电，会造成检修人员触电伤亡事故。

(2) 当因电网故障造成停电时，若并网逆变器仍继续供电，一旦电网恢复供电，电网电压和并网逆变器的输出电压在相位上可能存在较大差异，会在瞬间产生很大的冲击电流，导致设备损坏。

15、简述逆变器的并网操作、 解列操作以及故障停机操作步骤？

答：(1) 并网操作

1) 合上逆变器交流侧断路器(将逆变器交流侧断路器旋至“ON” 位置) 。

2) 合上逆变器直流侧断路器(将逆变器直流侧断路器旋至“ON” 位置) 。

3) 检查逆变器处于“待机” 状态。

4) 按下逆变器启动按钮。

5) 逆变器启动后，会自动持续检测交、直流侧电压等各项参数是否符合并网运行要求，若交、直流侧各项参数均满足并网条件且达到了设定时间，逆变器将自动转人“运行”模式。

(2) 解列操作

1) 逆变器处于“运行”状态时，通过人机界面或远程通信使逆变器接收“断开”指令，或将逆变器启动旋钮开关置于“OFF” 位置，逆变器停  输出。

2) 断开逆变器直流侧断路器(将逆变器直流侧断路器旋至“OFF” 位。

3) 断开逆变器交流侧断路器(将逆变器交流侧断路器旋至“OF” 位。

4) 在逆变器正常工作时，严禁直接断开交、直流侧断路器，以免发生电弧危险，损坏断路器，严重时也可能导致逆变器的损坏。

(3) 故障停机操作

1) 直接按下紧急停机按钮。

2) 断开逆变器直流侧断路器(将逆变器直流侧断路器旋至“OFF” 位。

3) 断开逆变器交流侧断路器(将逆变器交流侧断路器旋至“OFF” 位。

4) 检查逆变器已退出运行。

5) 紧急停机按钮只供机器故障或情况危急时使用。

16、什么是光伏发电功率预测？

答：根据气象条件、统计规律等技术和手段，对光伏电站有功功率进行预报。

17、静止无功补偿发生器（SVG）的原理是什么？

答：SVG 的基本原理是将桥式变流电路通过电抗器并联（或直接并联）在电网上，适当调节桥式变流电路交流输出电压的相位和幅值或者直接控制其交流侧电流，使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流，从而实现动态无功补偿的目的系统产生多大的无功功率，SVG 就产生多大的反相无功功率，将系统无功抵消。只要IGBT 的开关频率足够快，不仅可以抵消系统的无功，还还能抵消系统的谐波。

18、光伏电站接地类型包括哪几个方面？

答：（1）防雷接地，包括避雷针、避雷带以及低压避雷器、线路杆塔上的雷器以及连接架空线路的电缆金属外皮的接地等。

（2）工作接地，包括逆变器、蓄电池、电压电流互感器器二次线園的接地等。

（3）保护接地，光伏电池组件机架、控制器、逆变器、配电屏外壳、蓄电池支果，电缆外皮，穿线金属管道外皮接地。

（4）屏接地电子设备的金属屏蔽接地。

（5）重复接地。低压架空线路上每隔1km处，对保护地线进行重复接地。

19、简述光伏电站的主要组成部分及其作用？

答：光伏电站主要由光伏阵列、防雷汇流箱、直流防雷配电柜、并网逆变器、 交流配电柜组成。

（1）光伏阵列的作用：将光能转换成电能。

（2）防雷汇流箱的作用：减少了太阳能光伏阵列与逆变器之间的连线方便维护，提高可靠性。

（3）并网逆变器的作用：将电能转化为与电网同频、同相的正弦波电流，馈人电刚。

（4）交流配电柜的作用：将逆变器输出的交流电接入后，经过断路器接入电网，保证系统的正常供电，同时还能对线路电能进行计量。

（5）直流防雷配电柜的作用：将直流汇流箱输出的直流电流进行汇流后接到逆变器。

20、遇有电气设备着火时应如何处理？

答：遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后进行救火。对带电设备应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等灭火，不得使用水、泡沫灭火器等灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。发电厂和变电所控制室应备有防毒面具，防毒面具要按规定使用并定期进行试验，使其经常处于良好状态。

1	太阳能电池是利用半导体（ ）的半导体器件。	C	光热效应	热电效应	光生伏特效应	热斑效应

2	下列光伏系统器件中，能实现-（直流-交流）转换的器件是（   ）。	C	电池组件	蓄电池	逆变器	控制器

3	在衡量太阳能电池输出特性参数中，表征最大输出功率与太阳能电池短路电流和开路电压乘积比值的是（  ）。	B	转换效率	填充因子	光谱响应	方块电阻

4	零序电流，只有在发生 （   ）才会出现。	C	相间短路	振荡时	接地故障或非全相运行时	对称短路

5	电力监控系统安全防护的总体策略错误的是（  ）。	B	安全分区；	网络防护	横向隔离；	纵向认证

6	所谓内部过电压的倍数就是内部过电压的（  ）与电网工频相电压有效值的比值。	A	幅值	有效值	平均值	最大值

7	三相电路角接时，线电流比对应的相电流(   )。	C	同相位	超前30°	滞后30°	滞后120°

8	集中式并网光伏电站一次系统主要构成部分不包括（   ）。	D	光伏组件	汇流箱	逆变器	功率预测系统

9	光伏模式在标准测试条件下随日照强度不同的表现为（    ）。	B	日照强度增加，电压减小	日照强度减小，电流减小	日照强度减小，电压增加	日照强度增加，电流减小

10	当电力线路发生短路故障时，在短路点将会(   )。	B	产生一个高电压	通过很大的短路电流	通过一个很小的正常负荷电流	产生零序电流

11	使用金属边框的光伏组件，金属边框必须（   ）。	A	牢固接地	接不接地都行	不应该接地	部分接地

12	当电池组件的正负极不接负载时，正负极间的电压就是（    ）	C	额定电压	工作电压	开路电压	短路电压

13	"光伏电站的一项重要技术经济指标是""年利用小时""。它是由（    ）计算得来的。"	A	电站全年发电量除以发电设备额定容量；	电站额定容量除以电站全年发电量；	电站全年发电量除以年供电量；	全年电量除以设备有效值。

14	电容器中储存的能量是(   )。	D	热能	机械能	磁场能	电场能

15	大电流接地系统中，任何一点发生单相接地时，零序电流等于通过故障点电流的(     )。	C	2倍	1.5倍	1/3倍	1/5倍

16	感应电动机的额定功率（    ）从电源吸收的总功率。	B	大于	小于	等于	变化的

17	绝缘材料的机械强度，一般随温度和湿度升高而（   ）。	C	升高	不变	下降	影响不大

18	太阳能电池的温度超过25℃后，转换效率随温度升高而（   ）。	B	升高	降低	不变	不确定

19	在太阳能光伏发电系统中，太阳能电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话，实现此功能的主要器件是（    ）。	D	稳压器	蓄电池	二极管	逆变器

20	太阳能光伏发电系统中，太阳电池组件表面被污物遮盖，会影响整个太阳电池方阵所发出的电力，从而产生（    ）。	D	霍尔效应	孤岛效应	充电效应	热斑效应

21	太阳能电池一般由半导体材料制成，下面不属于半导体材料的是（  ）。	A	玻璃	砷化镓	锗	硅

22	太阳能光伏发电系统中，（  ）指在电网失电情况下，发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象。	A	孤岛效应	光伏效应	充电效应	霍尔效应

23	在太阳能光伏发电系统中，最常使用的储能元件是下列哪种（  ）。	B	锂离子电池	铅酸蓄电池	碱性蓄电池	镍铬电池

24	有关太阳常数的定义，以下正确的是（  ）。	B	太阳常数是指在日地平均距离处，地表垂直于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度。	太阳常数是指在日地平均距离处，地球大气外界垂直于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度。	太阳常数是指在日地平均距离处，地表平行于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度。	太阳常数是指在日地平均距离处，地球大气外界平行于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度。

25	在正常运行时，应监视隔离开关的电流不超过额定值，其温度不超过（    ）℃运行。	B	60；	70；	80；	90。

26	生产控制大区与管理信息大区之间设置电力专用（    ）进行安全防护。	A	横向单向安全隔离装置	纵向加密认证装置	防火墙	非实时交换机

27	下列不属于光伏电站安全Ⅰ区（控制区）的是（  ）。	B	发电功率控制系统	功率预测系统	综合自动化系统	向量测量装置

28	孤岛效应是（）的特有现象。	B	独立光伏发电系统	并网光伏发电系统	混合光伏发电系统	以上皆不是

29	在无阴影遮挡条件下工作时，在太阳辐照度为（  ）以上，风速不大于（ ）的条件下，同一光伏组件外表面（电池正上方区域）温度差异应小于（ ）。	A	600W/㎡、5m/s、20℃	400W/㎡、2m/s、15℃	500W/㎡、4m/s、25℃	800W/㎡、6m/s、10℃

30	自并网点电压跌落的时刻起，光伏电站动态无功电流响应时间不大于(    )最大超调量不大于目标值的20%，光伏电站动态无功电流调节时间不大于(    )，无功电流注入持续时间应不少于该低电压持续时间。	D	1s 、 1.5s	0.5s 、1s	100ms、 200 ms	60ms 、150 ms

31	下列不属于光伏电站安全Ⅱ区（非控制区）的是（    ）。	C	保护信息子站	故障录波装置	监控系统	电能量采集装置

32	下列关于接地变说法不正确的是（  ）。	D	为无中性点的电压级重构一个中性点以便接入	对三相平衡负荷呈高阻抗状态，对不平衡负荷呈低阻抗状态	有二次绕组的接地变可作为站用变接引站用负荷	其绕组对零序电流呈高阻抗，对正序和负序电流呈低阻抗

33	当系统电压低于动态无功补偿装置（SVG）输出电压时，动态无功补偿装置（SVG）输出容性电流，该电流相位（  ）电压相位。	A	超前	滞后	等于	同步

34	当系统电压高于动态无功补偿装置（SVG）输出电压时，动态无功补偿装置（SVG）输出感性性电流，该电流相位（  ）电压相位。	B	超前	滞后	等于	等于

35	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，对于小型光伏电站，并网点电压低于50％标称电压时，要求电站最大分闸时间为（  ）秒。	A	0.1	0.05	1	2

36	"某单片太阳能电池测得其填充因子为77.3%，其开路电压为0.62V，短路电流为5.24,其测试输入功率为15.625W,则此太阳电池的光电转换效率为（    ）。"	A	16.07%	15.31%	16.92%	14.83%

37	下列哪项不属于光伏电站的电能质量主要因素（  ）。	D	电压偏差	电压波动和闪变	谐波	供电可靠性

38	工作接地的接地电阻一般不应超过（  ）Ω。	B	3	4	5	10

39	人站立或行走在有电流通过的地面时，两脚间所承受的电压称为(    )。	A	跨步电压	接触电压	接地电压	过渡电压

40	如果把电压表直接串在被测负载电路中，则电压表（  ）。	A	指示不正常	指示被测负线端电压	线圈被短路	烧坏

41	装设接地线的顺序是（  ）。	B	先装中相后装两边相	先装接地端；	先装导体端	随意装

42	直接验电应使用（  ）的验电器在设备的接地处逐相验电。验电前，验电器应先在有电设备上确证验电器良好。	D	合格	合适	良好	相应电压等级

43	如果把电流表直接并联在被测负载电路中，则电流表（  ）。	C	指示不正常	指示被测负载电流	线圈将负载短路	烧坏

44	更换电池组件时，不必要做下列哪项措施？（  ）	D	断开相应汇流箱断路器	取下相应支路正负极保险	拔开相应支路MC4插头	所对应的逆变器停机

45	逆变器检修时下列哪项措施是错误的（  ）。	D	断开逆变器所带各汇流箱的断路器	断开逆变器交直流断路器	断开箱变低压侧断路器	断开箱变高压侧负荷开关

46	排查零电流支路时下列做法正确的是（  ）。	D	在拔保险时可以不用断开汇流箱断路器	拔保险时可以直接用手拔钳	恢复汇流箱时先合断路器后装保险	插拔保险时应戴绝缘手套用保险

47	熔断器熔体应具有（  ）。	D	熔点低，导电性能不良	导电性能好，熔点高	易氧化，熔点低	熔点低，导电性能好，不易氧化

48	太阳能光伏发电系统中，没有与公用电网相连接的光伏系统称为（  ）太阳能光伏发电系统；与公共电网相连接的光伏系统称为（  ）太阳能光伏发电系统。	D	并网、并网	离网、离网	并网、离网	离网、并网

49	安装熔断器时应(    )。	A	戴护目眼镜	不戴眼镜	也可以不戴护目眼镜	戴不戴都可以

50	光伏电站环境监测仪功能不包括以下哪种（  ）。	C	直接辐射	总辐射	光伏组件转换效率	温度

51	光伏电站采用（  ）支架发电量最高。	C	固定支架	斜单轴支架	双轴跟踪支架	可调整倾斜角度的固定支架

52	严禁在风力大于（  ）、大雨或大雪的气象条件下清洗电池板。	B	3级	4级	5级	2级

53	汇流箱和直流柜直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于（  ）兆欧。	A	2	1	1.5	0.5

54	下列设备接地属于工作接地的是(  )。	A	厂用变压器中性点接地	电动机外壳接地	电流互感器二次接地	配电盘盘体接地。

55	下列停逆变器的操作中正确的是（  ）。	B	直接断开箱变低压侧断路器	首先在操作面板上软关机	直接断开逆变器交流侧开关	直接断开逆变器直流侧开关

56	更换汇流箱断路器时下列哪项措施是错误的（  ）。	D	断开汇流箱所对应直流配电柜断路器	取下汇流箱所有支路正负极保险	拔开汇流箱所带支路MC4插头	断开箱变低压侧开关

57	光伏电站采用（  ）不能测量到直流电流。	A	电流互感器	通用型钳形电流表	分流器	霍尔传感器

58	太阳能电池组件的功率与辐照度基本成（  ）。	D	指数关系	反比关系	开口向下的抛物线关系	正比关系

59	太阳辐照度数据应包含历史及实时数据，时间分辨率为（  ）分钟。	D	15	10	20	5

60	光伏逆变器中使用的功率元件是（  ）。	D	GTO	MCT	IGCT	IGBT

61	负荷功率因数低造成的影响是（  ）。	C	线路电压损失增大	线路电压损失增大，有功损耗增大	线路电压损失增大，有功损耗增大，发电设备未能充分发挥作用	有功损耗增大。

62	光伏电站子阵直流汇流箱内安装的防雷模块的作用是（  ）。	B	防止雷电流进入	直流系统过电压保护	防止直击雷损毁设备	防止汇流箱母线过电流

63	按工作温度范围不同，质子交换膜燃料电池发电系统属于（  ）型燃料电池。	D	超低温	中温型	高温型	低温型

64	直流控制母线电压过低的危害是（  ）。	A	开关保护拒动	开关保护动作不可靠	开关保护误动	烧毁设备

65	光伏电站子阵直流汇流箱不具有（  ）功能。	C	过电流保护	过电压保护	零序保护	过负荷保护

66	设备测绝缘时必须检查被测设备已断电并可靠隔离，并准备接地线其目的是（  ）。	D	测量时设置地线防止突然来电的危险	绝缘测试前给设备放电	绝缘测试完毕后给设备放电	绝缘测试前、后给设备放电

67	斜单轴支架可以按照固定的倾角跟踪太阳的运行轨迹，其跟踪系统根据所在地的纬度利用天文算法计算出不同季节太阳各时刻所处的（  ），将其固化在跟踪程序中每日按照时间顺序进行跟踪。	B	太阳高度角	太阳方位角	太阳位置	太阳高度角和方位角

68	光伏组件通常采用的玻璃是 （  ）。	D	布纹玻璃	钢化玻璃	普通玻璃	布纹钢化玻璃

69	光伏电站发电功率超短期预测建模需要特别注意（  ）对短波辐射的影响。	C	水汽	二氧化碳	云层	臭氧

70	允许持久地施加在交流无间隙金属氧化物避雷器端子间的工频电压有效值称为该避雷器的（）。	B	额定电压	持续运行电压	工频参考电压	允许运行电压

71	逆变器直流侧可以采用（  ）来测量直流侧输入电流。	D	电压互感器	电流互感器	可控硅	霍尔传感器

72	多晶硅组件需保证使用（  ），功率衰减不超过20%。	D	1年	2年	5年	25年

73	直流控制母线电压不能过高或过低，允许范围一般是（  ）。	C	±3%	±5%	±10%	±15%

74	UPS不间断电源装置因输入交流电源故障在直流供电模式下运行时，交流电源恢复正常后（  ）。	A	自动恢复交流供电模式	需手动复位后恢复交流供电模式	需将直流开关切断后恢复交流供电模式	需重新启动装置后恢复交流供电模式

75	系统正常运行时接地变处于（  ）运行状态，当系统发生故障时通过故障电流，接地变将（  ）运行。	C	负载、 满载	空载、满载	空载、过载	满载、过载

76	通过110kV及以上电压等级接入电网的光伏发电站变电站配备的故障录波装置应能够记录故障前（  ）秒到故障后（  ）秒的情况。	C	5、30	15、30	10、60	5、10

77	断路器分闸速度快慢影响(    )。	A	灭弧能力	合闸电阻	消弧片	分闸阻抗

78	对于电磁操动机构，合闸线圈动作电压不低于额定电压的(    )。	C	75%	85%	80%	90%

79	在日照强度较低的情况下，光伏电池的开路电压呈（  ）下降趋势。	B	三次函数	对数	指数	二次函数

80	中性点经消弧线圈接地的电力网，在正常运行情况下，中性点电压位移不应超过额定相电压的(    )。	C	0.50%	1.00%	1.50%	2.00%

81	光伏电站35kV汇集系统采用的是（  ）。	C	中性点直接接地方式	中性点不接地方式	接地变经电阻接地	中性点经消弧线圈接地

82	霍尔传感器（  ），正常工作时需外接一路工作电源。	C	只能测量直流电流	只能测量交流电流	既可以测量直流电流也可以测量交流电流	用来测量元件温度

83	交流耐压试验会对某些设备绝缘形成破坏性的积累效应，而在下列各类设备中，（  ）却几乎没有积累效应。	C	变压器和互感器	电力电容器和电力电缆	纯瓷的套管和绝缘子	发电机和调相机。

84	能够限制操作过电压的避雷器是（    ）避雷器。	D	普通阀型	保护间隙	排气式（管型）	无间隙金属氧化物

85	电气设备外绝缘形成的电容，在高电压作用下的能量损耗是（  ）。	D	无功功率损耗	磁场能损耗	电场能交换损耗	介质损耗

86	下列对IGT模块描述错误的是（    ）。	B	开关频率高，可达175kHz	开关损耗较大	耐压高，可达1700V	可以通过光耦器进行驱动

87	光伏阵列箱式升压变低压侧通常采用的接地方式为（  ）。	B	中性点直接接地	中性点不接地	中性点经小电阻接地	中性点经消弧线圈接地

88	由于分布电容的存在，发生短路时短路电流中将出现（  ）电流。	B	低频分量	高频分量	非周期分量	奇次谐波

89	当系统发生频率稳定、电压稳定、设备过载等与（  ）无关的事故时，根据预定的处理逻辑，实时地采取控制措施。	A	系统运行方式	输电线路	变压器	发电机

90	当拉开UPS不间断电源装置交流主供电源开关后，将会出现（  ）。	A	直流电源自动投入	电子旁路（静态开关）投入	检修旁路开关自动投入	装置无输出

91	UPS不间断电源装置内的逆变回路故障后将会出现（  ） 。	B	直流电源自动投入	电子旁路（静态开关）投入	检修旁路开关自动投入	装置无输出

92	集中式逆变器交流侧并联电容的作用是：（  ）。	B	储能稳压	滤波改善电能质量	改善波形	提高电压，提高功率

93	集中式逆变器直流侧母线电容的作用是：（  ）。	A	储能稳压	滤波改善电能质量	调整电压	提高电压，提高功率

94	逆变器的MPPT功能指的是（  ）。	A	逆变器对各种因素变化而引起的输出电压与电流的变化进行跟踪控制，使逆变器一直保持在最大功率输出的工作状态	逆变器检测主回路直流电压以及输出电流，通过调节输出电压保证输出电流始终保持在额定状态	逆变器检测主回路直流电压以及输出电流，通过调节输出电流保证输出电压始终保持在额定状态	逆变器检测主回路直流电压和电流，通过调节直流电压保证直流电流始终保持在最大状态

95	直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定（  ）。	D	流汇流箱内的熔断器规格应符合设计规定	直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象	直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象，箱休外表面的安全警示标识应完整无破损，箱体卜的防水锁启闭应灵活	以上3个选项

96	"一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应使用的兆欧表测量绝缘量程为（   ）。"	D	5000V～10000V	2500V～5000V	1000V～2500V	500V或1000V

97	组件支架的维护应符合下列规定（    ）。	D	所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠	支架表面的防腐涂层，不应出现开裂和脱落现象，否则应及时补刷	支架平整，没有倾斜等现象	以上3个选项

98	交流配电柜维护时应注意以下项目（    ）。	D	确保配电柜的金属架与基础型钢应用镀锌螺栓完好连接，且防松零件齐全	配电柜标明被控设备编号、名称或操作位置的标识器件应完整，编号应清晰、工整	母线接头应连接紧密，不应变形，无放电变黑痕迹，绝缘无松动和损坏，紧固联接螺栓不应生锈	以上3个选项

99	当SF6气瓶压力降至（  ）MP时，应停止充气，因剩余气体含水量和杂质可能较高。	A	0.1	0.2	0.5	1

100	交流配电柜维护时应注意以下安全事项（    ）。	D	停电后应验电，确保在配电柜不带电的状态下进行维护	在分段保养配电柜时，带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置	在电容器对地放电之前，严禁触摸电容器柜	以上3个选项

101	"在寻找直流系统接地时,应使用(    )。"	C	兆欧表	低内阻电压表	高内阻电压表	验电笔

102	光伏电站中固定支架组件横向布置时，阴影遮挡的损失电量（  ）竖向布置时阴影遮挡的损失电量。	B	大于	小于	等于	无关

103	光伏系统和与其连接的电气负载都必须安装（  ）以防止电容、电感的耦合和电网的过电压。	D	电涌控制器	电涌隔绝器	电涌放电器	电涌保护器

104	光伏电站子阵的箱式变压器高压绕组发生相间短路故障后（    ）。	C	箱变低压侧开关过流保护动作跳开箱变低压侧开关	箱变重瓦斯保护动作跳开该箱变负荷开关	该箱变支路出线保护动作跳开支路出线开关	箱变重瓦斯保护动作跳开该箱开支路出线开关

105	光伏电站子阵的箱式变压器低压绕组发生相间短路故障后（    ）。	A	箱变低压侧开关过流保护动作跳开箱变低压侧开关	箱变低压侧开关不跳闸	逆变器电网电压异常保护跳开箱变低压侧开关	箱变压力释放阀器保护动作跳开该箱低压侧开关

106	光伏电站35kV汇集系统发生单相接地故障时（  ）。	A	不允许继续运行，需立即将故障点切除	立即查找故障点，允许继续运行半小时	立即查找故障点，允许继续运行2小时	允许继续运行

107	电力配电网35kV系统发生单相接地故障时（  ）。	C	不允许继续运行，需立即将故障点切除	立即查找故障点，允许继续运行半小时	立即查找故障点，允许继续运行2小时	允许继续运行

108	光伏电站35kV汇集系统采用接地变经小阻抗接地的原因是（    ）。	C	电网要求	（ B）光伏电站使用了大量的电缆，导致系统对地电容增加	光伏电站35kV汇集系统发生单相接地时会产生很大的对地电容电流	光伏电站35kV汇集系统发生单相接地时会产生弧光过电压

109	无功补偿装置SVG内的限流电阻是（  ）接入主回路中的。	B	在SVG主断路器合闸给功率模块充电时	在SVG充电开关（接触器）闭合时	在SVG户外隔离刀闸合闸后	固定串联

110	测量介质损耗因数，通常不能发现的设备绝缘缺陷是（  ）。	D	整体受潮	整体劣化	小体积试验品的局部缺陷	大体积试验品的局部缺陷

111	动态无功补偿装置（SVG）中的电抗器是（    ）在功率模块回路中的。	A	串联	并联	并接	△连接

112	直流电源为220V，而中间继电器的额定电压为110V，回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式，串联电阻的一端应接于（    ）。	B	正极	负极	继电器线圈的正极	继电器接点上

113	电池组件接线盒内的旁路二极管的作用是（    ）。	B	防止其它电池组件的直流电到送至该组件	组件热斑保护	滤波作用，保证电池组件输出直流电波形平滑	稳压作用，保证电池组件输出电压稳定

114	逆变器交流侧的LL滤波回路的作用是（    ）。	B	滤除和抑制逆变回路产生的噪声	滤除高次谐波和直流分量	滤除逆变器产生的电磁干扰	滤除共模干扰信号进入逆变器内部

115	在UPS不间断电源系统直流供电正极回路中串接一个二极管的作用是（  ）。	D	对直流供电电源的电压进行调整	对直流供电电源提供的电流进行滤波	对直流供电电源提供的电流进行调整	防止整流后的直流电倒送至直流电源中

116	逆变器中的EMI滤波装置的主要作用是（  ）。	A	滤除和抑制逆变回路产生的噪声	滤除高次谐波电流进入电网	滤除直流电中的交流分量	滤除交流电中的直流分量

117	逆变器内的箱变低压侧相电压采样线开路后会出现（  ）。	B	逆变器运行，报出三相电压不平衡故障信息	逆变器停机并报出电网电压异常	逆变器降负荷运行，报出三相电压不平衡故障信息	逆变器降负荷运行，报出电网电压异常

118	二次接线回路上的工作，无需将高压设备停电时，需填用（    ）。	B	第一种工作票	第二种工作票	继电保护安全措施票	第二种工作票和继电保护安全措施票。

119	对于三相短路故障考核电压为光伏电站并网点（  ）；两相短路故障考核电压为光伏电站并网点（  ）。	A	线电压、线电压	相电压、线电压	相电压、相电压	线电压、相电压

120	光伏发电站控制操作级别最高的是（    ）。	D	后台控制	集控中心控制	远方调度	就地控制

121	以下不属于光伏发电站用检测设备的是（    ）。	C	模拟电网装置	低电压穿越测试装置	陀螺仪	孤岛检测装置

122	光伏电站属新能源类电站，光伏电站在并网运行时（   ）。	A	必须由调度部门下达指令后才能从电网切除	可以由电站运行人员自行从电网切除	当按调度指令切除后，可再次自行并网发电	可以由电站运行人员自行从电网切除后，上报给调度部门

123	当光伏发电站并网点电压跌落至0时，光伏发电站应能不脱网连续运行（  ）。	A	0.15s	0.2s	0.05s	0.10s

124	对于小型光伏电站，当光伏电站并网点频率超过49.5Hz～50.2Hz范围时，应在（  ）秒内停止向电网线路送电。	D	0.1	0.05	0.3	0.2

125	电网发生扰动后，在电网电压和频率恢复正常范围之前光伏电站不允许并网，且在电网电压和频率恢复正常后，小型光伏电站应经过一个可调的延时时间后才能重新并网，延时时间一般为（  ）。	B	1min～5min	20s～5min	20s～1min	5min～10min

126	分布式电源发生异常状态到其停止向电网送电的时间称为（    ）。	B	可调时间	最大分闸时间	检修时间	停机时间

127	光伏发电系统启动时应考虑当前电网频率、电压偏差状态，当电网频率、电压偏差超出标准规定的正常运行范围时，光伏发电系统（    ）。	A	不应启动	由运行人员作出判断	得到调度部门允许后可以启动	可以启动

128	《光伏电站接入电网技术规定》中：大中型光伏电站频率在（  ）应持续运行。	D	低于48Hz	50.2Hz～50.5Hz	48Hz～49.5Hz	49.5Hz～50.2Hz

129	当光伏发电系统并网点电压突然升至为120%额定电压时，光伏发电系统最大分闸时间应不超过（    ）秒。	B	0.1	2	1	0.2

130	并网点电压在高于120%额定电压低于130%额定电压时，光伏发电站应至少持续运行（    ）秒。	B	0.1	0.5	10	1

131	并网点电压在110%-120%标称电压时，光伏发电站应至少持续运行（    ）。	A	10s	5s	2s	0.5s

132	小型光伏电站输出有功功率大于其额定功率的50％时，功率因数应不小于（  ）（超前或滞后）。	A	0.98	0.95	1	0.93

133	当光伏电站设计为不可逆并网方式时，当检测到逆向电流超过额定输出的5％时，光伏电站应在（    ）内停止向电网线路送电。	B	1min	0.5s～2s	0.5s	0.2s

134	光伏发电站发电时段（不含出力受控时段）的短期预测月合格率应大于（    ）。	D	90%	95%	85%	80%

135	对于小型光伏电站，并网点电压高于135%标称电压时，要求电站最大分闸时间为（  ）秒。	B	2	0.05	1	0.1

136	光伏发电站并网点电压在（  ）范围内应能连续运行。	B	93%～110%	85%～110%	90%～110%	80%～120%

137	依据《光伏功率预测技术规范》，光伏功率超短期预测的预测时效最长为（    ）。	D	2小时	3小时	1小时	4小时

138	斜单轴跟踪支架控制回路故障，导致跟踪角度异常，在监控系统上则反映出（  ）。	C	该支架所接电池组串电流为零	该支架所接电池组串电压降低，电流降低	该支架所接电池组串电压不变，电流降低	该支架所接电池组串电压、电流无变化

139	变电站接地网的接地电阻大小与（  ）无关。	C	土壤电阻率	接地网面积	站内设备数量	接地体尺寸。

140	平行线路间存在互感，当相邻平行线流过零序电流时，将在线路上产生零序电势，它会改变线路（  ）的相位关系。	B	相电压与相电流	零序电压与零序电流	零序电压与相电流	相间电压与相间电流

141	使用绝缘安全用具：绝缘操作杆、验电器、携带型短路接地线等必须选用具有“生产许可证”、“产品合格证”、“安全鉴定证”的产品，使用前必须检查是否贴有（  ）标签及是否在检验有效期内。	D	生产许可证	产品合格证	安全鉴定证	检验合格证

142	当断路器液压机构突然失压时应申请停电处理。在设备停电前，严禁人为启动油泵，防止断路器（      ）。	A	慢分闸	快分闸	跳闸	合闸

143	光伏电站提供的日预测曲线最大误差不超过(  )	D	0.15	0.1	0.25	0.2

144	光伏发电站的超短期预测曲线第（）小时调和平均数准确率不小于75% .	B	1	2	3	4

145	逆变器退出运行后，必须等待至少(     ) ，方可开启前门对逆变器进行维护或检修操作。	D	5min	10min	15min	20min

146	逆变器结构和电气连接应保持(  ) ，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好。	B	清洁；	完整；	正常

147	逆变器运行时不应有(   )振动和异常噪声	C	轻微；	较小；	较大

148	允许每(  )给逆变器上电一次。	A	5min；	3min;	7min;	10min

149	辐照度的单位是(     ) 。	B	J/m2	W/m2	J	W

150	太阳能组件中串联数目较多时，为了安全起见，在每个组件上并接(      ) 。	D	肖特基二极管	阻塞二极管	稳压二极管	旁路二极管

151	光伏电站发电功率超短期预测建模需要特别注意(      )对短波辐射的影响。	C	水汽	二氧化碳	云层	臭氧

152	太阳辐照度数据应包含历史及实时数据 ，时间分辨率为(      )分钟。	D	15	10	20	5

153	依据 《光伏功率预测技术规范》    ，光伏功率超短期预测的预测时效最长为(     ) 。	D	2 小时	3 小时	1 小时	4 小时

154	根据 《光伏电站接入电网测试规程》     ，大中型光伏电站接入电网测试中的功率特性测试 不应包括(    ) 。	D	无功功率调节特性测试	有功功率控制特性测试	有功功率输出特性测试	电压/频率异常时的响应特性测试

155	根据 《光伏电站接入电网技术规定》     ，大中型光伏电站频率在(    )应持续运行。	D	低于  48Hz	50.2Hz ~ 50.5Hz	48Hz~ 49.5Hz	49.5Hz ~ 50.2Hz

156	《光伏电站接入电网技术规定》  标准规定，对于三相短路故障考核电压为光伏电站并网 点(    )  ；两相短路故障考核电压为光伏电站并网点(      ) 。	A	线电压，线电压	相电压，相电压	相电压，线电压	线电压，相电压

157	在日照强度较低的情况下，光伏电池的开路电压呈(      )下降趋势。	B	三次函数	对数	指数	二次函数

158	根据普朗克法则：光子随频率的增加，其能量(     ) 。	C	不确定	减少	增加	不变

159	根据  《光伏发电系统接入配电网技术规定》     ，光伏发电系统启动时应考虑当前电网频率、 电压偏差状态，当电网频率、电压偏差超出本标准规定的正常运行范围时，光伏发电系  统(    ) 。	A	不应启动	由运行人员作出判断	得到调度部门允许后可以启动	可以启动

160	太阳电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为(     ) 。	C	串联电阻	光谱响应	转换效率	填充因子

161	《分布式电源接入配电网测试技术规范》规定， 工频耐压试验变流器应按照(      )的相关规定执行。	A	GB/T13422	GB50057	GB50150	GB/T16927

162	按照  《光伏发电系统接入配电网技术规定》 要求，   当光伏发电系统并网点电压突然升至 为 120%额定电压时，光伏发电系统最大分闸时间应不超过(     )秒。	B	0.1	2	1	0.2

163	光伏发电站控制操作级别最高的是(     ) 。	D	后台控制	集控中心控制	远方调度	就地控制

164	根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》     ，明确规定当光伏发电站并网点电压跌落至 0时，光伏发电站应能不脱网连续运行(     ) 。	A	0.15s	0.2s	0.05s	0.10s

165	按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》 要求，并网点电压在高于 120%额定低于 130%额定时，光伏发电站应至少持续运行 (      )秒。	B	0.1	0.5	10	1

166	光伏电站的主要部件在运行时，   (    ) 不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清 洁 。	D	声音	温度	气味	以上都是

167	根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》     ，明确规定并网点电压在  110%-120%标称电压时，光伏发电站应至少持续运行(     ) 。	A	10s	5s	2s	0.5s

168	《光伏电站接入电网技术规定》  标准规定， 小型光伏电站输出有功功率大于其额定功率的 50％时，功率因数应不小于(    ) (超前或滞后) 。	A	0.98	0.95	1	0.93

169	以下不属于光伏发电站用检测设备的是(   ) 。	C	模拟电网装置	低电压穿越测试装置	陀螺仪	孤岛检测装置

170	根据《分布式电源接入电网技术规定》     ，分布式电源发生异常状态到其停止向电网送电的 时 间 称 为 (     )  。	B	可调时间	最大分闸时间	检修时间	停机时间

171	《光伏电站接入电网技术规定》  标准规定，  光伏电站所接入的公共连接点的谐波注入电 流 应满足(      ) 的要求。	A	GB/T14549	GB/T15543	IEC61000-4-30-2003	GB/T24337

172	光伏组件应定期检查，若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件(     ) 。	D	光伏组件掉落	( B)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化；	光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁，接线端子无法良好连接	以上3个选项

173	《光伏电站接入电网技术规定》   标准规定，  当光伏电站设计为不可逆并网方式时，   当检 测到逆向电流超过额定输出的 5％时，光伏电站应在(      )内停止向电网线路送电。	B	1min	0.5s~ 2s	0.5s	0.2s

174	《光伏发电站接入电力系统技术规定》  中规定， 通过 110 (66) kV及以上电压等级接入 电网的光伏发电站变电站配备的故障录波装置应能够记录故障前 (    )秒到故障后(    ) 秒 的 情 况 。	C	5 、  30	15 、  30	10 、60	5 、  10

175	根据  《光伏发电站接入电力系统技术规定》     ，光伏发电站发电时段 (不含出力受控时段)的 短期预测月合格率应大于(     ) 。	D	90%	95%	85%	80%

176	太阳能电池的光电转换效率随温度升高而(     ) 。	B	升高	降低	不变	不确定

177	光伏模式在标准测试条件下随日照强度不同的表现为(     ) 。	B	日照强度增加 ，电压减小	日照强度减小，电流减小	日照强度减小，电压增加	日照强度增加 ，电流减小

178	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，光伏电站并网点应装设满足(     )标准要 求的  类电能质量在线监测装置。	C	GB/T14549	GB/T24337	IEC61000-4-30-2003	GB/T15543

179	光伏发电站监控系统和调度中心之间通信宜采用(      )通信协议。	A	DL/T634.5104	DL/T634.5101	DL/T719	DL/T667

180	按工作温度范围不同，质子交换膜燃料电池发电系统属于(      )型燃料电池。	D	超低温	中温型	高温型	低温型

181	用于将电能变化成适合于电网使用的一种或多种形式电能的电气设备是(     ) 。	D	整流器	滤波器	逆变器	变流器

182	太阳能电池一般由半导体材料制成，下面不属于半导体材料的是(     ) 。	A	玻璃	砷化镓	锗	硅

183	光伏电站接入电网技术规定》中：  当光伏电站设计为不可逆并网方式时，   当检测到逆 向电流超过额定输出的(     )时，光伏电站应在 0 . 5s~ 2s内停止向电网线路送电。	D	0.02	0.03	0.01	0.05

184	"在太阳能光伏发电系统中，  太阳电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话,实现此功能的主要器件是(    ) 。"	D	稳压器	蓄电池	二极管	逆变器

185	改变(     ) 可改变逆变器输出电压频率。	B	载波频率	调制波频率	调制波幅值	调制比

186	直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定(     ) 。	D	流汇流箱内的熔断器规格应符合设计规定	直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象	直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象，箱休外表面的安全警示标识应完整无破损 ，箱体 卜的防水锁启闭应灵活	以上  3 个选项都是

187	太阳能光伏发电系统最核心的器件是(     ) 。	D	蓄电池	逆变器	控制器	太阳能电池

188	安装组件前，  应根据光伏组件参数对每块组件进行检查测试，  施工现场通常检测项目包含 (     )  。	A	开路电压	工作电压	工作电流	短路电流

189	根据《光伏电站接入电网测试规程》 ，本标准适用于接入 (    )及以上电压等级电网的新建或扩建并网光伏电站。	B	35kV	380V	66kV	10kV

190	(    )主要是利用聚光器汇聚太阳能，对工作介质进行加热，使其由液态变为气态， 推动汽轮发电机发电。	D	地热发电	光伏发电	潮汐发电	光热发电

191	电流型逆变器的中间直流环节储能原件是(      ) 。	D	电容	电池	电阻	电感

192	在 PWM  斩波器中，电压比较器两个输入端信号是三角波信号和直流信号，输出信号是 (    ) 。	C	阶梯波信号	正弦信号	方波信号	梯形波信号

193	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，大中型光伏电站在电网频率低于  49.5Hz时要求至少能运行(    ) min 。	A	10	5	3	2

194	《光伏电站接入电网技术规定》   (Q/GW 617-2011 )标准规定，光伏电站并网点电压跌至 20％标称电压时，光伏电站能够保证不间断并网运行(     ) s 。	A	1	2	3	5

195	《光伏电站接入电网技术规定》    (Q/GW 617-2011 )标准规定，光伏电站应具备一定的过电流能力，在 120％倍额定电流以下，  光伏电站连续可靠工作时间应不小于 (    )min 。	A	1	2	3	5

196	光伏逆变器常用的冷却方式（    ）。	C	自然风冷	水冷	   强风冷	油浸风冷

197	"在太阳电池外电路接上负载后, 负载中便有电流过, 该电流称为太阳电池的(  )"	C	．短路电流	  开路电流	C工作电流	 最大电流

198	在太阳能光伏发电系统中， 太阳电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话，实现此功能的主要器件是 (  )    。	B	．稳压器	逆变器	．二极管	 蓄电池

199	"当日照条件达到一定程度时, 由于日照的变化而引起较明显变化的是(   )。"	C	．开路电压	工作电压	．短路电流	 最佳倾角

200	太阳能光伏发电系统中， 太阳电池组件表面被污物遮盖， 会影响整个太阳电池方阵所发出的电力，从而产生(  )  。	D	．霍尔效应	   孤岛效应	．充电效应	D热斑效应

201	直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定（ ）.	D	.直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象，箱体外表面的安全警示标识应完整无破损，箱体上的防水锁启闭应灵活；	直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象；	直流汇流箱内的高压直流熔丝的规格应符合设计规定；	D以上 3 个选项

202	光伏组件应定期检查，若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件(  )。	D	光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化；	光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡；	C光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁，接线端子无法良好连接；	 以上 3 个选项

203	支架的维护应符合下列规定（ )。	D	所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠；	"B支架表面的防腐涂层, 不应出现开裂和脱落现象, 否则应及时补刷；"	支架平整， 没有倾斜等现象;	以上 3 个选项.

204	光伏建材和光伏构件应定期由专业人员检查、 清洗、保养和维护，若发现下列问题应立即调整或更换（ ）。	D	"中空玻璃结露、进水、失效,影响光伏幕墙工程的视线和热性能"	玻璃炸裂， 包括玻璃热炸裂和钢化玻璃自爆炸裂；	玻璃松动、开裂、破损等;	 以上 3 个选项

205	交流配电柜维护时应注意以下项目（ ）.	D	确保配电柜的金属架与基础型钢应用镀锌螺栓完好连接， 且防松零件齐全；	"B 配电柜标明被控设备编号、名称或操作位置的标识器件应完整,编号应清晰、工整；"	"母线接头应连接紧密，不应变形， 无放电变黑痕迹, 绝缘无松动和损坏，紧固联接螺栓不应生锈；"	 以上 3 个选项

206	交流配电柜维护时应注意以下安全事项（  ）.	D	"停电后应验电,确保在配电柜不带电的状态下进行维护；"	B在分段保养配电柜时， 带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置；	"在电容器对地放电之前,严禁触摸电容器柜；"	D以上 3 个选项

207	光伏方阵的（  )接地线与防雷系统之间的过电压保护装置功能应有效， 其接地电阻应符合相关规定。	D	监视	控制系统	功率调节设备	 以上 3 个选项

208	控制器的运行与维护应符合下列规定（   ）。	D	控制器的过充电电压、过放电电压的设置应符合设计要求；	控制器上的警示标识应完整清晰；	制器各接线端子不得出现松动、锈蚀现象；	D以上 3 个选项

209	逆变器的运行与维护应符合下列规定（   ）。	D	" 变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好,逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声;"	逆变器上的警示标识应完整无破损；	逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换；	 以上 3 个选项.

210	光伏电站的主要部件在运行时， (）不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清洁。	A	温度、声音、气味	B温度	C声音	D气味

211	光伏发电站必须具有在并网点电压跌至 20％额定电压时能够维持并网运行(）	B	625ms	2s	.0 .15s	0s

212	光伏发电站并网点电压在发生跌落后()内能够恢复到额定电压的 90%时，光伏电站必须保持并网运行。	B	625ms	2s	0.15s	.0s

213	光伏电站并网点电压不低于额定电压的 90％时，光伏电站必须（）运行。	D	停止	不间断	并网	不间断并网

214	光伏电站并网点电压跌至 0  时，光伏发电站应能不脱网连续运行（)。	C	625ms	2s	0 .15s	0s

215	当光伏电池的正负极不接负载时，正负极间的电压就是（)	C	额定电压	工作电压	开路电压	短路电压

216	在清洗电池板时，辐射照度要低于多少（ ）.	A	200W/㎡	150W/㎡	250W/㎡	100W/㎡

217	严禁在风力大于(  ）、大雨或大雪的气象条件下清洗电池板。	B	3 级	 4 级	5 级	2 级

218	使用金属边框的光伏组件， 边框和边框和支架应结合良好， 两者之间接触电阻应不大于(  )。	D	2Ω	B 5Ω	3Ω	 4Ω

219	使用金属边框的光伏组件，金属边框必须（    ）.	A	牢固接地	接不接地都行	C不应该接地	部分接地

220	使用直流钳型电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同一个直流汇流箱的各光伏组件串的输入电流，其偏差应不超过(   ）。	A	5%	B 6％	4%	2%

221	汇流箱和直流柜直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于（   ）兆欧.	A	2	1	1.5	0.5

222	"逆变器中有一个器件相当于人的大脑，它完成了对控制和保护功能,这个器件是（      ）"	C	 显示屏	B功率单元	 主控板	驱动板

223	目前光伏电站最常使用的光伏组件为（   ）	B	 单晶硅组件	多晶硅组件	非晶硅薄膜组件	砷化镓光伏组件

224	光伏电站环境监测仪功能不包括以下哪种（   ）	D	 直接辐射	B 总辐射	光伏组件转换效率	温度

225	光伏组件转换效率较高的是（  )	D	 单晶硅组件	多晶硅组件	非晶薄膜组件	GaAs 组件

226	光伏电站常用多晶硅组件转换效率（   ）	A	10 — 13％	B 13 — 16％	16-19%	20-25%

227	光伏电站采用（    ）发电量最高.	C	固定支架	斜单轴支架	 双轴跟踪支架	可调整倾斜角度的固定支架 68  2013 年 8 月国家发改委发布的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康 发展的通知》 （发改价格［2013］1638  号）将我国分为 3 类资源区，分别设定

228	并网光伏电站主要构成部分不包括（   ）	C	 光伏组件	汇流箱	逆变器	蓄电池

229	单台逆变器停机时间超过（   ）天，构成设备一类障碍。	C	5	B 10	15	20

230	下列不属于设备一类障碍的是（   ）.	B	由于人员的过失误操作（包括人员误动、误碰）引起 10kV 、35kV 单元集电线路被迫停止运行	B 220kV 及以上线路倒杆塔	 单台逆变器烧毁，无返厂恢复性检修价值	 升压站监控系统失灵 24 小时内未恢复者

231	下列不属于设备二类障碍的是(  )	A	 光伏发电监控系统失灵 72 小时内未恢复者	动态无功补偿设备发生故障退出运行，时间超过 24 小时	" 违反规程规定,未经调度部门许可,擅自操作调度管辖的设备"	"35kV 及以上电气设备试验时发生错误,导致绝缘击穿"

232	"不停电电源（UPS）因故停止运行超过 4 小时,构成(   ）."	A	 设备异常	B 二类障碍	一类障碍	一般事故

233	下列不属于设备二类障碍的是（   ）	A	 汇流箱同时通讯中断数量超过 5 台， 5 天未恢复者	单台光伏逆变器停运，故障停运时间超过 7 天者	35kV  电缆头绝缘击穿， 48 小时内未恢复者	 太阳辐射仪连续故障时间超过 168 小时

234	"由于光伏组件清理不及时, 发电量下降 8%以上，构成（  )"	A	 设备异常	B 二类障碍	一类障碍	一般事故

235	光伏电站、 光伏电站至少每（    ）检查一次安全标志牌，如发现有破损、 变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。	B	 季度	半年	 一年	 一个月

236	"光伏电站“ 禁止""安全标示牌一般为（  )颜色"	C	 绿色	红色	 黄色	 黑色

237	"光伏电站“ 警告” 安全标示牌,基本形式是- — 长方形衬底牌，上方是（   ）形警告标志，下方为矩形补充标志"	C	圆形	方形	 正三角	 倒三角

238	变压器呼吸器的作用是(    )。	A	用以清除吸入空气中的杂质和水分	用以清除变压器油中的杂质和水分	用以吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气	用以清除变压器各种故障时产生的油烟

239	变压器温度升高时绝缘电阻值(    )。	A	降低	不变	增大	成比例增大

240	电流互感器极性对(    )没有影响。	C	差动保护	方向保护	电流速断保护	距离保护

241	电流互感器二次绕组中如有不用绕组的应采取(    )的方式处理。	A	短接	拆除	与其他绕组并联	与其他绕组串联

242	在运行中的电流互感器二次回路上工作，按安全工作规程的规定（   ）。	A	要办理工作票	不要工作票	用口头联系	用手势联系

243	电压互感器的下列接线方式中，不能测量相电压的是(    )。	A	Yy	YNynd	Yynd	Yyn

244	电容式电压互感器中的阻尼器的作用是（  ）。	D	产生铁磁谐振	分担二次降压	改变二次阻抗角	消除铁磁谐振

245	在运行中的电流互感器二次回路上工作时，(    )是正确的。	C	用铅丝将二次短接	用导线缠绕短接二次	用短路片将二次短接	将二次引线拆下

246	当日照条件达到一定程度时，由于日照的变化而引起较明显变化的是（）。	C	开路电压	工作电压	短路电流	最佳倾角

247	当新能源发电的规模较大时，宜采用（）接入输电网模式，通过高电压远距离输送，实现全网消纳。	B	分布式	集中式	发电端	输电端

248	防止非计划性孤岛现象的发生称为（）。	A	防孤岛	计划性孤岛	孤岛	无关

249	分布式发电一般独立于公共电网而靠近（），可以包括任何安装在用户附近的发电设施。	D	变电站	输电线路	配电所	用户负荷

250	光伏电站属新能源类电站，光伏电站在并网运行时（）。	B	可以由电站运行人员自行从电网切除。	必须由调度部门下达指令后才能从电网切除。	可以由电站运行人员自行从电网切除后，上报给调度部门。	当按调度指令切除后，可再次自行并网发电。

251	光伏组件应定期检查，若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件（）。	D	光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化；	光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁，接线端子无法良好连接	光伏组件边框破损致电池片暴露	以上3 个选项

252	逆变器的运行与维护应符合下列规定（  ）。	D	变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声；	逆变器上的警示标识应完整无破损；	逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换；	以上3个选项。

253	逆变器输入（），输出（）。	C	交流、直流	交流、交流	直流、交流	直流、直流

254	逆变器的输出电压幅值与频率由（）决定。	B	输入电压	网侧电压	软件设定	硬件设定

255	太阳电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为（）。	B	填充因子	转换效率	光谱响应	串联电阻

256	太阳能量的主要来源是于太阳内部的核子反应，这些核子主要是（）。	C	氢、氧	氮、氢	氢、氦	氮、氦

257	太阳能电池是利用半导体（）的半导体器件。	C	光热效应	热电效应	光伏效应	热斑效应

258	太阳能光伏发电系统中，没有与公用电网相连接的光伏系统称为（）太阳能光伏发电系统；与公共电网相连接的光伏系统称为（）太阳能光伏发电系统。	A	离网、并网	离网、离网	并网、离网	并网、并网

259	太阳能光伏发电系统中，太阳电池组件表面被污物遮盖，会影响整个太阳电池方阵所发出的电力，从而产生（）。	D	霍尔效应	孤岛效应	充电效应	热斑效应

260	太阳能光伏发电系统中，在电网失电情况下，发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象称为（）。	A	孤岛效应	光伏效应	充电效应	霍尔效应

261	太阳能光伏发电系统最核心的器件是（）。	B	逆变器	太阳能电池	蓄电池	控制器

262	太阳能电池的光电转换效率随温度升高而（）。	C	升高	不变	降低	不确定

263	太阳能电池片被掺杂了磷的那部分称为（）。	B	耗尽区	N区	P-N结	P区

264	太阳能电池切成两片后，每片电压（）。	C	增加	减少	不变	不确定

265	太阳每秒钟投射到地球上的能量约为（）	B	8.000×1013焦耳	1.757×1017焦耳	8.000×1017焦耳	1.757×1013焦耳

266	太阳能电池产生的能量以（）形式储存在蓄电池中。	D	机械能	电能	热能	化学能

267	太阳电池组件为了获得更高的工作电压，可以把组件（）起来，为了获得更大的输出电流，可以将组件（）使用。	A	串联、并联	串联、串联	并联、串联	并联、并联

268	下列光伏系统器件中，能实现DC-AC（直流-交流）转换的器件是（）。	C	太阳电池	蓄电池	逆变器	控制器

269	下列表征太阳电池的参数中，哪个不属于太阳电池电学性能的主要参数（）。	D	开路电压	短路电流	填充因子	掺杂浓度

270	蓄电池的容量就是蓄电池的蓄电能力，标志符号为C，通常用以下（）来表征蓄电池容量。	B	安培	安时	瓦特	伏特

271	直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定（）。	D	直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象，箱休外表面的安全警示标识应完整无破损，箱体卜的防水锁启闭应灵活	直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象	流汇流箱内的熔断器规格应符合设计规定	以上3 个选项

272	在太阳电池外电路接上负载后，负载中便有电流过，该电流称为太阳电池的（）。	D	短路电流	开路电流	最大电流	工作电流

273	在太阳能光伏发电系统中，太阳电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话，实现此功能的主要器件是（）。	A	逆变器	稳压器	二极管	蓄电池

274	在足够能量的光照射太阳电池表面时，在P-N结内建电场的作用下N区的（）_向P区运动；	B	电子	空穴	质子	光子

275	在足够能量的光照射太阳电池表面时，在P-N结内建电场的作用下P区的（）向N区运动。	A	电子	空穴	质子	光子

276	光伏组件一般使用寿命为（）。	B	10-15年	20-25年	30-35年	40-45年

277	光伏电池片相当于一个（）。	A	恒流源	恒压源	恒功率源	电压和电流随负载变化

278	太阳能来原于太阳内部的（）。	C	化学反应	原子核裂变反应	热核反应	物理反应

279	地表入射短波辐射主要集中于太阳短波辐射的（  ）波段。	B	紫外	可见光	红外	远红外

280	有关倾斜面太阳总辐射的定义，以下叙述正确的是（）。	A	在规定的一段时间内照射到某个倾斜表面的单位面积上的太阳辐射能量。	在规定的一段时间内垂直照射到某个倾斜表面的单位面积上的太阳辐射能量。	在规定的一段时间内照射到45°倾斜表面的单位面积上的太阳辐射能量。	在规定的一段时间内垂直照射到45°倾斜表面的单位面积上的太阳辐射能量。

281	在晴空条件下，一天内光伏发电功率实测功率曲线类似（）。	B	开口向上的抛物线	开口向下的抛物线	直线	双曲线

282	光伏逆变器安装时需注意的工作不包含哪些内容（）。	D	逆变器自带接地铜条与使用线缆可靠连接	连接交流电网时，将交流侧配电断路器断开，保证接到端子的交流线不带电；	光伏阵列的开路电压不应超过设备允许值	汇流箱出厂资料是否齐全

283	光伏电站建设过程需安装故障录波仪，且应记录：（）。	C	故障前60s到故障后10s的情况	故障开始至故障排除	故障前10s到故障后60s的情况	故障排除后60s情况

284	光伏逆变器启动程序是（）。	B	先合直流断路器再合交流断路器	先合交流断路器再合直流断路器	都可以	以上都不对

285	光电转换的最小单元称为（）。	A	太阳电池单体	太阳电池	太阳电池组件	太阳电池方阵

286	20摄氏度以上，太阳能电池板随着温度升高，转换效率（）。	B	升高	下降	先升高再下降	先下降再升高

287	光伏发电站有功功率是指（）。	D	电池组件输出有功功率	逆变器输出功率	单元变输出功率	光伏发电站输入到并网点的有功功率。

288	光伏逆变器MPPT是指（）。	D	最小功率点并网	最小功率点跟踪	最大功率点并网	最大功率点跟踪

289	电池组件的开路电压要（）工作电压。	A	大于	小于	等于	不确定

290	光伏汇流箱中支路的保险的作用是（）。	A	过流保护	过电压保护	电流防反保护	低电压保护

291	光伏电池板组件组如果出口无电压或者是出口低电压那么应该检查（）。	A	电池板组中的某一块断路	汇流箱接地	保险烧坏	汇流箱电压低

292	地面用太阳电池标准测试条件为在温度为25℃下，大气质量为AM1.5的阳光光谱，辐射能量密度为（）W/m2。	A	1000	1367	1353	1130

293	太阳能光伏发电原理是（）。	A	半导体界面的光生伏特效应将光能直接转换成直流电	半导体接受太阳的热量，分子变得不稳定导致正负电荷分离产生直流电	半导体界面的光生伏特效应将光能直接转换成交流电	半导体接受太阳的热量，分子变得不稳定导致正负电荷分离产生交流电

294	光伏电站装机容量为 30MW 及以下的，光伏组件检修测试红外热斑测试抽检比例为（）。	B	0.50%	1%	0.20%	2.00%

295	下列太阳能光伏发电系统元件中，能实现 DC-AC  (直流-交流)转换的元件是(    )。	C	太阳能电池板；	蓄电池；	逆变器；	控制器

296	在太阳能光伏发电系统中，最常使用的储能元件是(   )。	C	锂离子电池；	镍铬电池；	铅酸蓄电池；	碱性蓄电池

297	蓄电池是一种储能元件，它能把电能转变为(    )。	D	热能；	光能；	机械能；	化学能

298	太阳能电池板是利用半导体(    )的半导体元件。	C	光热效应；	热电效应；	光生伏特效应；	热斑效应

299	太阳能电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为(   )。	B	填充因子；	转换效率；	光谱响应；	串联电阻

300	在太阳能电池板的外电路接上负载后，负载中便有电流通过，该电流称为太阳能电池板的(    )。	C	短路电流；	开路电流；	工作电流；	最大电流

301	太阳能光伏发电的最核心元件是(    )。	C	控制器；	逆变器；	太阳能电池板；	蓄电池

302	使用金属边框的光伏组件，边框和支架应结合良好，两者之间接触电阻应为(   )。	D	大于4Q;	小于4Ω;	等于4Q;	小于或等于4Ω

303	在无阴影遮挡条件下工作时，当太阳辐射照度为500W/m?  以上，风 速不大于2m/s  的条件下，同一光伏组件外表面(电池正上方区域)温度差异应为(   )。	B	大于20℃;	小于20℃;	等于20℃;	小于或等于20℃

304	太阳能光伏发电系统中，太阳能电池板组件表面被污物遮盖，会影响整个太阳能电池板方阵所发出的电力，从而产生(    )。	D	霍尔效应；	孤岛效应；	充电效应；	热斑效应

305	安装太阳能电池板方阵时要进行太阳能电池板方阵测试，其测试条件是太阳总辐照度不低于(   )。	D	400mW/cm?;	500mW/cm?;	600mW/cm?;	700mW/cm?

306	光伏组件应在辐照度低于(    )的情况下清洁光伏组件，不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件。	C	300W/m?;	350W/m?;	200W/m?

307	使用直流钳形电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同一直流汇流箱光伏组件串的输入电流，其偏差应(    )。	D	大 于 5 % ;	小 于 5 % ;	等 于 5 % ;	不超过5%

308	"逆变器退出运行后，必须等待至少(   ),方可开启前门对逆变器进行维护或检修操作。"	D	5min;	10min;	15min;	20min。

309	逆变器根据对无功能量处理方法不同，分为(    )。	C	电压型和电阻型；	电流型和功率型；	电压型和电流型；	电 压型和功率型

310	"逆变器结构和电气连接应保持(    ),不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好。"	B	清洁；	完 整 ；	正常

311	逆变器运行时不应有(    )振动和异常噪声。	C	轻微；	较 小 ；	较大

312	允许每(    )给逆变器上电一次。	A	5min;	3min;	7min;	10min

313	光伏电站发电系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合(    )的要求，并定期校准。	A	计量法；	企业；	电站

314	严禁在风力大于(   )、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。	B	5 级；	4 级；	8  级

315	光伏电站发电系统的主要部件周围(    )易燃易爆物品。	A	不得堆积；	可以堆积；	随意

316	光伏组件方阵防雷保护器应有效，并在(   )到来之前、雷雨过后 及时检查。	C	冬 季 ；	春 季 ；	雷雨季节

317	太阳能光伏发电系统应与主体结构连接牢固，在台风、暴雨等 (    )的自然天气过后应普查光伏组件方阵的方位角及倾角，使其符合设计要求。	A	恶劣；	正常；	良好

318	太阳能光伏发电系统区域内( )对系统运行及安全可能产生影响的设施。	C	根据情况增设；	可以增设；	严禁增设

319	电力变压器内的油起(    )作用。	C	绝缘和灭弧；	绝缘和防锈；	绝缘和散热

320	高压油断路器的油起(    )作用。	A	绝缘和灭弧；	灭弧和防锈；	绝缘和散热

321	交流电流表或交流电压表指示的数值是(    )。	B	平均值；	有效值；	最大值

322	断路器的跳闸辅助触点应在(  )接通。	B	合闸过程中，合闸辅助触点断开后；	合闸过程中，动、静触头接触前；	合闸终结后

323	断路器液压机构中的压力表指示的是(   )压力。	A	液体；	氧气；	空气

324	触摸运行中的变压器外壳时，如果有麻电感，则可能是()。	C	线路接地；	过负荷；	外壳接地不良

325	测量变压器绕组的直流电阻目的是(   )。	C	保证设备的温升不超过上限；	测量绝缘线是否受潮；	判断是否断股或接头接触不良

326	断路器液压机构中的贮压筒充氮气后(   )。	A	必须垂直放置；	必须水平放置；	可以随意放置

327	定时限过流保护的动作是按躲过线路(   )电流整定的。	A	最大负荷；	平均负荷；	末端短路

328	容量在(   )及以上的变压器应装设瓦斯继电器。	B	1000kVA;	800kVA;	7500kVA

329	在非直接接地系统中发生单相金属性接地，接地相的电压()。	A	等于零；	等于10kV;	升高

330	"设备接头处涂有相色漆的,在过热后(    )。"	A	"相色漆颜色变深,漆皮裂开;"	"相色漆颜色变浅,漆开始熔化;"	"相色漆颜色变明显,并有易湿现象"

331	"变压器呼吸器中的硅胶在吸潮后,颜色变为(    )。"	A	粉红色;	橘黄色;	淡蓝色

332	变电站设备接头和线头的最高允许温度为(   )。	A	85℃;	90℃;	95℃

333	用隔离开关拉合电压互感器在(    )时可运行。	C	远方有接地;	附近线路有间歇性接地;	系统内无接地故障

334	"使用钳型电流表,可先选择(    ),然后再根据读数逐次切换挡 位。"	A	最高挡位;	最低挡位;	刻度一半处

335	"变压器油枕油位计的+40℃油位线,是表示(   )的油位标准位置 线。"	B	变压器温度在+40℃时;	环境温度在+40℃时;	变压器温升至+40℃时;	变压器温度在+40℃时

336	变压器铭牌上的额定容量是指(    )。	C	有功功率;	无功功率;	视在功率;	平均功率

337	"变压器运行时,温度最高的部位是(    )。"	B	铁芯;	绕组;	上层绝缘油;	下层绝缘油

338	变压器的使用年限主要决定于(    )的运行稳定。	A	绕组;	铁芯;	变压器油;	外壳

339	电缆的运行电压不得超过额定电压的(    )。	C	5%;	10%;	15%;	20%

340	熔断器的额定值主要有(    )。	C	额定电压、额定电流和额定电阻;	额定电压和额定电流;	额定电压、额定电流和熔体额定电流;	额定电压光伏电站运行专业 知 识 题 库

341	电能质量管理的主要指标是电网的(    )。	A	电压和频率;	电压;	频率;	供电可靠性

342	"电缆的线径, 一般要求损耗小于(    )。"	D	0.5%;	0.8%;	1%;	2%

343	电力系统中联系(   )与用户的中间环节称电力网。	C	送电线路;	变压器;	发电厂;	变电站

344	安装接线图包括(   )、屏背面接线图及端子排图。	D	原理接线图;	逻辑框图;	流程图;	屏面布置图

345	"电压互感器一次侧接(    ),二次侧接负载。"	D	电压互感器二次侧;	继电器线圈;	系统一次电流;	系统一次母线

346	"油断路器发生火灾时,应切断其(    )进行灭火。"	C	前一级的断路器电源;	后一级的断路器电源;	两则前后一级的断路器电源;	断路器电源

347	"停电拉闸操作必须按照(    )的顺序依次操作,送电合闸操作应按 与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合隔离开关。"	A	断路器(开关)— → 负荷侧隔离开关(刀闸)— → 母线侧隔离开关 (刀闸);	断路器(开关)  → 母线侧隔离开关(刀闸)  → 负荷侧隔离开关 (刀闸);	负荷侧隔离开关(刀闸)  → 断路器(开关)  →母线侧隔离开关 (刀闸)

348	直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应(    )。	B	等于2MΩ;	大 于 2MQ;	小于2MΩ

349	"交流配电柜停电后应(   ),确保在配电柜不带电的状态下进行维护。"	A	验电;	进行工作;	进行检查

350	"操作交流侧真空断路器时,应穿( ),戴绝缘手套,并有专人监护。"	B	工作鞋;	绝缘靴;	工作服

351	每年至少(    )对数据传输系统中输入数据的传感器灵敏度进行校 验。	B	二次;	一次;	三次

352	使用绝缘棒进行操作时(    )。	A	"应戴绝缘手套,穿绝缘靴;"	"因绝缘棒是绝缘的,可以不戴绝缘手 套;"	只穿绝缘靴就可以操作

353	"使用电动工具前,应(   )。"	C	"用水清洗,确保卫生,才可使用;"	"看是否需要改装工具,进步效 率;"	"进行检查,确保机件正常;"	"清理,看是否有阻塞"

354	"运行中的SF? 断路器,应定期测量 SF? 气体含水量,新安装或大修 后(   )一次,待含水量稳定后可每年一次,灭弧室气室含水量应小于300ppm, 其他气室小于500ppm 。"	B	一月;	三月;	六月;	十二月

355	"长期存放的SVG 须 在 (   )内作一次通电试验,通电前须作耐压试验。"	C	半 年 ;	一年;	两年;	四年

356	蓄电池放出(    )以上的额定容量时需按均充制度进行均衡充 电。	A	5%;	10%;	20%;	50%

357	保护的投退必须申请调度同意(    )批准后方可执行。	D	值长;	站长;	安生部部长;	总工

358	标志电能质量的两个基本指标是(    )。	A	电压和频率;	电压和电流;	电流和功率;	频率和波形

359	"设备运行中,当保护及自动装置异常时,立即汇报值长并通知继保班人员,向(  )申请并得到批准后再将故障部分退出运行。"	D	运行主管;	站长;	总工;	调度

360	直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于(   )。	B	1MQ;	2MQ;	3MQ;	5MΩ

361	"高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(   )以内,室外不得接近故障点(   )以内。"	C	"4m,4m;"	"5m,6m;"	"4m,8m;"	"5m,10m"

362	"无功容量不足,会引起电压(    )。"	A	下降;	升高;	不变;	边远地带上升

363	绝缘等级为F 级的变压器允许最高极限温度(   )。	B	140℃;	155℃;	165℃;	190℃

364	电容在直流电路中的作用是(   )。	A	存储电荷;	滤波;	限流;	过载保护

365	下面电气设备中不具备过流保护的是(    )。	C	保险;	断路器(空开);	避雷器;	热继电器

366	"接触器在工作时由于通断较为频繁,所以在开断触点处安装(    )。"	A	简易灭弧装置;	过压保护;	欠压保护;	互锁保护

367	二极管在直流电路中的作用是(    )。	D	整 流 ;	变频;	变压;	单向导通

368	二极管在交流电路中的作用是(    )。	A	整流;	变频;	变 压 ;	单向导通

369	"万用表测量电压时,下面描述正确的是(   )。"	D	测量电压不用考虑串联并联;	测量电压时不用考虑交流直流;	测量电压时不用考虑正负极;	测量电压时需要考虑CAT 等级

370	"以下电气测量工具中,不需要直接接触被测物体的是()。"	A	钳形电流表;	万用表;	验电器;	绝缘电阻表

371	万用表等级里CAT  IV和 CATⅢ  最大的不同是(    )。	B	额定电流;	最大耐压;	额定电压;	短路电流

372	"使用万用表测量电容时,应该(   )。"	A	用万用表对电容充电并等1min 后进行读取数值;	用万用表对电容进行充电并立即读取数值;	用万用表对电容充电并等1min 后放电后进行读取数值;	用万用表对电容充电并等5min后进行读取数值

373	"直流蓄电池在环境温度(   )时,使用寿命最长。"	C	0~15℃;	15~20℃;	20~25℃;	与环境温度没有关系

374	隔离开关(   )灭弧能力。	B	有;	没有;	有少许;	不一定

375	"电流互感器的电流误差, 一般规定不应超过(    )。"	B	0.05;	0.1;	0.15;	0.2

376	变压器正常运行时的声音是(    )。	B	时大时小的嗡嗡声;	连续均匀的嗡嗡声;	断断续续的嗡嗡声;	咔嚓声

377	新投运的变压器应进行(    )合闸冲击试验。	B	3   次 ;	5   次 ;	7   次;	1    次

378	"电力电缆的正常工作电压,不应超过额定电压的(   )。"	C	5%;	10%;	15%;	20%

379	"铅酸蓄电池在运行中,电解液呈现褐色,则表示蓄电池(    )。"	B	过放电;	过充电;	电解液不合格;	属于正常现象

380	电弧表面温度一般为(    )。	C	500~1000℃;	2000~3000℃;	3000~4000℃;	4000~5000℃

381	"每 (   )需对干式变压器冷却风扇,进行启动检查。"	B	周 ;	月;	季;	年

382	220V 直流母线电压正常允许在(   )内运行。	A	(220±5%)V;	(220±6%)V;	(220±8%)V;	(220±10%)V

383	"油浸风冷式变压器,当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的 (    )。"	B	65%;	70%;	75%;	80%

384	交流测量仪表所指示的读数是正弦量的(   )。	A	有效值;	最大值;	平均值;	瞬时值

385	变压器油在变压器内的主要作用是(   )。	A	绝缘冷却;	灭弧;	防潮;	隔离空气

386	变电站的母线上装设避雷器是为了(   )。	C	防止直击雷;	防止反击过电压;	防止雷电行波;	防止雷电 流

387	"对于同一电容器,两次连续投切中间应间隔(   )以上。"	A	5min;	10min;	30min;	60min

388	"变压器内部故障时,(   )保护动作。"	A	瓦斯;	瓦斯、差动;	距离保护;	中性点保护

389	发生误操作隔离开关时应采取(   ) 处 理 。	C	立即拉开;	立即合上;	"误合时不许再拉开,误拉时在弧光未断开前再合上;"	"误合时迅速拉开,误拉时在弧光未断开前再合上"

390	"倒闸操作时,如隔离开关没合到位,允许用(   )进行调整,但 要加强监护。"	A	绝缘杆;	绝缘手套;	验电器;	干燥木棒

391	"电缆线路相当于一个电容器,停电后的线路上还存在有剩余电荷, 对地仍有(   ),因此必须经过充分放电后,才可以用手接触。"	A	电位差;	等电位;	很小电位;	电流

392	"对 SF? 断路器、组合电器进行充气时,其容器及管道必须干燥,工作人员必须(   )。"	A	戴手套和口罩;	戴手套;	戴防毒面具;	什么都不用

393	"假定电气设备的绕组绝缘等级是 A 级,那么它的耐热温度是(   )。"	C	120℃;	110℃;	105℃;	100℃

394	"变压器内部发出“咕嘟”声,可以判断为(    )。"	C	过负载;	缺相运行;	绕组层间或匝间短路;	穿芯螺杆松动

395	单相弧光接地过电压主要发生在(    )的电网中。	D	中性点直接接地;	中性点经消弧线圈接地;	中性点经小电阻接地;	中性点不接地

396	熔断器熔体应具有(    )的特点。	D	"熔点低,导电性能不良;"	"导电性能好,熔点高;"	"易氧化,熔点低;"	"熔点低,导电性能好,不易氧化"

397	"用绝缘电阻表测量吸收比是测量(    )时绝缘电阻之比,当温度在10~30℃时吸收比大于1.3时合格。"	A	15s   和60s;	15s      和45s;	20s      和70s;	20s      和60s

398	"电容器在充电过程中,其(   )。"	B	充电电流不能发生变化;	两端电压不能发生突变;	储存能量发生突变;	储存电场发生突变

399	继电保护对发生在本线路故障的反应能力叫(   )。	C	快速性;	选择性;	灵敏性;	可靠性

400	"铅酸蓄电池正常时,正极板为(    )。"	A	深褐色;	浅褐色;	灰色;	黑色

401	"蓄电池负极板,正常时为(    )。"	C	深褐色;	浅褐色;	灰色;	黑色

402	如听到运行中的变压器发生均匀的“嗡嗡”声则说明(    )。	A	变压器正常;	绕组有缺陷;	铁芯有缺陷;	负载电流过大

403	"电力系统为了保证电气设备的可靠运行和人身安全,无论是发、供、配电设备必须可靠(    )。"	A	接地;	防雷;	防止过电压;	防止大电流

404	SF?  气体灭弧能力比空气大(    )倍。	D	30;	50;	80;	100

405	"人体电阻因人而异,通常为(    )。"	C	10~106kΩ;	10~107kΩ;	10~105kΩ;	10~103kΩ

406	"配电装置中,代表 A 相相位色为(    )。"	B	红色;	黄色;	淡蓝色;	绿色

407	"若电气设备的绝缘等级是B 级,那么它的极限工作温度是(   )。"	D	100℃;	110℃;	120℃;	130℃

408	"在油断路器中,灭弧的最基本原理是利用电弧在绝缘油中燃烧,使油分解为高压力的气体,吹动电弧,使电弧被(   )冷却最后熄灭。"	C	变粗;	变细;	拉长;	变短

409	MPPT技术是光伏逆变器的核心技术。MPPT即最大功率点跟踪，组串的MPPT偏离，指逆变器随光伏方阵输出电压与电流的变化进行跟踪与控制，使系统一直保持在最大输出工作状态，以获得最大功率输出的自动调整功能，假设2路组串输入1路MPPT，即MPPT渗透率为（）％？	B	0.25	0.5	0.75	1

410	直击雷对光伏电站的影响很大，其防范措施是在光伏电站？	C	装设灭火器	装设接地线	装设接闪装置	装设喷淋系统

411	光伏电站中清洗光伏组件不能选择在哪个时间？	A	晴天中午	晴天清晨	晴天傍晚	阴雨天

412	下列不属于光伏系统中逆变器的危险因素的是？	D	逆变器MC4插头松动	逆变器接地线脱落	逆变器状态指示灯损坏	组件组串电压过高

413	下列不属于光伏系统中电缆的危险因素的是？	B	电缆绝缘损坏造成短路	电缆入口处用防火堵料严密封堵	电缆发热	电缆接头处未封闭

414	电力设备场所应落实防小动物安全措施。各设备房间门口应安装（  ）？	C	绝缘挡板	铝合金挡板	防鼠挡板	木质挡板

415	光伏站场中配电柜、汇流箱、逆变器、电缆通道等应做好防火封堵措施，既可以防火，也可以防小动物，下列哪种材料不能用于防火封堵？	A	建筑废料	水泥	防火挡板	防火涂料

416	抢救触电者脱离电源时候，下列属于应注意的事项是？	A	救护员不得采用金属和其他潮湿物品作为救护工具	未采取任何绝缘措施，救护人员直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服	在使触电者脱离电源的过程中，救护人员使用两只手操作。	夜间发生触电事故时，不考虑切断临时照明。

417	触电急救应分秒必争，一但明确心跳、呼吸停止的，应立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救，直到急救医护人员到场。进行心肺复苏时，按压频率为：？	C	60-80次/分钟	80-100次/分钟	100-120次/分钟	120-140次/分钟

418	光伏阵列中，直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应？	D	小于1兆欧	大于1兆欧	小于2兆欧	大于2兆欧

419	光伏组件的倾斜角度，一般为水平面上的太阳辐射量换算成光伏阵列倾斜面的辐射量，才能进行光伏系统发电量的计算。最佳倾角与项目所在地的纬度与项目所在地的纬度有关。假设某地的纬度为23°，倾斜角等于多少度？	A	倾斜角等于纬度	倾斜角等于纬度加5°-10°	倾斜角等于纬度加10°-15°	倾斜角等于纬度加15°-20°

420	汇流箱的运行和维护应该符合以下规定（   ）。	D	汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象	汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象	汇流箱内塑壳开关规格应符合设计规定	以上三个选项

421	光伏组件应定期检查，若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件（  ）。	D	光伏组件存在玻璃破碎、背板烧焦、明显的颜色变化	光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通的旗袍	光伏组件接线插头变形、扭曲、开裂，端子无法良好连接	以上三个选项

422	当光伏电池组件的正负极不接负载时，正负极间的电压就是（   ）。	C	额定电压	工作电压	开路电压	短路电压

423	在清洗光伏版时，辐射强度要低于（  ）。	A	200W/m?	150W/m?	250W/m?	100W/m?

424	孤岛效应是（  ）的特有现象。	B	独立光伏发电系统	并网光伏发电系统	混合光伏发电系统	以上皆不是

425	光伏电池的（  ）是指光伏电池工作环境温度和光伏电池吸收光子后使自身温度升高，对光伏电池性能的影响。	D	填充因子	光电转换效率	光谱特性	温度特性

426	（  ）的工频电流通过人体时，就会有生命危险。	D	0.1mA	1mA	15mA	50mA

427	山地光伏电站的特点是？	A	植被茂盛、草木遮挡严重	水鸟较多	地势平坦、风沙频率高	有屋面彩钢瓦

428	从生产管理角度，以下是光伏电站的运维模式是？	A	维护分离模式	自主运营模式	委托运维模式	运行维护分体化模式

429	逆变器、汇流箱检查的周期是多久？	D	每年一次	每季度一次	每月一次	每周一次

430	以下哪个工器具为运维专用工器具？	C	网线测试仪	携带型短路接地线	冲击钻	手提式灭火器

431	常用的变压器油有几种？	C	1种	2种	3种	4种

432	以下为光伏组件现场安装的问题是？	B	山体坡度差异较小	组件安装位置不当	某屋顶干净、整洁	组件输出电缆留足够余量

433	以下为光伏组件失效的特征是？	D	电池完好无损	玻璃无破损及裂痕	接线盒有效	有蜗牛纹

434	以下不是组件下边缘泥带堆积的危害是？	C	形成热斑	造成电池输出电流下降	增加辐射吸收量	形成“彩虹纹”

435	下列缺陷为光伏支架常见的缺陷是？	B	镀锌层破损但已及时修复	支架立柱严重变形	檩条锈蚀但已除锈并做好防锈措施	减速箱完好

436	以下不是环境监测仪的维护要点是？	A	遮光环部件应清洁	配备环境温度计	散射辐射表朝正南、正北安装	铭牌、标识清晰

437	箱式变压器的维护要点是？	C	私自改变保护整定值	基础无倾斜、下沉	定期进行电气设备预防性试验	变压器长时间超负荷运行

438	以下为光伏电站特殊巡视无问题的内容是？	B	组件剧烈摆动	组件表面无积雪	变压器油温大于70℃	生产区有严重积水情况

439	以下为光伏电站巡检错误的注意事项是？	B	戴安全帽、穿绝缘鞋	对设备随机时段检查	缺陷记录表进行计划消缺	巡检发现的问题拍照存底

440	以下为汇流箱巡视有问题的内容是？	A	接地线紧固、有锈蚀	支架连接紧固无倾斜	汇流箱门闭锁	母排螺丝紧固、无变形变色

441	以下为逆变器使用需要注意的正确事项是？	D	绝缘处绝缘一般	开关机顺序相反	逆变器过电流时须人工停机	不得打开逆变器机柜

442	光伏电站负荷转移无问题的是？	D	转移设备光伏区电缆刚好	负荷转移到不同逆变房	根据负荷选择尽量多并入电缆数量	组串逆变器可将故障设备组串转移到就近逆变器空余输入端子

443	组串逆变器输入端连接头接头更换步骤错误的是？	C	断开逆变器故障连接器于组件侧连接	本体交流测无电压	保留逆变器滤波板、放置好拆除的零部件	拆除逆变器面板连接器插头

444	组件蜗牛纹产生的原因是？	D	细栅断裂	钢化玻璃自爆	组件装配工艺缺陷	组件钢化玻璃阻水性不足

445	以下为组件泥带缺陷有效整改方法是？	B	减少安装倾角	在边框上开槽	导水排尘器安装在组件中间	自然掉落

446	以下为平单轴跟踪支架的电动机故障的原因是？	C	电动机密封良好，无灰尘、渗水	渗入电动机内部的积水可排出	控制箱中的接触器线圈断电后不能释放	轴承内已添加润滑油

447	以下为光伏电站螺栓安装的正确注意事项的是？	A	弹簧垫圈位置在螺母后面	螺栓头和螺母上面放置平垫圈	螺栓头平垫圈的数量为3个	螺母侧放置平垫圈数量为2个

448	对于以下光伏电站桩基缺陷，整改措施正确的是？	C	减少预制块的体积及质量	对桩基的蜂窝、麻面简单处理	按设计要求对电站的排水系统施工	对问题桩基表面进行粗制处理

449	以下不是汇流箱熔断器烧毁的常见原因是？	B	昼夜温差大，每日一次高低温循环	高温下熔断器底座融化引起短路	选型过小，熔断式出现喷弧现象	直流电缆发生短路时，线路出现大电流

450	直流汇流箱组串接地故障的原因是？	A	粗放式施工导致电缆破皮	接线良好无松动	防小动物措施完善	按照施工要求正确接线

451	不是直流汇流箱通信故障的原因是？	D	收到高频干扰、共模干扰	通信线路与发电汇集线路并行敷设	通信主板采集模块损坏	汇流箱IP地址错误

452	以下不是逆变器检测的温度是？	A	组串接入点温度	散热器温度	电抗器温度	环境温度

453	以下逆变器电容故障的排查措施不正确的是？	D	检查风扇工作是否正常	检查温度测量装置是否正常	定期对逆变器内部进行清洗	偶尔巡视逆变器，对于堵塞现象可不做处理

454	以下处理逆变器孤岛措施错误的是？	B	检查各个开关是否处于合位	检查漏电流采样设备通道	结合故障录波数据记录判断异常	确认逆变器采样线是否正常

455	以下为逆变器绝缘电阻低故障的原因是？	C	逆变器内部电路存在短路情况	电网电压采样通道异常	残余电流异常	转接板故障

456	下列不是组串逆变器光伏组串接反的情况是？	C	同一路MPPT中，接入的两串均接反	同一路MPPT中，接入的两串，一串正确、一串反向	直流电压、电流采样正常	同一路MPPT中，直接一串且接反

457	以下安装或更换组串逆变器正确的事项是？	D	环境温度在-25℃-+70℃	逆变器周围应保持40cm距离	若有固定的水泥墙面，向后倾斜不超过20°	逆变器机箱外壳使用铜芯线缆连接至可靠接地点

458	组串逆变器地埋输入电缆预留长度不够造成的危害是？	A	公母头接触不良，导致发热	输入接头顶口烧坏	螺纹烧化	输入插头松动

459	以下为光伏电站组串接线缺陷的是？	D	电缆标识清晰	交流电缆剥皮1-1.2cm	对于支路接线虚接的进行重新紧固	直流端子接到逆变器位置和编号不对应

460	光伏连接器错误的连接方式是什么？	B	使用专业的安装工器具	公、母接头对接时，未听到“咔”的声音	剥线时导体无划伤、无缺口	压接时将电缆线压入金属端子

461	连接器密封垫丢失带来的影响是？	C	容易引起壳体损伤	影响整体的美观	引起绝缘性能下降	导致温升、接触电阻增高

462	光伏电站现场电缆处理故障不正确的方法是？	B	依据地面上的电缆标识确定走向及位置	有大型车的道路，可不做处理	电缆长度过长可对中间位置进行开挖	测出最终故障点，选择更换电缆

463	以下电缆接头和终端头的设计满足要求的是？	A	耐压强度高、导体连接好	机械强度大、介质损失大	结构简单、密封性一般	温升不高于整体温升，接触电阻大而稳定

464	高压柜有放电声音时，排查处理错误的是？	C	检查是否有电弧或者电晕现象	在合适的时间进行停电检修	保持较远距离，仔细听高压柜放电声音	全部检查结束后，对电缆头做好清洁

465	环境检测仪常见的问题是？	D	管理反馈不及时	上传通道异常	地形地貌影响准确性	大型光伏电站测点设置偏少

466	电气设备的双重名称指设备的（ ）。	B	名称和位置	名称和编号	电压等级和编号	位置和编号

467	光伏组件安装作业过程中，未连接完成的光伏组串的MC4接头应进行（   ），防止造成短路和人员触电。	B	防小动物保护	绝缘保护	防尘保护	防水保护

468	施工电源保护地线（PE）不应（    ），不应在保护地线通过（  ）。	B	短路、故障电流	断线、工作电流	短路、工作电流	断线、故障电流

469	支架安装过程中不应强行敲打，不应气割扩孔。对热镀锌材质的支架，现场不宜(  )	B	刷漆	打孔	切割	焊接

470	支架安装过程中（   ）破坏防腐层	B	可以	不应	征得设计同意后可以	征得业主同意后可以

471	光伏组件安装完成组串后，严禁触摸光伏组件串的（    ）	C	组件边框	组件电缆	金属带电部位	MC4接头

472	汇流箱安装前所有开关和熔断器应处于(   )	D	绝缘状态	任意状态	闭合状态	断开状态

473	汇流箱内光伏组件串的电缆接引前，必须确认（  ）有明显断开点	A	光伏组件侧和逆变器侧	光伏组件侧	逆变器侧	光伏组件侧或逆变器侧

474	地面光伏系统的金属支架应与主接地网可靠连接；屋顶光伏系统的金属支架应与建筑物（   ）可靠连接或单独设置接地	C	金属瓦面	结构梁	接地系统	墙体

475	光伏组件间接插件应(   )	A	连接牢固	焊接牢固	绑扎牢固	粘接牢固

476	逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘，校对（  ）	A	电缆相序和极性	电缆相序	电缆极性	电缆电压等级

477	严禁在雨中进行光伏组件的（ ）工作	C	固定	搬运	连线	清洗

478	带边框的光伏组件应将（  ）可靠接地；不带边框的光伏组件，其接地做法应符合设计要求	D	接线盒	组件背板	组件面板	边框

479	直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，应设置明显的(   )	C	告知书	保护墩	方位标志或标桩	报警牌

480	对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆线路，必须按设计要求的(   )施工	B	隔离措施	防火阻燃措施	防触电措施	电缆保护措施

481	电缆应埋设与冻土层以下，当受条件限制无法满足时，应(   )	D	停止施工，变更设计	采取措施挖至冻土层以下埋设	等待冻土解冻后再施工	采取防止电缆受到损坏的措施

482	光伏方阵电气设备的日常维护检修不宜选取在光照（    ）的时间段进行。	A	较强	较弱	中等	消失

483	临时作业人员应经（    ）培训后，方可进入光伏电站现场，并在监护人员监护下参加指定的工作。	B	现场安全交底	安全教育	现场安全考试	现场安全抽查

484	电气工具使用前应检查电线是否完好，有无接地线，不合格的不应使用。使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器（漏电保护器）和(     )。	A	接地线	绝缘线	保护线	电源线

485	因工作原因必须短时移动或拆除遮栏（围栏）、标志牌时，应征得（  ）同意，并在工作负责人的监护下进行，完毕后应立即恢复。	A	工作许可人	工作负责人	工作票签发人	领导

486	在进行光伏组件的更换、连接作业前，应采取断开相关的汇流箱断路器或熔断器等措施以防止拉弧。在光伏组件有电流输出时，不应(   )	C	在晴天更换	一人作业	带电插拔插头	在雨天更换

487	吊篮内作业人员不应超过（    ）人，每个作业人员的安全绳应独立设置，安全带应挂设在有防坠器的安全绳上，安全绳不应与吊篮任何部位连接	A	2	3	4	5

488	安全工器具存放环境应干燥通风，绝缘安全工器具应存放于温度（    ）。	D	-10℃～40℃	-15℃～30℃	-10℃～35℃	-15℃～40℃

489	安全工器具存放环境应干燥通风，相对湿度不大于（    ）的环境。	A	0.5	0.6	0.7	0.8

490	保险带、绳使用长度在（    ）以上的应加缓冲器。	B	1m	2m	2.5m	3m

491	使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套（    ），使用绝缘靴时应将裤脚套入绝缘靴（    ）。	C	筒口内、筒口外	筒口外、筒口内	筒口内、筒口内	筒口内外都可以

492	绝缘绳、网应存入在（    ）的库房内，并经常检查、防止受潮、受污、虫蛀和机械损伤。	A	干燥、通风	湿润、通风	干燥、封闭	湿润、封闭

493	工器具应进行国家规定的型式试验、出厂试验和使用中的（    ）。	A	周期性试验	电气试验	机械试验	出厂试验

494	使用消防灭火器灭火时，人的站立位置应是（    ）。	A	上风口	下风口	侧风方向	看情况而定

495	施工现场临时用电设备在（    ） 台及以上或设备总容量在 （    ）kW 及以上者应编制用电组织设计。	B	"3,40"	"5,50"	"8,80"	10100

496	依据公司电力安全工作规程，不合格的工具应(  )，不得摆放在库房内或继续使用	B	更换	报废	检修	维修

497	坠落高度基准面（    ） 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。	A	2m	3m	4m	5m

498	起重机械应安装接地装置，接地线应用多股软铜线，截面不应小于（    ），并满足接地短路容量的要求。	C	10mm2	15mm2	16mm2	20mm2

499	"空压机外表面温度超过（  ）,但人体不易触及的管道和零部件(气缸部件除外)如无适当的防护，则应设置警告标志。"	C	60℃	70℃	80℃	100℃

500	10kV绝缘工具最小有效绝缘长度是（    ）m。	A	0.7	0.8	0.9	0.4

501	安全工器具外观检查主要检查内容不包括（    ）	C	是否在产品有效期内和试验有效期内	螺丝、卡扣等固定连接部件是否牢固金属部件是否有锈蚀、断裂等现象	绳索、铜线等功能是否满足要求	绝缘部分是否干净、干燥、完好，有无裂纹、老化绝缘层脱落、严重伤痕等情况

502	施工现场配电系统应采用（    ）配电、（    ）漏电保护系统，用电设备必须有各自专用的开关箱。	D	二级，一级	二级，二级	三级，一级	三级，二级

503	电池（    ）、（    ）、（    ）应连接牢固，裸露带点部位应采取绝缘遮挡措施。电池阵列应具有在短路、起火或其他紧急情况下断开直流回路的措施，宜配置直流电弧保护装置。	C	外壳、端子、连接排	极柱、端子、连接排	极柱、端子、隔膜	极柱、铜箔、连接排

504	灭火介质应具有良好的（   ）和降温性能。	A	绝缘性	灭火性	阻燃性	难燃性

505	自动灭火系统应满足扑灭火灾和（  ）的要求	C	紧急报警	自动复位	持续抑制复燃	可燃气体检测

506	属于电网调度机构管辖设备发生异常或事故时，应立即报告（    ），并按现场运行规程 和电网调度指令对故障设备隔离及处理。	D	应急办主任	值长	储能站负责人	调度值班人员

507	监控系统应对不同职责人员配置不同安全等级的操作权限，不应将无关存储设备插入（   ）中使用。	B	交换机	监控主机	数据服务器	SCADA

508	监控系统应对不同职责人员配置不同安全等级的（  ），不应将无关存储设备插入监控主机中使用。	D	登录密码	数字安全证书	人机界面	操作权限

509	消防系统应定期检查压力、指示灯 、备用电源等是否正常， 定期检测（   ）、火灾探测器和自动报警系统功能是否正常。	A	气体浓度显示和报警装置	UPS供电	烟雾传感器	自动检测装置

510	根据事故灾难或险情严重程度启动相应应急预案，超出电站应急救援处置能力时，应及时报告（    ）启动应急预案实施救援。	A	上级应急救援指挥机构	属地应急管理部门	地方人民政府	消防队

511	监控系统检修和试验过程中，应采取设备防（  ）措施。	B	触电	静电	击穿	短路

512	非金属外壳的仪器，应与地	C	导通	相连	绝缘	隔离

513	金属外壳的仪器和仪用变压器外壳应	B	绝缘	接地	接零	短接

514	进行10kV及以下电气测量时，人员与带电体之间设置隔离措施的情况下，人体与高压带电部位的距离不应小于（  　）m。	A	0.7	0.5	0.8	0.35

515	使用钳形电流表测量，在高压回路上测量时，（  　）用导线从钳形电流表另接表计测量。	B	需要	不应	可以使用

516	在使用钳形电流表测量，高压电缆各相电流时，当有一相接地时，	B	谨慎测量	不应测量	视情况而定

517	使用绝缘电阻表测量电阻时，测量用的导线，应使用相应的绝缘导线，其端部应有	D	线鼻子	标签	试验线头	绝缘套

518	现场确不具备高挂低用条件时，安全带的使用方式应能确保作业人员发生坠落时	C	不受伤害	缓慢下落	处于安全空间中	有可靠着力点

519	在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过（  　）m 时，应使用安全带，或采取其他可靠的安全措施。	B	1.2	1.5	1.8	2

520	下面关于进行高处作业时说法错误的是	B	不应在工作地点的下方及坠物可能落到的地方逗留	尽快通过工作地点下方	下方人员配合作业时，上方应做好防坠物措施或暂停作业。	如在格栅式的平台上工作，可铺设木板等防止工具和器材掉落

521	高空作业车、带电作业车、高处作业平台等在作业过程中应处于（  　），人员在开展高处作业时不应移动设备。	D	监护状态	健康状态	运动状态	稳定状态

522	下列关于高空作业车作业平台说法错误的是：	B	人员和工具的总重量不应超过平台的最大安全承载负荷	使用高空作业车工作平台运输物品、起吊重物重量必须在安全载荷内。	不应在工作平台内垫物或架设梯子以增加高度。	作业时平台上的人数不应超过平台额定承载人数

523	作业人员登在梯子上的开展高处作业时，梯子不应（  　）：	D	坚固完整	有防滑措施	架设稳固	有结构损伤

524	当上下梯子时，使用者应面向梯子并始终保持双手和双脚四点中的（  　）点与梯子接触。	C	1	2	3	4

525	使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时，软梯、挂梯或梯头上只准（  　）人工作。	A	1	2	3	4

526	"2 在风力大于 （  　） 级（风速大于 10.7m/s）的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天

气下，应停止露天高处作业。"	B	4	5	6	7

527	（  　）以上的交流电压等级为高电压。	A	1kV	220V	10kV	18kV

528	外单位人员办理工作票时，工作票经工作负责人所在单位签发后，由（  　）单位审核并签发（即会签）的过程。	D	设备运行	设备检修	设备安装	设备运维

529	高处作业指凡在坠落高度基准面（  　）m及以上，有可能坠落的高处进行的作业。	C	1	1.5	2	3

530	剩余电流保护器必须（  　　）检验一次，每次使用前启动试验按钮试跳一次，试跳不正常时严禁继续使用。	B	每周	每月	每季度	每年

531	发生人身触电时（ ）断开有关设备的电源，事后应及时报告设备有关单位。	A	可不经许可，应立即	及时报告设备有关单位，得到许可后	及时报告设备有关单位，等待设备有关单位派人来	应及时请示主管领导，得到许可后

532	电气设备停电，在（ ）和做好安全措施前，不应触及设备或进入遮栏或围栏，以防突然来电。	A	未拉开有关隔离开关	未断开断路器	未装设接地线	未悬挂标志牌

533	在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它还包含一个附加的安全预防措施。其方法是将可触及的可导电的零件与已安装的固定线路中的保护（接地）导线连接起来，以这样的方法来使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体的电气工具属于	A	Ⅰ类工具	Ⅱ类工具	Ⅲ类工具

534	工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘，而且它还提供双重绝缘或加强绝缘的附加安全预防措施和没有保护接地或依赖安装条件的措施。Ⅱ类工具分绝缘外壳Ⅱ类工具和金属外壳Ⅱ类工具，在工具的明显部位标有Ⅱ类结构符号的电气工具属于	B	Ⅰ类工具	Ⅱ类工具	Ⅲ类工具

535	工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全特低电压高的电压的电气工具属于	C	Ⅰ类工具	Ⅱ类工具	Ⅲ类工具

536	用绝缘绳索传递大件（  　）物品时，构架或地面上工作人员应将物品接地后再接触，以防电击。	B	塑料	金属	木质	干布

537	在开展邻近带电体作业过程中，用绝缘绳索传递大件金属物品时，构架或地面上工作人员应将金属物品（  　）后再接触，以防电击。	B	清洁	接地	放置	打磨

538	在（  　）设备周围不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺（夹有金属丝者）进行测量工作。	A	带电	停电	检修	存放

539	坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，把保证（    ）作为公司生命线，全力做好安全供电。	C	人身安全	设备安全	电网安全稳定运行	安全发展

540	风力大于（    ）级时，不应露天进行焊接或热切割工作。	B	3	4	5	6

541	使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置，氧气瓶和乙炔气瓶的距离不应小于（    ）；气瓶不应在烈日下曝晒，放置地点不应靠近热源，应距明火（    ）以外。	A	"5m,10m"	"5m,8m"	"8m,10m"	"6m,8m"

542	光伏方阵的检修作业不宜在光照较强的时段进行，可在雨中进行光伏组件的连线工作。	B	正确	错误

543	如果光伏电站中逆变器发生火灾，第一时间应该做什么？	D	用灭火器灭火	用湿拖把灭火	报警	停电

544	电气安规 “作业要求-工作人员” 4.1.1条规定，电气工作人员须经医师鉴定，无妨碍工作的病症（体格检查至少每（   ）一次）。	B	一年	两年	三年	半年

545	电气安规 “作业要求-工作人员” 4.1.1条规定，电气工作人员须经(   )鉴定，无妨碍工作的病症（体格检查至少每两年一次）。	B	部门	医师	医务室	单位

546	电气安规 “作业要求-工作人员” 4.1.3条规定，电气工作人员应具备必要的电气知识和业务技能，熟悉（   ）。	A	电气设备及其系统	运行规程及检修制度	安全生产知识和技能	电气系统

547	电气安规 “作业要求-工作人员” 4.1.3条规定，电气工作人员应具备必要的（   ）和业务技能，熟悉电气设备及其系统。	D	知识	运行技能	检修技能	电气知识

548	电气安规 “作业要求-作业现场” 4.2.1条规定，安全工器具和劳动防护用品在（   ）前应确认合格、齐备。	B	购买	使用	保管	维修

549	电气安规 “作业要求-作业现场” 4.2.2条规定，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备（   ），存放急救用品，并指定专人检查、补充或更换。	A	急救箱	劳动防护用品	安全工器具	安全箱

550	电气安规 “作业要求-作业现场” 4.2.2条规定，作业现场经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并指定专人（   ）。	C	管理	负责	检查、补充或更换	定期检查

551	电气安规 “作业要求-作业措施” 4.3.1条规定，在电气设备上工作应有保证安全的制度措施，可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、（   ）、工作监护，以及工作间断、转移和终结等工作程序。	A	工作许可	工作调度	工作实施	工作生产

552	电气安规 “作业要求-作业措施” 4.3.2条规定，在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时，应向设备运行维护单位提出（   ）申请，由调度机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请，同意后方可安排检修工作。	A	停电	检修	停复役	验收

553	电气安规 “作业要求-作业措施” 4.3.2条规定，在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时，应向（   ）提出停电申请，同意后方可安排检修工作。	D	网调	设备维护单位	设备运行单位	设备运行维护单位

554	电气安规 “作业要求-作业措施” 4.3.3条规定，在检修工作前应进行工作布置，明确工作（   ）、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求，以及工作班成员的任务分工。	C	内容	步骤	地点	要求

555	电气安规 “作业要求-其他要求” 4.4.1条规定，作业人员应被告知其作业现场存在的（   ）和防范措施。	B	环境因素	危险因素	人员因素	能源因素

556	电气安规 “作业要求-其他要求” 4.4.2条规定，在发现直接危及人身安全的紧急情况时，现场负责人（   ）作业现场。	B	不得停止作业	有权停止作业并组织人员撤离	有权停止作业，经主管领导同意后组织人员撤离	有权继续作业

557	电气安规 “作业要求-其他要求” 4.4.2条规定，在发现直接危及人身安全的紧急情况时，现场负责人有权（   ）作业并组织人员撤离作业现场。	A	停止	加快	继续	组织

558	电气安规 “作业要求-其他要求” 4.4.2条规定，在发现（   ）的紧急情况时，现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。	C	不危及人身安全	影响设备运行	直接危及人身安全	可能造成人身伤害

559	电气安规 “安全组织措施-一般要求” 5.1.1条规定，安全组织措施作为保证安全的制度措施之一，包括工作票、工作的许可、（   ）、间断、转移和终结等。	D	通知	监督	调度	监护

560	电气安规 “安全组织措施-一般要求” 5.1.2条规定，工作票是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一，可包含（   ）、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施，以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。	D	序号	日期	页码	编号

561	电气安规 “安全组织措施-一般要求” 5.1.3条规定，安全组织措施除需填用工作票的工作外，其他可采用（   ）或电话命令方式。	C	书面	模拟	口头	自己作主

562	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.2条规定，大于设备不停电时的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作，填用（   ）。	B	电气第一种工作票	电气第二种工作票	带电作业工作票	工作票

563	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.2条规定，设备不停电时与220kV带电设备的安全距离是（   ）。	C	1米	2米	3米	4米

564	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.2条规定，电压等级10kV及以下的设备不停电时，人员在现场的安全距离为（   ）。	B	0.5m	0.7m	0.9m	1.0m

565	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.2条规定，500kV电压等级设备不停电时的安全距离是（   ）m。	B	3	5	7.2	8.7

566	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.3条规定，带电作业或与带电设备距离小于对应电压等级的安全距离但按带电作业方式开展的不停电工作，填用（   ）。	D	检修作业通知单	电气第二种工作票	电气第一种工作票	电气带电作业工作票

567	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.4条规定，非连续进行的事故修复工作应使用（   ）。	B	紧急抢修单	工作票	操作票	作业通知单

568	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.1条规定，工作票应使用（   ）的票面格式。	B	不统一	统一	部分统一	整洁

569	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.2条规定，在一个电气连接部分进行高压试验，应填写（   ）工作票。	A	电气第一种	电气第二种	口头或电话命令	工作票

570	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.2条规定，属于同一电压等级、位于同一平面场所，工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分设备同时停电，可填写一张（   ）。	B	带电作业工作票	电气第一种工作票	电气第二种工作票	工作票

571	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.3条规定，同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作，可填用一张（   ）。	B	检修作业通知单	电气第二种工作票	电气第一种工作票	电气带电作业工作票

572	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.4条规定，同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的带电作业，可填用一张（   ）。	D	检修作业通知单	电气第二种工作票	电气第一种工作票	电气带电作业工作票

573	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.5条规定，承发包工程中，工作票可实行（   ）签发形式。	B	单方	双方	三方	运营商

574	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.6条规定，工作票一份交（   ），另一份交（   ）。	D	工作班成员，工作负责人	工作负责人，值长	工作许可人，工作班成员	工作许可人，工作负责人

575	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.7条规定，一个工作负责人（   ）。	B	可以在同一时段担任两张工作票负责人	不应同时执行两张及以上工作票	可以作为一张工作票的签发人同时可以作为该票的负责人。	不应同时执行三张及以上工作票

576	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.8条规定，持（   ）工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作，应得到变电站工作许可人许可后方可开始工作。	D	电气第一种	电气第二种	电气带电作业	线路

577	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.9条规定，同时停送电的检修工作填用一张工作票，(   )完成工作票内的全部安全措施。如检修工作无法同时完成，剩余的检修工作应填用新的工作票。	A	开工前	工作中	开工后	工作完成后

578	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.10条规定，变更（   )或工作负责人时，应履行变更手续。	D	工作许可人	工作监护人	工作专责人	工作班成员

579	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.11条规定，若需变更或增设安全措施，应（   ）。	A	填用新的工作票	重新履行工作许可手续	不须填用新的工作票，但要重新履行工作许可手续	填用新的操作票

580	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.11条规定，在工作票停电范围内增加工作任务时，若无需变更安全措施范围，应由工作负责人征得工作票签发人和（   ）同意，在原工作票上增填工作项目;若需变更或增设安全措施，应填用新的工作票。	B	工作班成员	工作许可人	分场主任	值长

581	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.12条规定，第一、二种工作票的有效时间，以（   ）为限，延期应办理手续。	A	批准的检修计划工作时间	实际工作时间	计划工作时间	消缺时间

582	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.12条规定，电气第一种工作票、电气第二种工作票和电气带电作业工作票的（   ）时间，以批准的检修计划工作时间为限，延期应办理手续。	B	检修	有效	延期	正确

583	电气安规 “安全组织措施-工作票所列人员的安全责任” 5.4.1条规定，确认工作必要性和工作班人员是否适当和足够是（   ）安全责任。	B	工作负责人	工作票签发人	工作许可人

584	电气安规 “安全组织措施-工作票所列人员的安全责任” 5.4.2条规定，工作前向工作班全体成员告知危险点，督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施是属于（   ）安全职责。	A	工作负责人	工作许可人	工作票签发人	工作班成员

585	电气安规 “安全组织措施-工作票所列人员的安全责任” 5.4.3条规定，确认工作现场布置的安全措施完善，确认检修设备无突然来电的危险是属于（   ）安全责任。	B	工作负责人	工作许可人	工作票签发人	工作班成员

586	电气安规 “安全组织措施-工作票所列人员的安全责任” 5.4.4条规定，专责监护人的职责中说法错误的是（   ）	D	明确被监护人员和监护范围	工作前对被监护人员交待安全措施，告知危险点和安全注意事项	监督被监护人员执行本标准和现场安全措施，及时纠正不安全行为	对工作票所列内容有疑问，应向工作票签发人询间清楚，必要时应要求补充

587	电气安规 “安全组织措施-工作许可” 5.5.1条规定，工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后，还应完成的手续是：:a)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施； b)（   ）；c)会同工作负责人在工作票上分别确认、签名。	A	对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项	遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律。	执行安全规程和实施现场安全措施。	正确使用安全工器具和劳动防护用品。

588	电气安规 “安全组织措施-工作许可” 5.5.2条规定，工作许可后，（   ）不应擅自变更安全措施。	C	工作负责人	工作许可人	工作负责人、工作许可人任何一方	工作票签发人

589	电气安规 “安全组织措施-工作许可” 5.5.2条规定，工作许可后，工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更（   ）。	B	工作任务	安全措施	工作负责人	安全标志

590	电气安规 “安全组织措施-工作许可” 5.5.3条规定，带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与（   ）或值班调度员联系并履行有关许可手续，带电作业结束后应及时汇报。	C	设备维修单位	设备运行单位	设备运行维护单位	设备管理单位

591	电气安规 “安全组织措施-工作监护” 5.6.1条规定，工作许可后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员履行（   ）手续后方可开始工作。	C	提交	许可	确认	调度

592	电气安规 “安全组织措施-工作监护” 5.6.2条规定，工作负责人（监护人）在全部停电时，（   ）参加工作班的工作。	B	不可以	可以	经工作主管人同意后可以	禁止

593	电气安规 “安全组织措施-工作监护” 5.6.2条规定，工作负责人在全部停电时，可参加工作班工作，部分停电时，只有在安全措施可靠，人员集中在一个工作地点，不致误碰有电部分的情况下，方可（   ）。	A	参加工作	离开作业现场	参加其他工作	结束工作

594	电气安规 “安全组织措施-工作监护” 5.6.2条规定，工作负责人、专责监护人应（   ），对工作班成员进行监护。	B	经常在工作现场	始终在工作现场	始终在班组	始终在集控室

595	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.1条规定，工作间断后的隔日复工时，应得到（   ）的许可，且（   ）应重新检查安全措施。	D	工作票签发人 ，工作负责人	工作票签发人，工作票许可人	工作票许可人，工作票签发人	工作票许可人，工作负责人

596	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.2条规定，在工作间断期间，若有紧急需要，（   ）可在工作票未交回的情况下合闸送电，但应先通知工作负责人，在得到工作班全体人员已离开工作地点、可送电的答复，并采取必要措施后方可执行。	A	运行人员	检修人员	检查人员	安监人员

597	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.2条规定，在工作间断期间，若有紧急需要，运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电，但应先通知（   ），在得到工作班全体人员已离开工作地点、可送电的答复，并采取必要措施后方可执行。	B	工作票签发人	工作负责人	工作票许可人	专责监护人

598	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.3条规定，检修工作结束以前，若需将设备试加工作电压，应按以下要求进行：全体工作人员撤离工作地点；收回该系统的所有工作票，拆除临时遮栏、接地线和标示牌，恢复常设遮栏；应在工作负责人和（   ）全面检查无误后，由运行人员进行加压试验。	B	工作票签发人	运行人员	工作许可人	工作负责人

599	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.4条规定，在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时，（   ）应向工作人员交代带电范围、安全措施和注意事项。	B	工作许可人	工作负责人	工作票签发人	工作监护人

600	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.5条规定，全部工作完毕后，（   ）应向运行人员交待所修项目状况、试验结果、发现的间题和未处理的问题等，并与运行人员共同检查设备状况、状态，在工作票上填明工作结束时间，经双方签名后表示工作票终结。	D	工作票签发人	工作监护人	工作许可人	工作负责人

601	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.5条规定，全部工作完毕后，工作负责人应向运行人员交待所修项目状况、试验结果、发现的间题和未处理的问题等，并与运行人员共同检查设备状况、状态，在工作票上填明工作（   ），经双方签名后表示工作票终结。	C	开始时间	持续时间	结束时间	中断时间

602	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.6条规定，除5.7.2给出的规定外，只有在同一停电系统的所有工作票都已终结，并得到值班调度员或（   ）的许可指令后，方可合闸送电。	B	工作票签发人	运行值班员	工作许可人	工作负责人

603	电气安规 “安全技术措施-一般要求” 6.1.1条规定，在电气设备上工作，保证安全的技术措施是（   ）	C	停电、验电、测绝缘、装设接地线	停电、验电、测绝缘、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）	停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）等	停电、验电、装设接地线

604	电气安规 “安全技术措施-一般要求” 6.1.3条规定，绝缘手套、绝缘靴工频耐压试验周期为（   ）。	A	半年	1年	2年	3年

605	电气安规 “安全技术措施-一般要求” 6.1.3条规定，绝缘胶垫工频耐压试验周期为（   ）。	B	半年	1年	2年	3年

606	电气安规 “安全技术措施-停电” 6.2.1条规定，人员工作中与10kV及以下电压等级设备带电部分的安全距离是（   ）m。	B	0.3	0.35	0.5	1

607	电气安规 “安全技术措施-停电” 6.2.1条规定，人员工作中与500kV电压等级设备带电部分的安全距离是（   ）m。	C	3	4	5	7

608	电气安规 “安全技术措施-验电” 6.3.1条规定，在恶劣气象条件时，对户外设备及其他无法直接验电的设备，可（   ）验电。	C	不	事后	间接	直接

609	电气安规 “安全技术措施-验电” 6.3.2条规定，高压验电应（   ），人体与被验电设备的距离符合安全距离要求。	A	戴绝缘手套	戴护目眼镜	穿绝缘靴	戴绝缘口罩

610	电气安规 “安全技术措施-验电” 6.3.2条规定，高压验电应戴绝缘手套，(   )与被验电设备的距离应符合设备不停电时的安全距离要求。	B	设备	人体	仪器	工具

611	电气安规 “安全技术措施-验电” 6.3.2条规定，高压验电应戴绝缘手套，且人体与被验电设备的距离符合设备不停电时的（   ）距离要求。	B	有效	安全	最远	最近

612	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.1条规定，装设接地线不宜（   ）进行。	A	单人	两人	悬空	三人

613	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.2条规定，在接地时，人体不应触碰（   ）的导线。	B	接地	未接地	有电	有感应电流

614	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.3条规定，当验明设备确无电压后，应立即将检修设备（   ）。	C	接地	悬挂标示牌	接地并三相短路	解体

615	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.5条规定，装、拆接地线（   ）应使用绝缘棒，人体不应碰触接地线。	A	导体端	接地端	相临端	绝缘端

616	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.6条规定，不应用（   ）的方法进行接地或短路。	A	缠绕	压接	搭接	直拉

617	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.7条规定，接地线采用（   ）接地线，若使用分相式接地线时，应设置三相合一的接地端。	A	三相短路式	单相式	两相式	三相独立式

618	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.8条规定，成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成，接地线截面积不应小于25平方毫米，并应满足装设地点（   ）电流的要求。	C	直流	交流	短路	放电

619	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.9条规定，装设接地线时，应（   ）。	B	先装导体端，后装接地端	先装接地端，后装接导体端	接地端和导体端同时装

620	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.9条规定，拆除接地线时，应（   ）。	A	先拆除导体端，后拆除接地端	先拆除接地端，后拆除导体端	接地端和导体端同时拆除

621	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.10条规定，在配电装置上，接地线应装在该装置（   ）的适当部位。	A	导电部分	带电部分	绝缘部分	半导体部分

622	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.10条规定，在配电装置上，接地线应装在该装置导电部分的（   ）部位。	A	适当	中间	端部	后部

623	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.11条规定，已装设接地线发生摆动，其与带电部分的距离不符合（   ）要求时，应采取相应措施。	A	安全距离	工作距离	开路	短路

624	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.12条规定，在门型构架的线路侧停电检修，如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于10m，工作地点虽在接地线（   ），也可不另装接地线。	D	里侧	左侧	右侧	外侧

625	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.13条规定，在高压回路上工作，需要拆除部分接地线应征得（   ）或值班调度员的许可。工作完毕后立即恢复。	A	运行人员	工作负责人	分场领导	检修人员

626	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.14条规定，因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生（   ）时，应加装接地线或使用个人保安线。	B	感应电流	感应电压	感应力	触电

627	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.1条规定，在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上，应悬挂（   ）或“禁止合闸，线路有人工作！”的标示牌。	A	“禁止合闸，有人工作！”	“在此工作！”	“止步，高压危险！”	“禁止合闸！”

628	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.2条规定，在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处，应设置（   ）或“禁止合闸，线路有人工作!”的标记。	D	“止步，高压危险！”	“在此工作！”	“禁止分闸！”	“禁止合闸，有人工作！”

629	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.3条规定，部分停电的工作，工作人员与未停电设备安全距离不符合表1规定时应装设临时遮栏，临时遮栏应装设牢固，并悬挂（   ）的标示牌。	B	“从此进出！”	“止步，高压危险！”	“从此上下！”	“高压危险！”

630	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.4条规定，在室内高压设备上工作，应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮拦上和禁止通行的过道遮拦上悬挂“（   ）”的标识牌。	C	“在此工作！”	“禁止合闸，有人工作！”	“止步，高压危险！”	“禁止通行！”

631	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.4条规定，在（   ）高压设备上工作，应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂“止步，高压危险”的标示牌。	B	室外	室内	露天	厂外

632	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.5条规定，高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时，隔离带电部位的挡板封闭后不应开启，并设置（   ）的标示牌。	C	“禁止通行!”	“注意，高压危险！”	“止步，高压危险!”	“禁止攀登，高压危险！”

633	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.6条规定，在室外高压设备上工作，应在工作地点四周装设遮栏，遮栏上悬挂适当数量朝向（   ）的“止步，高压危险！”的标示牌，遮栏出入口要围至邻近道路旁边，并设有“从此进出！”的标示牌。	A	里面	外面	设备	道路

634	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.6条规定，在室外高压设备上工作，应在工作地点四周装设遮栏，遮栏出入口要围至邻近道路旁边，并设有“（   ）”的标示牌。	A	“从此进出！”	“止步，高压危险！”	“禁止停留！”	“在此工作！”

635	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.7条规定，若室外只有个别地点设备带电，可在其四周装设全封闭遮栏，遮栏上悬挂适当数量朝向（   ）的“止步，高压危险！标示牌”。	B	里面	外面	设备	道路

636	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.8条规定，工作地点应设置“（   ）”的标示牌。	D	“从此进出！”	“止步，高压危险！”	“禁止停留！”	“在此工作！”

637	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.9条规定，室外构架上工作，应在工作地点邻近带电部分的横梁上，悬挂“止步，高压危险！”的标示牌。在邻近其他可能误登的带电构架上，应悬挂（   ）的标示牌。	B	“止步，高压危险！”	“禁止攀登，高压危险！”	“从此上下！”	“禁止攀登！”

638	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.10条规定，室外个别地点设备带电，可在其四周装设全封闭遮栏，工作人员（   ）。	C	根据需要可以移开遮栏	必须先停电，方可移开遮栏	不应擅自移动或拆除遮栏、标示牌	不应移动或拆除遮栏

639	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.10条规定，工作人员不应擅自移动或拆除（   ）。	C	接地线、遮栏	遮栏	遮栏、标示牌	标示牌

640	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.11条规定，“禁止攀登，高压危险！”标示牌为：白底，红色圆形斜杠，（   ）禁止标志符号。	A	黑色	红色	绿色	黄色

641	电气安规 “其他安全要求” 16.1条规定，作业时的起重、焊接、高处作业等，应遵照（   ）、行业的相关标准、导则执行。	D	部门	省级	市级	国家

642	电气安规 “电气设备运行-电气操作-操作分类” 7.3.3.3条规定，电气操作中，应用可编程计算机进行的自动化操作的是（   ）。	A	程序操作	单人操作	监护操作	自动操作

643	电气安规 “电气设备运行-电气操作-操作票填写” 7.3.4.1条规定，操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式，可包含编号、操作任务、操作顺序、操作时间，以及（   ）或监护人签名等。	A	操作人	监护人	负责人	调度人

644	在寒冷、潮湿和盐雾腐蚀严重的地区，停止运行（）个星期以上的单轴、双轴跟踪式光伏支架，在投运前应测量电机绝缘，合格后方可投入运行。	A	1	2	3	4

645	逆变器正常运行条件下，当逆变器输出有功功率大于其额定功率的50%时，功率因数应不小于（） 。	D	0.95（超前或滞后）	0.96（超前或滞后）	0.97（超前或滞后）	0.98（超前或滞后）

646	逆变器正常运行时，负序三相电流不平衡度不应超过()，短时不应超过() 。	A	"2%, 4%"	"3%, 5%"	"4%, 6%"	"5%, 7%"

647	单轴跟踪系统跟踪精度不应低于()。	D	±0.5°	±1°	±2°	±5°

648	双轴跟踪系统跟踪精度不应低于()。	C	±0.5°	±1°	±2°	±5°

649	光伏方阵各排、列的布置间距应保证每天（）时段内前、后、左、右互不遮挡。	C	9:00~16:00	8:00~15:00	9:00~15:00	8:00~16:00

650	装机容量 10MW 及以上的光伏发电站应配置光伏发电功率预测系统，系统具有（）短期光伏发电功率预测以及（）超短期光伏发电功率预测功能。	A	0h~72h；15min~4h	0h~36h；15min~8h	0h~48h；15min~10h	0h~24h；15min~12h

651	当公共电网电压处于正常范围内时，通过 110(66)kV 电压等级接入电网的光伏发电站应能够控制光伏发电站并网点电压在标称电压的（）范围内。	C	95%~110%	90%~110%	97%~107%	95%~105%

652	当公共电网电压处于正常范围内时，通过 220kV 及以上电压等级接入电网的光伏发电站应能够控制光伏发电站并网点电压在标称电压的（）范围内。	C	95%~110%	90%~110%	100%~110%	95%~105%

653	光伏发电站应配置独立的防孤岛保护装置，动作时间应不大于（）。	A	2.0s	2.5s	3.0s	3.5s

654	通过 110(66)kV 及以上电压等级接人电网的光伏发电站应配备故障录波设备，应具有足够的记录通道并能够记录故障前（）到故障后（）的情况。	A	10s；60s	15s；120s	20s；60s	10s；50s

655	光伏组件绝缘电阻测试对于面积小于0.1㎡的组件，绝缘电阻不小于（） 。	D	250 MΩ	300 MΩ	350 MΩ	400 MΩ

656	光伏组件绝缘电阻测试对于面积大于0.1㎡的组件，测试绝缘电阻乘以组件面积应不小于（）。	D	25 MΩ?㎡	30 MΩ?㎡	35 MΩ? ㎡	40 MΩ?㎡

657	检测光伏汇流箱绝缘性能。在电路与裸露导电部件之间，汇流箱内每条电路对地标称电压的绝缘电阻应不小于（）。	D	500Ω/V	700Ω/V	800Ω/V	1000Ω/V

658	逆变器在正常输入工作电压范围内工作时，最大输入电流或功率应不超过标称最大输入值的（） 。	B	1.05	1.1	1.15	1.2

659	逆变器正常运行条件下，输出有功功率在 20%~50%之间时功率因数应不小于（）。	C	0.97	0.96	0.95	0.94

660	逆变器无功功率控制误差不应大于其额定有功功率的（）。	A	± 1%	± 2%	± 3%	± 4%

661	逆变器无功功率控制响应时间不大于（）。	A	1s	2s	3s	4s

662	光伏电站通信专用电源的容量在交流电源失电后能维持放电应不小于（）。	A	0.5h	1h	1.5h	2h

663	在跟踪系统的运行过程中，光伏方阵组件串的最下端与地面的距离不宜小于（） 。	B	200mm	300mm	400mm	500mm

664	检修工作开始前，应收集前期运维及检修资料和相关缺陷测试结果；检查绝缘手套、绝缘靴、组件特性测试仪、直流钳形表、电流表、万用表、绝缘电阻测试仪、红外测温仪等，测量设备精度应不低于（）级。	C	1.5	1	0.5	0.4

665	使用接地导通测试仪进行汇流箱接地测试时，在每个裸露导线部 件与外部接地导线的接地端子之间通以电流，维持 5s，测量电阻值 不应超过（） Ω 。	A	0.1	0.3	0.5	1

666	光伏组件串的检测中，相同测试条件下的相同光伏组件串之间的 开路 电 压偏 差 不 应 大 于（）% ，但最大偏差不应超过（） V。	D	3；10	3；5	2；10	2；5

667	光伏发电系统总装机容量为 30MW 及以下的电站，光伏组件检修 测试红外热斑测试抽检比例的可按（）%抽检。	A	1	0.5	0.2	0.1

668	光伏发电系统总装机容量为 30MW 及以上至 100MW 以下的电站， 光伏组件检修测试红外热斑测试抽检比例可按（） %抽检。	B	1	0.5	0.2	0.1

669	光伏发电系统总装机容量为 100MW 及以上的电站，光伏组件检修 测试红外热斑测试抽检比例可按 （）%抽检。	C	1	0.5	0.2	0.1

670	在光伏组件的 I-V 特性测试中，一般要求太阳辐照度的波动值应 该不大于（）W/m2 。	B	5	10	15	20

671	光伏组件效率测试中，测试环境满足太阳辐照度不低于（）W/m2 。	D	1000	950	800	700

672	光伏发电站汇流箱检测中，电压、电流测量装置和数据采集装置的准确度等级至少满足 （）。	C	0.1 级	0.15 级	0.2 级	0.05 级

673	光伏发电站汇流箱绝缘强度测试过程中，施加的检测电压平稳 增加至全检测电压，一般需要维持（）分钟。	A	1	5	10	15

674	光伏发电站施工中，支架基础在安装支架前，混凝土养护应达到（）％强度。	C	50	60	70	80

675	光伏发电站施工中，汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝 缘电阻不应小于（）MΩ 。	B	10	20	25	30

676	汇流箱安装位置应符合设计要求，支架和固定螺栓应为防锈件， 安装的垂直偏差应小于（）mm。	C	0.5	1	1.5	2

677	在发电情况下应使用钳形万用表对汇流箱内光伏组件串的电流进行检测。相同测试条件下且辐照度不应低于（）W/m2时，相同光伏组件串之间的电流偏差不应大于（）%。	A	700；5	700；10	1000；5	1000；10

678	"光伏发电站施工中，消火栓水泵接合器的各项安装尺寸，应符合设计要求,接口安装高度允许偏差为（）mm。"	B	15	20	25	30

679	红外热斑测试中，同一光伏组件不同区域外表面正上方温度超过（）℃的区域，可以认为发生热斑。	C	10	15	20	25

680	"光伏组件电气安全性测试接地电阻不高于（）Ω , 接地连 续性测试电阻要求不高于（） Ω 。"	C	2；0.1	2；0.2	4；0.1	4；0.2

681	光伏方阵定期检修不应超过（）年。	C	1	2	3	4

682	光伏发电站监控系统具有事故追忆功能，追忆时间不应少于事 故前（）min 和事故后（）min。	B	1；1	1；2	2；1	2；2

683	太阳能来源于太阳内部的（） 。	C	物理反应	化学反应	热核反应	原子核裂变反应

684	以下哪个是辐照度的单位（）。	B	J/m2	W/m2	J/m3	W/m3

685	光伏发电站操作级别最高的是（） 。	D	站内监控	集控中心控制	远方调度	就地控制

686	光伏阵列发热故障检查中，温度直接测量或红外照像探测时， 被探测光伏组件处于正常工作模式 ， 其表面的辐照度应超过()W/m2 ，且气象条件稳定。	A	400	600	800	1000

687	N 型半导体是指在晶硅中掺杂了什么元素() 。	B	+2 价元素	+3 价元素	+4 价元素	+5 价元素

688	P 型半导体是指在晶硅中掺杂了什么元素()。	D	+2 价元素	+3 价元素	+4 价元素	+5 价元素

689	晶体中完全被电子占据的能带叫做 ()。	A	价带	导带	禁带	空带

690	晶体中完全被电子占据的能带叫做()。	A	价带	导带	禁带	空带

691	晶体中没有被电子占满的能带叫做（）。	B	价带	导带	禁带	空带

692	光伏组件中，载流子复合种类不包括（）。	D	直接复合	间接复合	俄歇复合	肖克基复合

693	AM1.5 大气质量下，单晶硅太阳电池的理论转换效率最高可达（）。	D	0.2	0.28	0.3	0.33

694	当工作温度上升时，光伏组件开路电压 Voc 会随温度的升高（）。	B	升高	下降	不变	随机变化

695	晶硅太阳电池的光谱响应中，当单波长光的波长高于（）时，光波很难被吸收。	C	800nm	1000nm	1200nm	1400nm

696	光伏组件的禁带宽度越宽，该类组件的开路电压 Voc（）。	A	升高	下降	不变	与电池材料相关

697	晶硅光伏电池的短路电流理论极限为（）A/cm?。	C	40	42	45	50

698	光伏组件减反射结构的机理不包括（）。	A	表面缺陷增加载流子复合	通过两次反射降低反射率	光径的有效正常	提高内部反射率

699	光伏组件减反射结构不包括（）。	D	随机纹理	V 谷	倒三角	表面钝化

700	光伏电池中光学损耗不包括（）。	D	反射损耗	电极影响损耗	投射损耗	折射损耗

701	在提高光伏电池转换效率的方法中，不包括下列哪项。（）	B	增加陷光层	表面抛光	采用背场	表面钝化

702	光伏电池表面栅线采用什么材料。()	A	银铝	银锡	铜	铜铝

703	在硅料制备中，通过还原()材料得到硅原料。	A	SiO2	SiC	Si3N4	SiCl4

704	熔体直拉法主要用于制备哪种硅原料 （）。	A	单晶硅	多晶硅	非晶硅	三氯氢硅

705	用（）溶液可以去除电池片表面的氧化层。	B	硫酸	氟酸	硝酸	盐酸

706	光伏组件边框材料选用（）。	A	铝边框	铁边框	不锈钢边框	铜边框

707	光伏组件在规定工作环境下，使用寿命应大于()，功率不得低于原功率的（）。	D	20 年，75%	20 年，80%	25 年，75%	25 年，80%

708	光伏组件的面板玻璃透光率要求在()以上。	C	0.8	0.85	0.9	0.95

709	光伏方阵的接地电阻应小于()。	A	4Ω	0.5Ω	1Ω	10Ω

710	光伏电站升压站的接地电阻应小于()。	C	1Ω	10Ω	0.5Ω	4Ω

711	经调试、检修和维护后的光伏发电单元，启动前应办理()。	C	第一种工作票	启动手续	工作票终结手续	第二种工作票

712	光伏电站设备投运时，应确保接地良好，未经授权，严禁修改参数设定和()。	B	操作手续	保护定值	监控数据	设备位置信息

713	光伏电站在发生危及人身安全及设备安全的情况时，可按照现场规程先进行处理，处理完毕后立即向()汇报。	D	上级部门	站长	直属单位	调度部门

714	每()宜对光伏阵列的基础、支架及接地网进行一次全面检查。	D	1个月	6个月	12个月	3个月

715	每()宜对单轴、双轴跟踪式光伏支架的方位角转动机构和高度角转动机构进行检查。	A	1 个月	12个月	3个月	6个月

716	逆变器装置宜每()进行一次清洁。	B	3个月	6个月	12个月	1 个月

717	检修作业需接引工作电源时，应装设满足要求的()，工作前应检查电缆绝缘良好，装置动作正确。	A	剩余电流动作保护器	开关	保险装置	刀闸

718	光伏支架应具有()，作业之前，在必要时进行进行导通性测试。	B	避雷针	接地连接	避雷器	避雷线

719	光伏电站的额定容量指()。	C	光伏发电系统中安装的逆变器额定功率之和	光伏发电系统中安装的组件标称功率之和	光伏发电系统中安装的逆变器额定有功功率之和	光伏发电系统中安装的组件功率之和

720	如果设备对安全运行有一定的威胁，短期内尚不可能导致事故，但必须在下个月度计划中安排停电处理的缺陷，属于（ ）。	B	一类缺陷	二类缺陷	三类缺陷	四类缺陷

721	改善功率因数的实质问题是补偿（  ）功率。　　	B	有功	容性无功	感性无功	视在

722	线路绝缘子的击穿故障发生在（  ）　　	D	绝缘子表面	瓷质部分	铁件部分	绝缘子内部

723	过流保护采用低压起动时，低压继电器的起动电压应小于(   )。	A	正常工作最低电压	正常工作电压	正常工作最高电压	正常工作最低电压的50%

724	蓄电池浮充电运行，如果直流母线电压下降，超过许可范围时，则应（  ）恢复电压。	C	切断部分直流负载	增加蓄电池投入的个数	增加浮充电流	减小浮充电流

725	《光伏电站接入电网技术规定》（Q/GDW 617-2011）中：对于小型光伏电站电压在（ ）应连续运行。	D	U＜50%UN	50%UN≤U＜85%UN	110%UN＜U＜135%UN	85%UN≤U≤110%UN

726	依据《光伏功率预测技术规范》，光伏功率超短期预测的预测时效最长为（）。	D	2小时	3小时	1小时	4小时

727	根据《光伏电站接入电网测试规程》，大中型光伏电站接入电网测试中的功率特性测试不应包括（  ）。	D	无功功率调节特性测试	有功功率控制特性测试	有功功率输出特性测试	电压/频率异常时的响应特性测试

728	根据《光伏电站接入电网技术规定》，大中型光伏电站频率在（  ）应持续运行。	D	低于48Hz	50.2Hz～50.5Hz	48Hz～49.5Hz	49.5Hz～50.2Hz

729	根据《光伏发电系统接入配电网技术规定》，光伏发电系统启动时应考虑当前电网频率、电压偏差状态，当电网频率、电压偏差超出本标准规定的正常运行范围时，光伏发电系统（ ）。	A	不应启动	由运行人员作出判断	得到调度部门允许后可以启动	可以启动

730	光伏发电站控制操作级别最高的是（  ）。	D	后台控制	集控中心控制	远方调度	就地控制

731	按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》要求，并网点电压在高于120%额定低于130%额定时，光伏发电站应至少持续运行（  ）秒。	B	0.1	0.5	10	1

732	光伏电站的主要部件在运行时，（ ）不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清洁。	D	声音	温度	气味	以上都是

733	根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》，明确规定并网点电压在110%-120%标称电压时，光伏发电站应至少持续运行（  ）。	A	10s	5s	2s	0.5s

734	下列属于半控型器件的是（  ）。	A	SCR	MOSFET	IGBT	GTO

735	根据《分布式电源接入电网技术规定》，分布式电源发生异常状态到其停止向电网送电的时间称为（  ）。	B	可调时间	最大分闸时间	检修时间	停机时间

736	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，光伏电站所接入的公共连接点的谐波注入电流应满足（  ）的要求。	A	GB/T14549	GB/T15543	IEC61000-4-30-2003	GB/T24337

737	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，当光伏电站设计为不可逆并网方式时，当检测到逆向电流超过额定输出的5％时，光伏电站应在（  ）内停止向电网线路送电。	B	1min	0.5s～2s	0.5s	0.2s

738	小型光伏电站一般不需要拥有什么功能（  ）。	A	低电压穿越	防孤岛保护	频率响应	电压响应

739	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，对于小型光伏电站，当光伏电站并网点频率超过49.5Hz～50.2Hz范围时，应在（  ）秒内停止向电网线路送电。	D	0.1	0.05	0.3	0.2

740	《光伏电站接入电网技术规定》中要求，电网发生扰动后，在电网电压和频率恢复正常范围之前光伏电站不允许并网，且在电网电压和频率恢复正常后，小型光伏电站应经过一个可调的延时时间后才能重新并网，延时时间一般为（ ）。	B	1min～5min	20s～5min	20s～1min	5min～10min

741	通常长波辐射与短波辐射的分界线为（  ）。	D	10微米	1微米	0.1微米	4微米

742	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，对于小型光伏电站，并网点电压高于135％标称电压时，要求电站最大分闸时间为（  ）秒。	B	2	0.05	1	0.1

743	光伏模式在标准测试条件下随日照强度不同的表现为（）。	B	日照强度增加，电压减小	日照强度减小，电流减小	日照强度减小，电压增加	日照强度增加，电流减小

744	在无阴影遮挡条件下工作时，在太阳辐照度为（  ）以上，风速不大于（  ）的条件下，同一光伏组件外表面（电池正上方区域）温度差异应小于（  ）。装机容量大于50kWp的光伏电站，应配备红外线热像仪，检测光伏组件外表面温度差异。	D	400W/m2、4m/s、20℃	400W/m2、2m/s、20℃	500W/m2、4m/s、20℃	500W/m2、2m/s、20℃

745	55.太阳能电池切成两片后，每片电压（  ）。	C	增加	减少	不变	不确定

746	根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》，接入（  ）电压等级的大型光伏电站应装设同步相量测量单元（PMU）。	A	220kV及以上	35kV及以上	10kV及以上	110kV及以上

747	标准设计的蓄电池工作电压为12V，则固定型铅酸蓄电池充满断开电压为14.8～15.0V，其恢复连接电压值一般为（）。	A	13.7V	14.6V	15V	12V

748	改变（  ）可改变逆变器输出电压频率。	B	载波频率	调制波频率	调制波幅值	调制比

749	当长期运行的电容器母线电压超过电容器额定的（  ）倍，应将其退出运行。	A	1.1	1.3	1.2	1.4

750	公共连接点是指电力系统中（  ）个以上用户的连接处。	C	3	2	1	4

751	安装组件前，应根据光伏组件参数对每块组件进行检查测试，施工现场通常检测项目包含（  ）。	A	开路电压	工作电压	工作电流	短路电流

752	某无人值守彩色电视差转站所用太阳能电源，其电压为24V，每天发射时间为15h，功耗20W；其余9小时为接收等候时间，功耗为5W，则负载每天耗电量为（  ）。	D	25Ah	15Ah	12.5Ah	14.4Ah

753	全球太阳能资源最丰富的地区一般认为是（  ）。	D	撒哈拉沙漠，澳大利亚	撒哈拉沙漠，中国西藏	中国西藏，阿拉伯半岛	撒哈拉沙漠，阿拉伯半岛

754	电流型逆变器的中间直流环节储能原件是（  ）。	D	电容	电池	电阻	电感

755	在PWM斩波器中，电压比较器两个输入端信号是三角波信号和直流信号，输出信号是（  ）。	C	阶梯波信号	正弦信号	方波信号	梯形波信号

756	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定， 大中型光伏电站在电网频率低于49.5Hz时要求至少能运行（  ）min。	A	10	5	3	2

757	水汽吸收约减弱了4％-15％的太阳辐射，其吸收最强的是（  ）0.93-2.85μm之间的几个吸收带。	D	远红外区	紫外区	可见光区	红外区

758	按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》中低/高电压保护要求，光伏发电站并网点电压在（  ）范围内应能连续运行。	B	93%～110%	85%～110%	90%～110%	80%～120%

759	有关太阳常数的定义，以下正确的是（）。	B	在日地平均距离处，地表垂直于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度	在日地平均距离处，地球大气外界垂直于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度。	在日地平均距离处，地表平行于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度。	在日地平均距离处，地球大气外界平行于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度。

760	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，大型光伏电站10min有功功率变化最大限值为（  ）MW。	B	装机容量	装机容量/3	装机容量/5	装机容量/10

761	《光伏电站接入电网技术规定》（Q/GDW 617-2011）标准规定，光伏电站并网点电压跌至 20％标称电压时，光伏电站能够保证不间断并网运行（  ）s。	A	1	2	3	5

762	《光伏电站接入电网技术规定》（Q/GDW 617-2011）标准规定，光伏电站应具备一定的过电流能力，在120％倍额定电流以下，光伏电站连续可靠工作时间应不小于（  ）min。	A	1	2	3	5

763	运行中的SF.断路器，应定期测量SF6气体含水量，新安装或大修后（）一次，待含水量稳定后可每年一次，灭弧室气室含水量应小于300pm，其他气室小于500ppm.	B	一月	三月	六月	十二月

764	在油断路器中，灭弧的最基本原理是利用电弧在绝缘油中燃烧，使油分解为高压力的气体，吹动电弧，使电弧被（）冷却最后熄灭.	C	变粗	变细	拉长	变短

765	交流测测量仪表所指示的读数是正弦量的（）	A	有效值	最大值	平均值	瞬时值

766	设备接头处涂有相色漆的，在过热后与（）.	A	相色漆颜色变深，漆皮裂开	相色漆颜色变浅，漆开始熔化	相色漆颜色变明显，并有易湿现象	不一定

767	电缆线路相当于一个电容器，停电后的线路上还存在有剩余电荷对地仍有（），因此必须经过充分放电后，才可以用手接触.	A	电位差	等电位	很小电位	电流

768	蓄电池放出（）以上的额定容量时需按均充制度进行均衡充电	A	0.05	0.1	0.2	0.5

769	绝缘等级为F级的变压器允许最高极限温度（）.	B	140℃	155℃	165℃	190℃

770	万用表等级里CATV和CATⅢⅢ最大的不同是（）.	B	额定电流	最大耐压	额定电压	短路电流

771	若电气设备的绝缘等级是B级，那么它的极限工作温度是（）	D	100℃	110C	120℃	130℃

772	安装接线图包括（）、屏背面接线图及端子排图	D	原理接线图	逻辑框图	流程图	屏面布置图

773	变电站设备接头和线头的最高允许温度为（）.	A	85℃	90℃	95℃	105℃

774	变压器内部发出“咕嘟”声，可以判断为（）.	C	过负載	缺相运行	绕组层间或匝间短路	穿芯螺杆松动

775	定时限过流保护护的动作是按躲过线路（）电流整定的.	A	最大负荷	平均负荷	末端短路	相邻线路短路

776	电缆的运行电压不得超过额定电压的（）.	C	0.05	0.1	0.15	0.2

777	长期存放的SVG须在（）内作一次通电试验，通电前须作耐压试验.	C	半年	一年	两年	四年

778	对于同一电容器，两次连续投切中间应间隔隔（）以上.	A	5min	10min	30min	60min

779	断路器的跳闸辅助触点应在（）接通.	B	合过程中，合闸辅助触点断开后	合间过程中，动、静触头接触前	合闸终结后	以上都不对

780	假定电气设备的绕组绝缘等级是A级，那么它的耐热温度是（）	C	120℃	110℃	105℃	100℃

781	铅酸蓄电池在运行中，电解液呈现褐色色，则表示蓄电池（）	B	过放电	过充电	电解液不合格	属于正常现象

782	油浸风冷式变压器，当风扇故障时，变压器允许带负荷为额定容量的（）	B	0.65	0.7	0.75	0.8

783	电流互感器的电流误差，一般规定不应超过（）	B	0.05	0.1	0.15	0.2

784	断路器液压机构中的贮压筒充氮气后（）.	A	必须垂直放置	必须水平放置	可以随意放置

785	电弧表面温度一般为（）	C	500～～1000℃	2000～3000℃	3000～4000℃	4000～5000℃

786	"使用直流钳形电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同直流汇流箱光伏组件串的输入电流,其偏差应()"	D	大于5%	小于5%	等于5%	不超过5%

787	允许每()给逆变器上电一次.	A	5min	3min	7min	10min

788	测量两回平行的输电线路之间的互感阻抗。其目的是为了分析( )。	D	运行中的带电线路，由于互感作用，在另一回停电检修线路产生的感应电压，是否危及检修人员的人身安全	运行中的带电线路，由于互感作用，在另一回停电检修的线路产生的感应电流，是否会造成太大的功率损耗	当一回线路发生故障时，是否因传递过电压危及另一回线路的安全	当一回线路流过不对称短路电流时，由于互感作用在另一回线路产生的感应电压、电流，是否会造成继电保护装置误动作

789	测量两回平行的输电线路之间的耦合电容，其目的是( )。	B	为了分析运行中的带电线路，由于互感作用，在另一回停电检修线路产生的感应电压，是否危及检修人员的人身安全	为了分析线路的电容传递过电压，当一回线路发生故障时，通过电容传递的过电压，是否会危及另一回线路的安全	为了分析运行中的带电线路，由于互感作用，在另一回停电检修线路产生的感应电流，是否会造成太大的功率损耗	为了分析当一回线路流过不对称短路电流时，由于互感作用，在另一回线路产生的感应电压、电流，是否会造成继电保护装置误动作

790	在安装验收中，为了检查母线、引线或输电线路导线接头的质量，不应选用( )的方法。	C	测量直流电阻	测量交流电阻	测量绝缘电阻	温升试验

791	对输电线路的三段式电流保护，各段动作的灵敏度不同，灵敏度最高的是（ ）。	C	瞬时电流速断保护	时限电流速断保护	定时限电流保护

792	在中性点不接地系统中发生单相接地故障时，流过故障线路始端的零序电流(  )。	B	超前零序电压90°	滞后零序电压90°	和零序电压同相位	滞后零序电压45°

793	中性点直接接地系统中，零序电流的分布与( )有关。	D	线路零序阻抗	线路正序阻抗与零序阻抗之比值	线路零序阻抗和变压器零序阻抗	系统中变压器中性点接地的数目

794	距离保护的I段保护范围通常选择为被保护线路全长的(  )。	D	50％～55％	60％～65％	70％～75％	80％～85％

795	频率主要取决于系统中（  ）的平衡，频率偏低，表示发电机出力不足。	D	负荷	电压	电流	有功功率

796	在变压器中性点装入消弧线圈的目的是（   ）。	D	提高电网电压的水平	限制变压器故障电流	提高变压器绝缘水平	补偿接地及故障时的电流

797	变电站接地网的接地电阻大小与（   ）无关。	C	土壤电阻率	接地网面积	站内设备数量	接地体尺寸

798	在继电保护回路中常采用（  ）来增加触点数量和触点容量。	B	电流继电器	中间继电器	时间继电器	信号继电器

799	母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器（  ）。	B	开路电流	误差电流	接错线而产生的电流	短路电流

800	在双侧电源系统中，采用方向元件是为了提高保护的（  ）。	D	方向性	可靠性	灵敏性	选择性

801	一般以（  ）小时放电率的容量作为蓄电池的正常额定容量。	A	10	20	30	40

802	电压互感器低压侧一相电压为零，两相不变，线电压两个降低，一个不变，说明(   )。	B	低压侧两相熔断器断	低压侧一相铅丝断	高压侧一相铅丝断	高压侧两相铅丝断

803	变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的(   )。	B	0.15	0.25	0.35	0.45

804	变压器铭牌上标注有额定电压Ue+5%，是说明该变压器是（   ）。	B	有载调压	三级调压	无载调压	三级有载调压

805	"交流耐压试验，加至试验标准电压后的持续时间，凡无特殊说

明者为（  ）。"	C	30s	45s	60s	90s

806	寻测电缆断线故障的方法通常为（　　）。	C	电桥法	高压闪络法	声测法	感应法

807	以下方法中不能用来限制电晕的方法是（　　）。	B	采用屏蔽装置	增加接头密封性	瓷套上涂硅脂	加装去潮装置

808	"在对纸绝缘电缆进行直流耐压和泄漏电流试验时读取（ ）

的泄漏电流值，并根据测量结果，判断电缆绝缘状况。"	D	1min	3min	5min	1min及5min

809	电气设备发热的机理有三种形式：电阻损耗、介质损耗和（ ）。	A	铁损	铜损	线损	内损

810	带接地刀的隔离开关主刀闸与接地刀的操作顺序应为（　　）。	C	先合主刀闸，后合接地刀	先分主刀闸，后分接地刀	先分主刀闸，后合接地刀	先合主刀闸，后分接地刀

811	"使用红外热像仪时，应在阴天、多云的环境条件下进行红外检测，

在晴天要避开阳光（ ）照射或反射入镜。"	B	间接	直接	强光	透亮

812	采用（　　），可对电缆终端头和接头等内部温度状况进行图像分析和有效控制。	B	红外线测温仪	温度热像仪	热电耦温度计	膨胀温度计

813	"许多电气设备中的导电体绝缘材料因材质不佳或运行中老化，引起局部放电而发热，

或者因老化、开裂或脱落，引起绝缘性能（ ）或进水受潮。"	A	老化	变化	龟化	裂化

814	"电缆头内部容易发热有两个原因，一是导体电阻所引起的发热,另一个是（ ）。"	A	绝缘材料引起的	导体连接引起的	瞬间过负荷引起的	环境温度引起的

815	同杆并架线路，在一条线路两侧三相断路器觑闸后，存在( )电流。	A	潜供	助增	汲出	零序

816	变压器中性点消弧线圈的作用是( )。	C	提高电网的电压水平	限制变压器故障电流	补偿网络接地时的电容电流	消除潜供电流

817	中性点接地开关合上后其（  ）投入。	A	中性点零序过流	间隙过流	间隙过压	220kV 电流保护

818	变压器差动保护应满足（  ）。	B	无须考虑过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流	在变压器过励磁时不应误动作	在电流回路断线时应发出断线信号，并闭锁差动保护跳闸出口	差动保护的保护范围不应包括变压器套管和引出线

819	变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流。( )	C	励磁涌流产生的不平衡电流	两侧相位不同产生的不平衡电流	二次回路额定电流不同产生的不平衡电流	两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电流

820	运行中的距离保护装置发生交流电压断线故障且信号不能复归时，应要求运行人员首先( )。	B	通知并等候保护人员现场处理，值班人员不必采取任何措施	停用保护并向调度汇报	汇报调度等候调度命令	汇报值长等候处理

821	具有二次谐波制动的差动保护，为了可靠躲过励磁涌流，可( )。	B	增大“差动速断”动作电流的整定值	适当减小差动保护的二次谐波制动比	适当增大差动保护的二次谐波制动比	减小“差动速断”动作电流的整定值

822	发生交流电压二次回路断线后不可能误动的保护为(  )。	B	距离保护	差动保护	零序电流方向保护

823	纵差保护区为(    )	B	被保护设备内部	差动保护用几组TA之间	TA之外	TA与被保护设备之间

824	电力变压器装设的各种继电保护装置中。属于主保护的是(  )。	C	复合电压闭锁过流保护	零序过电流、零序过电压保护	瓦斯保护、差动保护	过负荷保护、超温保护及冷却系统的保护

825	关于TA 饱和对变压器差动保护的影响，以下那种说法正确？(   )	C	由于差动保护具有良好的制动特性，区外故障时没有影响	由于差动保护具有良好的制动特性，区内故障时没有影响	可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作，在区外故障时误动作	由于差动保护具有良好的制动特性，区外、区内故障时均没有影响

826	调整电力变压器分接头，会在其差动回路中引起不平衡电流的增大，解决方法为( )	B	增大短路线圈的匝数	提高差动保护的整定值	减少短路线圈的匝数	不需要对差动保护进行调整

827	当变压器外部故障时，有较大的穿越线断电流过变压器，这时变压器的差动保护（   ）	C	立即动作	延时动作	不应动作	短路时间长短而定

828	空载高压线路的末端电压()始端电压	C	低于	等于	高于

829	在大接地电流系统中，故障电流中含有零序分量的故障类型是( )。	C	两相短路；	三相短路；	两相短路接地；	与故障类型无关。

830	三相异步电动机的正常接法假设是三角形，当错接成星形，则电流、电压、功率的变化是（）。	B	电流、电压变低，输出的机械功率为额定功率的 1/2	电流、电压变低，输出的机械功率为额定功率的 1/3	电流、电压、功率根本不变	电流、电压变高

831	一次调频稳定时间：自系统频率超出调频死区开始，至有功功率稳定在预设功率误差范围内（±2%Pn）的最短时间，风电、光伏、新型储能均不大于（   ）秒。	B	1	5	10	30

832	场站一次调频功率下调范围应不低于（   ）实时有功出力。	B	0.03	0.1	0.15	0.3

833	一次调频功率上调调节范围应不低于（   ）实时有功出力。	C	0.01	0.03	0.06	0.1

834	光伏逆变器常用的冷却方式 (  )。	C	自然风冷	水冷	强风冷

835	新采购的电容式电压互感器电磁单元油箱工艺孔应高出油箱上面（）以上，且密闭可靠	B	5mm	10mm	15mm	20mm

836	当采用水喷雾灭火系统时，水喷雾控制回路继电器动作功率应大于（）W	D	2	4	6	8

837	强油循环结构的潜油泵启动应逐台启用，延时间隔应在（）s以上，防止气体继电器误动	B	0.5	1	2	3

838	积极开展红外检测，新建或大修后的变压器，应在投运带负荷后不超过（）个月，但应在24h后进行一次精确检测	C	80	85	90	95

839	对运行10年以上且负载率长期运行在（）%以上的变压器，应进行一次油中糠醛含量测试	B	全架空	全电缆	电缆的混合线路	35kV以下

840	高压厂用变不宜选用（）方式	D	真空调压	中性点调压	无载调压	有载调压

841	故障抢修安装的油浸式互感器，应保证绝缘试验前置时间，其中500—750kV设备静置时间应大于（）h	C	12	24	36	48

842	SF6绝缘电流互感器运行中应巡视检查气体密度，产品年漏气率应小于（）%	D	0.2	0.3	0.4	0.5

843	充气运输及现场保存的变压器应监视气体压力，压力低于0.01MPa时要补充干燥气体。现场充气保存时间不应超过（）个月，否则应注油保存，并装上储油柜	B	1	3	6	12

844	出厂局部放电试验测量电压为1.58Ur/√3时，220—500kV电压等级变压器高压端的视在放电量不大于（）pc	B	50	100	200	300

845	对于 Y，d11 接线的三相变压器，它的变比为 n，主变压器一次侧线圈电流为 IA，二次侧线圈电流为 IA，一、二次电流之间的大小关系为(  )。	A	Ia=nIA	Ia=3nIA	Ia=nIA/3	Ia=Ia/n

846	过电流保护的三相三继电器的完全星形连接方式，能反应(  )。	D	各种相间短路	单相接地故障	两相接地故障	各种相问和单相接地短路

847	电压速断保护中的电压继电器应接入(  )	A	相电压	线电压	零序电压	抽取电压

848	电压速断保护的接线方式必须采用（  ）	C	单相式	二相三继电器式	三相式	三相差接

849	在微机型保护中。控制电缆(  )。	B	无须接地	两端接地	靠控制屏一端接地	靠端子箱一端接地

850	气体(瓦斯)保护是变压器的(  )。	B	主后备保护	内部故障的主保护	外部故障的主保护	外部故障的后备保护

851	在大接地电流系统中，故障电流中含有零序分量的故障类型是(  )	C	两相短路	三相短路	两相短路接地	与故障类型无关

852	中间继电器的固有动作时间，一般不应（ ）	B	大于 20ms	大于 10ms	大于 O．2s	大于 0.1s

853	当变压器外部故障时，有较大的穿越性短路电流流过变压器，这时变压器的差动保护(  )。	C	立即动作	延时动作	不应动作	视短路时间长短而定

854	( )能反应各相电流和各类型的短路故障电流。	B	两相不完全星形接线	三相星形接线	两相电流差接线	三相零序接线

855	在电压回路中，当电压互感器负荷最大时，保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的(  )。	B	2％	3％	5％	10％

856	当系统发生故障时，正确地切断离故障点最近的断路器，是继电保护的( )的体现。	B	快速性	选择性	可靠性	灵敏性

857	为了限制故障的扩大，减轻设备的损坏。提高系统的稳定性，要求继电保护装置具有(  )	B	灵敏性	快速性	可靠性	选择性

858	在小电流接地系统中，某处发生单相接地时，母线电压互感器开口三角的电压为(  )。	C	故障点距母线越近，电压越高	故障点距母线越近，电压越低	不管距离远近，基本上电压一样高	不定

859	微机继电保护装置的定检周期为新安装的保护装置(  )年内进行 1 次全部检验，以后每(A)年进行 1 次全部检验。每 1～2 年进行 1 次部分检验。	A	1、6	1．5、7	1、7	2、6

860	在大接地电流系统中，线路发生接地故障时，保护安装处的零序电压()。	B	距故障点越远就越高	距故障点越近就越高	与距离无关	"距离故障点越

近就越低"

861	线路变压器组接线，应装设的保护是(  )。	B	三段过流保护	电流速断和过流保护	带时限速断保护	过流保护

862	变压器励磁涌流可达变压器额定电流的(  )	A	6～8 倍	1～2 倍	10～12 倍	14～16 倍

863	继电保护装置试验分为三种，它们分别是(  )。	C	验收试验、全部检验、传动试验	部分试验、补充检验、定期试验	"验收

试验、定期检验、补充检验"	部分检查、定期检验、传动试验

864	利用接入电压互感器开口三角形电压反闭锁的电压回路断相闭锁装置，在电压互感器高压侧断开一相时。电压回路断线闭锁装置(  )。	B	动作	不动作	可动可不动	动作情况与电压大小有关

865	在短路故障发生后经过大约半个周期的时间。将出现短路电流的最大瞬时值，它是校验电气设备机械应力的一个重要参数，称此电流为(  )。	C	暂态电流	次暂态电流	冲击电流	稳态电流

866	变压器差动保护差动继电器内的平衡线圈消除哪一种不平衡电流。(  )	C	励磁涌流产生的不平衡电流	两侧相位不同产生的不平衡电流	"二次回路

额定电流不同产生的不平衡电流"	"两侧电流互感器的型号不同产生的不平衡电

流"

867	以下算法中属于非对称算法的是	B	DES	RSA算法	IDEA	三重DES

868	在混合加密方式下，真正用来加解密通信过程中所传输数据（明文）的密钥是	B	非对称算法的公钥	对称算法的密钥	非对称算法的私钥	CA中心的公钥

869	黑客利用IP地址进行攻击的方法有	A	IP欺骗	解密	窃取口令	发送病毒

870	防止用户被冒名所欺骗的方法是	A	对信息源发方进行身份验证	进行数据加密	对访问网络的流量进行过滤和保护	采用防火墙

871	以下关于防火墙的设计原则说法正确的是	A	保持设计的简单性	不单单要提供防火墙的功能，还要尽量使用较大的组件	保留尽可能多的服务和守护进程，从而能提供更多的网络服务	一套防火墙就可以保护全部的网络

872	屏蔽路由器型防火墙采用的技术是基于	B	数据包过滤技术	应用网关技术	代理服务技术	三种技术的结合

873	入侵检测系统的第一步是	B	信号分析	信息收集	数据包过滤	数据包检查

874	以下哪一项不是入侵检测系统利用的信息	C	系统和网络日志文件	目录和文件中的不期望的改变	数据包头信息	程序执行中的不期望行为

875	在OSI七个层次的基础上，将安全体系划分为四个级别，以下那一个不属于四个级别	D	网络级安全	系统级安全	应用级安全	链路级安全

876	网络层安全性的优点是	A	保密性	按照同样的加密密钥和访问控制策略来处理数据包	提供基于进程对进程的安全服务	透明性

877	木马病毒是	B	宏病毒	引导型病毒	蠕虫病毒	基于服务/客户端病毒

878	数字证书上除了有签证机关、序列号、加密算法、生效日期等等外，还有	B	公钥	私钥	用户帐户

879	不属于安全策略所涉及的方面是	C	物理安全策略	访问控制策略	信息加密策略	防火墙策略

880	以下关于非对称密钥加密说法正确的是	B	加密方和解密方使用的是不同的算法	加密密钥和解密密钥是不同的	加密密钥和解密密钥匙相同的	加密密钥和解密密钥没有任何关系

881	以下哪一项不属于计算机病毒的防治策略	D	防毒能力	查毒能力	解毒能力	禁毒能力

882	在无阴影遮挡条件下工作时，当太阳辐射照度为5OOW/m2以上，风速不大于2m/s的条件下，同一光伏组件外表面（电池正上方区域）温度差 异应为（ ）	B	大于20°C	小于20°C	等于20°C	小于或等于20°C

883	在对光伏发电厂某设备进行调试之前，对临时接线和永久接线的处理措施正确的是（ ）	B	拆除部分临时接线，恢复永久接线	拆除全部临时接线，恢复永久接线	拆除部分永久接线，恢复临时接线	拆除全部永久接线，恢复临时接线

884	对于具有跟踪系统的光伏发电站进行维护检修时应注意（ ）以上大风天气不宜进行高处作业和起吊作业。	C	三级	四级	五级	六级

885	每年5月～10月（ ）宜对汇流箱防雷装置进行检查。	C	每天	每周	每个月	三个月

886	下列关于光伏发电厂中逆变器的说法错误的是（ ）	D	逆变器在投入运行前，宜将接入逆变器内的所有汇流箱调试完毕	在对逆变器检修时，应断开逆变器中的所有进、出线	电缆接引完毕后，逆变器本体的预留孔洞应该进行防火封堵	电缆接引完毕后，电缆管口不能进行防火封堵

887	（ ）应对直流母线输出侧配置的防雷器检查。	B	每周	每月	每半年	每年

888	光伏发电厂中电气设备带电后，下列说法中错误的是（ ）	C	现场应有明显已带电的警示或标识	应作好施工设备与带电的安全隔离	在紧急情况下可以口头联系停送电	应该严格执行工作票制度

889	"逆变器退出运行后，必须等待至少（ ），方可开启前门对逆变器

进行维护或检修操作。"	D	5min	10min	15min	20min

890	"逆变器根据对无功能量处理方法不同，分为（	）。"	C	电压型和电阻型	电流型和功率型	电压型和电流型	电压型和功率型

891	允许每（）给逆变器上电一次.	A	5min	3min	7min	lOmin

892	逆变器运行时 3th-9th 奇次谐波电流含有率不应高于() 。	B	5.0%In	4.0%In	3.0%In	2.0%In

893	逆变器运行时 23th-33th 奇次谐波电流含有率不应高于 ()。	C	1.0%In	0.7%In	0.6%In	0.5%In

894	逆变器运行时 2th-10th 偶次谐波电流含有率不应高于() 。	A	1.0%In	2.0%In	3.0%In	4.0%In

895	"逆变器正常运行条件下，当逆变器输出有功功率大于其额定功率的 50%时，

功率因数应不小于 （）。"	D	0.95（超前或滞后）	0.96（超前或滞后）	0.97（超前或滞后）	0.98（超前或滞后）

896	"逆变器正常运行时，负序三相电流不平衡度不应超过 ，短时不应

超过（） 。"	A	"2%, 4%"	"3%, 5%"	"4%, 6%"	"5%, 7%"

897	单轴跟踪系统跟踪精度不应低于（） 。	D	±0.5°	±1°	±2°	±5°

898	双轴跟踪系统跟踪精度不应低于（） 。	C	±0.5°	±1°	±2°	±5°

899	"光伏方阵各排、列的布置间距应保证每天 时段内前、后、左、右

互不遮挡（）。"	C	9:00~16:00	8:00~15:00	9:00~15:00	8:00~16:00

900	"装机容量 10MW 及以上的光伏发电站应配置光伏发电功率预测系统，系统具

有() 短期光伏发电功率预测以及() 超短期光伏发电功率预测功能."	A	0h~72h；15min~4h	0h~36h；15min~8h	0h~48h；15min~10h	0h~24h；15min~12h

901	"光伏发电站发电时段(不含出力受控时段）的短期预测月平均绝对误差应小

于 （）。"	B	0.10	0.15	0.20	0.25

902	光伏发电站发电时段(不含出力受控时段）的短期预测月合格率应大于 （）。	A	80%	85%	90%	95%

903	在寒冷、潮湿和盐雾腐蚀严重的地区，停止运行（ ）以上的单轴、双轴跟踪式光伏支架，在投运前应测量电机绝缘，合格后方可投入运行	A	一个星期	半个月	一个月	三个月

904	雷雨、高温、（)以上大风等恶劣天气不宜进行户外巡视和作业。	C	三级	四级	五级	六级

905	建筑物、光伏方阵的接地电阻应小于（ ）Ω	C	0.5	1	4	10

906	应在雷雨季节到来前后对光伏电站的防雷接地进行一次测试和检查。	D	每次	每周	每月	每年

907	下列有关光伏组件的说法中，错误的是（)	C	不应触摸光伏组件中的金属带电部位	光伏组件串并入汇流箱时，应采取防止拉弧措施	在雨中进行光伏组件的连线工作时应设专人监护	在光伏组件有电流输出时，禁止带电直接插拔直流侧光伏电缆的接插头

908	每（）宜对光伏阵列的基础、支架及接地网进行一次全面检查)	D	一个星期	半个月	一个月	三个月

909	下列太阳能光伏发电系统元件中，能实现DOAC （直流-交流）转换的元件是	C	太阳能电池板	蓄电池	逆变器	控制器

910	在太阳能光伏发电系统中，最常使用的储能元件是	C	锂离子电池	镣铭电池	铅酸蓄电池	碱性蓄电池

911	蓄电池是一种储能元件，它能把电能转变为	D	热能	光能	机械能	化学能

912	"太阳能电池板是利用半导体（	）的半导体元件"	C	光热效应	热电效应	光生伏特效应	热斑效应

913	太阳能电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为（）	B	填充因子	转换效率	光谱响应	串联电阻

914	在太阳能电池板的外电路接上负载后，负载中便有电流通过，该电流称为太阳能电池板的（ ）	C	.短路电流	开路电流	.工作电流	最大电流

915	太阳能光伏发电的最核心元件是（ ）	C	控制器	逆变器	太阳能电池板	蓄电池

916	使用金属边框的光伏组件，边框和支架应结合良好，两者之间接触电阻应为（ ）	D	大于4Q	小于4Q	等于4C	小于或等于4

917	"太阳能光伏发电系统中，太阳能电池板组件表面被污物遮盖，会影

响整个太阳能电池板方阵所发出的电力，从而产生（ ）"	D	霍尔效应	孤岛效应	充电效应	热斑效应

918	安装太阳能电池板方阵时要进行太阳能电池板方阵测试，其测试条件是太阳总辐照度不低于（ ）	D	400mW/cm2	500mW/cm2	. 600mW/cm2	700mW/cm2

919	"光伏组件应在辐照度低于（）的情况下清洁光伏组件，不宜使用

与组件温差较大的液体清洗组件。"	C	300W/m2	350W/m2	. 200W/m2

920	使用直流钳形电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同一直流汇流箱光伏组件串的输入电流，其偏差应（ ）	D	大于5%	小于5%	等于5%	不超过5%

921	"逆变器退出运行后，必须等待至少（），方可开启前门对逆变器

进行维护或检修操作。"	D	5min	10min	15min	20mino

922	逆变器根据对无功能量处理方法不同，分为（ ）	C	电压型和电阻型	.电流型和功率型	.电压型和电流型	电 压型和功率型

923	"逆变器结构和电气连接应保持（ ）,不应存在锈蚀、积灰等现象，

散热环境应良好。"	B	清洁	完整	正常

924	逆变器运行时不应有（）振动和异常噪声	C	轻微	.较小	.较大

925	允许每（）给逆变器上电一次。	A	5min	3min	7min	lOmin

926	"光伏电站发电系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合

（ ）的要求，并定期校准。"	A	计量法	企业	电站

927	严禁在风力大于（ ）、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件	B	5 级	4 级	8 级

928	光伏电站发电系统的主要部件周围（ ）易燃易爆物品。	A	不得堆积	可以堆积	随意

929	"光伏组件方阵防雷保护器应有效，并在（ ）到来之前、雷雨过后

及时检查。"	C	冬季	.春季	雷雨季节

930	"太阳能光伏发电系统应与主体结构连接牢固，在台风、暴雨等

（ ）的自然天气过后应普查光伏组件方阵的方位角及倾角，使其符合设计 要求"	A	恶劣	正常	良好

931	. 以下哪个选项是光伏发电的主要原理？	C	热能转换电能	火力发电	光伏效应

932	光伏发电需要依赖什么能源？	B	风能	太阳能	核能	水能

933	光伏发电系统主要由哪三部分组成？	A	光伏阵列、电力调节装置、负载	风轮、发电机、负载	燃料、蒸汽发电机、负载	反应堆、蒸汽发电机、负载

934	在光伏发电系统中，将光能转换为电能的是？	C	转换器	电力调节装置	光伏阵列	负载

935	光伏发电属于什么类型的能源生成方式？	B	非再生能源	再生能源	非可回收能源	可回收能源

936	光伏发电最主要的优点是什么？	B	燃料廉价	无污染，环保	具有储能功能	可以长距离输电

937	太阳能转换为电能的设备被称作什么？	C	全息设备	燃烧设备	光伏设备	转换设备

938	以下哪种物质是制作太阳能电池最常用的材料？	C	铜	铁	硅	镍

939	光伏发电在什么天气条件下效率最高？	D	多云天气	阴天	雨天	晴天

940	光伏发电常常被用在哪些领域？	D	工业生产	家庭用电	太空航行	所有以上选项

941	阳光直射在太阳能电池板上，产生的直流电经过什么装置，可以变成家庭用电？	A	频器	半导体	电压转换器	电压调节器

942	太阳电池的主要原理是什么？	B	光磁效应	光电效应	感光效应	光化学效应

943	以下哪一种面板类型在光伏发电中使用最广泛？	C	铜元素面板	铁电池面板	硅质面板	钠元素面板

944	在家庭屋顶安装光伏发电系统，斜面朝向哪个方向，吸收的太阳能最大？	B	北	南	东	西

945	光伏发电系统在发电过程中，有无环境污染？	B	有	无	从来都不知道	其他

946	以下哪种电池是光伏电池？	B	铅酸电池	硅质电池	鋰离子电池	锌空气电池

947	在光伏电站中，负责调整光伏阵列电压的设备叫什么？	A	逆变器	半导体设备	控制器	调节器

948	缺点是非晴天发电效率较低的发电方式是？	C	核能发电	风能发电	光伏发电	火力发电

949	太阳能电池板主要由什么材料制成？	B	金	硅	铜	铅

950	阵列是什么构件的集合体？	A	光伏模块	旋转设备	发电机	螺旋桨

951	将光能转化为电能的设备被称为什么？	B	翻译器	光伏装置	改造器	光电池

952	在晚上时，光伏发电的性能如何？	B	发电效率高	无法发电	发电效率不变	发电效率一般

953	以下哪项斩波技术被光伏逆变器使用来提高其性能？	A	正弦波斩波	余弦波斩波	正切波斩波	三角波斩波

954	实施光伏发电项目的主要难点在于？	B	技术问题	经济问题	行政问题	安全问题

955	光伏发电是一种什么类型的能源？	C	非可再生能源	高污染能源	可再生能源	有限能源

956	光伏模块的主要功能是什么？	A	转换电能	转换风能	转换实物能	转换热能

957	硅在太阳能电池中的作用是什么？	B	用来释放能量	转换太阳能为电能	存储能量	既能转换也能存储能量

958	光伏阵列的作用是什么？	C	控制电池电压	改变太阳能方向	转换光能	接收太阳能

959	家用光伏系统的核心设备是？	A	光伏模块	控制器	逆变器	电池

960	太阳能电池板上覆盖的透明物质主要是为了什么？	C	防止氧化	提高光照强度	保护电池板	减少电阻

961	使直流电变为交流电的设备是？	A	逆变器	变流器	电压调节器	控制器

962	光伏逆变器的输入是？	B	交流电	直流电	波形电	无电源

963	至关重要的设备，用于保护电池，防止电池过充或过放是？	B	逆变器	控制器	旋转设备	硅质电池

964	哪一种光伏组件是最常用的？	A	晶体硅组件	薄膜组件	第三代光伏组件	非晶硅组件

965	以下哪些技术是基于太阳能光伏技术？	C	吸热式太阳能	硅质太阳能	薄膜太阳能	光热技术

966	光伏逆变器的主要功能是？	B	将交流电转换为直流电	将直流电转换为交流电	实现二次发电	运输电力

967	太阳能电池板的寿命大约是多长？	C	几个月	几年	几十年	无限期

968	太阳电池板的能量转换效率一般是多少？	A	10%-20%	20%-30%	30%-40%	40%-50%

969	家用光伏发电系统在雨雪天气的发电效率如何？	A	无法发电	与晴天相同	只有晴天的10%	只有晴天的50%

970	哪一种系统可以同时利用太阳能发电和供暖？	C	光热系统	光电系统	光热光电一体化系统	热电联产系统

971	光伏模块的组成材料主要是什么？	D	金属	铜	铁	半导体

972	家用光伏发电系统通常将哪种设备与电网连接？	A	逆变器	控制器	电池	光伏模块

973	在光伏发电系统周期性维护中，哪些方面应该得到重视？	D	清洁和调整零件	检查系统性能	更换电池	所有以上选项

974	在多数情况下，家庭光伏电力系统的电力将流向？	A	电力公用事业	电池	电力调节器	负载

975	光伏工艺包括哪几个步骤？	A	硅电池板的制造、电池的装配、电池组的连接	购买设备、组装设备、运行设备	制造硅片、铸造电池、连接电池	铸造硅片、制造电池、连接电池

976	太阳能电池板中的硅元素是属于哪一种类型？	C	原生硅	硝酸硅	单晶硅	聚合硅

977	光伏发电系统的基本构成包括？	A	光伏阵列、控制器、逆变器、电池	光伏阵列、控制器、电池、光伏模块	光伏阵列、调节器、电池、电压器	光伏阵列、控制器、光伏模块、电机

978	光伏电力系统的负载可以是什么？	D	电视	冰箱	电脑	所有以上选项

979	阳光直射在太阳能电池板上，产生的电能形式是？	B	交流电	直流电	都可能	不确定

980	光伏电池的工作原理是基于？	A	光电效应	电热效应	磁光效应	热电效应

981	升压站独立避雷针及其接地装置与道路或出入口等的距离不宜小 于（）m 。	C	1	2	3	4

982	低压是指配电交流系统中()V 及以下等级的电压	A	220	360	690	1000

983	在使用期内，安全带使用期为()年	C	1	2	3	4

984	成人胸外按压要以均匀速度进行，每分钟()次。	C	60 次 ~ 80 次	80 次 ~ 100 次	100 次 ~ 120 次	120 次 ~ 140 次

985	依据电力行业《电力安全工作规程》，在试验和推广新技术、新工 艺、新设备、新材料、新产品的同时，应制定相应安全措施，经本单 位()批准后执行。	B	分管安监的副总工程师	主管生产的领导	总经理	安监部主任

986	依据电力行业的《电力安全工作规程》，生产人员调换岗位、因故 间断工作连续()个月以上者，应学习本标准的有关部分，并 经考试合格后方可上岗。	C	1	2	3	6

987	依据电力行业《电力安全工作规程》，根据设备、设施、建（构） 筑物可能产生的危险、有害因素的不同，应分别设置明显的安全警示 标识()、 。各种警示标示牌应字迹清晰、内容齐全、固定牢固，做 到整齐有序。	D	重点防火部位指示	设备铭牌	职业危害告知栏	风险告知标识

988	依据电力行业《电力安全工作规程》，生产场所盖板（格栅）、栏 杆、楼梯、平台等需临时变更（拆除或移动）时，应办理()审批手 续。	B	工作票	安全设施异动	安全措施变更	风险分级管控措施

989	依据电力行业《电力安全工作规程》，在危及人身和设备安全的 紧急情况下，经()许可后可不填工作票，但必须由值班负责人作好相关记录。	C	值长	场站负责人	工作许可人	班长

990	依据电力行业《电力安全工作规程》，大于设备不停电时安全距 离的相关场所和无可能触及带电设备导电部分的工作应填用()工作票。	B	电气第一种	电气第二种	动火	有限空间作业

991	依据电力行业《电力安全工作规程》，可以不填用操作票的 有()、拉合断路器的单一操作、拉开单一的接地开关或拆除全场 仅有的一组接地线、单一保护压板投退、按下单一操作按钮。	B	线路检修	事故处理	切换保护回路和安全自动装置	布置工作票所列安全措施需要填用操作票的任务

992	依据电力行业《电力安全工作规程》，企业应编制填用继电保护  及重要装置措施票的工作任务清单，规定填票人、操作人、监护人、 审批人的资格、权限，经()批准后，书面通知有关工作岗位。	D	值班负责人	工作票签发人	风电场负责人	主管生产的领导

993	依据电力行业《电力安全工作规程》，工作票一般由工作票签发人填写，签发时应将工作票全部内容向工作负责人交代清楚，也可由（）填写，填写后交工作票签发人审核。	A	工作负责人	工作许可人	工作班成员	值班负责人

994	依据电力行业《电力安全工作规程》，工作任务不能按批准时间完成时，工作负责人应在批准结束时间前()向工作许可人申明理 由，办理延期手续。	C	30min	15min	60min	120min

995	依据电力行业《电力安全工作规程》要求，工作负责人、工作许 可人任何一方()擅自变更安全措施。	D	都可	随意	视实际情况	不得

996	依据电力行业《电力安全工作规程》， 己结束的工作票，保存期 应为()个月。	C	1 个月	3 个月	6 个月	12 个月

997	依据电力行业《电力安全工作规程》，完成操作任务后，() 应 在值班记录簿内做好详细记录。	A	值班负责人	工作班成员	工作负责人	工作许可人

998	依据电力行业《电力安全工作规程》，防火重点部位或场所以及 禁止明火区的动火作业应填用 ()。	C	电气第一钟工作票	电气第二种工作票	动火工作票	操作票

999	依据电力行业《电力安全工作规程》，10kV 及以下电压等级工作 人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离是 ()。	C	0.6m	0.7m	0.35m	0.4m

1000	依据电力行业《电力安全工作规程》，10kV 及以下电压等级设备 不停电时的安全距离是()。	B	0.6m	0.7m	0.35m	0.4m

1001	依据电力行业《电力安全工作规程》，35kV 电压等级设备不停电 时的安全距离()。	A	1m	1.5m	0.7m	1.2m

1002	依据电力行业《电力安全工作规程》，在一经合闸即可送电到工 作地点的断路器（开关）和隔离开关（刀闸）的操作把手上，均应设 置“()”安全警示标示牌。	C	在此工作	禁止操作	禁止合闸有人工作	禁止合闸线路有人工作

1003	依据电力行业《电力安全工作规程》，如果线路上有人工作，应   在线路断路器（开关）和隔离开关（刀闸）操作把手上设置“()” 安全警示标示牌。	D	在此工作	禁止操作	禁止合闸有人工作	禁止合闸线路有人工作

1004	依据电力行业《电力安全工作规程》，危险场所夜间应设警示灯， 警示灯应为()，必要时应派专人看守。	B	蓝色	红色	橙色	黄色

1005	依据电力行业《电力安全工作规程》，在室内配电装置上，接地 线应装在该装置()的规定部位。	B	绝缘部分	导电部分	任意	以上均错误

1006	依据电力行业《电力安全工作规程》，高压室钥匙至少应有()把，由运行值班人员负责保管，按值移交。	C	一	二	三	四

1007	依据电力行业《电力安全工作规程》，绝缘电阻表测量用的导线， 应使用()，其端部应有绝缘套。	A	绝缘导线	裸线	金属导线	多股裸线

1008	依据电力行业《电力安全工作规程》，雷雨天气需要巡视室外高 压设备时，应穿()，严禁打伞，并不得靠近避雷器和避雷针。	A	绝缘靴	绝缘手套	雨衣	胶鞋

1009	依据电力行业《电力安全工作规程》，遇有 ()以上大风时， 严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。	B	四级	五级	六级	七级

1010	依据电力行业《电力安全工作规程》，高压试验工作不得少于()人。	B	1	2	3	4

1011	依据电力行业《电力安全工作规程》，经企业公布允许单独巡视 高压设备的人员，巡视高压设备时，()进行其他工作及移开或越 过遮栏。	D	可以	保证安全的前提下可以	保证人身安全的前提下可以	不得

1012	依据电力行业《电力安全工作规程》，绝缘隔板用于 35kV 电压等 级时，厚度应不小于() 。	C	3mm	3.5mm	4mm	5mm

1013	依据电力行业《电力安全工作规程》，()kV 及以下设备的 临时遮栏，可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏，但此 种隔板应符合要求。	B	10	35	110	220

1014	依据电力行业《电力安全工作规程》，在气温低于()时，不 宜进行露天高处作业。确因工作需要进行作业时，应采取防止摔伤和 冻伤的措施。	B	0℃	-10℃	-20℃	-30℃

1015	依据电力行业《电力安全工作规程》，高处作业时随身携带工器 具人员应()。	B	先下后上	后上先下	在地面等待	不分先后

1016	依据电力行业《电力安全工作规程》，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应不超过() 。	A	12V	24V	36V	48V

1017	依据电力行业《电力安全工作规程》，电气工器具应由专人保管， 每()个月测量一次绝缘，绝缘不合格或电线破损的禁止使用。	B	3	6	9	12

1018	依据电力行业《电力安全工作规程》，工作接地线应用多股软铜 线，截面积不得小于（）mm2 ，接地线应有透明外护层。	B	20	25	30	35

1019	"依据电力行业《电力安全工作规程》，控制室内应配备不少于

()套正压式空气呼吸器。"	B	1	2	3	4

1020	依据电力行业《电力安全工作规程》，电动工器具的电气部分经 维修后，应进行绝缘()测量及绝缘耐压试验。	A	电阻	电压	电流	电容

1021	依据电力行业《电力安全工作规程》，绝缘杆应按()等级选 用有效绝缘长度的绝缘杆。	C	电流	电阻	电压	绝缘

1022	依据电力行业《电力安全工作规程》，220kV 设备不停电时的安 全距离为()。	C	1m	2m	3m	4m

1023	依据电力行业《电力安全工作规程》，场内道路应做好防落石、 边坡塌方的预防和处理措施，如不能立即处理的，采取必要的临时安全措施，并在现场显著位置设立()。	A	安全警示标示	禁止标示	安全指令标示	提示标示

1024	依据电力行业《电力安全工作规程》，汛前应做好防止水淹场房、 泵房、变电站及其他生产、生活设施的可靠防范措施，防汛备用电源 汛前应进行()，防止洪水倒灌和暴雨造成水淹。	A	带负荷试验	甩负荷试验	带压力试验	带电试验

1025	依据电力行业《电力安全工作规程》，在许可检修前，值班人员 应放尽相关管道、容器内部的水，保证检修的管道、容器、工作区域 与其他部分完全隔断。各有关阀门应上锁，动力操作的阀门应隔断动 力源，并设置()安全警示标示牌。	A	禁止操作，有人工作	小心带电	注意防火	禁止触碰

1026	依据电力行业《电力安全工作规程》，开始工作前，检修工作负 责人应会同().共同检查，确认需检修的管道、容器、工作区域 确己可靠地与运行中的设备隔断，没有水流入的可能。	C	工作班成员	工作签发人	工作许可人	工作监督人

1027	依据电力行业《电力安全工作规程》，暴风雪后外出工作应佩 戴()。	C	墨镜	近视镜	护目镜	无需防护

1028	依据电力行业《电力安全工作规程》，高处坠落、撞击、挤压等 外伤可致胸腹内脏破裂出血，此时伤员外观检查可能无出血，但常表 现为精神紧张、烦躁不安、皮肤苍白、冷汗、四肢厥冷、脉搏细弱、 呼吸加快，甚至出现神志不清等休克表现。此时应迅速使伤员平卧， 下肢抬高()，注意保温，迅速送医院救治。	B	5 °~10 °	15 °~20 °	25 °~30 °	35 °~40 °

1029	依据电力行业《电力安全工作规程》，创伤急救时，应先解除和 处理危及伤员生命的情况，包括心跳骤停、呼吸骤停、窒息、大出血、 休克等。现场发现伤员()，应立即进行心肺复苏。	A	心跳、呼吸骤停	窒息	大出血	休克

1030	依据电力行业《电力安全工作规程》，骨折急救的目的是用最简 单而有效的方法抢救生命、()、迅速转运，以便伤员尽快得到处 理。	C	固定患肢	创伤急救	保护患肢	清洗伤口

1031	依据电力行业《电力安全工作规程》，伤员颅脑外伤时，病情复杂多变，应禁止其饮食，观察瞳孔、()，迅速送医院救治。	A	意识变化	脉搏	心跳	血压

1032	额定功率为 175kW 的非隔离型逆变器最大转换效率应不低于()。	C	0.965	0.975	0.985	0.99

1033	额定功率为 125kW 的非隔离型逆变器平均转换效率应不低于()      。	C	0.96	0.97	0.98	0.98

1034	额定功率为175kW的隔离型逆变器最大转换效率应不低于()。	C	0.945	0.955	0.965	0.975

1035	逆变器运行时 3th-9th 奇次谐波电流含有率不应高于()。(注：In 为逆变器交流处额定电流)	B	5.0%In	4.0%In	3.0%In	2.0%In

1036	逆变器运行时 11th-15th 奇次谐波电流含有率不应高于()。(注：In 为逆变器交流处额定电流)	D	5.0%In	4.0%In	3.0%In	2.0%In

1037	逆变器运行时 17th-21th 奇次谐波电流含有率不应高于()。(注：In 为逆变器交流处额定电流)	C	3.0%In	2.0%In	1.5%In	1.0%In

1038	逆变器运行时 23th-33th 奇次谐波电流含有率不应高于()。(注：In 为逆变器交流处额定电流)	C	1.0%In	0.7%In	0.6%In	0.5%In

1039	逆变器运行时35th-39th奇次谐波电流含有率不应高于()。(注：In 为逆变器交流处额定电流)	C	0.7%In	0.5%In	0.3%In	0.2%In

1040	逆变器运行时 2th-10th 偶次谐波电流含有率不应高于()。(注：In 为逆变器交流处额定电流)	A	1.0%In	2.0%In	3.0%In	4.0%In

1041	逆变器运行时12th-16th偶次谐波电流含有率不应高于()。(注：In 为逆变器交流处额定电流)	D	1.0%In	0.7%In	0.6%In	0.5%In

1042	逆变器运行时18th-22th偶次谐波电流含有率不应高于()。(注：In 为逆变器交流处额定电流)	C	0.534%In	0.452%In	0.375%In	0.325%In

1043	逆变器运行时22th-34th偶次谐波电流含有率不应高于()。(注：In 为逆变器交流处额定电流)	B	0.20%In	0.15%In	0.10%In	0.05%In

1044	逆变器运行时36th-40th偶次谐波电流含有率不应高于()。(注：In 为逆变器交流处额定电流)	C	0.125%In	0.100%In	0.075%In	0.050%In

1045	逆变器正常运行时，负序三相电流不平衡度不应超过()，短时不应超过()。	A	"2%, 4%"	"3%, 5%"	"4%, 6%"	"5%, 7%"

1046	光伏电站的平准化度电成本是指光伏发电系统在评价周期内发 生的所有成本和()折现的比值。	D	全部逆变器发电量	全部发电量	全部有功电量	全部可上网电量

1047	"并网光伏发电系统的交流功率损失是指 ，逆变器输出端至()

的所有交流线损及升压变压器功率损耗之和与所有逆变器输出端功 率之和的比值，用百分比表示。"	A	并网点	箱变	主变	升压站

1048	光伏发电站调度自动化、电能量信息传输应采用()的通信方 式，直送电网调度机构。	A	主/备信道	独立信道	特殊信道	保密信道

1049	光伏跟踪系统的能耗不应超过所承载光伏发电系统发电量()的     。	C	0.05	0.01	0.03	0.02

1050	光伏跟踪系统的组件最下端与地面的距离宜不小于()。	B	1.0m	0.3m	0.5m	1.5m

1051	钙钛矿光伏电池中，钙钛矿材料的晶体结构是()。	B	AB2	AB3	A2B3	A2B

1052	钙钛矿材料中含有的重金属元素为()。	A	铅	钛	铯	银

1053	钙钛矿光伏组件的背电极材料是()。	D	银	铜	金	导电玻璃

1054	发电企业应建立健全以()为技术监督总负责人的技术监督 管理网络和各级监督岗位责任制。	D	安生部主任	监督专工	技术负责人	总工程师（或生产副总经理）

1055	集团公司技术监督管理办法规定技术监督以安全和质量为中 心，依据国家、行业、企业有关标准、规程，采用有效的() 手段， 对发电设备的健康水平及与安全、质量、经济、环保运行有关的重要 参数、性能、指标进行检测与控制，以确保其安全、优质、经济、环 保运行()。	B	计量	测试和管理	管理	测试

1056	()是系统内开展技术监督工作的主要依据。	B	技术监督管理办法	技术监督实施细则	技术监督评价标准	国家或行业相关标准

1057	光伏组件安装检测项目中，组件外观检查的抽检比例为()。	B	组件总量的 0.4%以上	组件总量的 0.5%以上	组件总量的 0.6%以上	组件总量的 0.7%以上

1058	光伏组件安装检测项目中，组件 EL 测试的抽检比例为 ()。	A	5 块/MW	10 块/MW	15 块/MW	20 块/MW

1059	光伏电站设计阶段，参考气象站应具有连续()以上的太阳辐 射长期观测记录。	B	8 年	10 年	15 年	20 年

1060	光伏阵列的发电量比较中，同一时间段内，选取相同组件类型、 相同容量、不同组件厂家的阵列发电量进行比较，属于() 。	A	横向比较	纵向比较	全面比较	其他

1061	同一时间段内，选取相同组件类型、相同容量、相同组件厂家、 不同支架方式的阵列发电量进行比较，属于()。	A	横向比较	纵向比较	全面比较	其他

1062	选取某些光伏阵列与历史同期或辐照总量相同的时间段的发电  量比较（其他环境条件一致或接近，排除限电影响），属于() 。	B	横向比较	纵向比较	全面比较	其他

1063	同一时间段内，选取相同组件类型、相同容量、不同组件厂家 的阵列发电量进行比较，其目的在于()。	A	分析不同组件厂家的性能优劣	比较出固定式、平单轴、斜单轴、跟踪式等不同支架方式的发电 量	比较组件的衰减情况	分析存在差异的原因

1064	同一时间段内，选取相同组件类型、相同容量、相同组件厂家、 不同支架方式的阵列发电量进行比较，其目的在于()。	B	分析不同组件厂家的性能优劣	比较出固定式、平单轴、斜单轴、跟踪式等不同支架方式的发电 量	比较组件的衰减情况	分析存在差异的原因

1065	选取某些光伏阵列与历史同期或辐照总量相同的时间段的发电 量比较（其他环境条件一致或接近 ，排除限电影响），其目的在于()。	C	分析不同组件厂家的性能优劣	比较出固定式、平单轴、斜单轴、跟踪式等不同支架方式的发电量	比较组件的衰减情况	分析存在差异的原因

1066	气象站环境监测系统计算发电量与实际发电量的比较，其目的 在于()。	D	分析不同组件厂家的性能优劣	比较出固定式、平单轴、斜单轴、跟踪式等不同支架方式的发电 量	比较组件的衰减情况	分析存在差异的原因

1067	逆变器在运行期的性能检测，包括电能质量测试和()。	C	接地导通性测试	绝缘电阻测试	效率测试	实验室测试

1068	在运行期，逆变器性能检测的检测周期为()。	C	每半年一次	每年一次	每两年一次	每三年一次

1069	"汇流箱的绝缘电阻测试，检测光伏汇流箱的绝缘安全性，系统

电压大于 500V 时，测试电压应为()"	A	1000V	750V	650V	500V

1070	在运行期，逆变器性能检测的检测比例为()。	B	1 台/1MW	1 台/10MW	0.5 台/10MW	0.5 台/1MW

1071	在运行期，组件热斑测试的检测比例为（）。	A	100 块/MW	10 块/MW	1 块/MW	0.5 块/MW

1072	对电站逆变器进行效率测试，测量负载点为()、30%、50%、 75%、100%以及可输出最大效率点处的转换效率。效率需满足标准要 求。	C	0%、10%、20%、25%	5%、10%、15%、25%	5%、10%、20%、25%	5%、15%、20%、25%

1073	电站投产前应进行电能质量测试，对逆变器谐波和波形畸变、 功率因数、三相电压不平衡度和直流分量等进行测试评估，电能质量 应满足()要求。	D	合同	负载	使用	电网

1074	()进行一次现场与控制室后台汇流支路电流的对比工作， 及时发现因霍尔传感器漂移而产生的误差。	B	每年	每季度	每月	每周

1075	利用红外成像仪，夏季()对汇流箱内开关、接线端子进行 测温，掌握发热情况，及时处理接线松动等问题。	B	每天一次	每月一次	每半月一次	每周一次

1076	海拔高度在()及以上高原地区使用的逆变器，应选用高原 型产品或采取降容使用措施。	B	1000m	2000m	3000m	4000m

1077	当海拔高于()的场址箱变高压侧开关选用隔离开关或 SF6 负荷开关。	C	1000m	2000m	3000m	4000m

1078	跟踪系统跟踪精度要求：平板单轴跟踪系统跟踪精度为()； 平板双轴跟踪系统跟踪精度为()。	A	"±5 ° , ±2 °"	"±2 ° , ±5 °"	"±5 ° , ±1 °"	"±2 ° , ±5 °"

1079	固定式支架安装应执行 GB 50794 的相关要求。采用型钢结构的 支架，其紧固度应符合设计图纸要求及现行国家标准 GB 50205 的相 关规定。支架倾斜角度偏差度不应大于() 。	B	±0.5 °	±1 °	±2 °	±3 °

1080	安装的倾斜角度偏差应不大于()，相邻光伏组件间的边缘高 差应不大于()，同组光伏组件间的边缘高差应不大于 5mm。	C	"±0.5 ° , 1mm"	"±0.5 ° , 2mm"	"±1 ° , 2mm"	"±1 ° , 5mm"

1081	光伏组件安装应尽量先安装()支架组件，后安装()支架组 件，严禁脚踩下层已安装组件。	D	东侧，西侧	西侧，东侧	下层，上层	上层，下层

1082	相同测试条件下的相同光伏组件串之间的开路电压偏差不应大 于()，且最大偏差不应超过()。	D	1%，4V	1%，5V	2%，4V	2%，5V

1083	在发电情况下应使用钳形万用表对汇流箱内光伏组件串的电流 进行检测。相同测试条件下且辐照度不应低于()时，相同光伏组 件串之间的电流偏差不应大于()。	C	"400W/m2 ,2%"	"400W/m2 ,5%"	"700W/m2 ,5%"	"700W/m2 ,2%"

1084	汇流箱安装前应确认箱内元器件完好，连接线无松动，所有开 关和熔断器处于断开状态，汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝 缘电阻不应小于()。	D	4MΩ	5MΩ	10MΩ	20MΩ

1085	采用基础型钢固定的逆变器，安装后的基础钢宜高出抹平地面()，基础性钢应有明显的可靠接地。	B	5mm	10mm	15mm	20mm

1086	逆变器直流侧电缆接线前必须确认()有明显断开点	B	光伏组件侧	汇流箱侧	交流柜侧	箱变侧

1087	逆变器（）时，测量直流侧电压值和人机界面显示值 之间偏差应在允许范围内；检查人机界面显示直流侧对地阻抗值应符 合要求。	A	直流侧带电而交流侧不带电	直流侧不带电而交流侧带电	直流侧、交流侧均带电	直流侧、交流侧均不带电

1088	总辐射表应安装在专用的台柱上，距地面不低于()，台柱下 部牢固埋入地中。接线柱方向朝北，保持仪器处于水平状态。	C	0.8m	1m	1.5m	1.8m

1089	直接辐射表应安装在专用的台柱上，专用台柱的要求和安装方 法与总辐射表相同；直接辐射表底座方位线必须对准()，调 整纬度刻度盘对准当地纬度，保持仪器处于水平状态	A	南北向	东西向	正南向	正北向

1090	EL 检测中 ，高档位电池片混入低档位组件占组件总片数比例()。但低档位电池片不允许混入高档位组件。	C	≤3%	≤4%	≤5%	≤8%

1091	EL 检测中，隐裂组件的比例不得超过供货数量的()。	B	0.01	0.02	0.03	0.05

1092	光伏组件的巡检周期为()。	C	每天一次	每周一次	每月一次	每季度一次

1093	定期检查逆变器室内问题 ，特别是夏天 ， 室内温度不宜超 过()，通风口有异物堵塞时及时清理。	A	40℃	45℃	50℃	60℃

1094	达标投产初验：项目单位应在全部光伏发电单元试运行前，组 织达标投产初验，并形成初验报告。初验通过后，项目单位应在全部 光伏发电单元通过试运行后() 内，向直属单位提出达标投产复验申请。	D	240h	三个月	半年	一年

1095	《中国电力行业有限公司光伏发电工程达标投产验收管理规 范》规定集团公司备案：收到直属单位达标投产验收结果的备案文件 后，集团公司复核验收结果，()内提出复核意见，否则视为 同意复验结果。	B	十个工作日	十五个工作日	二十个工作日	三十个工作日

1096	根据《中国电力行业有限公司光伏发电工程达标投产验收管理 规范》，  验收结果分为()。	A	“符合 ”、“基本符合 ”、“不符合 ”	“优秀 ”、“一般 ”、“不符合 ”	“合格 ”、“不合格 ”	“符合 ”、 “不符合 ”

1097	出质保验收工作必须坚持 ()的原则，严格遵循有关规范、 标准和规程，客观真实反映设备健康状况和性能指标。	B	科学严谨、客观公正	科学严谨、实事求是	经济高效、实事求是	经济高效、科学严谨

1098	光伏逆变器退出运行后，必须等待至少()，方可开启前门对逆变器进行维护或检修操作。	D	5min	10min	15min	20min

1099	光伏逆变器根据对无功能量处理方法不同，分为()。	C	电压型和电阻型	电流型和功率型	电压型和电流型	电压型和功率型

1100	光伏逆变器结构和电气连接应保持()，不应存在锈蚀、 积灰等现象，散热环境应良好。	B	清洁	完整	正常	无损

1101	当海拔高度为 500m 时，110kV 系统中性点间隙距离为()。	D	110mm	120mm	125mm	130mm

1102	对于金属氧化物避雷器的要求， 中性点标称电压为 110kV 时， 避雷器额定电压为().	C	73kV	144kV	146kV	148kV

1103	干式变压器的线圈，当采用 B 级绝缘材料时，其极限工作温度 在()时，最高温升应小于 80K。	B	120℃	130℃	155℃	180℃

1104	"对于变压器，棒间隙应使用直径为()mm 的铜棒，采用()布

置，尾部应留有()mm 螺扣，用于调节间隙距离。"	A	14，水平，50	16，垂直，60	14，垂直，60	16，水平，50

1105	变压器安装棒间隙时应考虑与周围接地物体的距离大于()， 接地棒长度应不小于()，离地面距离不小于()。	C	"0.5m,0.5m,1m"	0.5m，1m，2m	1m，0.5m，2m	1m，1m，1m

1106	无并网小电源的终端变电站，220kV 侧中性点绝缘等级为()、 110kV 侧中性点绝缘等级() ，若变压器 220kV 侧和 110kV 侧中性 点均不接地运行，则变压器中性点只采用避雷器保护，应将棒间隙活 动电极拆除并妥善保存，间隙零序电流保护退出运行。	B	220kV，110kV	110kV，66kV	110kV，44kV	6kV，44kV

1107	变压器的主体构造是()和()。	A	铁芯，绕组	铁芯，油箱	绕组，油箱	油箱，附件

1108	一般情况下，容量在()以下的为小型电力变压器，()及 以上的为特大型电力变压器。	B	630kVA，63000kVA	630kVA，90000kVA	800kVA，63000kVA	800kVA，90000kVA

1109	当主变压器 110kV 侧中性点绝缘等级为 ()时，中性点一般应 直接接地运行； 当主变压器 110kV 侧中性点绝缘等级为() 时， 110kV 侧中性点必须直接接地运行。	D	110kV，66kV	66kV，44kV	66kV，35kV	44kV，35kV

1110	"下列太阳能光伏发电系统元件中 ,能实现 DC/AC 转换的元件

是()。"	C	太阳能电池板	蓄电池	逆变器	控制器

1111	光伏逆变器常用的冷却方式() 。	C	自然风冷	水冷	强风冷	油浸风冷

1112	太阳能光伏发电系统中，()指在电网失电情况下，发电设备 仍作为孤立电源对负载供电这一现象。	A	孤岛效应	光伏效应	充电效应	霍尔效应

1113	在太阳能光伏发电系统中，太阳电池方阵所发出的电力如果要 供交流负载使用的话，实现此功能的主要器件是()。	B	稳压器	逆变器	二极管	蓄电池

1114	控制器的运行与维护应符合下列规定()。	D	控制器的过充电电压、过放电电压的设置应符合设计要求	控制器上的警示标识应完整清晰	控制器各接线端子不得出现松动、锈蚀现象	以上 3 个选项

1115	逆变器的运行与维护应符合下列规定()。	D	变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象， 散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声	逆变器上的警示标识应完整无破损	逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换	以上 3 个选项

1116	"光伏发电站并网点电压在发生跌落后()内能够恢复到额定

电压的 90%时，光伏电站必须保持并网运行。"	B	625ms	2s	0.15s	1s

1117	变压器油的作用是()。	C	绝缘	冷却	绝缘和冷却	绝缘和熄弧

1118	变压器是一种()的电气设备，它利用电磁感应原理将一种电 压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。	D	滚动	运动	旋转	静止

1119	电力变压器按冷却介质可分为()和干式两种。	A	油浸式	风冷式	自冷式	水冷式

1120	变压器的铁芯是()部分。	A	磁路	电路	开路	短路

1121	变压器铁芯的结构一般分为() 和壳式两类。	C	圆式	角式	心式	球式

1122	变压器()铁芯的特点是铁轭靠着绕组的顶面和底面，但不包 围绕组的侧面。	C	圆式	壳式	心式	球式

1123	变压器的铁芯一般采用()叠制而成。	C	铜钢片	铁（硅）钢片	硅钢片	磁钢片

1124	关于变压器铁芯硅钢片描述正确的是()。	A	片厚则涡流损耗大，片薄则涡流损耗小	片厚则涡流损耗大，片薄则涡流损耗大	片厚则涡流损耗小，片薄则涡流损耗小	片厚则涡流损耗小，片薄则涡流损耗大

1125	电力变压器利用电磁感应原理将()。	A	一种电压等级的交流电转变为同频率的另一种电压等级的交流电	一种电压等级的交流电转变为另一种频率的另一种电压等级的交 流电	一种电压等级的交流电转变为另一种频率的同一电压等级的交流 电	一种电压等级的交流电转变为同一种频率的同一电压等级的交流 电

1126	关于电力变压器能否转变直流电的电压，下列说法中正确的是()。	B	变压器可以转变直流电的电压	变压器不能转变直流电的电压	变压器可以转变直流电的电压，但转变效果不如交流电好	以上答案皆不对

1127	变压器一 、二次电流的有效值之比与一 、二次绕组的匝数比()。	B	成正比	成反比	相等	无关系

1128	变压器匝数多的一侧电流比匝数少的一侧电流()。	B	大	小	大小相同	以上答案皆不对

1129	变压器电压高的一侧电流比电压低的一侧电流()	B	大	小	大小相同	以上答案皆不对

1130	变压器铭牌上额定容量的单位为()。	A	kV或 MVA	V或 MVA	kV或 VA	kVar 或 Mvar

1131	变压器除装设标有变压器的技术参数主铭牌外，还应装设标有 关于附件性能的铭牌，需分别按所用附件()的相应标准列出。	A	套管、分接开关、电流互感器、冷却装置	套管、分接开关、避雷器、冷却装置	避雷器、分接开关、电流互感器、冷却装置	套管、避雷器、电流互感器、冷却装置

1132	变压器铭牌上，相数用()表示三相。	A	S	D	G	H

1133	变压器可以按绕组耦合方式、相数、()、绕组数、绕组导线 材质和调压方式分类。	A	冷却方式	运行方式	检修方式	正常方式

1134	变压器分()两种，一般均制成三相变压器以直接满足输配电 的要求。	A	单相和三相	二相和三相	四相和三相	五相和三相

1135	变压器的额定频率即是所设计的运行频率，我国为()Hz。	B	40	50	55	60

1136	连接于线路终端的变压器称为降压变压器，其一次侧额定电压 与输变电线路的电压等级()。	D	相差 10%	相差 20%	相差 30 %	相同

1137	考虑线路的电压降，线路始端（电源端）电压将高于等级电压， 35kV 以下的要高() ，35kV 及以上的高 10％ 。	A	0.05	0.06	0.07	0.08

1138	光伏汇流箱的接地导通性能检测中，接地电阻不应超过()。	D	15Ω	2Ω	10Ω	1Ω

1139	检测光伏汇流箱绝缘强度时，检测电压为 50Hz 正弦波或直流电压，绝缘不击穿，不飞弧，漏电流应不小于()。	B	10mA	20mA	30mA	40mA

1140	对于电路中过电流保护装置的额定值不小于 16A 的逆变器，保 护连接的阻值不超过()。	B	1Ω	0.1Ω	0.5Ω	10Ω

1141	对于电路中过电流保护装置的额定值大于 16A 的逆变器，保护 连接上的压降不超过()。	A	2.5V	5V	1V	3V

1142	"逆变器正常运行时,注入电网的电流谐波总畸变率限值为()。"	C	0.03	0.04	0.05	0.015

1143	光伏发电并网逆变器低温工作测试：逆变器无包装、不通电放 置于试验箱中，调节试验箱温度，带温度平衡后通电保持额定功率或 逆 变器制造 商规定 的 最大功 率运行()，试验后在 室温下恢复()。	B	4h；4h	2h；2h	2h；4h	4h；2h

1144	光伏发电并网逆变器恒定湿热存储测试：逆变器无包装、不通 电放置于试验箱中，调节试验箱温度，相对湿度为 95%，带温度平衡 后保持()，试验结束后在标准大气压下恢复() 。	A	48h；2h	72h；4h	48h；4h	72h；4h

1145	并网逆变器绝缘强度测试，试验前应该断开过电压保护器件， 测试电压为()，测试时间为 60S。	B	三角波	正弦波	锯齿波	方波

1146	箱变故障初期 ，所形成的()溶解于油中 ；当故障能量时，也可能聚集成自由气体。()的固体颗粒及碳氢聚合物可沉积在设备的内部。	A	气体、较大、碳	化合物、较大、固定碳	气体、很大、碳	化合物、很小、碳

1147	乙烯是在大约为()下生成的。乙炔的生成一般在() 的温 度，而且当温度降低时，反应迅速被抑制。 因此，大量乙炔是在()的弧道中产生的。	B	800℃ 、800℃~1200℃ 、脉冲	500℃ 、800℃~1200℃ 、电弧	500℃ 、800℃~1200℃ 、脉冲	800℃ 、800℃~1200℃ 、电弧

1148	变压器油中火花放电，主要气体组分是()。	C	CH4，C2H4	H2，CH4	H2，C2H2	CO，CH4

1149	相对产气速率也可以用来判断充油电气设备内部状况，总烃的 相对产气速率大于()时应引起注意。	A	0.1	0.05	0.2	0.15

1150	变压器绕组电阻测量时应采用()测量。	A	直流	交流	脉冲	均可

1151	"逆变器正常运行时， 向电网输送的直流分量应不超过其输出电

流额定值的()。"	B	0.002	0.005	0.01	0.015

1152	"A 类逆变器应能设置启停机时有功功率的变化速率，启停机时

有功功率控制误差不应超过()。"	A	±5% PN	±8% PN	±10% PN	±1% PN

1153	B 类逆变器其并网点电压()范围之间时，应能正常运行。	A	0.85-1.1UN% SN	0.8 -1.05UN% SN	0.85-1.05UN% SN	0.8 -1.1UN% SN

1154	A 类逆变器其并网点电压()范围之间时，应能正常运行。	A	0.9-1.1UN% SN	0.8 -1.1UN% SN	0.85-1.05UN% SN	0.9 -1.05UN% SN

1155	A 类逆变器在频率低于 47Hz 时，逆变器应能至少运行()。	A	5 s	10 s	15 s	20 s

1156	A 类逆变器在频率低于 48Hz 时，逆变器应能至少运行()。	C	5 s	20 s	1min	2min

1157	在工频额定电压电流下，PMU装置的功率测量误差要求（ ）。	C	小于0.1%	0.002	0.005	0.01

1158	光纤通信的光波波长在（      ）之间。	A	0.8μm～1.8μm	1.8μm～2.8μm	2.8μm～3.8μm	3.8μm～4.8μm

1159	测控装置的逻辑闭锁功能，说法不正确的是（ ）。	D	测控装置应实现本间隔闭锁和跨间隔联闭锁	间隔间传输的联闭锁GOOSE报文应带品质传输，联闭锁信息的品质统一由接收端判断处理，品质无效时应判断逻辑校验不通过	当间隔间由于网络中断、报文无效等原因不能有效获取相关信息时，应判断逻辑校验不通过	当相关间隔置检修状态且本装置未置检修状态时，可正常参与逻辑计算

1160	在49Hz—51Hz频率范围内，有功功率和无功功率的测量误差极限为（ ）。	C	0.001	0.2°%	0.005	0.01

1161	检测0.5级测量装置所使用标准检验装置的等级指数为（ ）。	B	0.05	0.1	0.2	0.5

1162	PLC模块的安装尺寸、（  ）等一般都已经标准化了。	D	电流等级	功率等级	绝缘等级	电压等级

1163	电力系统实时动态监测系统主站分析1-2.5Hz振荡频率误差最大要求：（ ）	A	小于0.05Hz	小于0.1Hz	小于0.15Hz	于0.2Hz

1164	当同一网段中两台工作站配置了相同的IP地址时，会导致（ ）。	D	先入者被后入者挤出网络而不能使用	双方都会得到警告，但先入者继续工作，而后入者不能	双方可以同时正常工作，进行数据的传输	双方都不能工作，都得到网址冲突的警告

1165	在对模拟信号进行采集时，保证不失真地进行数据采集的采样频率至少应为被采集信号频率的（ ）。	B	1倍	2倍	3倍	4倍

1166	以下关于SDH的解释，正确的是（ ）。	B	同步传送系列SynchronousDeliveryHierarchy	同步数字系列SynchronousDigitalHierarchy	安全数字系列SecurityDigitalHierarchy	安全传送系列SecurityDeliveryHierarchy

1167	相量测量装置（PMU）所形成的（）动态相量可以用来进行功角稳定中的小干扰造成的电网振荡分析和其它用途；波形瞬时值记录是电网动态过程的原始信息资源，可以用来做电力系统中期和长期动态过程异常现象分析。	A	基波	3次以下谐波	5次以下谐波	7次以下谐波

1168	模拟量输入的PMU装置的同步采样功能应由（ ）完成。	D	电子互感器	智能终端	合并单元	PMU

1169	典型工业控制机系统的一次设备通常由（      ）变送器和执行器机构组成。	C	传感器	探头	被控对象	一次线缆

1170	直流IRIG-B码每秒包含多少个码元（ ）。	C	1个	10个	100个	1000个

1171	当两台UPS并机系统处于冗余运行方式时，发现一台机负担了全部负载，以下正确的说法是( )。	D	另一台机逆变器故障	另一台机逆变器停	另一台机器故障	另一台机器甩掉了负载

1172	PMU子站存储的离线数据不包括下列哪一个（ ）。	B	动态记录数据文件	静态记录数据文件	暂态数据文件	事件标识数据

1173	关于智能变电站一体化监控系统描述正确的是（ ）。	D	监控主机可以采集视频系统的信息	综合应用服务器可以采集测控装置的信息	综合应用服务器可以与I区数据通信网关机通信	综合应用服务器可以与II区数据通信网关机通信

1174	当配电变压器三相输出电压不平衡率大于（      ）时会对系统产生不良影响。	D	±5%	±3%	0.05	0.03

1175	零序电流的分布，主要取决于（ ）。	B	发电机是否接地	变压器中性点是否接地	用电设备的外壳是否接地	接地电阻的大小

1176	电容器中储存的能量是（ ）。	D	热能	机械能	磁场能	电场能

1177	在同一电气回路中，当三相电流对称和三相设备相同时，比较三相电流致热型设备对应部位的温升值为（ ）。	D	相对温差判断法	表面温度判断法	热谱图分析法	同类比较法

1178	测控装置的交流电气量采集，不正确的为（ ）。	D	装置的遥测数据应带品质位	采用DL/T860.92采集交流电气量时应具备DL/T860.92采样值报文品质及异常处理功能	具备转发DL/T860.92采样值报文的无效、失步、检修品质功能	具备对DL/T860.92采样值报文有效性判别功能，连续20ms接收到采样值报文与配置不一致时，产生采样值报文异常告警，报文恢复正常后1s返回

1179	PMU数据集中器向数据采集器发送心跳命令间隔一般不应超过（ ）秒。	C	1	5	10	20

1180	PMU同步采样时间误差1ms，会带来的工频相角误差（　　）	C	1°	10°	18°	15°

1181	PMU数据集中器转发动态数据的延迟时间不大于（ ）。	D	1ms	5ms	10ms	20ms

1182	均匀介质电缆的最小电场强度出现在（　　）。	D	绝缘中心	绝缘外表面	线芯表面	绝缘屏蔽层内表面

1183	不能用来作为交联电缆真空去潮的干燥介质为（　　）。	B	氮气	氧气	干燥空气	干燥空气和氮气

1184	为防止变压器中性点出现过电压，应在中性点装设（　　） 。	B	接地开关	避雷器	电流互感器	电压互感器

1185	红外热像仪就是探测物体（ ）辐射的不为人眼所见的红外线的设备。	B	内里	表面	外层	里层

1186	拆除导线顺序：先拆除中相导线，再拆除（ ）导线 。	B	一边相；	两边相	左边相	右边相

1187	（ ）是有效的MAC地址。	D	192.201.63.252	19-22-01-63-23	0000.1234.ADFH	00-00-11-11-11-AA

1188	PMU装置的动态数据的保存时间不少于（ ）。	B	21天	14天	7天	1天

1189	在我国电力系统中，2次谐波的频率是（ ）。	A	100Hz	50Hz	120Hz	200Hz

1190	北京时间是协调世界时（UTC）加上（ ）小时。	C	4	6	8	10

1191	HTTP协议的缺省使用端口是（ ）。	A	80	81	8080	8000

1192	使用ping命令获得的4项重要信息是（ ）。	A	ICMP包数量和大小，超时记录，成功率，往返时间的最小值、平均值、最大值	ICMP包数量，超时记录，成功率，往返时间的最小值、平均值、最大值	ICMP包数量和大小，MAC地址，成功率，往返时间的最小值、平均值、最大值	ICMP包数量，超时记录，传输率，往返时间的最小值、平均值、最大值

1193	一台保护用电子式电流互感器，额定一次电流4000A（有效值），额定输出为SCP=01CF H（有效值，RangFlag=0）。对应于样本2DF0 H的瞬时模拟量电流值为（ ）。	D	4000A	463A	11760A	101598A

1194	蓄电池容量表示为( )。	C	充电功率×时间	放电功率×放电时间	放电电流×放电时间	充电电流×电压

1195	8051单片机的定时器T0用作定时方式时是（     ）。	D	由内部时钟频率定时，一个时钟周期加1	由外部计数脉冲计数，一个机器周期加1	外部定时脉冲由T0（P3.4）输入定时	由内部时钟频率计数，一个机器周期加1

1196	独立的UPS有整流、逆变、旁路开关和（ ）组成。	A	蓄电池	控制模块	输出部分	通讯模块

1197	电网产生频率崩溃的原因为（ ）。	A	有功功率严重不足	无功功率严重不足	系统受到小的干扰	系统发生短路

1198	同步相量测量装置进行相量测量时，每（ ）毫秒计算一次同步相量，打上精确时标后发送至数据集中器。	C	1	2	10	100

1199	用于高质量地传输GPS装置中TTL电平信号的同轴电缆，传输距离最大为（ ）米。	D	3	8	10	15

1200	电力系统中主要采用的光缆为（ ）。	D	OPGW光缆和单模光缆	ADSS光缆和单模光缆	OPGW光缆和多模光缆	ADSS光缆和OPGW光缆

1201	请问下列哪一种不是常用的光纤接口（ ）。	B	LC	PC	SC	ST

1202	作为厂网之间电量结算用的关口电能表，其精度通常为（　　）。	B	0.2	0.2S	0.1	0.05

1203	电容式充电重合闸的电容充电时间为( )。	B	0.5s	20～25s	30s	10s

1204	220kV升压站主接地网接地电阻要求不超过()欧。	A	0.5	1	4	以上都不对

1205	电压互感器所承受的电压不应超过其额定电压的（）。	C	0.01	0.05	0.1	0.2

1206	过电流保护的星形连接中通过继电器的电流是电流互感器的（）。	A	二次侧电流	二次差电流	负载电流	过负荷电流

1207	相量幅值是指（ ）。	B	峰峰值	有效值	最大值	最小值

1208	遥测的总准确度应不低于1.0级，即从交流采样测控单元的入口至调度显示终端的总误差以引用误差表示的值不大于＋1.0%，不小于（ ）。	A	-0.01	-0.001	-0.005	-0.008

1209	过电流保护的两相不完全星形连接，一般保护继电器都装在（）。	C	B 两相上	B 两相上	两相上	N 上

1210	从继电保护原理上讲，受系统振荡影响的有（）。	C	零序电流保护	负序电流保护	相间距离保护	相间过流保护

1211	运行电压为35kV及以下的变压器绝缘油的试验周期是（  ）。	B	1年	3年	5年	10年

1212	"有一电压互感器一次额定电压为5000V,二次额定电压为200V,用它测量电压时，二次电压表读数为75V,所测电压为(  )V。"	C	15000	25000	1875	20000

1213	母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器（）。	B	开路电流	误差电流	接错线而产生的电流	短路电流

1214	距离保护是以距离（）元件作为基础构成的保护装置。	A	测量	启动	振荡闭锁	逻辑

1215	造成运行中的铅酸蓄电池负极板硫化的原因是(  )。	C	过充电	过放电	欠充电	以上都不对

1216	短路电流的冲击值主要用来检验电器设备的(  )	C	绝缘性能	热稳定	动稳定	机械性能

1217	线路带电作业时重合闸（  ）	A	退出	投入	改时限	操作不确定

1218	漏电保护器在一般环境下选择的动作电流不超过（   ）mA，动作时间不超过0.1s。	A	30	60	5	15

1219	电流互感器安装时，不应出现下列哪种情况（  ）。	D	铁芯接地	副边线圈接地	铁芯和副边线圈同时接地	副边线圈开路

1220	选择断路器遮断容量应根据安装（）来决定。	C	变压器的容量	最大负荷	最大短路电流	最大电压

1221	时间同步系统中时间保持单元的时钟准确度应优于（ ）。	B	1×10-8	7×10-8	1×10-7	7×10-7

1222	按照GB/T26862-2011的要求，PMU装置在进行三相电流不平衡的测试时，幅值和相角误差极限应分别小于（ ）。	B	"0.2%,0.2°"	"0.2%,0.5°"	"0.5%,0.2°"	"0.5%,0.5°"

1223	电磁操动机构，合闸线圈动作电压不低于额定电压的（） 。	C	0.75	0.85	0.8	0.9

1224	对于同一电容器，两次连续投切中间应断开（）时间以上。	A	5min	10min	30min	60min

1225	在同一小接地电流系统中，所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护，电流互感器都装在同名两相上，这样发生不同线路两点接地短路时，可保证只切除一条线路的几率为( )	C	1/3	1/2	2/3	1

1226	高压断路器大修的一般周期为（   ）。	D	二年	三年	四年	五年

1227	变压器投入运行后，每隔（   ）要小修一次。	A	1年	2年	3年	4年

1228	110kV及以下电压等级的电压互感器（TV）的典型输出电压和电流互感器（TA）的典型输出电流是( )。	C	100V，3A	220V，5A	100V，5A	220V，1A

1229	被检测装置的准确度等级为0.1，则现场检验装置的准确度等级指数为。	D	0.1	0.05	0.01	0.02

1230	电容器并联电路有如下特点（ ）。	A	并联电路的等效电容量等于各个电容器的容量之和	每个电容两端的电流相等	并联电路的总电量等于最大电容器的电量	电容器上的电压与电容量成正比

1231	当电容器额定电压等于线路额定相电压时，则应接成（）并入电网。	C	串联方式	并联方式	星形	三角形

1232	.电容器组的过流保护反映电容器的（）故障。	B	内部	外部短路	双星形	相间

1233	小接地电网中，视两点接地短路的情况而定。电流互感器的接线方式是( )。	A	两相两继电器，装同名相上	三相三继电器	两相两继电器，装异名相上	两相三继电器

1234	如果不考虑负荷电流和线路电阻，在大电流接地系统中发生接地短路时。下列说法正确的是( )	A	零序电流超前零序电压90o	零序电流落后零序电压90o	零序电流与零序电压同相	零序电流与零序电压反相

1235	同一相中两只相同特性的电流互感器二次绕组串联或并联，作为相间保护使用，计算其二次负载时。应将实测二次负载折合到相负载后再乘以系数为( )	C	串联乘1，并联乘2	串联乘1／2，并联乘1	串联乘1／2，并联乘2	串联乘1／7，并联乘1／2

1236	电流互感器二次侧接成两相三继电器式的不完全星形，计算其二次负载时，应将实测二次负载计算到每相负载后乘以( )	A	2	1	√3	√3／2

1237	电力系统在很小的干扰下，能独立地恢复到它初始运行状况的能力，称为（ ）。	B	初态稳定	静态稳定	系统的抗干扰能	动态稳定

1238	监控系统中同期定值中包含频差定值、压差定值和（ ）。	A	相角差定值	检无压定值	断路器合闸动作时间	断路器分闸动作时间

1239	电力系统发生振荡时，电气量的变化速度是（ ）。	D	突变的	不变的	线性变化	逐渐的

1240	测控装置人机界面遥测量刷新周期应满足（ ）。	A	≤1s	≤2s	≤4s	≤5s

1241	电压互感器二次熔断器熔断时间应（）。	D	小于 1s	小于 0.5s	小于 0.1s	小于保护动作时间

1242	在微机型保护中，控制电缆( )。	B	无须接地	两端接地	靠控制屏一端接地	靠端子箱一端接地

1243	切除线路任一点故障的主保护是(  )。	B	相间距离保护	纵联保护	零序电流保护	接地距离保护

1244	变压器绕组的极性主要取决于（  ）。	A	绕组的绕向；	绕组的几何尺寸；	绕组内通过电流大小；	绕组的材料。

1245	如果把电压表直接串联在被测负载电路中，则电压表（   ）。	A	指示不正常；	指示被测负载端电压；	线圈被短路；	烧坏。

1246	断路器的额定开合电流应（   ）。	C	等于通过的最大短路电流；	小于通过的最大短路电流；	大于通过的最大短路电流；	等于断路器的额定电流。

1247	二次回路铜芯控制电缆按机械强度要求，连接强电端子的芯线最小截面为（  ）	B	1.0mm?	1.5mm?	2.0mm?	2.5mm?

1248	Yd11接线的变压器在三角形侧发生两相故障时，Y侧将会产生有一相电流比另外两相电流大的现象，该相是（  ）	B	故障相中超前的同名相	故障相中滞后的同名相	非故障相的同名相	非故障相滞后的同名相

1249	变电站直流系统处于正常状态，某220KV线路断路器处于合闸位置，控制回路正常带电，该线路纵联方向保护处于退出运行状态，利用万用表直流电压档测量该保护装置跳闸出口连接片的对地电位，正确的状态应该是（ ）	B	连接片上口对地电压为+110V左右，下口对地为0V左右	连接片上口对地电压为-110V左右，下口对地为0V左右	连接片上口对地电压为+110V左右，下口对地为-110V左右	以上均不对

1250	测控装置双点信息中，（ ）表示合位。	C	0	1	10	11

1251	阻值随外加电压或电流的大小而改变的电阻叫（ ）。	D	固定电阻	可变电阻	线性电阻	非线性电阻

1252	对厂站运行状态信息进行采集、处理并向调度中心交换信息的系统是 （ ）。	B	当地监测系统	远动系统	采集系统	通信系统

1253	电力系统中的谐波对电网的电能质量有什么影响（ ）。	C	提高电网电压	降低电网电流	电压与电流波形发生畸变	电压波形发生畸变，电流波形不畸变

1254	下列哪一项不是WAMS系统的功能（ ）。	C	低频振荡告警	系统扰动识别	状态估计	动态监测

1255	TCP连接建立要经过几次握手（ ）。	B	2	3	4	5

1256	IP地址中，主机号全为l的是（ ）。	D	回送地址	某网络地址	有限广播地址	向某网络的广播地址

1257	间隔测控装置处于检修状态时，对站内后台或远动的控制命令的执行应遵循（ ）。	B	直接执行	直接闭锁	只执行带检修品质控制命令	只执行不带检修品质命令

1258	在45Hz—55Hz频率范围内，频率测量准确度误差为不大于（ ）。	B	0.001Hz	0.002Hz	0.005Hz	0.01Hz

1259	测控装置的远方控制对象不包括（ ）。	D	断路器的分合闸	隔离开关、接地开关的分合闸	变压器档位调节	近控远控方式

1260	当系统发生不对称短路时，会发生（ ）。	D	操作过电压	反击过电压	谐振过电压	工频过电压

1261	下列哪一项不是PMU装置的功能（ ）。	D	三相电压测量	三相电流测量	功率和频率测量	过负荷告警

1262	智能变电站系统中，间隔层测控装置通过（ ）方式接收DL/T 860.92采样报文。	B	串口	网络	现场总线	都不是

1263	历史数据保存的时间长短取决于历史数据服务器的（ ）。	B	内存容量大小	硬盘容量大小	CPU速度快慢	硬盘型号

1264	查找直流接地时，所用仪表内阻不应低于( )	B	1000Ω／V	2000Ω／V	3000Ω／V	500Ω／V

1265	对全部保护回路用1000V摇表(额定电压为100V以下时用500V摇表)测定绝缘电阻时，限值应不小于( )	A	1MΩ	0．5MΩ	2MΩ	5MΩ

1266	对于集成电路型.微机型保护，为增强其抗干扰能力应采取的方法是(  )。	C	"交流电源来线必须经抗干扰处理，直流电源来线可不经抗干扰处

理"	"直流电源来线必须经抗干扰处理，交流电源来线可不经抗干扰处

理"	交流及直流电源来线均必须经抗干扰处理	交流及直流电源来线均可不经抗干扰处理

1267	倒母线应检查（）动作或返回情况。	B	气体继电器	重合闸继电器	时间继电器	合闸位置继电器

1268	在发生非全相运行时，应闭锁（）保护。	B	零序二段	距离一段	高频	失灵

1269	智能变电站监控系统电气设备的操作第一级操作指（   ）	A	设备本体就地操作	间隔层设备操作	站控层操作	调度（调控）中心控制

1270	对于采用（）方式工作的在线式UPS，通过并联控制器控制各UPS输出保持相同的频率和电压，同时实现负载均衡。	B	串联冗余	并联冗余	模块冗余	互备

1271	测控装置的电压采集，表达不正确的是（ ）。	A	采用常规交流采样插件采集交流电气量时，母线电压切换由测控装置实现	采用常规交流采样插件采集交流电气量时，母线电压切换由外部切换箱实现，装置不进行电压切换	电压测量精度为0.2%	采用DL/T860.92规范的采样值输入时，电压切换由合并单元实现

1272	（    ）是指器件、设备或系统在电磁骚扰存在时，不降低性能运行的能力。	D	环境适应性	电磁兼容性	鲁棒性	抗扰性

1273	停用备用电源自投装置时应( )	B	先停交流，后停直流	先停直流，后停交流	交直流同时停	与停用顺序无关

1274	电力系统发生A相金属性接地短路时，故障点的零序电压( )	B	与A相电压同相位	与A相电压相位相差180o	超前于A相电压90o	滞后于A相电压90o

1275	电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是（  ）	C	每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点	所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱内	电流互感器的二次侧只允许有一个接地点，对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上	电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地

1276	关于有载分接开关及其滤油装置的操作表述正确的是（   ）	C	有载分接开关的滤油装置正常运行时一般采用定时滤油方式	变压器过负荷1.25倍时，有载分接开关禁止调压操作	真空型有载开关轻瓦斯保护动作发信时禁止调压操作	动作次数较少或不动作的有载分接开关可采用手动方式操作

1277	采取无功补偿装置调整系统电压时，对系统来说（   ）	B	调增电压的作用不明显	即补偿了系统无功容量，又提高了系统的电压	不起无功补偿的作用	调整电容电流

1278	UPS蓄电池室环境条件要求为( )。	A	环境温度：20℃～25℃ 相对湿度：40～65%	环境温度：18℃～27℃ 相对湿度：35～80%	环境温度：21℃～24℃ 相对湿度：45～65%	环境温度：22℃～24℃ 相对湿度：40～60%

1279	变压器三相负载不对称时将出现（）电流。	C	零序	正序	负序	以上都有

1280	依据电力行业《电力安全工作规程》，在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品的同时，应制定相应安全措施，经本单位（）批准后执行。	B	分管安监的副总工程师	主管生产的领导	总经理	安监部主任

1281	依据电力行业《电力安全工作规程》，工作任务不能按批准时间完成时，工作负责人应在批准结束时间前（）向工作许可人申明理由，办理延期手续。	C	30min	15min	60min	120min

1282	依据电力行业《电力安全工作规程》，危险场所夜间应设警示灯，警示灯应为（），必要时应派专人看守。	B	蓝色	红色	橙色	黄色

1283	依据电力行业《电力安全工作规程》，遇有（）以上大风时，严禁在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作。	B	四级	五级	六级	七级

1284	依据电力行业《电力安全工作规程》，绝缘隔板用于 35kV 电压等级时，厚度应不小于（）。	C	3mm	3.5mm	4mm	5mm

1	直流配电柜巡回检查内容	ABCD	　检查柜体是否正常、表面有无积灰、锁具是否完好、标识标号是否完整，电流表、电压表指示是否正常。	b)　检查柜内有无异音、异味、放电现象，各连接点连接是否牢固、有无过热、变色的现象，各支路开关位置是否正确，有无跳闸脱扣现象，防雷模块有无击穿现象。	c)　检查接地线连接是否良好。	d)  检查直流防雷配电柜的门锁齐全完好。

2	直流汇流箱巡回检查内容	ABCDE	　检查箱体是否正常、表面有无积灰、锁具是否完好、标识标号是否完整、密封是否良好。	b)　检查箱内各支路保险有无熔断、破裂现象，采集板、电源模块、防雷模块、断路器投入正常。	c)　检查接地线连接是否良好。	d)　检查进出线电缆、通讯电缆是否完好，有无变色、掉落、松动、断线、绝缘破损现象。	检查数据采集器指示是否正常，信号显示与实际工况是否相符。

3	交流汇流箱巡回检查内容	ABCDE	　检查箱体是否正常、表面有无积灰、锁具是否完好、标识标号是否完整、密封是否良好。	b)　检查箱内开关投入正常。	c)　检查接地线连接是否良好。	d)　检查进出线电缆是否完好，有无变色、掉落、松动、断线、绝缘破损现象。	检查防雷模块无烧损现象，防雷器投入。

4	简述光伏电站频率异常时的响应特性？	ABCD	（1）当频率在f<48Hz时，根据光伏电站逆变器允许运行的最低频率而定；	（2）当频率48Hz≦f≦49.5Hz时，频率每次低于49.5Hz，光伏发电站应能至少运行10min；	（3）当频率49.5Hz≦f≦50.2Hz时，正常连续运行；	（4）频率f>50.5Hz，当电力系统频率在50.2Hz与50.5Hz之间，光伏电站应能至少运行2min，并按照电力系统调度机构指令降低光伏发电站有功功率或执行高频切机策略，严重情况下切除整个光伏发电站；不允许处于停运状态的光伏发电站并网。当电力系统频率大于50.5Hz时，光伏发电站应立刻终止向电网送电，且不允许处于停运状态的光伏发电站并网。

5	简述光伏发电站高电压穿越特性是什么？	ABCD	（1）并网点工频电压值：1.10<UT≦1.20时，具有每次运行10s的能力；	（2）并网点工频电压值：1.20<UT≦1.30时，具有每次运行500ms的能力；	并网点工频电压值：1.30<UT时，允许退出运行；	光伏发电站高电压穿越期间，光伏发电站应具备有功功率连续调节能力。

6	中性点不接地系统发生单相金属性接地时的特点是什么?	ABCD	接地相电压为零，非接地相电压为线电压。	中性点电压为相电压，母线电压互感器开口三角形出现零序电压。	非故障相电容电流就是该线路的电容电流。	故障线路首端的零序电流数值上等于系统非故障线路全部电容电流之和，其方向为线路指向母线，与非故障线路中零序电流的方向相反。

7	光伏并网系统能够为电网提供电能，其主要组成有(      )。	ABCD	光伏阵列，它可以将太阳能转换成直流电能	逆变器，它是一个电能转换装置，可以将直流电转换为交流电	漏电保护、计量等仪器、仪表，这些也是并网发电的必须设备	交流负载

8	下列表征太阳电池的参数中，哪个属于太阳电池电学性能的主要参数(      )。	ABC	开路电压	短路电流	填充因子	掺杂浓度

9	用于太阳能电池的半导体材料有(      )。	ABC	单晶硅	多晶硅	非晶硅	微晶硅

10	下列不是太阳能发电的优点有(      )。	ABC	不产生对环境有不良影响的排放气体及有害物质，没有噪声	可以直接接到DC机械上	在使用场合就可以发电	需要更换电池

11	逆变器按波形的不同，可分为(      )。	ABD	正弦波逆变器	方形波逆变器	三角波逆变器	阶梯波逆变器

12	应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件，严禁使用(      )擦拭光伏组件。	ABCD	腐蚀性溶剂或者硬物	废弃的抹布	不干净的抹布	未经处理过的抹布

13	接地时，下列选项正确的是(      )	ABCD	室内不得接近故障点4m以内	室外不得接近故障点8m以内	进入上述范围人员应穿绝缘靴	接触设备的外壳和构架时应戴绝缘手套

14	光伏组件应定期检查，若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件(      )。	ABCD	光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化；	光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡；	光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁，接线端子无法良好连接；	光伏组件边框脱落。

15	太阳能电池板使用寿命短的原因有(      )。	ABCD	单体太阳能电池都很薄，受不了较大力量的撞击	太阳电池的电极，特别是上电极，容易受腐蚀	有些太阳能电池是手工组装的，组装质量参差不一	封装材料不当

16	直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定(      )。	ABCD	直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象，箱体外表面的安全警示标识应完整无破损，箱体上的防水锁启闭应灵活；	直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象；	直流汇流箱内的高压直流熔丝的规格应符合设计规定；	直流汇流箱内的通讯模块工作正常。

17	逆变器的运行与维护应符合下列规定(      )。	ABCD	逆变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象；散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声；	逆变器上的警示标识应完整无破损；	逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换；	逆变器内的浪涌保护器是否完好。

18	决定太阳电池的性能参数有很多，几个重要参数包括(      )。	ABCDE	开路电压	短路电流	最大输出功率点电压	填充因子	转换效率

19	光伏发电系统对逆变器的基本技术要求有(      )。	ABCDE	能输出一个电压稳定的交流电	能输出一个频率稳定的交流电	输出的电压及其频率，在一定范围内可以调节	输出电压波形含谐波成分应尽量小	启动平稳，启动电流小，运行稳定可靠

20	下列属于太阳能发电独特特征的有(      )。	ABDE	没有运转部件，可以安静地生产清洁能源；	维护简单，容易实现自动化和无人化；	与规模大小有关，可按一定的效率发电；	由于是模板结构，易于产生规模化效益；	光发电是对废弃能源的有效利用。

21	光伏电站交接班内容包括( ABC  ）	ABC	 接地线和接地刀闸的使用情况	 设备的特殊巡视和专项检查工作	 车辆维护保养及使用情况

22	"光伏电站交班要做到“ 五不交"" 包括（ ABC  ）"	ABC	 记录不清、交待不明	  现场不清洁、工具资料不全	 操作、试验、事故处理未告一段落

23	晶体硅电池组件的主要电气性能：有开路电压(Voc)、 （      ）、（   ）、（   ）、（      ）、（填充因子（FF））、（转换效率（Eff））、系统最大工作电压。	ABCD	短路电流（Isc)	(峰值功率电流(Im）	峰值功率电压（Vm)	(峰值功率（Pm）

24	影响光伏组件发电效率和寿命的问题主要包括: （      ）、（   ）、（   ）、（      ） 等。	ABCD	光伏电池效率衰减	B封装辅助材料老化	C热斑问题	D焊带脱焊或断裂

25	"光伏组件的清洗工作建议选择在（      ）、（   ）、（   ）、（      ）进行,以降低遮挡造成的发电量损失."	ABCD	清晨	傍晚	夜间	多云天气

26	中控室后台发现逆变器发电量异常，可能原因（    ）	ABCD	汇流箱或支路开关异常，导致PV输入功率偏低;	电网电压偏低，输出电流被限制;	逆变器输出电压电流检测误差较大，导致统计发电量偏低;	防尘网堵塞或风机异常导致逆变器过温。

27	以下属于引起蚯蚓纹现象原因的有：（   ）	ABC	隐裂；	背板划伤；	电池片氧化；	虚焊。

28	以下属于组件电压低的原因有：（）	ABCD	无效片；	接线盒虚焊；	隐裂；	虚焊。

29	在绝缘电阻试验中，当直流电压通过被测试品电解质材料时，其电流由哪些部分构成 :（   ）	ACD	电容电流	电感电流	吸收电流	泄漏电流

30	变压器直流电阻测试可以检查出哪些缺陷 :（  ）	ABD	绕组有无匝间短路	绕组接头、引线的焊接质量	绝缘老化	引出线有无断裂

31	为什么要开展导电回路电阻测试 :（  ）	ABC	断路器回路电阻将影响正常工作电流通过时产生不允许的	回路电阻影响通过短路电流时的开断性能	断路器储能机构卡涩	动静触头无法有效接触

32	光伏电站应按时向电力调控机构报送（）功率预测曲线及其他满足运行的数据文件。（  ）	BC	机头	短期	测风塔	超短期

33	对于无故（）调度指令的并网发电厂，根据《电网调度管理条例》，给予通报，追究相关责任人的责任，并按 500 分/次考核。 :（   ）	AC	延缓执行	违背	拒不执行	虚假

34	对于未经调度机构同意擅自（）等不符合规定的操作全厂容量 10 分/万千瓦考核。 （  ）	BCD	断开开关	开停机	变更调度机构调管设备状态	在调度机构调管设备上工作

35	凡并网发电厂内输变电设备因自身原因，发生那些情况，纳入输变电设备非计划停运考核范围（ ）。	ABD	输变电设备直接跳闸和被迫停运	输变电设备发生临检	输变电设备操作错误	输变电设备故障后未恢复

36	光伏电站有功功率控制系统考核指标有哪些（  ）？	ABCD	可用率	变化值	合格率	响应时间

37	对无功补偿装置的考核内容包括那些（  ）？	ACD	无故不按照设计要求安装	频繁操作	不按照调度指令擅自投退	可用率

38	光伏电站 AVC 考核内容包括那些（ ）？	ACD	调度管理考核	通讯中断率考核	投运率考核	合格率考核

39	新能源场站一次调频考核内容包括那些（ ）？	ABC	调度管理考核	大频差扰动性能考核	月度平均合格率考核	频率波动考核

40	对并网运行的风电场、光伏电站功率预测的那些方面应满足一定标准（  ）？	ACD	短期功率预测	均方根误差	超短期功率预测	可用电量统计

41	可用发电功率指考虑场内设备（  ）等原因引起受阻后能够发出的功率。	BCD	停运	故障	缺陷	检修

42	变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等，关于匝数与电压的关系，描述正确的包括 :（）	AB	匝数多的一边电压高	匝数少的一边电压低	匝数多的一边电压低	匝数少的一边电压高

43	当交流电源电压加到变压器一次侧绕组后，就有交流电流通过该绕组，在铁芯中产生交变磁通，这个交变磁通的特点是（ ）。	ABCD	穿过一次侧绕组	穿过二次侧绕组	在一次绕组产生感应电势	在二次绕组产生感应电势

44	电气接地一般可分为两类，包括 :（  ）	AB	工作接地	保护接地	单相接地	两相接地

45	"国家采取措施,监测、防御、处置来源于中华人民共和国境内外的网络安全风险和威胁,保护关键信息基础设施免受(),依法惩治网络违法犯罪活动,维护网络空间安全和秩序。 （ ）"	ABCD	攻击	侵入	干扰	破坏

46	以下()属于变电站监控系统安全防护的重点（ ）	ABC	强化边界防护	加强物理管理	加强人员管理	保持地面干净整洁

47	调度自动化系统的物理边界包含（ ）	BC	广域网	纵向网络边界	横向网络边界	局域网

48	有害程序事件包括计算机病毒事件()混合攻击程序事件和其它有害程序事件等。（ ）	ABCD	蠕虫事件	特洛伊木马事件	僵尸网络事件	网页内嵌恶意代码事件

49	介质损耗除受设备缺陷和电磁场干扰的影响外，还受到（ ）因素的影响。	ABD	温度	电压	电流	频率

50	介质损耗测试时，影响被试设备的外部因素主要有（ ）	ABCD	被试设备和仪器的接地不良	测试线与被试设备的连接点接触不良	被试设备的表面脏污、受潮	环境温度过高

51	接地电流系统中发生接地短路时，零序电流的分布与什么有关？（  ）	AB	与电源的数目无关。	中性点接地的变压器台数	接地电流的大小

52	简述保护接地与保护接零及其使用注意事项： （  ）	ABCD	对于中性点接地的三相四线制系统只能采用保护接零；	不允许在同一电流回路上，同时采用两种方式；	保护接零时，不允许在零线上装设开关或保险；	采用保护接零时，除系统中性点外，还必须在中性线上采用一处或多处接地，即重复接地

53	光伏电站无功电压控制系统有哪些控制模式（ ）	ACD	恒电压控制	恒频率控制	恒功率因数控制	恒无功功率控制

54	网络安全主要表现在（  ）	ABCDE	网络物理安全	网络拓扑结构安全	网路系统安全	应用系统安全	网络管理的安全

55	光伏发电站调度自动化设备供电电源应采用（   ）。	AC	不间断电源装置	站内交流电源	站内直流电源	无特殊要求

56	光伏电站并网检测应包括以下内容（   ）。	ABCD	光伏发电站电能质量检测	有功、无功功率控制能力检测	低电压穿越能力验证	电压、频率适应能力验证

57	太阳能光伏发电系统一般由（   ）组成。	ABCD	光伏组件	光伏控制|逆变器	交直流配电设备	环境监控设备

58	光伏电站并网检测应包括以下内容(   )。	ABCD	光伏发电站电能质量检测	有功、无功功率控制能力检测	低电压穿越能力验证	电压、频率适应能力验证

59	光伏组件用作建筑材料，必须具备()。	ABC	坚固耐用	保温隔热	防水防潮	适当强度

60	光伏发电系统对逆变器的基本技术要求有()。	ABCDE	能输出一个电压稳定的交流电	能输出一个频率稳定的交流电	输出的电压及其频率，在一定范围内可以调节	输出电压波形含谐波成分应尽量小	启动平稳，启动电流小，运行稳定可靠

61	对并网运行的风电场、光伏电站功率预测的那些方面应满足一定标准( )。	ACD	短期功率预测	均方根误差	超短期功率预测	可用电量统计

62	下列属于光伏发电独特特征的有（）	ABDE	无运转部件，可安静的生产清洁能源	维护简单，容易实现自动化和无人化	与规模大小有关，可按照一定的效率发电	由于是模板结构，易于产生规模化效益	光伏发电是对废弃能源的有效利用

63	逆变器类型分布式电源接入220|380伏配电网时，并网点应安装易操作，具有（   ）、具备（   ）的低压并网专用开关。	BC	明显断开点	明显开断指示	开断故障电流能力	故障显示功能

64	逆变器按波形的不同，可分为()。	ABD	正弦波逆变器	方形波逆变器	三角波逆变器	阶梯波逆变器

65	使用IGBT逆变器带来的好处有哪些（    ）	ABC	使用脉宽调制（PWM）获得正弦形转子电流，电机内不会产生低次谐波转矩，改善了谐波性能。	有功功率和无功功率的控制更为方便。	大功率IGBT很容易驱动。	IGBT有很好的电流共享特性，这对于要达到风力发电机所需的功率水平，进行串联使用是非常必要的。

66	变压器的油枕的作用（）。	BCD	为使油面能够自由地升降，防止空气中的水分和灰尘进入	当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时，油枕起储油和补油作用	由于装了油枕，使变压器与空气的接触面减小，减缓了油的劣化速度	油枕的侧面还装有油位计，可以监视油位的变化

67	大型变压器的主保护有（  ）。	AB	瓦斯保护	差动保护	过压保护	过流保护

68	（   ）保护同时动作而跳闸时，不论其情况如何，未经变压器内部检验，不得将其投入运行。	BC	轻瓦斯	重瓦斯	差动	过流

69	变压器过负荷应注意什么（   ）。	BCD	合上中性点刀闸	所有冷却系统投入	监视变压器温度和负荷情况	调整负荷

70	新安装或二次回路经变动后的变压器差动保护须做（   ）工作后方可正式投运。	ABCD	应在变压器充电时将差动保护投入运行	带负荷前将差动保护停用	带负荷后测量负荷电流相量，正确无误后	带负荷后测量继电器的差电流，或差电压正确无误后

71	在下列情况下变压器需要做冲击试验（   ）。	BC	小修后	大修后	新投运	故障后

72	变压器中性点的接地方式是依据什么决定的？（   ）	AD	变压器绝缘水平	系统容量	系统阻抗	系统运行需要

73	以下哪项工作在变压器运行中应将其重瓦斯改接信号（    ）	AB	滤油	漏油	补油	渗油

74	变压器油箱内故障包括（   ）等。	BCD	引出线上的相间故障	一相绕组匝间短路	绕组与铁芯之间的单相接地短路	绕组间的相间短路

75	采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由（ ）及TA断线检测等部分构成。	ACD	二次谐波制动	电压制动元件	差动元件	差动速断元件

76	以下有关变压器绕组的说法正确的有（  ）。	AD	匝数多的一侧电流小，电压高　	匝数多的一侧为一次侧绕组	匝数少的一侧为二次侧绕组　	匝数少的一侧电压低，电流大

77	变压器差动保护防止励磁涌流的措施有（  ）。	ABD	采用二次谐波制动	采用间断角判别	采用五次谐波制动	采用波形对称原理

78	变压器下列（   ）情况时，将发出轻瓦斯信号。	CD	变压器绕组、套管故障	引出线的短路故障	油箱漏油造成油面降低	内部发生轻微故障，产生少量气体流向油枕

79	变压器并联运行的条件是所有并联运行变压器的(    )。	ABC	变比相等	短路电压相等	绕组接线组别相同	中性点绝缘水平相当

80	双绕组变压器差动保护CT二次绕组接线方式有（    ）。	AB	高、低压侧CT极性端取自母线侧	高、低压侧CT极性端取自主变侧	高压侧CT极性端取自母线侧，低压侧取自母线侧	高压侧CT极性端取自主变侧，低压侧取自母线侧

81	变压器差动保护通常采用（ ）躲励磁涌流。	BCD	采用具有比率制动特性差动继电器	鉴别间断角	二次谐波制动	波形不对称制动

82	变压器短路故障后备保护，主要是作为（ ）故障的后备保护。	AB	相邻元件	变压器内部	线路主保护	发电机保护

83	变压器中性点接地方式分别是（ ）。	ABCD	不接地	直接接地	经小电抗接地	经消弧线圈接地

84	变压器主保护包括:（ ）。	AD	重瓦斯	瓦斯保护	纵联保护	差动保护

85	变压器的操作正确的是：（ ）。	AC	对于 220千伏电压等级的变压器，送电时应先送电源侧断路器，再送负荷侧断路器	对于 220千伏电压等级的变压器，送电时应先送负荷侧断路器，再送电源侧断路器	送电先送联变，后送低抗或电容补偿装置	110千伏及以上电网中性点的倒换操作应遵守先断后合的原则

86	变压器并联运行的条件是所有并联运行变压器的( )。	ABC	变比相等	短路电压相等	绕组接线组别相同	中性点绝缘水平相当

87	变压器纵差保护比列制动特性曲线通常由哪些值决定( )。	ABC	比例制动系数	拐点电流	最小动作电流

88	在进行变压器绕组介质损耗测试时，对试验数据结果有影响的是( )。	ABCD	温度对试验电压的影响	试验电压的影响	试验电压频率对电压的影响	测试接线对试验的影响

89	变压器直流电阻测试的目的( )。	ABCD	检查绕组焊接头质量和绕组有无匝层间短路	检查绕组导体或引出线是否存在断股或开路问题	检查分接开关各个位置接触是否良好，以及分接开关实际位置与指示位置是否相符	多股并绕的绕组是否有断股等情况

90	变压器有那几种常见故障？(   )	ABD	线圈故障：主要有线圈匝间短路、线圈接地、相间短路、线圈断线及接头开焊等	套管故障：常见的是炸毁、闪络放电及严重漏油等	冷却装置故障：主要有风冷电源消失；冷却器故障	铁芯故障：主要有铁芯柱的穿心螺杆及夹紧镖杆绝缘损坏而引起的；铁芯两点接地产生局部发热，产生涡流造成过热

91	变压器绕组绝缘损坏是哪些原因造成的（）	BCD	线路短路故障	长期过负荷运行，绝缘严重老化	绕组接头或者分接开关接头接触不良	雷电波侵入，使绕组过电压

92	变压器直流电阻测试可以检查出哪些缺陷（）	ABD	绕组有无匝间短路	绕组接头、引线的焊接质量	绝缘老化	引出线有无断裂

93	（　）保护同时动作而跳闸时，不论其情况如何，未经变压器内部检验，不得将其投入运行。	BC	轻瓦斯	重瓦斯	差动	过流

94	下列哪些原理可用于变压器差动保护的励磁涌流闭锁？	BC	涌流衰减速度	二次谐波	波形对称	涌流三相不对称度

95	变压器绝缘电阻测试试验中，需要（）	BC	测试低压侧绕组时需要断开自供电变压器开关	测试低压侧绕组时不需要断开自供电变压器开关	测试美式变压器高压侧绕组时必须合上负荷开关	测试美式变压器高压侧绕组时必须断开负荷开关

96	变压器跳闸后下述说法错误的:( )	BD	"重瓦斯和差动保护同时动作跳闸,未查明原因和消除故障之前不得强送"	"重瓦斯或差动保护之一动作跳闸,检查外部无异常可强送"	"变压器后备保护动作跳闸,进行外部检查无异常并经设备运行维护单位同意,可以试送一次"	"变压器后备保护动作跳闸,必须测量直流电阻"

97	变压器过负荷时应作（   ）处理？	ACD	在变压器过负荷时应投入全部冷却器包括所有备用风扇等	在过负荷时值班人员应立即降低部分负荷	变压器在过负荷期间，应加强对变压器的监视	具体过负荷时间过负荷倍数参照部颁规程处理

98	变压器的纵差动保护（  ）。	CD	能够反应变压器的所有故障	只能反应变压器的相间故障和接地故障	不能反应变压器的轻微匝间故障	能够瞬时切除保护区内的短路故障

99	变压器的纵差动保护（）	CD	能够反应变压器的所有故障	只能反应变压器的相间故障和接地故障	不能反应变压器的轻微匝间故障	能够瞬时切除保护区内的短路故障

100	变压器瓦斯保护接线中切换片XB有（          ）两个位置	AD	试验位置	合闸位置	信号位置	跳闸位置

101	变压器下列（          ）情况时，将发出轻瓦斯信号	CD	变压器绕组、套管故障	引出线的短路故障	油箱漏油造成油面降低	内部发生轻微故障，产生少量气体流向油枕

102	变压器异常运行包括（  ）等。	ABC	过负荷	油箱漏油造成油面降低	外部短路引起的过电流	绕组间的相间故障

103	变压器差动保护防止励磁涌流影响的措施有（  ）。	ABD	采用具有速饱和变流器的BCH型差动继电器构成变压器纵差动保护	采用二次谐波制动原理构成变压器纵差动保护	各侧均接入制动绕组	采用鉴别波形间断角原理构成变压器纵差动保护

104	变压器差动保护中的不平衡电流产生的原因（  ）。	ABCD	电流互感器误差不一致造成不平衡电流	由于变压器两侧电流互感器型号不同	电流互感器和自耦变压器变比标准化产生的不平衡电流	变压器带负荷调节分接头时产生的不平衡电流

105	变压器差动保护继电器采用比率制动式，可以（  ）。	BC	躲开励磁涌流	通过降低定值来提高保护内部故障时的灵敏度	提高保护对于外部故障的安全性	防止电流互感器二次回路断线时误动

106	采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由（          ）及TA断线检测等部分构成	ACD	二次谐波制动	电压制动元件	差动元件	差动速断元件

107	某变电站油浸式变压器大修后，气体保护出口切换片放于试验位置，突然变压器内部发生相间短路，瓦斯保护动作时结果为（    ）	D	只将高压侧断路器切除	只将低压侧断路器切除	断开变压器各侧断路器	发重瓦斯信号，不跳闸

108	变压器需同时装设（  ）共同作为变压器的主保护	CD	过电流保护	过负荷保护	差动保护	气体保护

109	变压器异常运行包括（  ）等	ABC	过负荷	油箱漏油造成油面降低	外部短路引起的过电流	绕组间的相间故障

110	变压器差动保护防止励磁涌流影响的措施有（  ）	ABD	采用具有速饱和变流器的BCH型差动继电器构成变压器纵差动保护	采用二次谐波制动原理构成变压器纵差动保护	各侧均接入制动绕组	采用鉴别波形间断角原理构成变压器纵差动保护

111	变压器差动保护中的不平衡电流产生的原因（  ）	ABCD	电流互感器误差不一致造成不平衡电流	由于变压器两侧电流互感器型号不同	电流互感器和自耦变压器变比标准化产生的不平衡电流	变压器带负荷调节分接头时产生的不平衡电流

112	变压器差动保护继电器采用比率制动式，可以（  ）	BC	躲开励磁涌流	通过降低定值来提高保护内部故障时的灵敏度	提高保护对于外部故障的安全性	防止电流互感器二次回路断线时误动

113	变压器油箱内故障包括(  )	BCD	引出线上的相间故障	一相绕组匝间短路	绕组与铁芯之间的单相接地短路	绕组间的相间短路

114	变压器差动保护电流回路的不平衡电流主要是有哪些原因造成的(      )。	ABCD	两侧电流互感器的变比不同	变压器各侧绕组的接线方式不同	变压器的励磁涌流	两侧电流互感器的型号不同

115	某变压器差动保护动作，断路器跳闸，其故障原因可能为（   ）。	ABC	变压器内部发生相间短路或匝间短路	变压器一、二次连接线发生相间短路	电流互感器发生匝间短路或二次回路出现断线、短路	变压器过负荷

116	"变压器油进行色谱分析,总烃是（）气体总和。"	ABCD	甲烷	乙烷	乙烯	乙炔

117	变压器油的运行管理主要包括的内容有（     ）。	ACD	经常检查油色、油量是否正常	变压器油可以存放于高温处，也可以存放于透明容器内	结合变压器的运行维护，定期或不定期取油样作油的气象色谱分析	经常检查充油设备的密封性，储油柜、呼吸器的工作性能

118	变压器需同时装设（）共同作为变压器的主保护。	CD	过电流	过负荷	差动	气体保护

119	继电保护根据所承担的任务分为（  ）。	AD	主保护	微机保护	集成保护	后备保护

120	继电保护装置在新投入及停运后投入应做如下检查（）	ABC	查阅继电保护记录，保证合格才能投运并掌握注意事项	检查二次回路及继电器应完整	标志清楚正确	检查保护压板

121	继电保护“三误”是（    ）、（    ）、（    ）	ABC	误整定	误接线	误碰	误整定

122	继电保护的“三误”指的是( )。	ACD	误整定定值	误向向调度汇报保护信息	误投切保护连片	误拆接保护连线

123	电力系统继电保护装置的典型结构可分为（   ）	ABC	测量部分	逻辑部分	执行部分	人机部分

124	继电保护的可靠性包括（   ）	AB	安全性	可信赖性	稳定性	及时性

125	以送入继电保护装置的被保护设备的量的类型可分为（  ）	AB	模拟量	开关量	物理量	故障信号

126	分立元件构成的继电保护二次接线图中，展开图的特点为（ ）。	BCD	对整体装置和回路的构成有一个明确的整体的概念	按不同电源电路划分成多个独立电路	在图形上方有统一规定的文字符号	各导线、端子有统一的规定的回路编号和标号

127	中间继电器在继电保护中主要实现（  ）。	AB	增加触点容量	增加接点数量	动作信号

128	继电保护动作具有选择性，其包含的含义为（ ）。	AC	当继电保护或断路器拒动时，后备保护切除故障时保证停电范围尽可能小	继电保护在需要动作时不拒动，不需要动作时不误动	当元件或设备故障时，首先由装设在本设备上的继电保护动作切除故障	继电保护以尽可能快的速度动作切除故障元件或设备

129	分立元件构成的继电保护二次接线图，展开式原理图中负电源采用的标号为（  ）。	CD	101	201	102	202

130	为增强继电保护的可靠性，重要变电站宜配置两套直流系统，同时要求：（    ）。	BD	任何时候两套直流系统均不得有电的联系	两套直流系统同时运行互为备用	两套直流系统正常时并列运行	两套直流系统正常时分列运行

131	继电保护装置中采用正序电压做极化电压有以下优点(    )。	AB	故障后各相正序电压的相位与故障前的相位基本不变，与故障类型无关，易取得稳定的动作特性	除了出口三相短路以外，正序电压幅值不为零	可提高保护动作时间	不能提高保护动作时间

132	继电保护专业和通信专业应密切配合。注意校核继电保护通信设备(光纤、微波、载波)传输信号的可靠性和(    )，防止因通信问题引起保护不正确动作。	BC	误码率	冗余度	通道传输时间	通道延时时间

133	继电保护直流系统运行中的电压纹波系数应不大于(    )，最低电压不低于额定电压的(    )，最高电压不高于额定电压的(    )。	DBC	0.05	0.85	1.10	0.02

134	继电保护现场工作中的习惯性违章主要表现为：（    ）。	ABCD	不履行工作票手续即行工作	不认真履行现场继电保护上作安全措施票	监护人不到位或失去监护	现场标示牌不全，走错屏位（间隔）

135	为增强继电保护的可靠性，重要变电站宜配置两套直流系统，同时要求：（     ）。	BD	任何时候两套直流系统均不得有电的联系	两套直流系统同时运行互为备用	两套直流系统正常时并列运行	两套直流系统正常时分列运行

136	在下列情况(    )应该停用整套微机继电保护装置。	ABC	微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入(输出)回路作业	装置内部作业	继电保护人员输入定值	高频保护交换信号

137	在下列情况下应停用整套继电保护装置：（ ）。	ABC	继电保护装置使用的交流电压、电流、开关量输入、输出回路作业；	继电保护装置重新启动	继电保护人员输入定值	打印定值

138	为增强继电保护的可靠性，重要变电站宜配置两套直流系统，同时要求：(  )。	BD	任何时候两套直流系统均不得有电的联系	两套直流系统同时运行互为备用	两套直流系统正常时并列运行	两套直流系统正常时分列运行

139	继电保护连接片（或称为压板）用于（          ）	AD	投入/退出保护	增大保护固有动作时间	增加触点容量	接通/断开保护出口

140	继电保护中相间短路通常仅考虑（          ）几种情况	BC	单相接地短路	两相短路	三相短路	线路断开

141	继电保护系统为保证电力系统和电气设备的安全运行，实现（         ）功能	ABCD	迅速检出故障或异常情况	发出信号	向断路器发跳闸命令	将故障设备从电力系统中切除或终止异常运行

142	分立元件构成的继电保护二次接线图，归总式原理接线图的特点为（         ）	BCD	对整体装置和回路的构成有一个明确的整体的概念	电气元件采用统一的文字符号，按动作顺序画出	不能表明电气元件的内部接线、二次回路的端子号、导线的实际连接方式	各导线、端子有统一的规定的回路编号和标号

143	提高继电保护装置的可靠性的方法有（    ）。	ABCD	正确选择保护方案，使保护接线简单而合理，采用的继电器及串联触点应尽量少	加强经常性维护和管理，使保护装置随时处于完好状态	提高保护装置安装和调试的质量	采用质量高，动作可靠的继电器和元件

144	影响光伏电站的自然灾害有哪些？	ABCDE	火灾	暴雨	沙尘暴	泥石流	台风	雷击

145	分布式电站发生火灾可能有哪些原因？	ABDE	组件热斑	MC4连接器故障	线缆虚接	电缆套管	绝缘失效	人员操作、工作疏忽

146	雷击对光伏电站有哪些危害？	ABCD	对光伏组件的损害	对保护器件的损害	对电气设备的损害	对厂区监控的损害

147	光伏组件的清洁方式有哪些？	ABCD	人工水洗	喷淋式清洁	清扫机器人	雨天淋雨

148	光伏系统中，主变压器的危险源有哪些？	ABCD	主变压器周围未加安全网	主变压器漏油	主变压器已出现绝缘失效	主变压器油温上升

149	雷雨天、雾天，电气设备巡视有哪些危险？	ABD	避雷针落雷，反击伤人	户外能见度低，误入非安全区域	空气绝缘水平提高	室外电气设备进水

150	雷雨天、雾天，电器巡视应采取什么应对措施？	BD	穿雨靴	戴安全帽，不靠近避雷器	直接触碰光伏组件	穿绝缘靴

151	光伏电站应配备的防火设施和器材有哪些？	ABCD	火灾报警器	灭火器、消防栓、消防沙等	防毒面具	应急照明

152	下列哪些安全工器具的试验周期为半年？	CD	绝缘棒	验电笔	绝缘手套	绝缘靴

153	下列哪些安全工器具的试验周期为一年？	AB	绝缘棒	验电笔	绝缘手套	绝缘靴

154	光伏电站节前安全自查工作有哪些？	ABCD	检查电站安全生产情况	检查电站消防安全情况	检查节假日生产值班安排情况	检查后勤车辆

155	下列哪些属于远程集中运维平台特点？	ABCD	手机端移动式运维	平台主动分析功能	告警的有效性	告警的主动推送

156	光伏电站RS-485通讯接线的方式有哪些？	ABD	手拉手式	星型	三角形	分叉连接

157	下列哪些属于光伏电站的光资源指标？	ABCDE	辐照度	水平总辐射量	倾斜面辐射量	日照小时数	峰值日照小时数

158	光伏电站水泥载重块的缺陷有哪些？	ABC	配重不足	蜂窝现象	预埋件不足设计要求	基础地面未夯实

159	夏季高温光伏电站运维工作需注意什么？	ABD	人员中暑	高温灼伤	设备放电	天气多变

160	山地电站的组件有哪些遮挡问题？	ABCD	组件之间遮挡	植被遮挡	山体遮挡	铁塔、线路遮挡

161	光伏电站对标管理有哪些方法？	BCD	针对不同资源区的电站进行对标分析	针对同资源区的电站进行对标分析	站内不同逆变器单元的对标分析	站内同逆变器组串的对标分析

162	光伏发电方阵对标管理的具体思路有哪些？	ABCD	对汇流箱但支路的电流、电压进行对标，确定支路是否存在缺陷	对基准方阵逆变器与剩余逆变器的实时功率和实时效率进行对标，判断逆变器是否存在缺陷	对基准方阵逆变器与剩余逆变器的发电小时数进行对标分析	将电站的实际发电小时数与相邻电站进行数据对标分析

163	光伏结构构件应定期由专人检查、清洗、保养和维护，若出现下列问题应立即调整或更换。	ABC	结构支架变形、锈蚀，影响使用强度	螺栓松动、锈蚀	水泥载重块开裂、破损	水泥载重块长青苔

164	交流配电柜维护时应注意（  ）。	ABCD	确保配电柜的金属架和基础型钢用镀锌螺栓完好连接且无松动	配电柜标明被控设备编号、名称等	配电柜操作位置的标识应完整，编号应清晰完整	母线接头不应变形，无放电发黑痕迹，绝缘良好

165	光伏电站的主要部件在运行时，（  ）不应出现异常情况，指示灯应正在工作并保持清洁。	ABC	温度	声音	气味	触感

166	光伏发电站并网点并网柜的断路器应该（  ）。	ABD	易于操作	可闭锁	可选择	有明显断开点

167	根据GB19964-2012国家强制性标准相关要求，光伏方阵电气线路应采取（ ）侵入的措施。	AC	防雷击电磁脉冲	直击雷	闪电电涌	入侵雷电

168	（  ）之间应该使用各自独立的电缆。	ABCD	交流电流和交流电压回路	不同交流电压回路	交流电流和直流电流回路	强电和弱点回路

169	光伏电站的保护应符合（  ）的要求，与电网的保护相匹配。	ABCD	可靠性	选择性	灵敏性	速动性

170	光伏发电站设计应综合考虑（  ）因素，满足安全可靠、经济适用、环保、美观、便于安装和维护的要求。	ABD	日照条件	土地和建筑条件	气候条件	安装和运输条件

171	光伏发电站处于（  ）状态下应加强机动巡回检查。	ABD	大小维修或缺陷处理后	大风、雷雨、大雪等异常天气	设备正常运行状态	设备超铭牌运行

172	下列哪些属于光伏发电的优点？	ABCD	太阳能资源取之不尽用之不竭	太阳能资源随处可得，可就近供电	光伏发电本身不使用燃料，不污染空气，不产生噪音。	光伏发电无机械传动结构，操作、维护简单

173	太阳能光伏组件与建筑相结合后，具有（  ）特性。	ABCD	遮光	保温	装饰	发电

174	建设期受电工程竣工后，提交的竣工报告应该包括哪些内容？	ABCDE	工程竣工图及说明	电气试验及保护整定调试记录	隐蔽工程的施工及试验记录	值班人员名单及专业资格证书	安全工器具的试验报告

175	以下光伏电池为有机电池的是？	DE	多晶硅电池	单晶硅电池	化合物薄膜电池	肖特基有机电池	异质结有机电池

176	常用变压器油的凝固点都有多少？	BDE	0℃	-10℃	-15℃	-25℃	-45℃

177	办理发电业务许可证需要提供的申报资料有？	ABCE	企业法人签署的许可证申请表	营业执照副本及复印件	最近2年的财务审计报告	土地使用权出让合同	备案证明

178	光伏企业二次安防检查中，安全技术要求的层面是？	AB	物理安全	操作系统	人员安全管理	系统建设管理	管理机制

179	电力监管部门发布的两个细节考核指标有哪些？	ACE	非计划停机	二次调频	功率因数调节	自动电流控制	无功补偿装置

180	定期运维工作主要包括哪些方面？	ABDE	定期对组件、汇流箱检查保养	定期进行站内卫生清洗	几乎不做预防性试验	定期运行SVG	定期对电站人员进行培训

181	以下为分布式光伏电站发生火灾的原因是？	ABDE	组件有热斑	连接器互插，不规范安装	电缆套管为阻燃性套管	人员的误操作及疏忽	设备设施陈旧

182	以下灾害影响光伏电站的是？	ABCD	台风	沙尘暴	泥石流	火灾	打闷雷

183	雷击对光伏电站的危害是？	ACDE	对光伏组件损害	对接地网损害	对保护期间损害	对电气设备损害	对监控设备损害

184	以下光伏连接器的防范措施正确的是？	BC	手持红外成像仪垂直并尽量远离设备	根据实际装机容量，按照比例制定抽查计划	分布式电站装机容量较小，可加大抽查比例	温度检测时间尽量选择光照充足，辐射值不小于350W/平方米	抽查合格率低于80%的电站，应制定不合格设备的全站检查计划

185	以下为电缆的危险源是？	ACDE	电缆绝缘损坏造成短路	电缆放在指定位置	电缆入口处没有用防火堵料严密封堵	电缆发热	电缆接头处未封闭

186	以下为电气设备检修的危险源是？	DE	不误登、误碰带点设备	检修人员根据操作票要求接触防护闭锁	不误入带电间隔	搬运长物触电	隔离开关跌落电弧伤人

187	雷雨天巡视的危险源有？	ABCDE	避雷针落雷	避雷器爆炸伤人	突发性设备雾闪	空气绝缘水平低	能见度低

188	输电线路的树障砍伐风险应对措施错误的是？	AC	使用梯子有专人扶持，上树时就近固定	树木倒落方向不得有人逗留	工作负责人应目测现场风力大小及风向	风力小于五级时，可用绳索控制多棵树	线路带电时，人员不得攀爬

189	蓄电池的风险预控措施正确的是？	CD	安装时遇到难装情况，可强行将其塞入	搬运时在极柱端子处用力	异常蓄电池退出运行	使用的金属工具应经过绝缘才可使用	可按照电池商标面标注的数值适当少拧1-2圈

190	抢救触电者脱离电源注意的事项是？	ABDE	不得用金属或潮湿的物品左为救护工具	未采取绝缘措施，不得直接接触触电者的皮肤	触电者脱离电源过程中，用双手操作	触电者处于高处时应采取高处保护措施	夜晚发生触电，应考虑切断电源后的临时照明

191	光伏电站应备的防火设施和器材有？	BCDE	临时照明设备	火灾报警系统	通信工具及有关通信录	灭火器，消防沙	正压式呼吸器

192	光伏电站对于火灾防范措施正确的是？	BC	灭火器压力指示器指正在红色区域	提高现场人员防火意识	加大现场巡视力度	逃生通道堆放杂物	电缆沟内有废弃纸皮垃圾

193	支架安装和紧固应符合下列要求（    ）	ABC	支架安装过程中不应强行敲打，不应气割扩孔	对热镀锌材质的支架，现场不宜打孔	支架安装过程中不应破坏支架防腐层	受现场限制时，支架安装过程中防腐层可以破坏

194	光伏组件之间的接线应符合下列要求：(    )	ABCD	光伏组件连接数量和路径应符合设计要求	光伏组件间接插件应连接牢固	光伏组件间连接线可利用支架进行固定，并应整齐、美观	同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接

195	汇流箱安装前应符合下列要求：(  )	ABC	汇流箱内元器件应完好，连接线应无松动	汇流箱的所有开关和熔断器应处于断开状态	汇流箱进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻不应小于20MΩ	汇流箱的所有开关和熔断器应处于闭合状态

196	逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应（  ）	ABC	检查电缆绝缘	校对电缆相序	校对电缆极性	防湿热

197	为防范组件安装中的触电风险，严禁触摸（  ），严禁在雨中进行（  ）	AC	光伏组件串的金属带电部位	光伏组件金属框	光伏组件的连线工作	光伏组件的紧固工作

198	光伏项目的接地做法正确的是（     ）	ABC	地面光伏系统的金属支架应与主接地网可靠连接	屋顶光伏系统的金属支架应与建筑物接地系统可靠连接或单独设置接地	带边框的光伏组件应将边框可靠接地	不带边框的光伏组件，无须接地

199	在公司电力工作中，下列（    ）属于特种作业。	ABC	焊接与热切割作业	高处作业	电工作业	木工作业

200	工作负责人、监护人的安全责任包括了（   ）。	ABCD	组织实施工作票所列由其负责的安全措施	正确、安全地组织工作。	监护工作班人员执行现场安全措施和技术措施、正确使用劳动防护用品和工器具，	在作业中不发生违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为

201	有限空间作业工作负责人、监护人、作业人员、应急救援人员应经过安全培训，了解和掌握（    ），熟悉（    ）及（    ）等。	ABC	有限空间的危害因素与防范措施	有限空间作业安全操作规程、设备使用方法、应急处置措施	自救和互救知识	主要危险有害因素

202	以下工作可共用同一张厂站第二种工作票：（   ）。	ABC	在同一厂站内几个电气连接部分，依次进行的同一电压等级、同一类型的高压设备不停电工作	本单位同一个专业班组在几个电气连接部分依次或同时进行的高压设备不停电且由工作许可人负责的安全措施可一次性完成的工作	本单位同一个专业班组在低压设备、二次系统或计量设备上依次或同时进行的高压设备不停电且工作许可人负责的安全措施可一次性完成的工作。	厂站设备全部停电的工作

203	工作票若需增加工作任务，无需变更安全措施的，应由工作负责人征得（   ）和（   ）同意，在原工作票上增加工作项目，并签名确认。	AC	工作票签发人	值班负责人	工作许可人	工作票会签人

204	安全工器具存放环境应（  ）。	AD	干燥	湿润	密封	通风

205	光伏设备设施巡视时应（  ）。	ABD	光伏方阵均应视为带电体，不应触碰	戴安全帽、穿绝缘鞋	断开相关的汇流箱断路器，防止造成短路和人员触电。	屋顶光伏系统巡视应沿运维通道进行，禁止踩踏采光带等易踏空区域。

206	设备操作可分为监护操作和单人操作两类，单人操作应满足（     ）。	BCD	操作人员应经公司考核	实行单人操作的设备、项目和运行人员、调控人员应经地市级及以上单位生产技术管理部门或调度控制中心批准	发令人和操作人的通话应录音	操作人受令时应复诵无误

207	电气操作票所列监护人的安全责任包括（     ）。	ABD	审核电气操作票的正确性	按操作票顺序向操作人发布操作指令并监护执行	审批操作人填写的电气操作票	在操作过程中出现疑问及异常时汇报值班负责人

208	运用中的电气设备是指（ ）的电气设备。	ABC	全部带有电压	一部分带有电压	一经操作即带有电压	新设备投运前

209	直埋电缆在（   ）等处，应设置明显的方位标志或标桩	ABCD	直线段每隔50~100m处	电缆接头处	转弯处	进入建筑物处

210	作业人员在作业前应被告知作业现场和工作岗位存在的（ ）。	ACD	危险因素	薪酬待遇	防范措施	应急措施

211	对（   ）的电缆密集场所或（   ）的电缆线路，必须按设计要求的防火阻燃措施施工。	AC	易受外部影响着火	铺设在密闭空间	可能着火蔓延而酿成严重事故	不是耐火阻燃型

212	消防工程应由具备（  ）资质的单位承担，项目负责人及其主要的技术负责人应具备相应的（  ）。	BD	相应等级的消防设施工程设计	相应等级的消防设施工程施工	工作经验	管理或技术等级资格

213	检修工作中遇到（   ）和(  )，除办理厂站工作票外，应办理《厂站二次设备及回路工作安全技术措施单》	AD	在运行设备的二次回路上进行拆、接线工作	接线工作	检修工作	在对检修设备执行隔离措施时，需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作

214	操作设备应具有明显的标志，包括（    ）、切换位置的指示及设备相色等。	ABCD	双重名称	分合指示	位置标示	旋转方向

215	任何人不应擅自开启直接封闭高压带电部分的（    ）等。	ABC	设备柜门	箱盖	封板	保护壳

216	直埋电缆埋置深度应符合下列要求：（   ）	ABCD	电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。	穿越农田或在车行道下敷设时不应小于1m。	在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处，可浅埋、但应采取保护措施。	电缆应埋设与冻土层以下，当受条件限制时，应采取防止电缆受到损坏的措施

217	操作票填写应实行“三对照”，包括（     ）。	ABC	对照操作任务、运行方式和安全措施要求	，对照系统、设备和“五防”装置的模拟图或接线图	对照设备名称和编号	对照发令人、受令人、监护人的责任

218	对（    ）、（   ）和其他机械运动（如叶片变桨机构）进行维护时，应锁死风轮、变桨等机构。	BD	液压机构	风轮	传动机构	偏航机构

219	每年在雷雨季节前对避雷系统检测一次，从（  ）到（  ）的引雷通道应畅通。	BD	叶片	叶尖	塔基	塔底

220	应每年对机组的接地电阻进行测试一次，电阻值不宜高于（  ）Ω，每年对轮毂至塔架底部的引雷通道进行检查和测试一次，电阻值不应高于（  ）Ω	AD	4	3	1	0.5

221	进入工作现场必须戴安全帽，登塔作业必须系（    ）。	ABCD	系安全带	穿防护鞋	使用防滑手套	使用防坠落保护装置

222	南网《安规》保证安全的组织措施包括现场勘查及安全技术交底、工作票组织、（    ）	ABCDEFG	工作票启用	工作许可及安全交代	工作监护	工作间断	工作转移	工作变更和延期	工作终结

223	南网《安规》中规定，进入（ ）或在（  ）作业前，应将叶轮可靠锁定	BD	塔筒	轮毂	机舱	叶轮上

224	以下什么情况可采用间接验电：（    ）。	BCD	工作忙，为提高工作效率。	在恶劣气象条件时的户外设备。	厂站内330kV及以上的电气设备。	其他无法直接验电的设备。

225	操作票为改变电气设备及相关因素的运用状态进行（     ）而设计的一种组织性书面形式控制依据。	BC	事故处理	逻辑性操作	有序沟通	信息汇报

226	依据南网《安规》中规定，在厂站的带电区域内或邻近带电导体附近作业，可以使用哪些类型梯子（    ）。	ABC	环氧树脂材料梯子	干燥竹梯	干燥木梯	铝梯

227	硬质梯子的横档应嵌在支柱上，梯阶的距离不应大于40cm，并在距梯顶（   ）处设限高标志。使用单梯工作时，梯与地面的斜角度为(     )。	AD	1m	2m	45°左右	60°左右

228	在电气设备上工作，应有哪些保证安全的技术措施。（   ）	ABCD	停电	验电	装设接地线	悬挂标识牌和装设遮拦

229	低压不停电作业时，应采取的个人劳动防护有哪些。（   ）	ABCDE	绝缘靴	全棉长袖工作服	手套	安全帽	护目镜

230	秸秆堆场内机电设备的配电导线，应当采用绝缘性能良好、坚韧的电缆线。秸秆堆场内严禁拉设临时线路和使用移动式照明灯具。因生产必须使用时，应当经（    ）审批，并采取相应的安全措施，用后立即拆除。	AB	安全技术部门	消防管理部门	生产管理部门	应急管理部门

231	电动机应当设置（    ）保护装置。各种电器设备的金属外壳和金属隔离装置，必须接地或接零保护。门式起重机、装卸桥的轨道至少应当有两处接地。	ABC	短路	过负荷	失压	接地

232	秸秆堆场内作业结束后，应拉开除消防用电以外的电源。秸秆堆场使用的电器设备，必须由持有效操作证的电工负责（    ）。	ABC	安装	检查	维护	运行

233	避雷装置与（    ）等应保持3.0m以上距离。避雷装置的支架上不准架设电线。	ABC	堆垛	电器设备	地下电缆	料场

234	车辆因（    ）等因素，可能引起自燃。易燃油料、电气设备故障在车辆保养、维修过程中，可能引发火灾。	ABC	漏电	漏油	短路	拉运货物过重	线路老化

235	以下哪些选项是引燃可燃物的因素（    ）	ABCDE	电缆老化绝缘皮脱落，产生电弧光及火花，引燃易燃物	临时线路使用大功率电器造成线路负荷过重失火	线路接线不标准导致短路失火	线材不标准意外拉扯短路造成失火	移动式照明灯具在使用过程中灯具容易受外力而倾倒，发热灯具烤燃可燃物

236	固定分路配电箱应设（    ），并有过负荷、短路、漏电保护功能。	ABCD	总隔离开关	分路隔离开关	总熔断器	分路熔断器

237	拉闸断电是预防（    ）而引发火灾的有效措施。持有安全操作证的电工具备必要的电气知识，熟悉安全操作规程和运行维修操作规程。	ABCD	电气设备故障	电气线路短路	电气线路过负荷	电气线路接触不良

238	生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（    ）、（    ）、（    ）生产和使用。	ABC	同时设计	同时施工	同时投入	同时验收

239	生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关（ ）、（ ）上，设置明显的安全警示标志。	AB	设施	设备	机器	岗位

240	危险物品，是指（ ）等能够危及人身安全和财产安全的物品。	ABC	易燃易爆物品	危险化学品	放射性物品	可燃物品

241	发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列（ ）规定处以罚款。	ABCD	发生一般事故的， 处三十万元以上一百万元以下的罚款	发生较大事故的， 处一百万元以上二百万元以下的罚款	发生重大事故的， 处二百万元以上一千万元以下的罚款	发生特别重大事故的， 处一千万元以上二千万元以下的罚款

242	施工单位从事建设工程的（    ）、（    ）、（    ）和（    ）等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。	ABCD	新建	扩建	改建	拆除	装修

243	施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列情形（    ）达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。	ABCDEF	基坑支护与降水工程	土方开挖工程	模板工程	起重吊装工程	脚手架工程	拆除、爆破工程

244	以下情况（    ）不应动火作业	ABCDEF	压力容器或管道未泄压前	存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前	喷漆、喷砂现场	遇有火险异常情况未查明原因和消除前	作业现场附近堆有易燃易爆物品，未彻底清理或者未采取有效安全措施前	风力大于4级（风速大于7.9m/s）的露天作业

245	动火工作票所列组织人员主要包括（    ）	ABCDEF	动火工作负责人	动火工作票签发人（会签人）	动火工作审批人	动火工作许可人	动火工作许可人	动火工作监护人

246	动火作业完毕后，（    ）、（    ）、（    ）、（    ）和（    ），应检查现场有无残留火种、是否清洁等。确认无问题后，动火工作方告终结。	ABCDE	动火执行人	动火工作监护人	动火工作监护人	动火工作负责人	动火工作许可人

247	焊接作业不应在（    ）、（    ）或（    ）的设备上、装有易燃物品的容器上、油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。	BCD	带压（水压）	带压（液压）	带压（气压）	带电

248	建设项目安全设施的( )应当对安全设施设计负责。	BD	负责人	设计人	主管单位	设计单位	设计单位负责人

249	消防系统应定期检查压力、指示灯 、备用电源等是否正常， 定期检测（   ）、（    ）、（    ）和功能是否正常。	ABE	气体浓度显示和报警装置	火灾探测器	自动喷淋	自动检测装置	自动报警系统

250	监控系统应具备（   ）、（   ）、监视报警、自诊断及自恢复等功能。	CD	状态预警	状态监控	控制调节	数据采集处理

251	监控系统进行维护工作时应采取防止（   ）和（   ）的安全措施。	BC	误操作	远程启停机	误分合开关	触电

252	（     ）、（   ）、（   ）等设备检修前，设备“远方/就地”控制方式应设置在“就地”方式。	BCD	BMS	储能变流器	高压断路器	高隔离开关

253	监控系统应与（   ）、（   ）、（   ）、（ ）、采暖通风与空气调节系统等正常通信，且遥测、遥信、遥控、遥调等功能正常。	ABE	电池管理系统	储能变流器	继电保护与安全自动装置	能量管理系统	消防系统

254	监控系统应与电池管理系统、储能变流器、继电保护与安全自动装置、消防系统、采暖通风与空 气调节系统等正常通信，且（    ）、（    ）、（    ）、（    ）等功能正常。	ACDE	遥测	远动	遥信	遥调	遥控

255	监控系统应具备（  ） 和（   ）两种控制方式，自动控制功能应可投退	BD	远程	手动控制	现地	自动控制

256	自动灭火系统应满足（  ）     和（   ）的要求	BC	自动报警	扑灭火灾	持续抑制复燃	可燃

257	监控系统检修后，（    ）、（    ）、（    ）、（    ）及（    ）等功能应正常。	ACDE	数据采集处理	运控	监视报警	控制调节	自诊断	自恢复

258	敷设在地面上的施工用电线路应采用（     ），通行路面上的电缆应设有（     ）。	AC	绝缘电缆	一般导线	防碾压措施	防漏电措施

259	施工电源保护地线（PE）不应（     ），不应在保护地线装设（     ）或（     ），不应在保护地线通过（     ）。	ABCD	断线	开关	熔断器	工作电流

260	现场勘察及安全技术交底记录中应包含哪些信息？（     ）	ABCDE	工作任务	工作地点/地段	设备运维单位	作业安全措施及注意事项	承包商或作业施工单位

261	现场勘察应由项目管理单位或设备运维单位组织，（     ）参加。	ABCD	工作负责人	设备运维单位	用户单位	相关人员	项目管理单位

262	在勘察情况下，作业单位应制订有针对性的专项工作方案的情况包括哪些？（     ）	ABC	危险性较大的作业项目	复杂性较大的作业项目	困难程度较大的作业项目	所有作业项目

263	以下（     ）情况不应动火作业：	ABCD	压力容器或管道未泄压前	喷漆、喷砂现场	遇有火险异常情况未查明原因和消除前	附近有与明火作业相抵触的工种在作业

264	动火区域可划分为：（     ）	ABC	一级动火区	二级动火区	三级动火区	其他区域

265	动火作业完毕后，（     ）应检查现场有无残留火种、是否清洁等。确认无问题后，动火工作方告终结。	ABCD	动火执行人	动火工作监护人	动火工作负责人	动火工作许可人

266	NB/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.1.1规定，光伏发电功率预测系统应用的所有数据应能实现自动(    )、(    )及(    )。	ABC	采集	处理	存储	发送

267	NB/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.3.1.1规定，光伏发电站历史运行数据应包括但不局限于(    )、(    )、(    )、(    )光伏发电单元故障记录等。	BCD	无功功率	开机容量	逆变器工作状态	组件温度

268	GB/T 35691—2017《光伏发电站标识系统编码导则》“基本规定”4.3规定，标识应具有(    )能满足工程设计、施工和运行维护的要求。	ACD	唯一性	相同性	完整性	一致性

269	GB/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”7.1.7规定，新建和扩建光伏发电站在拟定并网前，应将光伏发电站的(    ) 、(    )、(    )、(    )和调度机构认为有必要列入管理范围的其他保护的定值，报相应调度机构备案。	ABCD	过电压保护	低电压保护	高频率保护	低頻率保护

270	NB/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.1.2规定，数据采集与处理基础信息录入内容应包括(    )。	ABC	光伏发电站名称，所处区域的经纬度范围、海拔高度范围	自动气象站的经度、纬度、海拔，以及站址变更信息	光伏发电站的装机容量、组件类型、组件安装倾角、逆变器类型、跟踪方式	光伏发电单元信息只包括组件面积

271	NB/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.1.7.2规定，数据存储应存储系统运行期间所有时刻的并网点(    )光 伏发电单元故障记录。	ABCD	有功功率	开机容量	逆变器工作状态	组件温度

272	NB/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.3.5规定，光伏发电功率预测系统应具备(    )、(    )、(    )和数值天气预报的数据导出功能。	ABC	实测功率	预测功率	气象监测	数据监测

273	NB/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.5.3规定，光伏发电功率预测统计查询界面应具有以下基本功能。	ACD	应支持预测结果统计信息的査询；	应支持有功功率数据统计信息的查询	应支持历史数值天气预报数据统计信息的査询	"应支持历史气象监测

数据统计信息的查询"

274	NB/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”6规定，光伏发电功率预测性能要求。	BD	预测单次计算时间小于3min	短期光伏发电功率预测中，次日日出至日没期间预测的月合格率不低于80%	"电站端光伏发电功

率预测系统的短期预测月上报率宜为50%"	"光伏发电功率预测系

统硬件可靠度大于99%"

275	GB/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”5.1.1规定，继电保护装置应满足(    )要求。	ABCD	可靠性	选择性	灵敏性	速动性

276	GB/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”5.1.2规定，(    )应满足电力系统有关规定和反事故措施的要求。	ABD	保护配置	设备规范	一次回路	二次回路

277	"GB/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”5.6.2.1规定，配置(    )，作为电容器组和断路器之间连接线相间短路保护,动作于跳闸。(    )"	AB	电流速断	电流过流	电压过压	过负荷

278	GB/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”5.12规定，光伏发电站根据需要配置独立的防孤岛保护装置，应包含(    )功能。	ABCD	过电压	过频率	低电压	低频率

279	GB/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”6.1.1规定，继电保护整定计算参数包括(    )、(    )、(    )、(    )等一次设备参数，以及相 关等值阻抗。	ABCD	线路	变压器	无功补偿装置	光伏发电站

280	GB/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”5.9.1规定，逆变器保护配置(    )，动作于跳闸。	ABC	交流频率	交流电压	交流侧短路保护	直流电压

281	GB/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”7.1.4规定，整定计算人员应熟悉并掌握相关专业(    )，具备从业经验。	ABC	理论	技能	规程	法规

282	《光伏发电站监控系统技术要求》7.1(    )的测量相对误差。	AB	有功	无功	电压	电流

283	NB/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.1.6.3.2规定，所有异常及缺测数据均可人工(    )或(    )，经过订正的数据应予特殊标记。	AD	订正	修改	记录	补录

284	GB/T29321——2012《光伏发电站无功补偿技术规范》“基本规定”5.1.1规定，光伏发电站的无功电源包括(    )和光伏发电站(    )。	BC	箱变	光伏并网逆变器	汇流箱	无功补偿装置

285	"GB/T29321——2012《光伏发电站无功补偿技术规范》“基本规定”7.1.2规定，光伏发电站无功补偿装置配置应根据光伏发电站实际情况，如(    )接入电网情况等,进行无功电压研究后确定。"	ABCD	安装容量	安装型式	送出线路长度	站内汇集线 分布

286	GB/T29321——2012《光伏发电站无功补偿技术规范》“基本规定”8.1规定，光伏发电站并网逆变器应具有多种控制模式，包括(    )和(    )等，具备根据运行需要手动/自动切换模式的能力。	AB	恒电压控制	恒功率因数控制	恒考核点	恒装置无功模式

287	GB/T29321——2012《光伏发电站无功补偿技术规范》“基本规定”9.2.1规定，无功电压控制系统应具备(    )、通信、启动/停止顺序控制、文件记录等功能。	ABCD	计算	自动调节	监视	闭锁

288	"GB/T29321——2012《光伏发电站无功补偿技术规范》“基本规定”9.2.3规定，无功电压控制系统应能监控

各部件的运行状态，统一协调控制(    )。"	ACD	并网逆变器	消弧线圈	无功补偿装置	升压变压器分接头

289	GB/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”5.2规定，继电保护配置原则，汇集线路保护(    )。	ACD	每回汇集线路应在汇集母线侧配置一套线路保护，在逆变器侧可不配皆线路保护	对于相间短路，应配置阶段式过流保护，还宜选配阶段式相间过流保护	中性点经低电阻接地系统，应配置反应单相接地短路的二段式零序电流保护，动作于跳闸	线路保护应能反应被保护线路的各种故障及异常状态.能满足就地开关柜分散安装的要求，也能组屏安装

290	GB/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”5.3规定，继电保护配置原则，汇集母线保护(    )。	BD	汇集母线应装设专用距离保护	母线保护应具有差动保护、分段充电过流保护、分段死区保护、CT断线判别、抗CT饱和、PT 断线判别等功能.	母线保护应具有防误电压闭锁功能	"母线保护各支路宜采用专用CT绕组,CT相关特性应一致"

291	GB/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”5.5.2规定，继电保护配置原则，电气量主保护应满足以下要求(    )。	BCD	主保护应采用相同类型电压互感器	除配置稳态坦差动保护外，还可配置不需整定能反映轻微故障的故障分量差动保护	纵差保护应能适应在区内故障且故障电流中含有较大谐波分量的情况	主保护应采用相同类型电流互感器

292	GB/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”4.5.2规定，界面的基本功能，操作界面应具有以下基本功能(    )。	ABD	应具备光伏发电站运行及预测信息査询选项	应具备计划开机容量设置、实际开机容量记录及页面査询	系统异常告警信息查询与展示	应支持光伏发电站基础信息的录入、修改和查询功能

293	GB/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”4.6规定，光伏发电功率预测，权限管理应具有以下基本功能(    )。	BD	运行操作人员具有对用户角色定义进行查询、增加、删除、修改等权限	系统管理员应有对系统特定数据进行查询、插入、修改、删除等权限	系统应具备用户管理功能，能够对系统管理员、运行操作人员、浏览用户等不同级别用户进行 权限设置	系统应具备用户操作行为记录的功能

294	GB/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”5规定，光伏发电功率预测，安全防护要求(    )。	BCD	光伏发电功率预测系统应符合电力一次系统安全防护规定	光伏发电功率预测系统应满足电力调度数据网接入要求	调度端系统应运行于电力系统安全区口	光伏发电功率预测系统应符合电力二次系统安全防护规定

295	GB/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”6规定，光伏发电功率预测，性能要求      (    )。	ABC	光伏发电功率预测单次计算时间小于5min	光伏发电站发电时段（不含出力受控时段）的短期预测月均方根误差应小于0.15	超短期光伏发电功率预测第4h的月均方根误差应小于0.1	"电站端光伏发电功率

预测系统的短期预测月上报率宜为80%"

296	GB/T29321——2012《光伏发电站无功补偿技术规范》“基本规定”4.3.1规定，电网模拟装置应能模拟公用电网的电压与频率的扰动.并满足以下技术条件(    )。	ABCD	具备电能双向流动的能力.对电网的安全性不应造成影响	正常运行时.电冋模拟装置的输出电压基波偏差值应小于0.2%	三相电压不平衡度应小于1% .相位偏差应小于1%	响应时间应小于0.02 s

297	Q/ZNSD 208122-2019《光伏发电企业技术监督管理办法》“基本规定”5.1.3规定，技术监督工作要依据相关规定、规程、技术标准从工程设计、设备选型、主要设备的监造验收以及(    )技术改造等整个过程实行全方位、全过程的管理。	ABCD	安装	调试	运行	检修

298	Q/ZNSD 208122-2019《光伏发电企业技术监督管理办法》“基本规定”5.1.4规定，公司事业部应按(    )和(    )标准开展电力技术监督工作，履行相应的技术监督职责	AB	国家	行业	部门	班组

299	Q/ZNSD 208122-2019《光伏发电企业技术监督管理办法》“基本规定”5.5.1规定，公司事业部应建立健全技术监督各项台账、档案、规程、制度和技术资料，确保技术监督原始档案和技术资料的(    )。	CD	统一性	必要性	完整性	连续性

300	Q/ZNSD 208122-2019《光伏发电企业技术监督管理办法》“基本规定”5.6.4规定，公司事业部技术监督年度计划的制定依据至少应包括以下主要内容(    )。	ABCD	人员培训和监督用仪器设备配备和更新计划	受监设备的主要监督工作计划	技术监督网络活动计划	技术监督动态检查、监督告警单、月报提出问题的整改

301	Q/ZNSD 208122-2019《光伏发电企业技术监督管理办法》“基本规定”5.7.2规定，公司事业部对被监督设备（设施）的技术监督要求如下(    )。	ABCD	应有技术规范、技术指标和检测周期	应有相应的检测手段和诊断方法	应有全过程的监督数据记录	应实现数据、报告、资料等的计算机记录

302	Q/ZNSD 208122-2019《光伏发电企业技术监督管理办法》“基本规定”5.8.7规定，公司事业部每年1月10日前编制完成上年度技术监督工作总结，报送公司生产安全部，年度监督工作总结主要包括以下内容(    )。	ABCD	主要监督工作完成情况、亮点和经验与教训	设备一般事故、危急缺陷和严重缺陷统计分析	存在的问题和改进措施	下一步工作思路及主要措施

303	GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”4.2.2规定，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并指定专人(    )。	ABD	检査	补充	记录	更换

304	GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”4.3.1规定，在电气设备上工作应有保证安全的制度措施，可包含(    )、书面安全要求、(    )以及工作间断、转移和终结等工作程序。	ABCD	工作申请	工作布置	工作 许可	工作监护

305	"GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”4.3.2规定，在检修工作前应进行工作布置,明确工作地点(    )和书面安全要求，以及工作班成员的任务分工。"	ACD	工作任务	工作许可人	作业环境	工作方案

306	"GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”5.3.6规定，工作票一份交(    ),另一份交(    )。"	CD	工作班成员	工作负责人	工作票签发人	工作许可人

307	GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”5.4.1规定，工作票签发人的安全责任(    )。	ABD	确认工作必要性和安全性	确认工作票上所填安全措施正确、完备	正确、安全地组织工作	确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足

308	GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”5.4.2规定，工作负责人的安全责任(    )。	ABC	正确、安全地组织工作	确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充	工作前向工作班全体成员告知危险点，督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施	确认工作必要性和安全性

309	GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”5.4.3规定，工作票许可人的安全责任(    )。	BCD	工作前对被监护人员交待安全措施，告知危险点和安全注意事项	确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件	确认工作现场布置的安全措施完善，确认检修设备无突然来电的危险	"对工作票所列内容有疑问，应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求补充"

310	GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”5.4.4规定，工作票专责监护人的安全责任(    )。	BCD	确认工作票上所填安全措施正确、完备	明确被监护人员和监护范围	工作前对被监护人员交待安全措施，告知危险点和安全注意事项	监督被监护人员执行本标准和现场安全措施，及时纠正不安全行为

311	GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”5.4.5规定，工作票工作班成员的安全责任(    )。	ACD	"熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施,明确工作中的危险点，并履行确认手续"	确认工作票上所填安全措施正确、完备	"遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施"	正确使用安全工器具和劳动防护用品

312	GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”5.7.6规定，只有在同一停电系统的所有工作票都已终结，并得到(    )或(    )的许可指令后，方可合闸送电。	AD	值班调度员	工作负责人	工作许可人	运行值班员

313	GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”6.4规定，下列关于接地说法正确的是（    ）。	AB	"成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于25 平方毫米,并 应满足装设地点短路电流的要求"	"装设接地线时，应先装接地端,后装接导体端，接地线应接触良好，连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反"	装设接地线可单人进行	可用缠绕的方法进行接地或短路

314	GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”6.5规定，关于悬挂标示牌和装设遮栏说法错误的是(    )。	BC	"在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上，应悬挂“有人工作!”或“禁止合闸，线路有人工作!""的标示牌。"	"在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处，应设置“禁止合闸，有人工作! ”或“禁止合闸,线路有人工作!""的标记。"	"高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时，隔离带电部位的挡板封闭后不应开启，并设置“止 步，高压危险!""的标示牌。"	"在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮 栏上悬挂''在此工作! ”的标示牌。"

315	GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”7- 3. 3.3规定，电气操作分类分为(    )。	ABC	监护操作	单人操作	程序操作	就地操作

316	GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”7- 3. 3.3规定，操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式，可包含编号(    )以及操作人或监护人签名等。	ABC	操作任务	操作顺序	操作时间	操作方法

317	GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”9.1.5规定，带电作业有下列情况之一者，应停用重合闸或直流再启动装置，并不应强送电(    )。	ABCD	中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业	中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的作业	直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业	不应约时停用或恢复重合闸及直流再启动装置

318	GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”9.2.5规定，下列距离应满足相关安全规定(    )。	CD	等电位作业人体与带电体的距离	地电位作业人体与接地体的距离	工作人员进出强电场时与接地体和带电体两部分所组成的组合间隙	工作人员与相邻导线的距离

319	GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”12.2规定，低压回路停电工作的安全措施(    )。	ABC	停电、验电、接地、悬挂标示牌或采用绝缘遮蔽措施	邻近的有电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施	停电更换熔断器后恢复操作时，应戴手套和护目眼镜。	工作人员与相邻导线的距离

320	GB26860——2011《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》基本规定”12.3规定，低压不停电工作，应站在干燥的绝缘物上，使用有绝缘柄的工具和(    )。	ABCD	穿绝缘鞋	全棉长袖工作服	戴手套	护目眼镜

321	GB26860——2011《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》基本规定”15.1.1规定，在电力电缆的沟槽开挖、(    )和试验等工作中，作业环境应满足安全要求。	ABCD	电缆安装	运行	检修	维护

322	GB26860——2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》基本规定”15.1.3规定，电缆隧道、电缆井内应有充足的照明，并有(    )的措施。	ACD	防火	放小动物	防水	通风

323	《光伏发电站功率预测系统技术要求》4.1光伏发电站功率预测所需的数据至少应包括(    )，运 行状态信息等。	ABCD	值天气预报数据	实対气象数据	实时功率数据	计划检修

324	光伏发电站检测项目至少应包括:(    )。	ABCD	有功功率、无功功率	运行适应性	低电压穿越能力	电能质量

325	《光伏发电站监控系统技术要求》4.3监控系统应包含有(    )功能。	BCD	视频监控	有功控制	无功控制	数据监视功能

326	《光伏发电站监控系统技术要求》6.1.2.1监控系统应实现(    )等处理，并支持常用的计算功能。	ABD	数据合理性检査	异常数据分析	数据合理性	事件分类

327	《光伏发电站监控系统技术要求》6.1.8.4报表应支持(    )等方式输出。	AD	文件	编辑	输出	打印

328	《光伏发电站监控系统技术要求》6.1.3.7系统应支持(    )在和(    )两种控制的方式，各类控制应通过防误闭锁校验。	CD	自动	手动	站内	远方

329	《光伏发电站监控系统技术要求》6.6.2対于一体化配置的辅助系统应具备哪些功能(    )。	ACD	应能实现图像显示、前端摄像机控制、画面切换、照片抓拍、手动和自动录像、回放等功能	"应满足通过电力调度数据网通道与调度主站系统通信的要求，远动通信设备的接口应满足电

力调度数据网接入要求"	"应能根据防盗报警、火灾报警、门禁和环境最等报警信号自动切换到指定摄像机同时进行录 像,显示报警位置信息，并联动相关辅助设备"	应能够显示、记录防盗报警、火灾报警、门禁报警和环境最釆集数据等信息。

330	《光伏发电站防雷技术规程》7.2.1光伏发电站防雷系统可釆用(    )等方法验收。	ABC	目视法（焊接防锈处理）	接地电阻测量	引下线测量	设备辅助测量

331	《光伏发电站监控系统技术要求》6.6.1辅助系统独立配段时.光伏发电站监控系统应能接收辅助系统提供(    )等信号。	ABCD	防盗报警	火灾报警	门禁报警	环境量超限报警

332	《光伏发电站监控系统技术要求》5.2.4预测系统应具有(    )。	ACD	可扩展性	多模式	支持用户	第三方应用程序的开发

333	《光伏发电站监控系统技术要求》4.2光伏发电站检测项目至少应包括：（    ）。	ABC	有功功率、无功功率	低电压穿越能力	运行适应性、电能质量；	孤岛保护

334	光伏发电工程应通过(    )几个阶段的全面检查验收。	ABCD	单位工程	工程启动	工程试运和移交生产	工程竣工

335	《光伏发电工程验收规范》4.1.1光伏发电工程单位工程应按(    )、(    )、(    )、(    )、(    )进行划分。	ABCDE	土建工程	安装工程	绿化工程	安全防范工程	消防工程	电气工程

336	《光伏发电工程验收规范》4.2.1光伏发电工程土建工程的验收应包括(    )、(    )和(    )等分部工程的验收。	ABC	光伏组件支架基础	场地及地下设施	建（构）筑物	电缆敷设	光伏组件主体

337	《光伏发电站防雷技术规程》7.2.4光伏发电站防雷工程竣工时，应具备下列技术文件和资料(    )。	ABCD	接闪器及引下线安装竣工图	接地装置安装竣工图	等电位连接安装竣工图	设计变更说明书；其它与工程质量相关的记录文件

338	《并网光伏发电专用逆变器 技术要求和试验方法》1 下列关于光伏发电站分类正确的是：(    )。	BCD	超大型光伏电站接入电压等级为110 kV以上电网的光伏电站	小型光伏电站 接入电压等级为O.4kV低压电网的光伏电站	中型光伏电站 接入电压等级为10 kV~35 kV电网的光伏电站	大型光伏电站接入电压等级为66 kV及以上电网的光伏电站

339	《并网光伏发电专用逆变器 技术要求和试验方法》 7.1逆变器一般测量和试验在什么条件下进行:(    )。	ABD	温度：15℃?35℃	相对湿度：45%?75%	风速：4m/s	气压：88 kPa?106 kPa

340	《光伏发电站太阳能资源实时监测技术要求》4 实时监测的参数应包括息(    )，宜包括法向直射辐照度，(    )。	ABCD	辐照度（水平及倾角），日照时数	平均风速，相对湿度	平均风向，环境温度	辐射辐照度和气压

341	《光伏发电站太阳能资源实时监测技术要求》7下列关于测量数据整理要求正确的是哪几项(    )。	AC	下载的测量数据应作为原始资料正本保存并备份	不得对正本数据进行任何的改动.同时也不得用备份件进行数据整理	应对数据进行检验.判断设备运行情况	应对数据的完整性及合理性进行判断.保留由于仪器故障、传输错误等原因造成的不真实数据

342	《光伏发电站功率预测系统技术要求》5.5.2 运行参数统计应包括(    )等。	ABCD	发电量	有效发电吋间	利用小时数	平均利用率

343	《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》4.5 下列哪项符合防酸蓄电池室的要求(    )。	ABCD	门应向外开	有自来水	套间内下水道	套间内水池

344	《微机继电保护装置运行管理规程》5.12 微机继电保护装置投产1周内，运行维护单位应将微机继电保护软件版本、定值回执单报定值单下发单位。	AC	微机继电保护软件版本	微机继电保护设备清单	定值回执单	微机继电保护设备采购合同

345	《微机继电保护装置运行管理规程》5.15.4 通信部门应定期对与微机继电保护装置正常运行密切相关的（    ）的运行状况进行检查，可结合微机继电保护装置的定期检验同时进行，确保微机继电保护装置通信通道正常。光纤通道要有监视运行通道的手段，并能判定出现的异常是由保护还是由通信设备引起。	ABCD	光电转换接口	接插部件、PCM（或2M）板	光端机	通信电源的通信设备

346	《微机继电保护装置运行管理规程》6.2 微机继电保护装置投运时，应具备如下哪些技术文件：（    ）。	ABCD	竣工原理图、安装图、设计说明、电缆清册等设计资料；	制造厂商提供的装置说明书、保护柜（屏）电原理图	"新安装检验报告和验收报告；

微机继电保护装置定值通知单；

制造厂商提供的软件逻辑框图和有效软件版本说明"	微机继电保护装置的专用检验规程或制造厂商保护装置调试大纲。

347	《微机继电保护装置运行管理规程》6.10.6微机继电保护装置运行要充分考虑制造厂商的(    )。	BCD	企业规模	技术力量	质保体系	售后服务情况

348	"《微机继电保护装置运行管理规程》7

下列哪项是微机继电保护装置检验管理所要求的：(    )。"	ABD	继电保护装置检验时，应认真执行DL／T995及有关微机继电保护装置检验规程、反事故措施和现场工作保安规定。	对微机继电保护装置进行计划性检验前，应编制继电保护标准化作业书，检验期间认真执行继电保护标准化作业书，不应为赶工期减少检验项目和简化安全措施。	继电保护部门应组织制定继电保护故障信息处理系统技术规范，建立健全主站系统、子站系统及相应通道的运行和维护制度	进行微机继电保护装置的检验时，应充分利用其自检功能，主要检验自检功能无法检测的项目。

349	《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》8.1 设计硬件时应考虑(    )。软件版本的升级不应变更硬件。	ABD	可靠性	可维护性	智能性	可扩展性

350	"《微机继电保护装置运行管理规程》8.2 软件应按功能划分，做到(    )，并便于功能的扩充。对现场的信息参数应便于现场修改。软件版本的升级不宜改变定值。具有录波功能的微机继电保护装置，其模拟量的数据文件，应能转化成标准格式输出（如COMTRA,DE）。"	BD	简洁化	标准化	智能化	模块化

351	《微机继电保护装置运行管理规程》8.8 控制微机继电保护装置定值变化应有以下几种方式：(    )。	ABCD	应有多重访问级别，每个级别有不同的密码。典型的是有一个大多数用户可以访问的只读级，改变定值用更高的级别。	定值变化应有事件顺序记录，当定值变化时应有报警。	具有多个定值组，允许运行人员在微机保护装置运行中将定值切换到预先核实的定值组，但不允许单个参数变化，此时不需停用保护。	远方修改定值工作应考虑经必要的软、硬件控制措施，保证只在修改定值时短时开放此功能。每面微机继电保护柜（屏）出厂前，应整柜（屏）做整组试验。

352	《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》7.1.1 电力系统用蓄电池充电装置分类：(    )。	ABC	磁放大型充电装置;	相控型充电装置	高频开关电源型充电装置	低频开关电源型充电装置

353	《微机继电保护装置运行管理规程》8.12 制造厂商应保证微机继电保护装置内部变换器如(    )等，在工作范围内的线性度。	ABC	电流变换器	电压变换器	电抗变压器	电感变压器

354	光伏发电站无功补偿技术规范5.2.1 规定，光伏发电站的无功电源应能够跟踪(    )并快速响应。	AC	光伏出力的波动	光伏出力的大小	系统电压控制要求	"系统电流控制

要求"

355	光伏发电站无功补偿技术规范6.2.2规定，光伏发电站配置容量范围应结合光伏发电站实际接入情况，必要时通过光伏发电站接入电力系统无功电压专题研究来确定。计算时应充分考虑(    )等情况。	AC	无功设备检修	无功设备未投运	系统特殊运行工况	满负荷运行工况

356	光伏发电站无功补偿技术规范7.1.2规定，光伏发电站无功补偿装置配置应根据光伏发电站实际情况，如安装容量、(    )等进行无功电压研究后确定。	ABCD	安装型式	站内汇集线分布	送出线路长度	接入电网情况

357	《光伏发电站逆变器电能质量检测技术规程》“检测文件”7.1规定，检测结果(    )应记录。	ACDE	被测逆变器的基本信息	检测设备的使用情况	检测结果	其他相关内容	实验室检测环境参数

358	《光伏发电站低电压穿越检测技术规程》“术语和定义”3.1规定，光伏发电站是利用光伏电池的光生伏特效应，将太阳能直接转换成电能的发电装置。 一般包含（    ）。	ABCD	光伏阵列	逆变器	变压器	辅助设施

359	"《光伏发电站低电压穿越检测技术规程》“仿真校验”。9.1规定,光伏电站等值模型应包括(    )。"	ABCD	光伏发电单元	无功补偿设备模型	电力线路模型	主变压器、继电保护等相关模型

360	《光伏发电站接入电力系统技术规定》仿真模型11.1规定，光伏发电站应建立光伏发电单元含(    )、光伏发电站汇集线路、光伏发电站控制系统模型及参数，用于光伏发电站接入电力系统的规划设计及调度运行。	ABC	光伏组件	逆变器	单元升压变压器	高压电缆

361	《光伏发电站接入电力系统技术规定》二次系统，基本要求12.1.2规定，光伏发电站与电网调度机构之间的通信方式、传输通道和信息传输由电网调庋机构作出规定，包括提供(    )以及其他安全自动装置的信号，提供信号的方式和实时性要求等。	ABCD	遥测信号	遥信信号	遥控信号	遥调信号

362	《光伏发电站接入电力系统技术规定》光伏发电调度自动化12.4.1规定，光伏发电站应配备(    )等，并满足电力二次系统设备技术管理规范要求。	ABCD	计算机监控系统	电能量远方終端设备	二次系统安全防护设备	调度数据网络接入设备

363	《光伏发电站接入电力系统技术规定》二次系统，基本要求12.1.1规定，二次系统，基本要求12.1.2规定，光伏发电站的二次设备及系统应符合(    )。	ABD	"电力二次系统

技木规范"	"电力二次系统

安全防护要求"	"电力二次系统

保护措施"	相关设计规程

364	《光伏发电站接入电力系统技术规定》继电保护及安全自动装置12.3.1规定，光伏发电站继电保护、安全自动装置以及二次回路应满足电力系统有关(    )。	ACD	标准	规则	规定	反事故措施的要求

365	《光伏发电站接入电力系统技术规定》光伏发电站通信12.5.2规定，光伏发电站与电力系统直接连接的通信设备[如脉码调制终端设备(PCM)、光纤传输设备〕应具有与系统接入端设备一致的接口与协议。	BCD	监控传输设备	调度程控交换机	数据通信网	通信监测

366	《光伏发电站接入电力系统技术规定》并网检测，几本要求13.1.2规定，光伏发电站在申请接入电力系统检测前需向电网调度机构提供光伏部件及(    )等资料 。	ABCD	"光伏发电站的

模型"	参数	特性	控制系统特性

367	《光伏发电站接入电力系统技术规定》检测内容13.2规定，检测应按照国家或有关行业对光伏发电站并网运行制定的相关标准或规定进行，应包括但不仅限于以下内容（    ）。	ABCD	"光伏发电站

电能质量检测，"	"光伏发电站有

功/无功功率控制能力检测，"	光伏发电站低电压穿越能力验证，	"光伏发电站电

压、频率适应

能力验证，"

368	电气安规 “作业要求-工作人员” 4.1.1条规定，电气工作人员须经医师鉴定，无妨碍工作的病症（体格检查符合规定的次数有（   ）。	ABC	半年一次	每年一次	两年一次	三年一次

369	电气安规 “作业要求-工作人员” 4.1.3条规定，工作人员要具备必要的条件包括以下哪几点（   ）。	ABC	电气知识	业务技能	熟悉电气设备及其系统	安全知识

370	电气安规 “作业要求-作业现场” 4.2.1条规定，作业现场的（   ）等应符合国家或行业标准规定的要求，安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。	ABCD	生产条件	安全设施	作业机具	安全工器具

371	电气安规 “作业要求-作业现场” 4.2.1条规定，作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求，安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认（   ）。	AB	合格	齐备	完善	无磨损

372	电气安规 “作业要求-作业现场” 4.2.2条规定，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并指定专人（   ）。	ABC	检查	补充	更换	保管

373	电气安规 “作业要求-作业措施” 4.3.1条规定，在电气设备上工作应有保证安全的制度措施，可包含（   ）、工作监护，以及工作间断、转移和终结等工作程序。	ABCD	工作申请	工作布置	书面安全要求	工作许可

374	电气安规 “作业要求-作业措施” 4.3.1条规定，在电气设备上工作应有保证安全的制度措施，可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护，以及（   ）等工作程序。	ABC	工作间断	工作转移	工作终结	工作收尾

375	电气安规 “作业要求-作业措施” 4.3.2条规定，在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时，下列说法符合规定的有（   ）。	ABC	应向设备运行维护单位提出停电申请	由调度机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请	调度机构同意停电申请后方可安排检修工作	特殊情况下可不经同意安排生产工作

376	电气安规 “作业要求-作业措施” 4.3.3条规定，在检修工作前应进行工作布置，明确（   ）、工作方案和书面安全要求，以及工作班成员的任务分工。	ABCD	工作地点	工作任务	工作负责人	作业环境

377	电气安规 “作业要求-作业措施” 4.3.3条规定，在检修工作前应进行工作布置，明确工作地点、（   ）和书面安全要求，以及工作班成员的任务分工。	ABCD	工作任务	工作负责人	作业环境	工作方案

378	电气安规 “作业要求-其他要求” 4.4.1条规定，作业人员应被告知其作业现场存在的（   ）。	BC	环境因素	危险因素	防范措施	能源因素

379	电气安规 “作业要求-其他要求” 4.4.2条规定，在发现直接危及人身安全的紧急情况时，现场负责人有权进行的操作有（   ）。	AC	停止作业	加快作业	组织人员撤离作业现场	组织人员清理作业现场

380	电气安规 “安全组织措施-一般要求” 5.1.1条规定，安全组织措施作为保证安全的制度措施之一，包括工作票、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。（   ）和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。	ABCD	工作票签发人	工作负责人(监护人)	工作许可人	专责监护人

381	电气安规 “安全组织措施-一般要求” 5.1.2条规定，工作票是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一，可包含（   ）、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施，以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。	ABCD	编号	工作地点	工作内容	计划工作时间

382	电气安规 “安全组织措施-一般要求” 5.1.2条规定，工作票是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一，可包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、（   ），以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。	ABCD	工作许可时间	工作终结时间	停电范围	安全措施

383	电气安规 “安全组织措施-一般要求” 5.1.3条规定，安全组织措施除需填用工作票的工作外，其他可采用哪些（   ）命令方式。	AB	口头	电话	书面	模拟

384	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.1条规定，需要高压设备（   ）的工作，填用电气第一种工作票。	ABC	全部停电	部分停电	做安全措施	送电

385	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.2条规定，以下所列哪种工作需要填用电气第二种工作票：（   ）	ABC	大于表1（设备不停电的安全距离）的相关场所	带电设备外壳上的工作	不可能触及带电设备导电部分的工作	需要高压设备做安全措施的工作

386	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.3条规定，以下所列作业中，（   ）作业需要填用电气带电作业工作票。	AB	带电作业	与带电设备距离小于表1（设备不停电的安全距离）规定的安全距离但按带电作业方式开展的不停电工作	检修作业	停电作业

387	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.4条规定，下列安规说法正确的有（   ）。	AB	事故紧急抢修工作使用紧急抢修单或工作票	非连续进行的事故修复工作应使用工作票	连续进行的事故修复工作应使用工作票	事故紧急抢修工作使用抢修单或工作票

388	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.2条规定，下列哪些设备同时停、送电，可填用一张电气第一种工作票：（   ）	ABC	属于同一电压等级、位于同一平面场所，工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。	一台变压器停电检修，其断路器也配合检修。	全站停电	全站送电

389	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.3条规定，同一变电站（包括以下（   ）站）内在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作，可填用一张电气第二种工作票。	AB	发电厂升压站	发电厂换流站	发电厂配电站	发电厂降压站

390	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.4条规定，在同一变电站内，依次进行的（   ）的带电作业，可填用一张电气带电作业工作票。	AB	同一电压等级	同一类型	同一电流等级	不同类型

391	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.5条规定，工作票可以由（   ）签发。	AB	设备运行维护单位	经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位	设备运行维修单位	设备储藏单位

392	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.6条规定，工作票一式两份，需要交给（   ）人。	AD	工作负责人	工作监护人	工作专责人	工作许可人

393	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.7条规定，一个工作负责人不应同时执行（   ）工作票。	ABCD	两张	三张	四张	五张

394	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.8条规定，持线路工作票进入变电站进行（   ）等工作，应得到变电站工作许可人许可后方可开始工作。	AB	架空线路	电缆	变电	配电

395	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.10条规定，变更（   ）时，应履行变更手续。	AB	工作班成员	工作负责人	工作许可人	工作监护人

396	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.11条规定，在工作票停电范围内增加工作任务时，若无需变更安全措施范围，应由工作负责人征得（   ）同意，在原工作票上增填工作项目。	AD	工作许可人	工作监护人	工作专责人	工作票签发人

397	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.12条规定，以下哪几种工作票的有效时间，以批准的检修计划工作时间为限，延期应办理手续。（   ）	ABC	电气第一种工作票	电气第二种工作票	电气带电作业工作票	紧急抢修单

398	电气安规 “安全组织措施-工作票所列人员的安全责任” 5.4.1条规定，以下对工作票签发人安全责任的说法中与安规一致的有（   ）。	ABD	工作票签发人要确认工作必要性和安全性。	工作票签发人要确认工作票上所填安全措施正确、完备。	工作票签发人要确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充。	工作票签发人要确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足。

399	电气安规 “安全组织措施-工作票所列人员的安全责任” 5.4.2条规定，以下属于工作负责人(监护人)职责的有（   ）：	ABC	正确、安全地组织工作。	确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充。	工作前向工作班全体成员告知危险点，督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。	确认工作必要性和安全性。

400	电气安规 “安全组织措施-工作票所列人员的安全责任” 5.4.3条规定，以下对工作许可人安全责任的说法与安规一致的有（   ）	ABC	确认工作票所列安全措施正确完备，符合现场条件。	确认工作现场布置的安全措施完善，确认检修设备无突然来电的危险。	对工作票所列内容有疑问，应向工作票签发人询间清楚，必要时应要求补充。	工作前向工作班全体成员告知危险点，督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。

401	电气安规 “安全组织措施-工作票所列人员的安全责任” 5.4.4条规定，专责监护人工作前对被监护人员（   ）。	ABC	交待安全措施	告知危险点	告知安全注意事项	操作内容

402	电气安规 “安全组织措施-工作票所列人员的安全责任” 5.4.5条规定，工作班成员要（   ）。	ABCD	熟悉工作内容、工作流程	掌握安全措施	明确工作中的危险点	履行确认手续

403	电气安规 “安全组织措施-工作许可” 5.5.1条规定，工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后，还应完成以下手续（   ）。	ABC	会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施。	对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。	会同工作负责人在工作票上分别确认、签名。	正确使用安全工器具和劳动防护用品。

404	电气安规 “安全组织措施-工作许可” 5.5.2条规定，工作许可后，（   ）任何一方不应擅自变更安全措施。	AB	工作负责人	工作许可人	工作票签发人	工作调度人

405	电气安规 “安全组织措施-工作许可” 5.5.3条规定，带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与（   ）联系并履行有关许可手续，带电作业结束后应及时汇报。	AB	设备运行维护单位	值班调度员	工作票签发人	工作监护人

406	电气安规 “安全组织措施-工作监护” 5.6.1条规定，工作许可后，（   ）应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作。	AB	工作负责人	专责监护人	工作许可人	工作票签发人

407	电气安规 “安全组织措施-工作监护” 5.6.1条规定，工作许可后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待（   ）。工作班成员履行确认手续后方可开始工作。	AD	工作内容	工作现场	工作流程	现场安全措施

408	电气安规 “安全组织措施-工作监护” 5.6.2条规定，（   ）应始终在工作现场，对工作班成员进行监护。	AB	工作负责人	专责监护人	工作许可人	工作票签发人

409	电气安规 “安全组织措施-工作监护” 5.6.2条规定，工作负责人在全部停电时，可参加工作班工作；部分停电时，只有在同时满足（   ）情况下，方可参加工作。	ABC	安全措施可靠	人员集中在一个工作地点	不致误碰有电部分	操作内容安全

410	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.2条规定，在工作间断期间，若有紧急需要，运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电，但应先通知工作负责人，在得到工作班全体人员（   ）后方可执行。	ABC	已离开工作地点	可送电的答复	采取必要措施	整理工具

411	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.3条规定，检修工作结束以前，若需将设备试加工作电压，应按以下要求进行：（   ）	ABC	全体工作人员撤离工作地点。	收回该系统的所有工作票，拆除临时遮栏、接地线和标示牌，恢复常设遮栏。	应在工作负责人和运行人员全面检查无误后，由运行人员进行加压试验。	加压试验由检修人员进行操作。

412	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.4条规定，在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时，工作负责人应向工作人员交待（   ）。	ABC	带电范围	安全措施	注意事项	工作性质

413	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.5条规定，全部工作完毕后，以下与安规说法一致的有(   )	ABCD	工作负责人应向运行人员交待所修项目状况、试验结果、发现的间题和未处理的问题等。	工作负责人与运行人员共同检查设备状况、状态	在工作票上填明工作结束时间	工作负责人和运行人员经双方签名后表示工作票终结。

414	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.6条规定，除5.7.2给出的规定外，只有在同一停电系统的所有工作票都已终结，并得到（   ）的许可指令后，方可合闸送电。	AB	值班调度员	运行值班员	工作许可人	工作负责人

415	电气安规 “安全技术措施-一般要求” 6.1.1条规定，在电气设备上工作，应有（   ）、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)等保证安全的技术措施。	ABD	停电	验电	系安全带	装设接地线

416	电气安规 “安全技术措施-一般要求” 6.1.2条规定，在电气设备上工作，保证安全的技术措施由（   ）执行。	BD	检修人员	运行人员	技术人员	有操作资格的人员

417	电气安规 “安全技术措施-一般要求” 6.1.3条规定，下列说法与安规一致的有（   ）。	ABC	绝缘手套工频耐压试验周期为半年	绝缘靴工频耐压试验周期为半年	绝缘胶垫工频耐压试验周期为一年	绝缘杆工频耐压试验周期为两年

418	电气安规 “安全技术措施-停电” 6.2.1条规定，符合下列情况之一的设备应停电（   ）	ABCD	检修设备；	与工作人员在工作中的距离小于表2“人员工作中与设备带电部分的安全距离”规定的设备；	工作人员与35 kV及以下设备的距离大于表2“人员工作中与设备带电部分的安全距离”规定的安全距离，但小于表1“设备不停电时的安全距离”规定的安全距离，同时又无绝缘隔板、安全遮栏等措施的设备；	带电部分邻近工作人员，且无可靠安全措施的设备；

419	电气安规 “安全技术措施-停电” 6.2.2条规定，停电设备的各端应有明显的断开点，或应有能反映设备运行状态的（   ）等指示，不应在只经断路器断开电源的设备上工作。	AC	电气	电力	机械	物理

420	电气安规 “安全技术措施-停电” 6.2.4条规定，停电操作时，高压开关柜的手车开关应拉至的位置有（   ）。	AB	“试验”	“检修”	“维护”	“关闭”

421	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.9条规定，以下关于装设接地线符合安规要求的有：（   ）。	AB	装设接地线时，应先装接地端，后装接导体端	接地线应接触良好，连接可靠。	拆除接地线时，先拆除接地端，后拆除导体端	拆除接地线时，接地端和导体端同时拆除

422	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.13条规定，在高压回路上工作，需要拆除部分接地线可以通过征得（   ）的许可。工作完毕后立即恢复。	AD	运行人员	检修人员	安监人员	值班调度员

423	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.14条规定，因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时，要采取的措施有（   ）。	AC	加装接地线	拆除接地线	使用个人保安线	使用标示牌

424	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.1条规定，在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上，应悬挂（   ）的标示牌。	AC	“禁止合闸，有人工作!”	“止步，高压危险！”	“禁止合闸，线路有人工作!”	“禁止攀登，高压危险！”

425	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.2条规定，在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处，应设置（   ）的标记。	AC	“禁止合闸，有人工作!”	“在此工作！”	“禁止合闸，线路有人工作!”	“禁止攀登，高压危险！”

426	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.4条规定，在室内高压设备上工作，悬挂“止步，高压危险!”的标示牌的位置有（   ）。	ABC	工作地点两旁	对侧运行设备间隔的遮栏上	禁止通行的过道遮栏上	高压设备入口处

427	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.5条规定，高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时，下列说法正确的是（   ）。	AB	隔离带电部位的挡板封闭后不应开启	设置“止步，高压危险！”的标示牌	隔离带电部位的挡板必要时可以开启	设置“高压危险！”的标示牌

428	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.6条规定，在室外高压设备上工作，以下符合安规的是：	AC	应在工作地点四周装设遮栏，遮栏上悬挂适当数量朝向里面的“止步，高压危险!”标示牌	应在工作地点四周装设遮栏，遮栏上悬挂适当数量朝向外面的“止步，高压危险!”标示牌	遮栏出入口要围至临近道路旁边，设有“从此进出!”的标示牌。	遮栏出入口要围至临近道路旁边，设有“在此工作!”的标示牌。

429	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.7条规定，若室外只有个别地点设备带电，下列说法正确的是（   ）。	AD	在其四周装设全封闭遮栏	在其四周装设半封闭遮栏	遮栏上悬挂适当数量朝向里面的“止步，高压危险！标示牌”	遮栏上悬挂适当数量朝向外面的“止步，高压危险！标示牌”

430	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.9条规定，以下符合安规的有：	BCD	室外构架上工作，应在工作地点邻近带电部分的横梁上，悬挂“禁止攀登，高压危险!”的标示牌。	工作人员上下的铁架或梯子上，应悬挂“从此上下!”的标示牌。	在邻近其他可能误登的带电构架上，应悬挂“禁止攀登，高压危险!”的标示牌。	室外构架上工作，应在工作地点邻近带电部分的横梁上，悬挂“止步，高压危险!”的标示牌。

431	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.10条规定，下列说法正确的有（   ）。	ABCD	工作人员不应擅自移动遮栏	工作人员不应擅自移动标示牌	工作人员不应擅自拆除遮栏	工作人员不应擅自拆除标示牌

432	电气安规 “安全技术措施-悬挂标示牌和装设遮栏” 6.5.11条规定，以下符合安规中标示牌式样规定的有：（   ）	ACD	“禁止合闸，有人工作！”标示牌为：白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号。	“止步，高压危险！”标示牌为：白底，黑色正三角形及标志符号，衬底为绿色。	“在此工作！”标示牌为：衬底为绿色，中有直径200mm和65mm白圆圈。	禁止攀登，高压危险！”标示牌为：白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号。

433	电气安规 “线路作业时发电厂和变电站的安全措施” 8.1条规定，线路作业时发电厂和变电站的安全措施应满足一般（   ）。	BC	作业要求	工作程序	安全要求	工作方法

434	电气安规 “线路作业时发电厂和变电站的安全措施” 8.2条规定，线路的停、送电均应按照（   ）的指令执行。不应约时停、送电	CD	工作负责人	值班负责人	调度机构	线路运行维护单位

435	电气安规 “线路作业时发电厂和变电站的安全措施” 8.3条规定，调度机构或线路运行维护单位应记录（   ）。	ABCD	线路停电检修的工作班组数目	工作负责人姓名	工作地点	工作任务

436	电气安规 “线路作业时发电厂和变电站的安全措施” 8.4条规定，工作结束时，应得到工作负责人的工作结束报告，确认（   ）后，方可下令拆除发电厂或变电站内的安全措施，向线路送电。	ABCD	所有工作班组均已完工	接地线已拆除	工作人员已全部撤离线路	与记录核对无误

437	电气安规 “带电作业-一般要求” 9.1.1条规定，带电作业安全距离、安全防护措施等应按（   ）的相关标准、导则执行。	AB	国家	行业	专业	地方具体

438	电气安规 “电气设备运行-电气操作-操作发令” 7.3.1.2条规定，电气操作时，受令人接令后，下列说法不正确的是（   ）。	AC	应立即执行	应确认无误后执行	不必复诵	应复诵操作命令

439	电气安规 “电气设备运行-电气操作-操作方式” 7.3.2.1条规定，电气操作方式有（   ）。	BCD	模拟操作	就地操作	遥控操作	程序操作

440	电气安规 “电气设备运行-电气操作-操作票填写” 7.3.4.1条规定，操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式，可包含（   ）。	ABCD	编号	操作任务	操作顺序、时间	操作人或监护人签名

441	电气安规 “电气设备运行-电气操作-操作票填写” 7.3.4.2条规定，关于电气操作票，下列说法正确的有（   ）。	AC	操作票由操作人员填写	操作票由负责人填写	每张操作票填写一个操作任务	每张操作票填写多个操作任务

442	电气安规 “电气设备运行-电气操作-操作票填写” 7.3.4.3条规定，操作票操作前应根据（   ）核对所填写的操作项目，并经审核签名。	AB	模拟图	接线图	电路图	原理图

443	电气安规 “电气设备运行-电气操作-操作票填写” 7.3.4.4条规定，下列哪些是操作票中的内容（   ）。	ABC	发令人	受令人	操作任务	受令时间

444	电气安规 “电气设备运行-电气操作-操作的基本条件” 7.3.5.1条规定，电气操作的基本条件之一是具有与实际运行方式相符的一次系统（   ）。	AB	模拟图	接线图	原理图	仿真图

445	电气安规 “电气设备运行-电气操作-操作的基本条件” 7.3.5.2条规定，电气操作的基本条件之一是电气设备应具有明显的标志，包括（   ）等。	ABC	命名	编号	设备相色	使用范围

446	电气安规 “带电作业-带电作业工具的使用、保管和试验” 9.4.3条规定，带电绝缘工具在运输过程中，可以装在（   ）内。	ABD	专用工具袋	专用工具箱	塑料袋	专用工具车

447	电气安规 “带电作业-带电作业工具的使用、保管和试验” 9.4.4条规定，作业现场使用的带电作业工具应放置在（   ）。	AB	防潮的帆布	绝缘物	水泥地上	木板上

448	电气安规 “发电机和高压电动机的检修、维护” 10.1条规定，发电机(发电/电动机)和高压电动机的检修、维护应满足哪些有关安全技术要求。	ABCD	停电	验电	接地	悬挂标示牌

449	电气安规 “在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作” 11.7条规定，六氟化硫(SF6)电气设备发生大量泄漏等紧急情况时，人员应迅速撤出现场，开启所有排风机进行排风。（   ）的人员不应入内。	AB	未佩戴防毒面具	未佩戴正压式空气呼吸器	未佩戴口罩	未佩戴护目眼镜

450	电气安规 “在低压配电装置和低压导线上的工作” 12.2条规定，低压回路停电工作的安全措施之一是：（   ）或采用绝缘遮蔽措施。	ABCD	停电	验电	接地	悬挂标示牌

451	电气安规 “电气试验-一般要求” 14.1.2条规定，电气试验的具体标准、方法等应遵照（   ）的相关标准、导则执行。	AB	国家	行业	部门	公司

452	电气安规 “电力电缆工作-一般要求” 15.1.3条规定，电缆隧道、电缆井内应有充足的照明，并有（   ）的措施。	BCD	防尘	防火	防水	通风

453	电气安规 “电力电缆工作-一般要求” 15.1.4条规定，进入电缆井、电缆隧道前，应有通风机排除浊气，再用气体检测仪检查井内或隧道内的（   ）的含量。	AC	易燃易爆	氧气	有毒气体	二氧化碳

454	电气安规 “其他安全要求” 16.1条规定，作业时的起重、焊接、高处作业等，应遵照（   ）的相关标准、导则执行。	AC	国家	部门	行业	省级

455	电气安规 “其他安全要求” 16.2条规定，在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物，应（   ）。	BD	拆分后搬运	放倒后搬运	与停电设备保持足够的安全距离	与带电部分保持足够的安全距离

456	电气安规 “其他安全要求” 16.3条规定，在带电设备周围进行测量工作，不应使用（   ）。	ABC	钢卷尺	皮卷尺	线尺(夹有金属丝者)	木尺

457	有下列哪些“有电指示之一者，则禁止在设备上工作？（ ）	ABD	表示设备断开的信号指示有电；	允许进入间隔的信号指示有电；	反映不停电设备电压的电压表指示有电；	反映检修设备电压的电压表指示有电。

458	直流系统具备（  ）功能。	ABC	过压	欠压	接地远方报警	过流

459	为做好防止全厂停电事故，各单位必须有经批准的事故保厂用电措施、（）和有零启动方案	ABCD	有400v及以上重要动力电缆防火管理制度	"有直流系统熔断器管理制度,做到分级配置"	有单机保安全运行措施	有公用系统运行管理制度

460	每年至少对（）的温度进行一次红外成像测温。	ABCD	套管	套管引线接头	隔离开关触头	隔离开关引线接头

461	防误装置所用电源应与（）分开。	CD	工作电源	保安电源	保护电源	控制电源

462	真空断路器的缺点是()。	ABC	灭弧室材料要求高	开断电流不能做的很高	断口电压不能做的很高	触头易氧化

463	中性点不接地的系统中，采用消弧线圈补偿接地电容电流，一般情况下不采用()运行方式。	AB	全补偿	欠补偿	过补偿	非补偿

464	发生带负荷误合隔离开关操作时，( )的操作是错误的。	ABD	缓慢合入	迅速拉开	迅速合入	缓慢拉开

465	测量电力电缆吸收比时，应注意(）。	BC	将电缆移至平坦的地方	将电缆终端头表面擦拭干净	将电缆进行屏蔽	将电缆拉直

466	人为提高功率因数的方法有()。	AB	并联适当电容器	电路串联适当电容器	并联大电抗器	串联大电容器

467	热继电器频繁动作跳闸的原因可能是( )。	ACD	接线端子松脱	整定值偏大	接线端子连接处氧化有污垢	负荷电流大

468	为防止电缆绝缘击穿事故，应根据（ ）等合理选择电缆和附件结构型式。	ABCD	线路输送容量	系统运行条件	电缆路径	敷设方式

469	光伏发电站向电网调度机构提供的信号至少应包括哪些方面（  ）。	ABCDE	每个光伏发电单元运行状态	并网点电压、电流、频率	升压变压器高压侧出线的有功功率、无功功率、发电量	高压断路器和隔离开关的位置	气象监测系统采集的实时辐照度、环境温度、光伏组件温度

470	光伏发电站与电力系统直接连接的通信设备有（  ）。	ABCD	光纤传输设备	PCM	调度程控交换机	数据通信网

471	光伏发电站太阳能资源分析宜包括下列内容()。	ACD	长时间序列的年总辐射量变化和各月总辐射量年际变化；	5年以上的年总辐射量平均值和月总辐射量的平均值；	最近三年内连续12个月各月辐射量日变化及各月典型日辐射量最小时变化；	总辐射最大辐照度；

472	根据电力监控系统安全防护要求，以下哪些系统属于安全Ⅰ区（  ）。	ABD	AGC/AVC	变电站监控系统	功率预测系统	五防系统

473	地面光伏电站选址宜选择下列哪些地址（ ）。	CD	光伏发电站宜建在地震烈度为8度及以下地区	光伏电站站址宜选择在地势平坦的地区或者南高北低的坡度地区	条件合适时，可在风电场内建设光伏发电站	选择地址时，应避开空气经常受悬浮物严重污染的地区

474	光伏方阵采用固定式布置时，最佳倾角宜符合下列哪些要求（  ）。	ABCD	应结合站址当地的多年平均辐照度，直射分量辐照度、散射分量辐照度、风速、雨水、积雪等气候进行设计	对于并网光伏发电系统，倾角宜使光伏方阵的倾斜面上受到的全年辐照量最大	对于独立光伏发电系统，倾角宜使光伏方阵的最低辐照度月份倾斜面上受到较大的辐照量	对于有特殊要求或者土地成本较高的光伏发电站，可根据实际需要，经技术经济比较后确定光伏方阵的设计倾角和阵列行距

475	为防止大型变压器损坏，无励磁分接开关在改变分接位置后，必须测量使用分接开关的（  ）。	AB	直流电阻	变比	绝缘电阻	介质损耗

476	光伏发电站应按国家相关标准规定进行（  ）检测。	ABCD	电能质量	有功/无功功率控制能力	低电压穿越能力	电压、频率适应能力

477	光伏方阵内光伏组件串的最低点距离地面的距离不应低于300mm，并考虑以下因素（）。	ABC	当地的最大积雪深度	当地的洪水水位	植被高度	山坡的坡度

478	在六氟化硫（SF6）电气设备上的工作描述错误的是（    ）。	BCE	不应在SF6设备防爆膜附近停留	设备解体检修中，应对SF6气体进行检验，并采取安全防护措施	室内设备充装SF6气体时，周围环境相对湿度应不大于60%	设备内的SF6气体不应向大气排放，应采取净化装置回收	工作前应先检测含氧量（不低于16%）和SF6气体含量（不超过1000μL/L）

479	光伏发电站的无功电源包括（  ）。	AB	光伏并网逆变器	光伏发电站集中无功补偿装置	电力变压器	电力线路

480	外单位人员和临时用工进入光伏发电站作业，应经现场（ ），了解现场（ ）及（  ）后，方可参加指定的工作。	ACD	安全教育和培训	佩戴劳动防护用品	设备运行情况	注意事项

481	根据标准GB 26860-2011电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分，电气操作方式有（  ）。	ABC	就地操作	遥控操作	程序操作	通讯操作

482	继电保护和安全自动装置应符合（  ）。	ABCD	可靠性	选择性	灵敏性	速动性

483	电力系统中的电力设备和线路，应装设短路故障和异常运行的保护装置。电力设备和线路短路故障的保护应有（  ）。	ABC	主保护	后备保护	必要时可增设辅助保护	距离保护

484	依据保护原理的划分原则可将继电保护分为（）。	ABD	电流保护	电压保护	变压器保护	距离保护

485	投运前对保护装置操作的注意事项，说法正确的是（  ）。	ABCD	投运前应严格按功能检查所述检查，确认装置及外围回路无误	严格按定值单整定，未投入的保护项目应设为退出，确认无误	检查装置各插件是否连接可靠，各电缆及背后端子是否连接固	确认定值区号无误

486	以下关于接地的说法正确的是（）。	ABCE	装、拆接地线导体端应使用绝缘棒，人体不应碰触接地线	可能送电至停电设备的各侧都应接地	若使用分相式接地线时，应设置三相合一的接地端	接地线截面不应小于16mm2	应先装接地端，后装接导体端

487	主动式孤岛检测方法有以下哪几种（  ）	ABCD	频率偏移检测法	周期性检测法	滑膜频率漂移法	自动相位偏移法

488	电压偏移的危害（）	ABCD	电压偏移过大，影响生活、生产、产品质量和产量，损坏设备，甚至大面积停电	电压过高，设备绝缘受损，同时变压器、电动机等铁芯损耗增大，温升增加，寿命缩短	电压过低，功率一定时，发电机、电动机和变压器的绕组电流增大，也会损坏设备，影响寿命	电压波动，影响照明设备的效率，冶炼产品的质量和产量，而对枢纽变电站，严重时可能引起“电压崩溃”，造成大面积停电

489	"某光伏电站10kV升压站电容器组为中性点不接地星形接线装置,按规程应该装设下列哪些保护? （）"	ACD	电流速断保护	过励磁保护	中性点电压不平衡保护	过电压保护

490	依据《光伏发电站安全规程35694-2017》的4.1规定，光伏发电站的（     ）应满足与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求，方可投入运行。	ABCD	安全设施	消防设施	防治污染措施	职业病危害防护设施

491	"根据GB 50797《光伏发电站设计规范》规定，对太阳辐射观测数据应依据日天文辐射量等进行合理性检验,观测数据应符合下列要求：(  )"	ACD	总辐射最大辐照度小于2kW/m2	总辐射最大辐照度小于1367kW/m2	日总辐射量小于可能的日总辐射量	散射辐射数值小于总辐射数值

492	根据GB 50797《光伏发电站设计规范》规定，独立光伏发电站配置的储能系统容量应根据(   )条件来确定:( )	ABCD	当地日照条件	连续阴雨天数	负载的电能需要	所配储能电池的技术特性

493	根据GB 50797《光伏发电站设计规范》规定，电能质量的监控应符合下列要求：（   ）	ABCD	直接接入公用电网的光伏发电站应在并网点装设电能质量在线监测装置	接入用户侧电网的光伏发电站的电能质量监测装置应设置在关口计量点	大、中型光伏发电站电能质量数据应能够远程传送到电力调度部分	小型光伏发电站应能储存一年以上的电能质量数据，必要时可供电网企业调用

494	根据GB/T19964-2012中的规定，装机容量10 MW及以上的光伏发电站应配置光伏发电功率预测系统，系统具有（  ）短期光伏发电功率预测以及（  ）超短期光伏发电功率预测功能。	AC	0 h?72 h	0 h?24 h	15 min?4 h	30 min?4 h

495	"根据GB/T19964-2012中的规定，12.1.2光伏发电站与电网调度机构之间的通信方式、传输通道和信息传输由电网调度机构作出规定, 包括提供遥测信号、（   ）等。"	ABCD	遥信信号	遥控信号	遥调信号	安全自动装置

496	根据GB/T29319-2012的规定，10.3关口计量电能表应采用静止式多功能电能表，电能表至少应具备（   ）等功能，具备本地通信和通过电能信息采集终端远程通信的功能。	ABCD	双向有功计量功能	四象限无功计量功能	事件记录功能	配有标准通信接口

497	根据GB/T29319-2012的规定，4.2光伏发电系统在其无功输岀范围内，应具备根据并网点电压水平调节无功输出，参与电网电压调节的能力，其（   ）等参数可由电网调度机构设定。	ABC	调节方式	参考电压	电压调差率	电流

498	根据GB/T29321-2012的规定，8.1.1光伏发电站并网逆变器应具有多种控制模式，包括（   ）控制等，具备根据运行需要手动/自动切换模式的能力。	ABC	恒电压	恒功率因数	恒无功功率	恒电流

499	根据GB/T29321-2012的规定，8.4. 1光伏发电站参与电网电压调节的方式包括调节光伏发电站的（   ）多种方式。	ABC	并网逆变器无功功率	无功补偿装置无功功率	升压变压器的变比	有功功率

500	根据GB/T29321-2012的规定，9.2.1无功电压控制系统应具备（   ）通信、文件记录等功能。	ABCDE	计算	自动调节	监视	闭锁	启动/停止顺序控制

501	根据GB/T 19939-2005中第5条的规定，光伏系统向当地交流负载提供电能和向电网发送电能的质量应受控，在（    ）方面应满足实用要求并符合标准。出现偏离标准的越限状况，系统应能检测到这些偏差并将光伏系统与电网安全断开。	ABCD	电压偏差	频率	谐波	功率因数

502	根据GB/T 19939-2005中6.3的规定，主动防孤岛效应保护方式主要有（   ）等。	ABCD	频率偏离	有功功率变动	无功功率变动	电流脉冲注入引起阻抗变动

503	根据GB/T 19939-2005中6.3的规定，被动防孤岛效应保护方式主要有（    ）等。	ABC	电压相位跳动	3次电压谐波变动	频率变化率	电流相位跳动

504	根据Q/GDW617-2011的规定：10.3大中型光伏电站的同一计量点应安装（   ）的主、副电能表各一套。主、副表应有明确标志。	ACD	同型号	同批次	同准确度	同规格

505	根据《光伏方阵检修规程GB/T 36568-2018》的规定：5.1.3.4出现以下情况之一，可认为影响光伏方阵的正常运行：	ABC	某支路电流值与同一汇流箱中其他支路平均电流相比偏差率超过5%时，且确定为故障的情况	同条件下某一汇流箱发电量小于同一逆变器其他汇流箱15%以上	接地装置损坏，电缆绝缘层受损、断路器烧坏、浪涌保护器损坏	汇流箱内支路电流表指示不正常

506	根据《光伏方阵检修规程GB/T 36568-2018》的规定：以下（ ）检修工作结束后，测试比例可按照检修容量的4%进行。	ABCD	跟踪系统测试	直流电缆和直流断路器测试	汇流箱测试	光伏方阵防雷装置测试

507	"根据《光伏发电站运行规程GB/T 38335-2019》的规定：4.5光伏发电站投入运行后应建立完整的生产运行记录 ,生产运行记录应包括（    ）。"	ABCD	正常运行状况	异常运行状况	运行数据的备份、统计、分析和上报	故障处理情况

508	"根据《光伏发电站运行规程GB/T 38335-2019》的规定：5.1.5光伏发电站应执行电网调度机构下达的（    ）,及时调节有功无功出力。"	ABD	计划曲线	滚动修正计划曲线	电话咨询	调度指令

509	根据《光伏发电站运行规程GB/T 38335-2019》的规定：5.3.2下列（   ）说法，符合并网和解列操作内容的要求:	ABCD	光伏发电站的并网和解列应按照电网调度命令执行	光伏逆变器的并网和解列可自动完成	光伏逆变器的并网和解列可由运行人员手动完成	"光伏逆变器工作在自动控制模式时,逆变器根据输入和输出电压情况,自动完成并网或解列操作"

510	大中型光伏电站并网运行后，有义务按照调度指令参与电力系统的（）	ABC	调频	调峰	备用	调压

511	《光伏系统并网技术要求》 中规定：低的电流和电压的谐波水平是所希望的；较高的谐波增加了对所连接的设备产生有害影响的可能性。 谐波电压和电流的允许水平取决于配电系统的（），以及电网的现行规定。	ABCD	特性	所连接的负载	供电类型	所连接的设备

512	《光伏系统并网技术要求》 中规定：被动防孤岛效应保护方式主要有（  ）等。	BCD	频率偏离	电压相位跳动	3次电压谐波变动	频率变化率

513	<光伏组件检修规程>中规定：光伏组件检修应结合（  ），制定检修计划和方案。	ABCD	光伏组件相关设备技术文件	同类型光伏组件的检修经验	光伏组件在线监测结果	光伏发电系统的检修计划|检修需求

514	《光伏发电站设计规范》要求，光伏发电站设计在满足安全性和可靠性的同时，应优先采用（?? ）.	ABCE	新技术	新工艺	新设备	新理念	新材料

515	断路器失灵保护必须同时具备(  )条件，方可启动。	BC	线路保护动作	故障线路或设备的保护能瞬时复归的出口继电器动作后不返回	断路器未断开的判别元件，可采用能够瞬时复归的相电流元件	变压器保护动作。

516	高压断路器按安装地点可分为屋内式和屋外式两种；按所采用的灭弧介质可以分（）。	ABCD	油断路器	压缩空气断路器	真空断路器	六氟化硫断路器

517	电力系统振荡时，可能发生误动作的保护是（  ）。	AD	相间电流保护	零序电流保护	负序电流保护	相间距离保护

518	对由外部相间短路引起的变压器过电流，按（ ）规定装设相应保护作为后备保护。	BCD	单相式低电压启动过电流用于降压变压器	复合电压启动的过电流保护，宜用于升压变压器、系统联络变压器、过电流保护不符合要求的降压变压器	.6.3MVA及以上升压变压器，可采用负序电流和单相式低电压启动过电流保护	当以上选项不能满足灵敏度和选择性要求时，可采用阻抗保护

519	依据《光伏电站接入电网技术规定》，光伏电站接入公用电网的连接方式分为（  ）接入公用电网的三种方式。	ABC	专线接入公用	“T”接于公用	用户内部电网接入	“Π”接于公用

520	《光伏发电站设计规范》中规定，充电控制器应按（?  ）、地震烈度等使用环境条件进行校验。	ABC	环境温度	相对湿度	海拔高度	污秽等级

521	《光伏发电站设计规范》中规定，光伏发电站的站区总平面布置还应符合的要求：第四条，站内集电线路的布置应根据光伏方阵的布置、升压站（或开关站)的位置及单回集电线路的（ ）等确定。	ABD	输送距离	输送容量	线路走向	安全距离

522	跟踪系统的跟踪精度应符合下列规定（）	AC	单轴跟踪系统跟踪精度不应低于±5°	双轴跟踪系统跟踪精度不应低于土 5°	线聚焦跟踪系统跟踪精度不应低于±1°	点聚焦跟踪系统跟踪精度不应低于±1°

523	光伏电站常用的钢制地锚的可以分为（   ）	ABD	无外伸叶片	连续螺旋叶片	双层螺旋叶片	间断多层螺旋叶片

524	下列设备巡视和检查周期为每月一次的为（ ）。	AD	光伏组件	气象站	光伏支架	逆变器

525	若SF6配电装置室入口处无SF6气体含量显示器，工作人员进入必须（）	AB	先通风15min	用检漏仪测量SF6气体含量合格	至少三人同时进入	先通风40min

526	从业人员接受安全生产教育和培训的目的是()。	ACDE	提高安全生产技能	服从管理	增强事故预防能力	掌握安全生产知识	增强事故应急处理能力

527	生产经营规模较小的生产经营单位在建立应急救援组织时，()。	BE	必须建立应急救援组织	可以不建立应急救援组织	应当指定专职的应急救援人员	不应当配备应急救援设备	"但应当指

定兼职的应急救援人员"

528	电力安全工器具出现下列情况者，应予以报废（）。	BCD	说明书丢失的	经试验、检验不符合国家和行业标准	超过有效使用期限，不能达到有效防护功能指标	外观检查不符合产品说明书要求的

529	心肺复苏法包括以下哪些基本措施？（）。	ABD	通畅气道	口对口（鼻）人工呼吸	输血	胸外按压（人工循环）

530	对于不能进行线路验电的手车式断路器柜(固定密封开关柜)合线路接地开关必须满足以下条件：（）。	ABCD	设备停电前检查带电显示器有电	手车式断路器拉至试验，分离位置	带电显示器显示无电	与调度核实线路确已停电

531	在带电的电压互感器二次回路上工作，应采取以下哪些安全措施（）。	BC	直接接入临时负载	应使用绝缘工具，戴手套	必要时，工作前停用有关保护装置	短接电压互感器二次绕组

532	中性点直接接地系统发生接地故障，在三相中将产生大小相等、相位相同的（）。	AB	零序电压	零序电流	正序电压	正序电流	负序电流	负序电压

533	变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应（）。	BD	过电流	引出线的短路故障	油箱漏油造成油面降低	变压器绕组、套管故障

534	对电力系统运行的基本要求是（）。	ABC	保证可靠地持续供电	保证良好的电能质量	保证系统运行的经济性	保证供电功率恒定

535	电压/无功控制是通过调整（），并满足全网各节点的电压要求，保证全网网损达到最少。	ABD	发电机及调相机无功出力	各电容器组及电抗器的投切	电阻投入组数	变压器分接头位置

536	物质燃烧过程的发生和发展必须具备的条件是（）	ABD	可燃物	氧化剂	人为	火源

537	间接验电，即检查（）。	ABC	隔离开关（刀闸）的机械指示位置、电气指示、仪表及带电显示装置指示的变化	隔离开关（刀闸）的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示的变化	且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化	且至少应有三个及以上指示已同时发生对应变化

538	（）等重要工作场所应设有事故照明。	ABD	操作盘、重要表计（保护间）	主要楼梯、通道	电缆半层和电缆竖井	调度室、机房、控制室

539	接触器不仅能实现远距离自动操作，而且还具有（）保护功能。	AB	失压	欠压	过载、断相	短路、过载

540	变压器的连接组别为Y，yn0，它表示()。	ACDE	高压绕组为无中性点引出的星形连接	低压绕组为星形连接	低压绕组为有中性点引出的星形连接	与旧标准的Y/Y0-12相同	高、低压绕组对应相的矢量方向相同

541	电流互感器是变压器的一种，下列说法正确的是：()。	BCE	变压器的一次电流，不随二次侧的负载变化	变压器一次电流随二次侧的负载变化	电流互感器的一次侧电流不随二次侧的负载变化	电流互感器的一次侧电流随二次侧的负载变化	压器的二次允许开路运行，而电流互感器的二次不允许开路运行

542	以下有关变压器绕组的说法正确的有（）。	AD	匝数多的一侧电流小，电压高	匝数多的一侧为一次侧绕组	匝数少的一侧为二次侧绕组	匝数少的一侧电压低，电流大

543	三相变压器绕组为Ｙ联接时，以下说法正确的有（）。	BC	绕组相电流就等于绕组的最大电流	绕组线电压等于相电压乘以	绕组相电流等于线电流	绕组电流就等于绕组的最小电流

544	三相变压器绕组为Ｄ联接时，以下说法正确的有（）。	AC	绕组相电压就等于绕组线电压	绕组相电压就等于绕组最大电压	绕组线电流等于相电压乘以	绕组相电压就等于绕组最小电压

545	屋顶光伏发电（）等临空部位应设置女儿墙或固定式防护栏杆。	ABCD	屋面	室外楼梯	阳台	外廊

546	应每月对（）进行检查，定期更新病毒库，或按调度要求进行检查更新。	ABCD	二次防护	加固	加密	隔离装置

547	光伏方阵定期检修项目内容包括（）。	ABCD	光伏组件	 支架	 跟踪系统	汇流箱

548	支架定期检修质量要求包括（）。	ABCD	支架表面应无划痕	支架表面应无裂纹	支架表面应无变形	支架表面涂覆无开裂

549	汇流箱测试包括（）。	ABC	绝缘电阻测试	接地电阻测试	过流保护测试	EL 测试

550	逆变器保护配置包括（）和防孤岛效应保护。	ABCD	直流输入侧过压保护	交流输出侧过/欠压保护	输出短路保护	过/欠频保护

551	光伏发电站内 35kV 系统中性点可采用哪种接地方式。	ACD	不接地	直接接地	消弧线圈接地	小电阻接地

552	对晶体硅光伏组件，外观检测合格的组件应不存在下列任何一种情况？	ABCD	存在破碎、开裂、或外表面脱附，包括上层、下层、边框和接线盒	存在弯曲、不规整的外表面，包括上层、下层、边框和接线盒的不规整，且影响组件的安装或运行	存在电池片裂缝	.存在组件的边缘和任何一部分电路之间存在连续的气泡或脱层通道

553	利用晶体硅光伏组件电池片的电致发光特性，检测组件电池片是否存在（）	ABCD	隐裂	碎裂	缺角	断栅

554	"光伏电站电缆沟道的 和控制室与电缆夹层之间应设置防

火分隔措施。（）"	ABCD	电缆从室外进人室内的入口处	穿越控制室、配电装置室处	电缆沟道每隔 100m 处	电缆沟道分支引接处

555	目前较常用的光伏组件有 。（）	ABCD	单晶硅光伏组件	多晶硅光伏组件	薄膜光伏组件	聚光光伏组件

556	汇流箱应具哪些保护功能 。（）	ABC	防雷保护	防逆流保护	过流保护	差动保护

557	"光伏电站储能系统充电控制器应具有 和欠（过）压保护

保护功能。（）"	ABC	短路保护	过负荷保护	蓄电池过充(放)保护	差动保护

558	光伏组件电池电性能参数的温度系数包括 。（）	ABC	短路电流温度系数	开路电压温度系数	最大功率温度系数	最大形变温度系数

559	光伏发电站运行与维护信息应至少包括 。（）	ABCD	光伏发电站发电功率数据	光伏电站日发电量统计	光伏方阵的维护资料	光伏组件与逆变器的保修资料

560	光伏组串绝缘阻值测试的要求包括 。（）	ABCD	测试前断开剩余电流动作保护器	保证峰值电压不超过光伏组串和电缆额定的电压值	测试前，从逆变器到光伏方阵的电气连接应断开	应在系统电源切断后进行电缆测试或接触任何带电导体

561	屋面支架基础的施工下列要求正确的是： 。（）	ACD	支架基础的施工不应损害原建筑物主体结构及防水层	新建屋面的支架基础宜与主体结构分开施工	采用钢结构作为支架的基础时，屋面防水工程施工应在钢结构支架施工前结束，钢结构支架施工过程中不应破坏屋面防水层	对原建筑物防水结构有影响时，应根据原防水结构重新进行防水处理

562	跟踪式支架的安装应符合下列要求： 。()	ABCD	跟踪式支架与基础之间应固定牢固、可靠	跟踪式支架安装的允许偏差应符合设计文件的规定	跟踪式支架电动机的安装应牢固、 可靠，传动部分应动作灵活	聚光式跟踪系统的聚光部件安装完成后，应采取相应防护措施

563	光伏组件之间的接线下列要求正确的是： 。（）	ABCD	光伏组件间接插件应连接牢固	外接电缆同插接件连接处应搪锡	光伏组件进行组串连接后应对光伏组件串的开路电压和短路电流进行测试	光伏组件间连接线可利用支架进行固定，并应整齐

564	"逆变器并网后，在下列测试情况下，逆变器应跳闸解列： 。

（）"	ABCD	逆变器交流侧电压或频率超出额定电压允许范围	逆变器交流侧掉电	逆变器直流侧对地阻抗低于保护设定值	逆变器直流输入电压高于或低于逆变器的整定值

565	光伏发电站汇流箱检测中，绝缘强度检测应满足以下要求 。（）	ACD	检测电压为 50Hz 正弦波或直流电压	检测过程中漏电电流小于 10mA	检测过程中保证绝缘不击穿，不飞弧	被测设备适用海拔与检测地点不同时应修正

566	光伏发电站汇流箱直流拉弧检测应满足下列要求 。（）	AD	外接电源宜采用模拟光伏电源	电弧电流电压允许误差≤10%	平均电弧瓦数允许误差≤20%	多路支路汇流应分别测试

567	"室内安装的逆变器安装前，建筑工程应具备下列条件 。

（）"	ABCD	屋顶、楼板应施工完毕，不得渗漏	室内地面基层应施工完毕，并应在墙上标出抹面标高	室内沟道无积水、杂物；门、窗安装完毕	"进行装饰时有可能损坏已安装的设备或设备安装后不能再进行装

饰的工作应全部结束"

568	逆变器调试前，应具备下列条件 。（）	ABCD	逆变器控制电源应具备投入条件	逆变器直流侧、交流侧电缆应接引完毕	逆变器直流侧、交流侧电缆极性相序正确、绝缘良好	方阵接线应正确，具备给逆变器提供直流电源的条件

569	按照《光伏发电站安全规程》规定每年的（）应对汇流箱密封及防火封堵进行检查。	AB	3 月	9 月	12 月	6 月

570	汇流箱检修时，（）应处于断开状态。	AD	所有开关	接地线	空气开关	熔断器

571	光伏电站的容配比指光伏系统的（）的比值。	BC	标称功率	安装容量	额定容量	有功功率

572	光伏电站的系统效能包括（）等指标。	ABCD	年等效利用小时数	系统能效比	平准化度电成本	单位面积效能

573	装机容量 10MW 及以上的光伏电站应配备光伏发电功率预测系统，系统具有（）短期光伏发电功率预测和（）超短期光伏发电功率预测功能。	AC	0~72h	0~36h	15min~4h	15min~2h

574	光伏发电站应配备（）等，并满足电力二次系统设备技术管理规范要求。	ABCD	计算机监控系统	电能量远方终端设备	二次系统安全防护设备	调度数据网络接入设备

575	按运动轴维度划分，光伏跟踪系统可以分为 。()	AD	单轴跟踪系统	垂轴跟踪系统	多轴跟踪系统	双轴跟踪系统

576	聚光式光伏跟踪系统包括 。()	AC	线聚光跟踪系统	面聚光跟踪系统	点聚光跟踪系统	多倍聚光跟踪系统

577	1500V光伏发电系统的优势包括 。()	ABCD	减少了电缆用量	降低了安装工程成本	减少了交、直流侧损失	减少了变压器等交流发电设备的数量

578	光伏发电单元监督贯穿设计、制造、安装、调试、检修、（） 等全部阶段，各个阶段均应制定监督管理有关规定并严格执行。	BCD	勘测	运行	维护	技改

579	"光伏设备的选型应考虑光伏电站的（等影响因素，并满

足“远程集控、少人维护”的技术要求。"	ACD	地理位置	降雨量	光资源特征	运行环境

580	"设计方案应综合考虑安装、调试、运行、维护、检修等方面的合

理需求，从（）等方面，结合实际情况，进行综合技术经济论证。"	ABCD	运行安全性	稳定性和可靠性	能耗指标	经济指标

581	"光伏电站的设计在满足安全性与可靠性的同时，应优先采

用 。（）"	ABCD	新技术	新工艺	新设备	新材料

582	"在设计阶段，参考气象站应选取与光伏电站（）基本一致或相

当的气象站。"	ABCD	纬度	大气透明度	海拔	气候类型

583	光伏支架的巡检内容包括 等情况。（）	ABCD	巡检基础沉降	支架锈蚀	破损	移位

584	电力安全工器具存在下列情况时，应立即试验并确认合格后方可使用（  ）。	ABCD	更换关键零部件或自行设计、制造、组装的	绝缘、机械性能存在疑问或发现缺陷的	发生质量问题的同批次产品	超出定期检验周期的

585	电力安全工器具出现下列情况者，应予以报废（  ）。	BCD	说明书丢失的	经试验、检验不符合国家和行业标准	超过有效使用期限，不能达到有效防护功能指标	外观检查不符合产品说明书要求的

586	二次设备热备用状态是指（  ）。	AD	工作电源投入	工作电源退出	出口连接片投入	出口连接片断开

587	变压器新投入或大修后投入操作前后应对对变压器进行()检查。	ABCD	冷却系统	变压器外部进行检查	监视、保护装置	检查电流

588	"关于钳形电流表的使用,以下说法正确的是()。"	ABEF	被测载流导线应放在钳口中央	钳口要紧密结合	测量完毕要把仪表量程开关置于最小量程位置	"使用钳形电流表测量时,不必戴绝缘手套"	钳形电流表不能测量裸导线的电流	严禁在测量过程中切换挡位

589	保护装置“交流电压断线”时装置会()。	AC	发“PT 断线”异常信号	退出零序保护	退出距离保护	退出纵联保护

590	故障录波器启动方式有()。	ABCD	正序电流、正序电压	负序电流、负序电压	零序电流、零序电压	开关量启动

591	变压器长时间在极限温度下运行后果是()。	ACDE	加速绝缘老化	造成变压器故障	加快绝缘油劣化	损耗增加	影响使用寿命

592	断路器“偷跳”的可能原因是()?	ABCDE	"人为误动、误碰有关二次元件,误碰设备某些部位等"	"在保护或二次回路上工作,防误安全措施不完善、不可靠导致断路器误跳闸"	操动机构自行脱扣或机构故障导致断路器误跳闸	直流两点或多点接地、二次回路元件损坏、短路等造成断路器误跳闸	继电保护装置误动或保护出口继电器触点误接通等短路造成断路器误跳闸	重合闸未充满电

593	"断路器在运行中发生()情况之一,应将其停用。"	ABCD	瓷套有严重的破损和放电现象	"SF6 断路器中气体严重泄漏,已低于闭锁压力"	"操作机构的压力降低,闭锁分、合闸"	断路器内部有爆裂声或喷油冒烟

594	"电压互感器发生异常情况,若随时可能发展成故障,则:()"	ABC	不得近控操作该电压互感器的高压闸刀	不得将该电压互感器的次级与正常运行的电压互感器次级进行并列	不得将该电压互感器所在母线的母差保护停用	应将母差保护方式改为破坏固定接线方式

595	"国际规定,交流电压在以下()不必考虑防止电击的危险"	CD	36 伏	55 伏	24 伏	12 伏

596	判别母线失电的依据是同时出现()。	ACD	该母线的电压表指示消失	母差保护动作	母线的各出线及变压器负荷消失	该母线所供厂用或站用电失去

597	瓷绝缘子表面做成波纹型的作用()	ABC	阻断雨水	污尘分部不均匀	延长爬距	增加机械强度

598	常用的实验数据分析方法()。	BCD	额定值判断法	阈值判断法	显著性差异分析法	纵横比较分析法

599	下列对强油循环冷却器要求正确的选项是()	BCD	"在正常情况下为了保证冷却系统可靠运行,所以现场中一般采用主变所有冷却

器全部投入运行"	"强油循环的冷却系统必须配置两个相互独立的电源,并采用自动切换装置"	"新建或扩建变压器一般不采用水冷方式。对特殊场合必须采用水冷却系统的,

应采用双层铜管冷却系统"	"变压器冷却系统的工作电源应有三相电压监测,任一相故障失电时,应保证自

动切换至备用电源供电"

600	"变压器油位与油温不对应,即发生油位异常时,除了油位计故障外,还有()可能的异常情况。"	ABCD	油位计油管路中有空气	油位计堵塞	呼吸器与油枕连通管堵塞	防爆管通气管堵塞

601	断路器拒绝分闸的原因有()。	ACD	断路器操作控制箱内“远方--就地”选择开关在就地位置	弹簧机构的断路器弹簧未储能	断路器控制回路断线	分闸线圈故障

602	下列电源可作为应急电源的有()	ABCD	独立于正常电源的发电机组	供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路	蓄电池	干电池

603	"根据监控后台信息,初步判断事故性质和停电范围后迅速向调度汇报()。"	ABCD	故障发生时间	跳闸断路器	继电保护和自动装置的动作情况	相关设备潮流变化情况

604	变压器产生过励磁的原因有()。	ACD	"电力系统因事故解列后,部分系统的甩负荷过电压"	变压器过负荷	变压器分接头调整不当	长线路末端带空载变压器或其他误操作	系统频率升高	母线电压低于调度规定的要求值

605	"零相接地的电压互感器二次回路内容中,()不应接有开断元件"	AD	电压互感器的中性线	电压互感器的相线回路	电压互感器开口三角绕组引出的试验线	电压互感器的开口三角回路

606	"要保证组合电器的正常工作,必须对它的()及照明等回路提供可靠的交、直流电源。"	ABCD	控制	储能	信号	加热

607	蓄电池在使用中应避免的是()。	ABC	过量放电	过量充电	大电流充、放电	低温放电

608	限制输电线路上的电晕放电的措施有()。	BC	加装均压环	采用扩径的空心导线	分裂导线	多股导线

609	"如电压互感器发生异常并随时可能发展成故障,下列正确选项是()"	ABDE	不得近控操作该电压互感器的高压隔离开关	不得将该电压互感器的二次侧与正常运行的电压互感器二次侧进行并列	应定义为严重缺陷	"不得将该电压互感器所在母线的母差保护停用或将母差改为破坏固定接线的

操作"	"发现电压互感器有异常情况时,应采用下列方法尽快地将该电压互感器进行隔

离"	以上说法均正确

610	消弧线圈切换分接头的操作有()规定。	ABCD	应按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头	"切换分接头前,应确知系统中没有接地故障,再用隔离开关断开消弧线圈"	"装设好接地线后,才可切换分接头、并测量直流电阻"	测量直流电阻合格后才能将消弧线圈投入运行

611	升高电压进行输电有()优点。	ABC	"功率不变,电压愈高,则电流愈小,线损愈小"	"功率不变,电压愈高,则电流愈小,节约导线"	"功率不变,电压愈高,输电距离距离愈远"	"电压愈高,则电流愈小,输送线路建设成本愈小"

612	电流互感器不允许长时间过负荷运行是因为()。	AB	"会使误差增大,表计指示不正确"	"会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器"	会使继电保护误动	"将造成二次产生高电压,危及二次设备"

613	"智能变电站的间隔层设备一般指()等二次设备,实现使用一个间隔的数据并且作用于该间隔一次设备的功能,即与各种远方输入/输出、传感器和控制器通信。"	ACD	监测功能组主 IED	视频控制装置	系统测控装置	继电保护装置

614	并联电池组的电池须满足的要求()。	AC	"并联电池的各电动势要相等,否则电动势大电池会对小的电池放电"	"并联电池的各电动势要相等,否则并联电池组的电动势大"	"并联电池的各内阻要相等,否则内阻小并联电池组的放电电流大"	"并联电池的各内阻要相等,否则内阻大并联电池组的放电电流大"

615	切换变压器中性点接地开关的规定是()。	AC	"先合上备用接地点的隔离开关,再拉开工作接地点的隔离开关"	"先拉开工作接地点的隔离开关,再合上备用接地点的隔离开关"	将中性点接地的变压器上零序保护投入	零序保护无需切换

616	以下描述正确的是()。	ABCD	正弦量变化一个循环所需要的时间称为周期	正弦量在某一时刻的值称为该时刻的瞬时值。	正弦量变化过程中出现的最大瞬时值称为正弦量的幅值或最大值	幅值、频率(或角频率)和初相位称为正弦量的三要素。

617	继电保护装置定期检验可分为哪三种()	ACD	全部检验	时间测试	用装置进行断路器跳合闸试验	部分检验

618	"不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线,是因为()。"	ACD	"将使母差保护励磁阻抗大大降低,可能对母线差动保护的正确动作产生不利影

响"	"无故障时,可能造成母差保护误动"	"母线故障时,将降低母线差动保护的灵敏度"	"母线外故障时,将增加母线差动保护二次不平衡电流,甚至误动"

619	"35KV 开关柜间接验电时,()及至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,才能确定该设备已无电。"	ABCD	机械指示位置	电气指示	带电显示装置	仪表及各种遥测遥信

620	常用的电压互感器接线方式有（         ）等	ABD	星形接线	开口三角形接线	两相电流差接线	V-V接线

621	采用比率制动式的差动保护继电器，可以(    )。	BC	躲开励磁涌流	提高保护内部故障时的灵敏度	提高保护对于外部故障的安全性	防止电流互感器二次回路断线时误动

622	110kV 升压站的主变保护配置一般是包括有下列哪些装置( )。	ABCD	差动保护装置	高后备保护装置	低后备保护装置	非电量保护装置

623	在（  ）情况下需要将运行中的变压器差动保护停用？	ACD	差动二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时	测定差动保护相量图及差压和不平衡电流	差动电流互感器一相断线或回路开路时	差动误动跳闸后或回路出现明显异常时

624	变压器需同时装设（    ）共同作为变压器的主保护。	CD	过电流保护	过负荷保护	差动保护	气体保护

625	变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应（   ）。	BD	过电流	引出线的短路故障	油箱漏油造成油面降低	变压器绕组、套管故障

626	电力系统单相短路的特点是（   ）。	BCD	三相对称	三相不对称	故障相存在短路电流	出现负序电流和零序电流

627	变压器一次绕组加额定电压，二次绕组带负载运行时二次电压大小将随（）的改变而改变。	AC	负载电流太小	负载电压太小	负载功率因数太小	一次电流

628	升高电压来进行远距离输电的原因是（ ）	BCD	提高输送电压后，选择适当的导线，改善电流质量	如果传输功率不变，则电压愈高，电流愈小，这样就可以选用截面较小的导线，节省有色金属	在输送功率的过程中，电流通过导线会产生一定的电压降，如果电流减小，电压降则会随电流的减小而降低	提高输送电压以降低线损

629	大接地电流系统中，输电线路接地故障的主要保护方式有(  )。	BC	纵联保护	零序电流保护	接地距离保护	过负荷保护

630	在以下情况下重合闸应退出运行（）。	ABD	断路器的遮断容量小于母线短路容量时，重合闸退出运行	断路器故障跳闸次数超过规定，或虽未超过规定，但断路器严重喷油、冒烟等，经调度同意后应将重合闸退出运行	线路有带电作业，可不经当值调度员命令将重合闸退出运行	重合闸装置失灵，经调度同意后应将重合闸退出运行

631	限时电流速断保护的特点是（ ）。	ACD	可保护本线路全长	可保护本线路及下级线路全长	简单可靠	一般只有0.5S延时（有时为1S）

632	线路采用自动重合闸，其作用归纳为（ ）。	ABCD	发生瞬间故障时自动恢复正常供电，提高供电可靠性	弥补继电保护选择性不足，纠正各种情况造成的断路器的误跳闸	与继电保护配合，在很多情况下能够加速切除故障	对双侧电源供电的线路，提高并列运行的稳定性

633	在架空线路巡视检查中，对电杆的检查主要包括（  ）内容	ABCD	有无倾斜	有无变形	腐朽	基础是否下沉

634	架空的临时线路，架空线必须采用（    ）	AD	绝缘铜线	裸铜线	裸铝线	绝缘铝线

635	线路间隔采样数据无效时，应该闭锁（  ）保护功能。	AB	该间隔失灵	差动	母联失灵	所有间隔失灵

636	对于远距离、重负荷线路及事故过负荷等情况，宜采用设置负荷电阻线或其他方法避免(    )后备段保护误动作。	AB	相间距离保护	接地距离保护	零序电流保护	过电压保护

637	110kV及以上电压等级变压器、50MW及以上机组配置的高压厂用变压器在出厂和投产前，应用（）测量绕组变形，并留原始记录	CD	直流电阻	变比	频像法	低电压短路阻抗法

638	无励磁分接开关在改变分接位置后，必须测量使用分接的（）	AC	直流电阻	绝缘电阻	变比	介质损耗因数

639	当采用水喷雾灭火系统时，动作逻辑关系应满足（）同时动作	BD	本体重瓦斯保护	变压器火灾探测器	水喷雾控制回路继电器	变压器断路器开关跳闸

640	电容式电压互感器宜选用速饱和电抗器型阻尼器，并应在出厂时进行（）UN的铁磁谐振试验	ABCD	0.8	1	1.2	1.5

641	生产厂家首次设计、新型号或有运行特殊要求的220kV及以上电压等级变压器在首批次生产系列中应进行（）试验	ACD	例行	周期	型式	特殊

642	光伏发电站的安全设施、消防设施、防治污染措施、职业病危害防护设施应满足与主体工程（）的要求，方可投入运行。	ABD	同时设计	同时施工	同时交付	同时投入生产和使用

643	在汇流箱内进行接线应将断路器断开停机后方可进行，应穿戴（ ），应选择干燥的物品进行擦拭．防止高压触电伤害。	BD	帆布靴	橡胶鞋	线手套	绝缘手套

644	在光伏发电站投运使用前，应编制（）等各类突发事件应急预案，并定期进行应急救援知识的培训和预案的演练。	ABCD	自然灾害类	事故灾难类	公共卫生事件类	社会安全事件

645	光伏发电厂某设备的检修工作完成后，应对哪些设备设施恢复正常设置？（）	ABCD	逆变器运行参数	逆变器保护定值	涉网设备保护定值	涉网设备运行参数

646	在光伏发电厂对逆变器进行检修时，对于有可能触碰的相邻带电设备应该采取（）措施	AB	停电	绝缘遮蔽	戴绝缘手套	穿绝缘鞋

647	在对光伏发电厂的（）设备进行检修与调试时，须要满足停电、验电、接地、悬挂标示牌技术等相关技术要求。	ABCD	光伏方阵	汇流箱	配电柜	逆变器

648	在光伏支架范围内作业前，应对作业范围内光伏组件的进行测试，确认无电压。	AC	铝框	电池板	支架	电池接线

649	在光伏发电厂对配电柜检修前，应该做的措施有	ABCD	检查配电柜是否已进行可靠接地	检查配电柜是否有明显的接地标识	检验配电拒外壳是否有电	检验相邻设备是否有电

650	自动重合闸装置按照重合闸作用断路器的方式分为	ABC	单项重合闸	三相重合闸	终合重合闸	单则电源重合闸

651	企业应建立健全各级人员安全生产责任制，完善考核内容和标准，做到()	ABC	管行业应管安全	管业务应管安全	管生产经营应管安全	管计划应管安全

652	安全生产工作应贯彻() 原则，坚持() 方针，加强人员安全培训，完善安全生产条件	BD	不安全不工作	以人为本、全员尽责、防治并举	安全技术	安全第一，预防为主，综合治理

653	屋顶光伏发电 ()等临空部位应设置女儿墙或固定式防护栏杆	ABCD	屋面	室外楼梯	阳台	外廊

654	应每月对 ( )进行检查，定期更新病毒库，或按调度要求进行检查更新	ABCD	二次防护	加固	加密	隔离装置

655	触电急救救护原则()	ABCD	迅速	就地	准确	坚持

656	"《电力安全工作规程（风力发电和光伏发电部分）》适用于公司系统风力发电

和光伏发电生产的 、安装（技改）及调试等工作，在公司系统从事相关作

业的外委单位和外协人员也应执行本标准要求"	ABCD	运行	维护	检修	试验

657	"依据《电力安全工作规程》，新建、改建、扩建风力发电和光伏发电

工程的安全设施及职业病防护设施应与主体工程"	ABCD	同时设计	同时施工	同时投入生产	同时投入使用

658	"依据《电力安全工作规程》，企业从业人员应具备必要的() 知识，

熟悉风电场及光伏发电站输变电设备、发电机组的工作原理和基本结构，掌握判

断一般故障的产生原因及处理方法，掌握监控系统的使用方法"	ACD	机械	土建	电气	安装

659	"依据华电集团《电力安全工作规程》，企业从业人员应熟悉本岗位所需的安全

生产知识及技能，掌握 、防护服和工作鞋等个人防护用品的正确使用方法，

了解作业场所危险源分布情况和可能造成人身伤亡的危险因素和控制措施。"	ABCD	安全带	防坠器	缓冲绳子	安全帽

660	"依据《电力安全工作规程》，在 和监视调整、驾驶车辆期间

不得使用手机，如因工作需要使用手机等通信设各时，应停止工作，在确保安全

的前提下使用"	ABCD	检修作业	工作监护	巡视设备	运行操作

661	"依据《电力安全工作规程》，生产场所盖板（格栅）、栏杆、楼梯、

平台等需临时变更（拆除或移动）时，应办理安全设施异动审批手续。安全设施

变动（变更）前，应在其将要形成的 部位等处装设坚固的、不可随意移动

的临时安全设施，并在明显位置设置“当心坠落”“禁止跨越”“当心触

电”“当心机械伤人”等安全警示标示牌。"	ABCD	临时孔洞	临空面	裸露带电体	裸露危险机械部位

662	"接地线在每次装设以前应经过详细检

査，无 缺陷，损坏的接地线应及时修理或更换。"	ABCD	断股	绞线松股	夹具断裂松动	护套破损

663	"在可能发生 等的危险场所，

以及可能存在粉尘等职业危害的地点或设备内工作，应做好通风措施"	ABCD	火灾	爆炸	中毒	窒息

664	"检修或施工现场临近高温、陡坎、井、

坑、孔、洞及高压带电区等场所，均应分别设置临时遮栏及 安全警示标示

牌。"	ABD	当心烫伤	当心坠落	从此上下	止步高压危险

665	"，高压设备发生接地时。室内不得接近

故障点 以内，室外不得接近故障点 以内。"	BC	3m	4m	8m	6m

666	光伏方阵定期检修项目内容包括()	ABCD	光伏组件	支架	跟踪系统	汇流箱

667	支架定期检修质量要求包括()	ABCD	支架表面应无划痕	支架表面应无裂纹	支架表面应无变形	支架表面涂覆无开裂

668	汇流箱测试包括()	ABC	绝缘电阻测试	接地电阻测试	过流保护测试	EL 测试

669	逆变器保护配置包括()和防孤岛效应保护	ABCD	直流输入侧过压保护	交流输出侧过/欠压保护	输出短路保护	过/欠频保护

670	光伏发电站内 35kV 系统中性点可采用哪种接地方式	ACD	不接地	直接接地	消弧线圈接地	小电阻接地

671	对晶体硅光伏组件，外观检测合格的组件应不存在下列任何一种情况	ABCD	存在破碎、开裂、或外表面脱附，包括上层、下层、边框和接线盒	存在弯曲、不规整的外表面，包括上层、下层、边框和接线盒的不规整，且影响组件的安装或运行	存在电池片裂缝	存在组件的边缘和任何一部分电路之间存在连续的气泡或脱层通道

672	利用晶体硅光伏组件电池片的电致发光特性，检测组件电池片是否存在	ABCD	. 隐裂	碎裂	缺角	断栅

673	光伏电站电缆沟道的 和控制室与电缆夹层之间应设置防火分隔措施。	ABCD	电缆从室外进人室内的入口处	穿越控制室、配电装置室处	电缆沟道每隔 100m 处	电缆沟道分支引接处

674	目前较常用的光伏组件有	ABCD	单晶硅光伏组件	多晶硅光伏组件	薄膜光伏组件	聚光光伏组件

675	汇流箱应具哪些保护功能	ABC	防雷保护	防逆流保护	过流保护	差动保护

676	光伏电站储能系统充电控制器应具有 和欠（过）压保护保护功能。	ABC	短路保护	过负荷保护	蓄电池过充(放)保护	差动保护

677	跟踪式支架的安装应符合下列要求	ABCD	跟踪式支架与基础之间应固定牢固、 可靠	跟踪式支架安装的允许偏差应符合设计文件的规定	跟踪式支架电动机的安装应牢固、 可靠，传动部分应动作灵活	聚光式跟踪系统的聚光部件安装完成后，应采取相应防护措施

678	汇流箱总输出采用熔断器，分支回路光伏组件串的开关具备灭弧功能时，其投、退操作步骤中正确的是 。（）	AD	先投入汇流箱总输出熔断器，后投入光伏组件串小开关	先投入投入光伏组件串小开关，后汇流箱总输出熔断器	先退出汇流箱总输出熔断器，后退出箱内所有光伏组件串小开关	先退出箱内所有光伏组件串小开关，后退出汇流箱总输出熔断器

679	光伏发电站汇流箱检测中，绝缘强度检测应满足以下要求	ACD	检测电压为 50Hz 正弦波或直流电压	检测过程中漏电电流小于 10mA	检测过程中保证绝缘不击穿，不飞弧	被测设备适用海拔与检测地点不同时应修正

680	室内安装的逆变器安装前，建筑工程应具备下列条件	ABCD	屋顶、楼板应施工完毕，不得渗漏	室内地面基层应施工完毕，并应在墙上标出抹面标高	室内沟道无积水、杂物；门、窗安装完毕	"进行装饰时有可能损坏已安装的设备或设备安装后不能再进行装饰的工作

应全部结束"

681	逆变器调试前，应具备下列条件	ABCD	逆变器控制电源应具备投入条件	逆变器直流侧、交流侧电缆应接引完毕	逆变器直流侧、交流侧电缆极性相序正确、绝缘良好	方阵接线应正确，具备给逆变器提供直流电源的条件

682	按照《光伏发电站安全规程》规定每年的 应对汇流箱密封及防火封堵进行检查	AB	3 月	9 月	12 月	6 月

683	汇流箱检修时， ()应处于断开状态	AD	所有开关	接地线	空气开关	熔断器

684	光伏电站的容配比指光伏系统的() 的比值	BC	标称功率	安装容量	额定容量	有功功率

685	光伏电站的系统效能包括() 等指标	ABCD	年等效利用小时数	系统能效比	平准化度电成本	单位面积效能

686	装机容量 10MW 及以上的光伏电站应配备光伏发电功率预测系统，系统具有（）短期光伏发电功率预测和（）超短期光伏发电功率预测功能	AC	0~72h	0~36h	15min~4h	15min~2h

687	"光伏发电站应配备 等，并满足电力二次系统设备技术管理规范要

求。"	ABCD	计算机监控系统	电能量远方终端设备	二次系统安全防护设备	调度数据网络接入设备

688	按运动轴维度划分，光伏跟踪系统可以分为	AD	单轴跟踪系统	垂轴跟踪系统	多轴跟踪系统	双轴跟踪系统

689	聚光式光伏跟踪系统包括	AC	线聚光跟踪系统	面聚光跟踪系统	点聚光跟踪系统	多倍聚光跟踪系统

690	1500V 光伏发电系统的优势包括	ABCD	减少了电缆用量	降低了安装工程成本	减少了交、直流侧损失	减少了变压器等交流发电设备的数量

691	"光伏发电单元监督贯穿设计、制造、安装、调试、检修、() 等全部阶段，

各个阶段均应制定监督管理有关规定并严格执行"	BCD	勘测	运行	. 维护	技改

692	光伏设备的选型应考虑光伏电站的() 等影响因素，并满足“远程集控、少人维护”的技术要求	ACD	地理位置	降雨量	光资源特征	运行环境

693	设计方案应综合考虑安装、调试、运行、维护、检修等方面的合理需求，从（）.（）等方面，结合实际情况，进行综合技术经济论证	ABCD	运行安全性	稳定性和可靠性	能耗指标	经济指标

694	光伏电站的设计在满足安全性与可靠性的同时，应优先采用	ABCD	. 新技术	新工艺	新设备	新材料

695	光伏设备（部件）的到货验收应制定相应的管理规定并严格执行。设备到达光伏电站后，应由监理单位、 ()共同验收	BCD	监造单位	安装单位	业主	设备制造商

696	在设计阶段，参考气象站应选取与光伏电站 基本一致或相当的气象站	ABCD	纬度	大气透明度	海拔	气候类型

697	光伏支架的巡检内容包括 ()等情况	ABCD	巡检基础沉降	支架锈蚀	破损	移位

698	光伏支架巡检中，不允许支架存在 等现象。（）	ABCD	焊缝开裂、裂纹	变形、锈蚀	磨损、螺栓松动	防腐涂层脱落、基础沉降

699	防雷与接地的巡检中，检查 之间的连接是否良好，是否开路	ACD	光伏组件与支架	支架与基础	支架与支架	支架与接地网

700	汇流箱在运行期的性能检测，包括	AB	接地导通性测试	绝缘电阻测试	效率测试	实验室测试

701	根据电站实际情况，根据季节设定逆变器风机启停定值，采取“ ”的控制方式	AB	温度控制	功率控制	湿度控制	发电量控制

702	设计阶段，光伏组件应根据 等技术条件进行选择	ABCD	类型、峰值功率	转换效率、温度系数	组件尺寸和重量	功率辐照度特性

703	"汇流箱和逆变器应按 和污秽等级等使用环境条件进行性能参数校

验"	ABCD	环境温度	相对湿度	海拔高度	地震烈度

704	光伏组件之间宜采用光伏专用直流电缆相连。应具有	AC	固定措施	防潮措施	防晒措施	抗震措施

705	下列关于光伏逆变器说法正确的是	ABCD	逆变器稳定运行时，一般要求电压波动偏差不超过额定值的 3%-5%。	"为了提高能源利用率，逆变器的效率应达到一定要求，标准规定了逆变器的

输出功率大于等于 75%时，效率应大于等于 80%。"	逆变器额定输出电压单相为 220 V，三相为 380 V	逆变器的纯阻性负载表示输出功率因数为 1

706	相比工频隔离型光伏并网逆变器，高频隔离型光伏并网逆变器具有	AB	体积小	质量小	使用了工频变压器	噪声大、效率低

707	关于光伏并网逆变器说法错误的是	BD	工频隔离型是光伏并网逆变器最常用的结构	根据有无隔离变压器，光伏并网逆变器分为工频隔离型和高频隔离型	"相比工频隔离型光伏并网逆变器，高频隔离型光伏并网逆变器使用了高频变

压器，具有较小的体积和质量"	工频隔离型光伏并网逆变系统中，使用工频变压器进行电压变换和电气隔离体积质量小、噪声小效率高

708	光伏逆变器运行的基本要求有	ABCD	逆变器交直流电缆进出孔洞应用防火材料进行封堵	"逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声，运行温度不得超过设备允许温度

限值"	逆变器应可靠接地	高原地区使用的逆变器应选用高原型产品或采用降容使用措施

709	非计划性孤岛效应发生时由于系统供电状态未知，将造成以下不利影响	ABC	可能危及电网线路维修人员和用户的生命安全	扰电网的正常合闸	电网不能控制孤岛中的电压和频率，从而损坏配电设备和用户设备	造成三相负载欠相供电

710	关于逆变器外部保护接地，以下说法正确的是	ACD	逆变器通电后外部保护接地导体应始终保持连接	"逆变器相导体的和截面积 S ≤16mm

2时，外部保护接地导体的最小横截面积

为 2S"	"逆变器相导体的和截面积 16＜S ≤35mm

2时，外部保护接地导体的最小横截

面积为 16"	"逆变器相导体的和截面积 S ＞35mm

2时，外部保护接地导体的最小横截面积

为 0.5*S"

711	并网逆变器外观检查使用目测法，检查被测逆变器是否满足下列要求	ABCD	标牌表示、表计完整清晰	机构无明显变形，油漆或电镀应牢固、平整，无剥落锈蚀及裂痕等现象	机架面板应平整，文字和符号要求清楚、整齐、规范、正确	开关灵活可靠

712	并网逆变器恒定湿热存储测试时，逆变器需在 放置于试验箱中，调节试验箱温度，相对湿度为 95%，带温度平衡后保持 48h，试验结束后再标准大气压下恢复 2h	ABC	无包装	通电	不通电	耐压试验后

713	"保护连接测试时测试设备宜选取距离保护接地端子最远端的金属导体，在逆变器不带电的工况下，断开接地端子与外部接地线之间的保护连接，将接地电阻有测试仪的两极分别接在（），（）试验电流应为过电流保护值 2 倍和 32A 中的

较大者"	AB	保护接地端子	可接触导电部位	外部接地线	金属导体

714	为保护接地导体受损或被断开的情况下保持安全，对于插头连接的逆变器，测得的接触电流不应超过	AB	3.5m	10 m	3.5m	10 mc

715	在（）和（）、（）、（）监视调整、驾驶车辆期间不得使用手机，如因工作需要使用手机等通信设各时，应停止工作，在确保安全的前提下使用。	ABCD	检修作业	工作监护	巡视设备	运行操作

716	根据高、低压绕组排列方式的不同，变压器绕组可分为（）、（）两类	BC	心式	同心式	交叠式	壳式

717	下列关于变压器无励磁调压描述正确的说法有	BCD	二次侧带负载	一次侧也与电网断开	一般无励磁调压的配电变压器的调压范围是±2×2.5％	二次侧不带负载

718	变压器储油柜的作用包括	ABC	保证油箱内总是充满器油	减小油面与空气的接触面	减缓油的老化	保证油箱内总是充满气体

719	按照国家标准，变压器铭牌上需标出的项目包括	ABCD	名称	型号	产品代号	标准代号

720	变压器的技术参数数据包括	ABCD	相数	额定容量	额定频率	各绕组额定电流

721	变压器油的作用包括	AB	绝缘	冷却	导电	加热

722	相比工频隔离型光伏并网逆变器，高频隔离型光伏并网逆变器具有（）、（）特点	AB	体积小	质量小	使用了工频变压器	噪声大、效率低

723	光伏逆变器的作用是	ABC	将光伏电池组件输出的直流电转换为交流电	自动运行停止功能	最大功率跟踪控制功能	隔离、稳压功能

724	运行中变压器击穿电压过低可能的原因	BCD	超负荷运行	油中水分过大	杂质颗粒污染	有油泥产生

725	对运行中变压器绝缘的老化状态，可进行（）老化诊断	BCD	油中溶解气体三比值法	CO、CO2含量及 CO/CO2比值	变压器绝缘纸板	变压器油中糠醛含量

726	光伏组件电池电性能参数的温度系数包括	ABC	短路电流温度系数	开路电压温度系数	最大功率温度系数	最大形变温度系数

727	光伏发电站运行与维护信息应至少包括	ABCD	光伏发电站发电功率数据	光伏电站日发电量统计	光伏方阵的维护资料	光伏组件与逆变器的保修资料

728	光伏组串绝缘阻值测试的要求包括	ABCD	测试前断开剩余电流动作保护器	保证峰值电压不超过光伏组串和电缆额定的电压值	测试前，从逆变器到光伏方阵的电气连接应断开	应在系统电源切断后进行电缆测试或接触任何带电导体

729	屋面支架基础的施工下列要求正确的是	ACD	支架基础的施工不应损害原建筑物主体结构及防水层	新建屋面的支架基础宜与主体结构分开施工	"采用钢结构作为支架的基础时，屋面防水工程施工应在钢结构支架施工前结

束，钢结构支架施工过程中不应破坏屋面防水层"	对原建筑物防水结构有影响时，应根据原防水结构重新进行防水处理

730	光伏组件之间的接线下列要求正确的是	ABCD	光伏组件间接插件应连接牢固	外接电缆同插接件连接处应搪锡	光伏组件进行组串连接后应对光伏组件串的开路电压和短路电流进行测试	光伏组件间连接线可利用支架进行固定，并应整齐

731	汇流箱总输出采用熔断器，分支回路光伏组件串的开关具备灭弧功能时，其投、退操作步骤中正确的是	AD	先投入汇流箱总输出熔断器，后投入光伏组件串小开关	先投入投入光伏组件串小开关，后汇流箱总输出熔断器	先退出汇流箱总输出熔断器，后退出箱内所有光伏组件串小开关	先退出箱内所有光伏组件串小开关，后退出汇流箱总输出熔断器

732	逆变器并网后，在下列测试情况下，逆变器应跳闸解列：	ABCD	逆变器交流侧电压或频率超出额定电压允许范围	逆变器交流侧掉电	逆变器直流侧对地阻抗低于保护设定值	逆变器直流输入电压高于或低于逆变器的整定值

733	光伏发电站汇流箱直流拉弧检测应满足下列要求	AD	外接电源宜采用模拟光伏电源	电弧电流电压允许误差≤10%	平均电弧瓦数允许误差≤20%	多路支路汇流应分别测试

734	企业应建立健全各级人员安全生产责任制，完善考核内容和标准， 做到（）、（）、（）。	ABC	管行业应管安全	管业务应管安全	管生产经营应管安全	管计划应管安全

735	安全生产工作应贯彻()原则，坚持()方针，加强人员安全培 训，完善安全生产条件。	BD	不安全不工作	以人为本、全员尽责、防治并举	安全技术	安全第一，预防为主，综合治理

736	《电力安全工作规程（风力发电和光伏发电部分）》适用于公司系 统风力发电和光伏发电生产的()、安装（技改）及调试等工作， 在公司系统从事相关作业的外委单位和外协人员也应执行本标准要  求。	ABCD	运行安全性	维护	检修	试验

737	依据电力行业《电力安全工作规程》，新建、改建、扩建风力发电 和光伏发电工程的安全设施及职业病防护设施应与主体工程()。	ABCD	同时设计	同时施工	同时投入生产	同时投入使用

738	依据电力行业《电力安全工作规程》，企业从业人员应具备必要的 知识，熟悉风电场及光伏发电站输变电设备、发电机组的工作原理和 基本结构，掌握判断一般故障的产生原因及处理方法，掌握监控系统 的使用方法。	ACD	机械	土建	电气	安装

739	依据电力行业《电力安全工作规程》，企业从业人员应熟悉本岗位 所需的安全生产知识及技能，掌握()、防护服和工作鞋等个人防 护用品的正确使用方法，了解作业场所危险源分布情况和可能造成人 身伤亡的危险因素和控制措施。	ABCD	安全带	防坠器	缓冲绳子	安全帽

740	依据电力行业《电力安全工作规程》，在()和监视调整、驾 驶车辆期间不得使用手机，如因工作需要使用手机等通信设各时，应 停止工作，在确保安全的前提下使用。	ABCD	检修作业	工作监护	巡视设备	运行操作

741	依据电力行业《电力安全工作规程》，生产场所盖板（格栅）、栏 杆、楼梯、平台等需临时变更（拆除或移动）时，应办理安全设施异 动审批手续。安全设施变动（变更）前，应在其将要形成的()   部 位等处装设坚固的、不可随意移动的临时安全设施，并在明显位置设 置“ 当心坠落 ”“禁止跨越 ”“当心触电 ”“当心机械伤人 ”等安全警 示标示牌。	ABCD	临时孔洞	临空面	裸露带电体	裸露危险机械部位

742	依据电力行业《电力安全工作规程》，生产场所各处的电缆，在 进入()等处的电缆孔洞，应用防火材料严密封闭，并按规定在封 堵处的电缆两端刷防火涂料或其他阻燃物质。	ABCD	控制室	控制柜	电缆夹层	开关柜

743	依据电力行业《电力安全工作规程》，机组内()应清晰标明。	ABCD	逃生装置挂点	高处应急逃生口	机舱	部件起吊点

744	"依据电力行业《电力安全工作规程》，各单位应编制填用继电保

护安全措施票的工作任务清单，规定()审批人的资格、权限，经本 单位分管副职或总工程师审批后书面通知有关工作岗位。"	ABC	填票人	操作人	监护人	签发人

745	依据电力行业《电力安全工作规程》，工作班成员变更，应经工  作负责人同意，并在工作票相应栏内填写下列哪些内容()。	ABC	增添人员姓名	离去人员姓名	变更日期及时间	变更事由

746	依据电力行业《电力安全工作规程》，填写纸质操作票时，下列 哪些内容不得涂改()。	ABCD	设备名称	设备编号	压板	插头

747	依据电力行业《电力安全工作规程》，哪些是工作票签发人必须 履行的安全职责()。	ABC	确认工作是否必要和可能	确认工作票上所填写的安全措施、注意事项是否正确和完善	确认所派工作负责人和工作班成员是否适当和足够，能否胜任所 承担工作	正确、安全地组织工作

748	依据电力行业《电力安全工作规程》，哪些是工作负责人必须履 行的安全职责()。	ABCD	会同工作许可人检查所有安全措施的执行情况	检查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备	确认工作班成员变更是否合适	督促所有工作班成员在工作票相应栏内确认签名

749	依据电力行业《电力安全工作规程》，接地线在每次装设以前应  经过详细检査，无()缺陷，损坏的接地线应及时修理或更换。	ABCD	断股	绞线松股	夹具断裂松动	护套破损

750	依据电力行业《电力安全工作规程》，在可能发生()等的 危险场所，以及可能存在粉尘等职业危害的地点或设备内工作，应做 好通风措施。	ABCD	火灾	爆炸	中毒	窒息

751	依据电力行业《电力安全工作规程》，检修或施工现场临近高温、 陡坎、井、坑、孔、洞及高压带电区等场所，均应分别设置临时遮栏及()安全警示标示牌。	ABD	当心烫伤	当心坠落	从此上下	止步高压危险

752	依据电力行业《电力安全工作规程》，高压设备发生接地时。室 内不得接近故障点()以内，室外不得接近故障点()以内。	BC	3m	4m	8m	6m

753	依据电力行业《电力安全工作规程》，在室内，设备充装 SF6 气体 时，周围环境相对湿度应不大于()，同时应保持通风系统在运行状 态，并避免 SF6 气体泄漏到工作区。工作区空气中 SF6 气体含量不得 超过 1000μL/L 户外设备充装 SF6 气体时，工作人员应在()操作。	AD	0.8	0.75	下风向	上风向

754	"依据电力行业《电力安全工作规程》，高处作业时对工器具的要

求下列哪些是正确的()。"	AC	应放入专用工具袋或箱中	上下运送的工器具应装入工具袋使用逃生绳系送	严禁抛掷工器具	使用完毕直接抛下地面

755	依据电力行业《电力安全工作规程》，高处作业人员上下杆塔等 设施有什么要求。	ABCD	应沿脚钉或爬梯攀登	在攀登或转移作业位置时不得失去保护	禁止使用绳索或拉线上下杆塔	禁止顺杆或单根构件下滑或上爬

756	依据电力行业《电力安全工作规程》，在无女儿墙的平屋顶和斜 屋顶上作业、巡检时应注意哪些方面。	BCD	距离屋顶边缘不足 0.5m 的地方和斜屋顶上的作业，应使用安全带 或安全绳	做好防滑落措施	所用的工器具和材料不得随手携带	工作中所需零部件、工器具不得空中抛接

757	依据电力行业《电力安全工作规程》，机舱缓降救援装置安全绳 应符合哪些要求。	ABCD	无松股、断股、打结	护套无破损	无由于棱角、化学药品引起的绳索损坏现象	无由于高温、切割、摩擦引起的绳索损坏现象

758	依据电力行业《电力安全工作规程》，在电杆上进行作业有哪些 注意事项。	ABCD	作业前应检查电杆及拉线埋设是否牢固	检查电杆拉线强度是否足够	选用适合于杆型的脚扣，系好安全带	地面应有专人监护、联络

759	依据电力行业《电力安全工作规程》，不准在()等的环境中 使用能够产生火花的电气工具和用具。	ABCD	有易燃气体	粉尘	液体	煤尘

760	依据电力行业《电力安全工作规程》，绝缘安全工器具应 有      。	ABCD	设备铭牌	产品生产许可证	出厂试验合格证	使用说明书

761	依据电力行业《电力安全工作规程》，使用防毒面具前应检查确 认面具的()和良好，滤毒罐有效。	AC	完整性	舒适性	气密性	可靠性

762	依据电力行业《电力安全工作规程》，电气工器具的电源线禁止 接触()或放在湿地上。	ABC	热体	尖锐物体	腐蚀性物品	设备外壳

763	依据电力行业《电力安全工作规程》，穿绝缘靴时，应防止机械 损伤，避免接触()等腐蚀性物质。	ABCD	高温	油	酸	碱

764	依据电力行业《电力安全工作规程》，尽快使伤员脱离事故现场， 让伤员安静平躺，判断全身情况和检查受伤部位及程度。常用的急救 技术包括()及搬运等。	ABCD	心肺复苏	止血	包扎	固定

765	"依据电力行业《电力安全工作规程》，大出血可使伤员迅速陷入

休克，甚至致死，须及时止血。常用的止血方法有()。"	ABCD	指压法	加压包扎法	填塞法	止血带法

766	防雷与接地的巡检中，检查()  之间的连接是否良好，是否开 路。	ACD	光伏组件与支架	支架与基础	支架与支架	支架与接地网

767	汇流箱在运行期的性能检测，包括()。	AB	接地导通性测试	绝缘电阻测试	效率测试	实验室测试

768	根据()情况，适时开展光伏电站扩容增效技术经济评价， 根据评价结果及集团公司批复意见，决定是否进行电站扩容增效改造。	ABD	电站实际情况	光伏组件衰减	光伏组件排布	电站实际出力与核准容量的对比

769	针对()和沿海地区光伏电站，可对电站组件的电势诱 导衰减（PID）情况进行检测，并根据检测结果，决定是否进行抗 PID 改造。	ABC	高温	高湿	高盐碱地区	高纬度

770	根据电站实际情况，根据季节设定逆变器风机启停定值，采取 “       ”的控制方式。	AB	温度控制	功率控制	湿度控制	发电量控制

771	设计阶段，光伏组件应根据()等技术条件进行选择。	ABCD	类型、峰值功率	转换效率、温度系数	组件尺寸和重量	功率辐照度特性

772	汇流箱和逆变器应按()和污秽等级等使用环境条件进行 性能参数校验。	ABCD	环境温度	相对湿度	海拔高度	地震烈度

773	光伏组件之间宜采用光伏专用直流电缆相连。应具有()。	AC	固定措施	防潮措施	防晒措施	抗震措施

774	变压器按用途一般可分为()三种。	ABC	电力变压器	特种变压器	仪用互感器	磁场变压器

775	电力变压器按冷却介质可分为()两种。	AB	油浸式	干式	气式	液式

776	变压器的特点包括()。	CD	一种运动的电气设备	利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成异频率的另一 种电压等级的交流电	一种静止的电气设备	利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一 种电压等级的交流电

777	根据高、低压绕组排列方式的不同，变压器绕组可分为()两类。	BC	心式	同心式	交叠式	壳式

778	一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接，其原因包括()      。	AB	高压绕组常套在外面，引出分接方便	高压侧电流小，分接引线和分接开关的载流部分截面小，开关接 触触头较易制造	高压绕组常套在里面，引出分接方便	高压侧电流大，分接引线和分接开关的载流部分截面大，开关接 触触头较易制造

779	下列关于变压器无励磁调压描述正确的说法有()。	BCD	二次侧带负载	一次侧也与电网断开	一般无励磁调压的配电变压器的调压范围是±2×2.5%	二次侧不带负载

780	变压器储油柜的作用包括()。	ABC	保证油箱内总是充满器油	减小油面与空气的接触面	减缓油的老化	保证油箱内总是充满气体

781	关于电力变压器的工作原理，描述正确的包括()。	AB	变压器是根据电磁感应原理工作的	当交流电源电压加到一次侧绕组后，就有交流电流通过该绕组， 在铁芯中产生交变磁通	变压器是根据欧姆定律原理工作的	当交流电源电压加到一次侧绕组后，就有交流电流通过该绕组， 在铁芯中产生恒定磁通

782	按照国家标准，变压器铭牌上需标出的项目包括()。	ABCD	名称	型号	产品代号	标准代号

783	变压器的技术参数数据包括()。	ABCD	相数	额定容量	额定频率	各绕组额定电流

784	关于变压器的极性，描述正确的是()。	AB	所谓线圈的同极性端，是指当电流从两个线圈的同极性端流出时， 产生的磁通方向相同	所谓线圈的同极性端，是指当电流从两个线圈的同极性端流入时， 产生的磁通方向相同	所谓线圈的异极性端，是指当电流从两个线圈的同极性端流出时， 产生的磁通方向相同	所谓线圈的异极性端，是指当电流从两个线圈的同极性端流入时， 产生的磁通方向相同

785	变压器连接组别通常用时钟表示法表示，正确的说法是()。	ABC	二次绕组对应的线电压之间的相位差总是 30 的整数倍，正好与钟 面上小时数之间的角度一样	把一次绕组线电压相量作为时钟的长针，将长针固定在 12 点上， 二次绕组对应线电压相量作为时钟短针，看短针指在几点钟的位 置上，就以此钟点作为该接线组的代号	把一次绕组线电压相量作为时钟的长针，将长针固定在 O 点上， 二次绕组对应线电压相量作为时钟短针，看短针指在几点钟的位 置上，就以此钟点作为该接线组的代号	把一次绕组线电压相量作为时钟的长针，将长针固定在 10 点上， 二次绕组对应线电压相量作为时钟短针，看短针指在几点钟的位 置上，就以此钟点作为该接线组的代号

786	关于变压器效率，描述正确的包括()。	AB	变压器的效率 η 为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分 数	通常中小型变压器的效率约为 95％以上，大型变压器的效率在 98％～99．5％以上	变压器的效率 η 为输入的有功功率与输出的有功功率之比的百分 数	通常中小型变压器的效率约为 98％～99．5％以上，大型变压器 的效率在 95%以上

787	变压器油的作用包括()。	AB	绝缘电阻测试	冷却	导电	加热

788	低损耗油浸变压器采用的改进措施包括()。	ABC	通过加强线圈层绝缘，使绕组线圈的安匝数平衡，控制绕组的漏 磁道，降低了杂散损耗	变压器油箱上采用片式散热器代替管式散热器，提高了散热系数	铁芯绝缘采用了整块绝缘，绕组出线和外表面加强绑扎，提高了 绕组的机械强度	变压器油箱上采用管式散热器代替片式散热器，提高了散热系数

789	下列关于光伏逆变器说法正确的是()。	ABCD	逆变器稳定运行时 ，一般要求电压波动偏差不超过额定值的 3%-5%。	为了提高能源利用率，逆变器的效率应达到一定要求，标准规定 了逆变器的输出功率大于等于 75%时，效率应大于等于 80%	逆变器额定输出电压单相为 220 V，三相为 380 V。	逆变器的纯阻性负载表示输出功率因数为 1

790	相比工频隔离型光伏并网逆变器，高频隔离型光伏并网逆变器具有()特点。	AB	体积小	质量小	使用了工频变压器	噪声大、效率低

791	关于光伏并网逆变器说法错误的是()。	BD	工频隔离型是光伏并网逆变器最常用的结构	根据有无隔离变压器，光伏并网逆变器分为工频隔离型和高频隔 离型	相比工频隔离型光伏并网逆变器，高频隔离型光伏并网逆变器使 用了高频变压器，具有较小的体积和质量	工频隔离型光伏并网逆变系统中，使用工频变压器进行电压变换 和电气隔离，体积质量小、噪声小效率高

792	光伏逆变器的作用是()。	ABC	将光伏电池组件输出的直流电转换为交流电	自动运行停止功能	最大功率跟踪控制功能	隔离、稳压功能

793	光伏逆变器运行的基本要求有() 。	ABCD	逆变器交直流电缆进出孔洞应用防火材料进行封堵	逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声，运行温度不得超过设 备允许温度限值	逆变器应可靠接地	高原地区使用的逆变器应选用高原型产品或采用降容使用措施

794	非计划性孤岛效应发生时由于系统供电状态未知，将造成以下不利影响()	ABC	可能危及电网线路维修人员和用户的生命安全	扰电网的正常合闸	电网不能控制孤岛中的电压和频率，从而损坏配电设备和用户设备	造成三相负载欠相供电

795	关于逆变器外部保护接地，以下说法正确的是()。	ACD	逆变器通电后外部保护接地导体应始终保持连接	逆变器相导体的和截面积 S ≤16mm2 时，外部保护接地导体的最小 横截面积为 2S	逆变器相导体的和截面积 16＜S ≤35mm2 时，外部保护接地导体的 最小横截面积为 16	逆变器相导体的和截面积 S ＞35mm2 时，外部保护接地导体的最 小横截面积为 0.5*S

796	并网逆变器外观检查使用目测法，检查被测逆变器是否满足下 列要求()。	ABCD	标牌表示、表计完整清晰	机构无明显变形，油漆或电镀应牢固、平整，无剥落锈蚀及裂痕 等现象	机构无明显变形，油漆或电镀应牢固、平整，无剥落锈蚀及裂痕 等现象	机架面板应平整，文字和符号要求清楚、整齐、规范、正确  开关灵活可靠

797	并网逆变器恒定湿热存储测试时，逆变器需在()放置于试验箱中，调节试验箱温度，相对湿度为 95%，带温度平衡后保持 48h， 试验结束后再标准大气压下恢复 2h。	ABC	无包装	通电	不通电	耐压试验后

798	保护连接测试时测试设备宜选取距离保护接地端子最远端的金 属导体，在逆变器不带电的工况下，断开接地端子与外部接地线之间 的保护连接，将接地电阻有测试仪的两极分别接在 ()，试验电流 应为过电流保护值 2 倍和 32A 中的较大者。	AB	保护接地端子	可接触导电部位	外部接地线	金属导体

799	为保护接地导体受损或被断开的情况下保持安全，对于插头连 接的逆变器，测得的接触电流不应超过()。	AB	3.5m	10 m	3.5m	10 m

800	运行中变压器油中水分超标应采取的对策有() 。	ABC	检查密封胶囊有无破损呼吸器吸附剂是否失效，潜有泵管路系统 是否漏气	采用真空过滤处理	降低运行温度	再生处理，补加抗氧剂

801	运行中变压器击穿电压过低可能的原因()。	BCD	超负荷运行	油中水分过大	杂质颗粒污染	有油泥产生

802	对运行中变压器绝缘的老化状态，可进行()老化诊断。	BCD	油中溶解气体三比值法	CO、CO2 含量及 CO/CO2 比值	变压器绝缘纸板	变压器油中糠醛含量

803	下列情况中，()可能导致油浸式变压器铁芯多点接地，产生环流过热。	ABD	穿心螺栓绝缘破坏引起多点接地	测温屏蔽线碰铁轭	铁芯冷却油道堵塞	金属异物、大量焊渣或硅胶引起多点接地

804	关于变压器三相绕组的零序阻抗。下列说法正确的是()。	ACD	额定频率下，三相星形或曲折形联结绕组中，连接在一起的线路 端子与其中性点端子间的以每相欧姆数表示的阻抗	零序阻抗值是唯一的	零序阻抗可随电流和温度变化	零序阻抗还取决于其他绕组的连接方法和负载，因而零序阻抗可 以有几个值

805	对于 1kV＜Um ≤252kV 的设备在持续工频电压、暂时过电压和 操作过电压下的相对地和相间绝缘性能，一般用()试验来检验。	AD	短时工频	长时间工频	操作冲击试验	雷电冲击试验

806	Um≤72.5kV 的变压器绝缘性能例行试验包括()。	AB	外施耐压试验	感应耐压试验	带有局部放电测量的感应电压试验	 雷电全波性冲击试验

807	关于外施耐压试验正确的是()。	ABD	外施耐压试验应依次在变压器的每个独立绕组进行	全电压试验值应施加于被试绕组的所有连接在一起的端子与地之 间	加压施加 45s，试验时，其余绕组的所有端子、铁心，夹件、邮 箱等连载一起接地	外施交流耐受电压试验应采用不低于 80%额定频率，波形尽可能 接近正弦波的单相交流电压进行

808	下列关于逆变器直流输入侧过压保护正确的是()。	ABD	当直流侧输入电压高于逆变器允许的直流方阵接入电压最大值 时，逆变器不得启动	当直流侧输入电压高于逆变器允许的直流方阵接入电压最大值 时，逆变器 发警示信号	当直流侧输入电压高于逆变器允许的直流方阵接入电压最大值 时，逆变器可以启动	直流侧电压恢复到逆变器允许工作范围后，逆变器应能正常启动

809	电压互感器的基本误差有（　　）	AC	电压误差	电流误差	角度误差	频率误差

810	网络报文记录及分析装置进行协议解析的基本对象是通信链路，主要包括（）	ABCD	104通信链路	MMS通信链路	GOOSE通信链路	SV通信链路

811	时间同步系统由（ ）部分组成。	BCD	时钟保持单元	主时钟	时间信号传输通道	时间信号用户设备接口

812	智能变电站系统中，（ ）属于监控系统的高级应用范畴。	ABC	在线检测	智能告警	程序化操作	GOOSE通讯

813	以下说法正确的有（ ）	ABD	接通直流电源时，PMU装置应不误发信号	断开直流电源时，PMU装置应不误发信号	直流电源恢复后，需要人工干预后PMU装置再正常工作	双电源PMU装置在其中一路电源断开后仍然正常工作

814	常用的串行通信接口标准有：（ ）	ABC	RS-232C	RS-422	RS-485	RS-487

815	后台监控系统中设备组表里各设备组数据库包括(_)。	ABCD	遥信表	遥测表	遥控表	档位表

816	用跨相90°接线法测无功功率时，在（ ）情况下，测量的三相三线制或三相四线制测量值准确度高。	AD	三相电流完全对称	三相电流不完全对称	三相电压不对称	三相电压对称

817	关于模拟量精度要求，下列选项正确的是（ ）。	AB	电压电流测量精度≤0.20%	功率测量精度≤0.50%	频率测量精度≤0.50%	直流量测量精度≤0.50%

818	综自变电站某间隔测控装置出现故障，可能出现的现象（ ）	ABC	该间隔测控装置和通讯网关机、以及操作站（后台）通讯都中断	操作站（后台）和远方调度主站都显示该间隔所有遥测不刷新	操作站（后台）和远方调度主站遥信状态和遥测值不相同	现场把手操作无法成功

819	变电站计算机监控系统中同期定值中包含频差定值、压差定值和（　）。	ABC	相角差定值	检无压定值	断路器合闸动作时间	断路器分闸动作时间

820	独立UPS由（ ）组成。	ABCD	整流器	逆变器	旁路开关	蓄电池

821	远动通道有（ ）。	BC	微波（模拟、数字两种）	"电力载波,电缆"	光纤	超声波

822	UPS蓄电池定期维护的内容是：（ ）	ACD	对电池组中的电池做静态、动态测试	蓄电池内阻测试	蓄电池的充、放电测试	对电池组的联接进行检查

823	操作系统安全加固措施包括（ ）。	ABCD	升级到当前系统版本	安装后续的补丁合集	关闭SNMP协议	禁止任何应用程序以超级用户身份运行

824	以下哪些属于厂站信息参数。（    ）	ABCD	一次设备编号的信息名称	SOE的选择设定	向有关调度传输数据的方式、通信规约、数据序位表	电压、电流互感器变比

825	（ ）是相与相之间通过金属导体、电弧或其他较小阻抗连接而形成的短路。	BCD	单相短路	两相接地短路	两相短路	三相短路

826	同期合闸的条件是（ ）在规定范围内。	ABD	电压差	频率差	潮流差	相位差

827	以下关于低频振荡的描述正确的是（ ）	ACD	低频振荡一般分局部模式振荡和区域间模式振荡	低频振荡时电压和电流波动很小，基本没有危害	低频振荡的频率一般为0.1Hz~2.5Hz	PSS是抑制低频振荡的有效措施

828	UPS电源蓄电池放电测试可以采用以下（ ）方式进行。	ABD	UPS主机智能放电	断开UPS交流电输入，利用现有设备负载放电	不用断开UPS交流电输入，利用现有设备负载或使用专用负载放电	断开UPS交流电输入，使用专用负载放电

829	在线更换关口电表时，需要考虑对换表这段时间内损失的电量进行补偿，电量补偿通常采用以下方式：（     ）。	ABC	按其相应时段的主表或副表值补偿	按其相应时段的遥测量积分数据补偿	按其对侧相应时段的主表或副表值并考虑一定的损耗补偿

830	交流采样算法有（ ）。	AD	时域分析算法	数字滤波算法	平均值算法;	频域分析算法

831	电压/无功控制是通过调整（ ），并满足全网各节点的电压要求，保证全网网损达到最少。	ABCD	发电机及调相机无功出力	电容器组的投切	变压器分接头位置	电抗器的投切

832	数字通信方式与模拟信号方式相比的主要优点是(   )。	ABCD	抗干扰能力强，无噪声累积	设备便于集成化，小型化	数字信号易于加密	灵活性强，能适应各种业务要求

833	分层分布式变电站监控系统的结构分为（ ）。	AC	站控层	网络层	间隔层	设备层

834	关于数据通信网关机的数据远传，描述正确的有（ ）。	ABCD	应支持周期、突变或者响应总召的方式上送主站	对未配置的主站IP地址发来的链路请求应拒绝响应	应支持开关、刀闸等位置信息的单点遥信和双点遥信上送，双点遥信上送时应能正确反映位置不定状态	数据通信网关机重启后，不上送间隔层设备缓存的历史信息

835	目前常用的提高系统静稳定的措施是（ ）	ABCD	采用自动调节励磁装置	减少线路电抗	改善系统结构	改变运行方式

836	阀控式密封电池的充电方法按使用用途可分为（ ）。	ABC	浮充电	快速充电	正常充电	过充电

837	电力系统短路故障，由于一次电流过大，电流互感器发生饱和，从故障发生到出现 电流互感器饱和，称 TA 饱和时间 tsat，下列说法对的是（ ）。	BC	减少TA二次负载阻抗使tsat减小	减少TA二次负载阻抗使tsat增大	TA剩磁越大，可使tsat减小	tsat与短路故障时的电压相角无关

838	自动化设备的检验分为哪几种：（ ）	BCD	设备出厂验收	新安装设备的验收检验	运行中设备的定期检验	运行中设备的补充检验

839	运行人员在操作站（后台）进行变压器调档时，目标是将9档升到10档，执行操作后，操作站（后台）变压器档位显示从9档变成0档，可能的原因（ ）	ABC	变压器10档遥信回路故障	变压器调压分接头没有调节到位，导致调压机构未处在正常档位位置	档位信息从遥信转遥测出现错误	变压器调档升降回路反了

840	计算机内部总线分为（ ）	ABD	数据总线	地址总线	网络总线	控制总线

841	测控装置的组屏原则是（ ）	ABCD	按照“功能分区，端子分段”的原则，根据测控屏（柜）端子排功能不同，分段设置端子排	端子排按段独立编号	共端、同名出口端采用端子连片	一个端子的每一端只能接一根导线

842	我们通常所说的调压措施有（ ）	ABC	改变发电机的端电压	调整变压器分接头	线路并联电抗	线路串联电容

843	测得某线路二次功率值与实际二次值相比明显偏小，其可能的原因是（　　）。	AB	电压互感器（TV）电压缺相	某相电流被短接	变送器辅助电源故障	远动终端设备死机

844	远动通信传输采用越死区传送的原因是（ ）。	AC	降低通信传输负载	减少遥信信息量	减少遥测传送数据量	减少遥测采集数量

845	监控系统的电压无功自动控制具有哪些模式？（ ）	ABD	闭环	半闭环	半开环	开环

846	UPS电源之间的切换条件是（ ）。	ACD	同频	同压	同相	同幅

847	电力系统序参数包括（ ）。	ABD	零序	负序	中序	正序

848	通常GPS装置中同步信号IRIG-B（DC）码可以有（ ）电接口类型。	ABCD	RS-232	RS-422	RS-485	TTL

849	抑制低频振荡的方法有（ ）	BCD	提高继电保护动作速度	采用电力系统稳定器	直流输电提供附加阻尼	利用静止无功补偿器的附加控制

850	下列对强电开入回路或直跳回路的启动电压描述正确的选项是（ ）。	AD	开入电压小于额定直流电源电压55%时装置应可靠不动作	开入电压小于额定直流电源电压70%时装置应可靠不动作	开入电压大于额定直流电源电压55%时装置应可靠动作	开入电压大于额定直流电源电压70%时装置应可靠动作

851	电磁干扰的三要素是(   )	ABC	电磁干扰源	干扰传播路径	电磁敏感设备	抗干扰设备

852	二次系统接地的种类一般分为：（ ）。	ABC	安全保护接地	交流接地	信号接地	外壳接地

853	在全双工的以太网交换机中，哪个是正确的？ （ ）	ABC	冲突被实质上消除了	使用了节点间的两个线对和一个交换连接	节点之间的连接被认为是点到点的	带宽实际没有变化

854	电源停电后电池的后备时间取决于（ ）。	ABCD	电池的额定容量	负载功率	电池的温度	电池已使用的年限

855	系统的备用容量一般包括（ ）	ABC	热备用	事故备用	检修备用	国民经济

856	以下（ ）系统需要时间同步系统装置以精确保证时间要求。	ACD	变电站监控系统	调度生产管理系统	微机保护装置	功角测量系统

857	测量误差的表示方法有（ ）。	ABD	绝对误差	相对误差	综合误差	引用误差

858	实现主机安全防护主要的方式包括（ ）。	BCD	定期磁盘清理	安全配置	安全补丁	安全主机加固

859	关于测控遥信性能检测测试要求，下列说法正确的是（ ）	ABCD	施加开入电压为70%额定值时，遥信状态为逻辑“1”，开入电压为55%额定值时，遥信状态为逻辑“0”	SOE分辨率应不大于1ms	当装置上100%的遥信同时动作，不应误发、丢失遥信，SOE记录正确	单路遥信防抖时间可独立设置，步长1ms，范围为0～10s，装置不应出现漏报、误报

860	电平可分为（ ）。	AC	相对电平	平均电平	绝对电平	中等电平

861	关于测控装置联闭锁功能，下列说法正确的是（ ）。	ABCD	具备存储防误闭锁逻辑功能，该规则和站控层防误闭锁逻辑规则一致	具备采集一、二次设备状态信号、动作信号和量测量，并通过站控层网络采用GOOSE服务发送和接收相关的联闭锁信号功能	具备根据采集和通过网络接收的信号，进行防误闭锁逻辑判断功能，闭锁信号由测控装置通过过程层GOOSE报文输出	具备联锁、解锁切换功能，联锁、解锁切换采用硬件方式，不判断GOOSE上送的联锁、解锁信号

862	在综自变电站中，在操作站（后台）上发现某相电流与实际电流差距较大，但远方调度主站显示该相电流正常，可能的原因（ ）	ABC	操作站（后台）该相电流变比填写错误	操作站（后台）该相电流展示错误	操作站（后台）连接站控层网口都出现故障	测控装置采集精度不足

863	变压器并列运行目的主要是（ ）。	ABC	提高供电可靠性	提高变压器运行的经济性	以减少总的备用容量	减少短路电流

864	励磁系统接入遥信量包括（ ）	ABCD	AVR自动/手动信号	低励限制动作信号	PPS投入/退出信号	过励限制动作信号

865	"自动重合闸按重合闸的动作分类,可以分为（ ）。"	AB	机械式	电气式	自动式	手动式

866	（     ）时重合闸都是被闭锁的。	CD	不跳闸	正常合闸	手动跳闸	远方跳闸

867	遥控操作记录包含哪些内容（ ）。	ABCD	命令来源	操作时间	操作结果	失败原因

868	关于蓄电池容量测试及放电测试，下例说法正确的有	ABC	每年应以实际负荷做一次核对性放电试验，放出额定容量的30～40%	每三年应做一次容量试验，使用六年后宜每年一次	蓄电池放电期间，应使用在线测试装置实时记录测试数据，或每小时测量并记录一次端电压、放电电流	每二年应做一次容量试验，使用四年后宜每年一次

869	与交流采样相比，直流采样的缺点有（ ）。	ABCD	变送器对被测量突变反映较慢；	变送器测量谐波有较大误差；	监控系统的测量准确度直接受变送器的准确度和稳定性影响；	维修较为复杂。

870	测控装置对断路器的控制应具备检同期合闸功能，具备（ ）闭锁功能。	ABCD	电压差	相角差	频率差	滑差

871	电力系统电压控制目的是（ ）。	ABC	向用户提供合格的电能质量	保证电力系统安全稳定运行	降低电网传输损耗，提高系统运行的经济性

872	测控装置遥信变位不上送SOE原因（ ）。	BD	双位置遥信属性定义错误	装置开入定值未设置SOE上送	遥信扫描使能标志未投入	监控SOE告警动作集未设置使能、显示等

873	大型变电站一般有多个不同电压等级的保护小室，其PMU子站系统一般由以下装置组成（ ）	ABCD	时间同步装置	PMU装置	交换机	数据集中器

874	属于II区数据通信网关机数据采集范畴的是（ ）。	ABC	保护录波文件	一、二次设备在线监测信息	辅助设备运行状态信息	告警直传、远程浏览信息

875	对于3/2接线测控和电流及和功率计算，下列说法正确的是（ ）。	BC	装置正常运行状态下，处于检修状态的电压或电流采样值正常参与和电流与和功率计算，和电流、和功率与处于检修的合并单元的品质保持一致	装置正常运行状态下，处于检修状态的电压或电流采样值不参与和电流与和功率计算，和电流、和功率与非检修合并单元的品质保持一致	装置检修状态下，和电流及和功率正常计算，不考虑电压与电流采样值检修状态，电压、电流、功率等电气量置检修品质	装置检修状态下，当电压与电流采样值为检修状态时，和电流及和功率才正常计算，电压、电流、功率等电气量置检修品质

876	以下哪些属于生成树协议的（ ）	ABC	STP	MSTP	RSTP	PPTP

877	电缆中加屏蔽层是为（）	AC	减少电磁干扰辐射	增加对外界干扰的灵敏度	减少对外界干扰的灵敏度	增加电磁干扰辐射

878	密封蓄电池组遇有下列情况之一时应进行充电？（ ）。	CD	1个单体电池故障	浮充电压有1只低于2.18V/只	搁置不用时间超过三个月	浮充电压有两只以上低于2.18V/只

879	并联电抗器的主要作用是（）	ABCD	降低网损	减小线路压降	提高供电能力	改善电压质量

880	影响泄漏电流测量值的因素有（ ）。	ABCD	微安表所处的位置的影响	试验电源电压变化的影响	表面泄漏电流的影响	温度的影响

881	交联电缆的热击穿的原因是（ ）。	BCD	电缆绝缘介质在电流的作用下，由于介质损耗所产生的热量使绝缘介质温度升高。	在电场的作用下若发热量大于向周围媒质散发出的热量，则温度持续上升。	在电场的作用下随着温度不断升高，使绝缘介质发生烧焦，开裂或局部熔断，最后导致击穿。	在电场的作用下热击穿电压作用时间长，一般发生在电缆运行过程中。

882	回流线的选择与设置，下列规定正确的是（）。	ABC	回流线的阻抗及其两端接地电阻，应达到抑制电缆金属层冲击感应过电压。	回流线的截面应满足最大暂态电流作用下的热稳定要求。	回流线的排列配置方式，应保证电缆运行时在回流线上产生的损耗最小。	电缆线路任一终端设置在发电厂、变电站时，回流线应独立接地。

883	运行电缆线路温度测量方法一般可采用（ ）。	ACD	热电偶	示温蜡片	红外线测温仪	红外线成像仪

884	护层电压对电缆的影响，不正确的是（ ）。	AB	护层电压对电缆主绝缘不造成影响	在水平排列线路中，边相的护层感应电压较中相感应电压为低	在等边三角形排列的线路中，三相护层感应电压相等	单芯电缆铅包接地后，由于铅包感应电压在铅包中产生护层循环电流，造成护层损耗发热，将降低电缆的输送容量约30%～40%左右

885	断路器进行三相同时接触误差的测定，其具体规定是（ ）	BC	三相之间不同期接触误差不应超过1mm	三相之间不同期接触误差不应超过2mm	同相两触头不同期误差在35kV断路器上不应超过0．5mm	同相两触头不同期误差在35kV断路器上不应超过1mm

886	目前纵联电流差动保护应用的通道形式有：（    ）。	ABD	光纤通道	微波通道	载波通道	导引线

887	从断路器本身而言主要监控的信号为：（   ）	ABCD	变位信号	储能信号	SF6 气体报警闭锁信号	液压信号

888	变压器过励磁主要是因为以下的（   ）原因造成工作磁通密度增加，变压器铁芯饱和。	AC	电压升高	电压下降	频率下降	频率升高

889	下列哪些保护在系统振荡时可能会误动：(     )。	CD	分相电流差动保护	方向零序保护	距离保护	过电流保护

890	110kV及以上电压互感器一次不装熔断器的主要原因是（   ）。	ACE	合理改变系统运行方式，限制和减少系统短路电流	采取限流措施，如加装并联电抗器等以限制短路电流	在集电保护上采取相应的措施，如控制断路器的跳闸顺序等	当断路器液压机构打压频繁或突然失压时应申请停电处理，在设备停电前，应及时人为启动油泵	开关设备应按规定的检修周期和实际短路开断次数及状态进行检修，做到“应修必修，修必修好”。

891	晶体管有哪些主要参数（   ）	ABC	放大倍数；	反向饱和电流；	穿透电流。	饱和电流

892	对于高频闭锁式保护，如果由于某种原因使高频通道不通。则(    )。	ABC	区内故障时能够正确动作	功率倒向时可能误动作	区外故障时可能误动作	区内故障时可能拒动

893	继电保护装置中采用正序电压做极化电压有以下优点（    ）。	AB	故障后各相正序电压的相位与故障前的相位基本不变，与故障类型无关，易取得稳定的动作特性	除了出口三相短路以外，正序电压幅值不为零	可提高保护动作时间

894	过渡电阻对单相阻抗继电器（I）类的影响有（    ）。	AB	稳态超越	失去方向性	暂态超越	振荡时易发生误动

895	变压器差动保护防止励磁涌流的措施有(    )。	ABD	采用二次谐波制动	采用间断角判别	采用五次谐波制动	采用波形对称原理

896	由开关场至控制室的二次电缆采用屏蔽电缆且要求屏蔽层两端接地是为了降低（    ）。	ABC	开关场的空间电磁场在电缆芯线上产生感应，对静态型保护装置造成干扰	相邻电缆中信号产生的电磁场在电缆芯线上产生感应，对静态型保护装置造成干扰	本电缆中信号产生的电磁场在相邻电缆的芯线上产生感应，对静态型保护装置造成干扰	由于开关场与控制室的地电位不同，在电缆中产生干扰

897	电力系统继电保护运行统计评价范围里有：（    ）。	ABC	发电机、变压器的保护装置	安全自动装置	故障录波器	直流系统

898	根据静态继电保护及安全自动装置通用技术条件的规定，静态型保护装置的绝缘试验项目有：（    ）。	ACD	工频耐压试验	绝缘老化试验	绝缘电阻试验	冲击电压试验

899	低频减负荷装置定检应做（    ）试验。	AB	低压闭锁回路检查	滑差闭锁	负荷特性检查	功角特性检查

900	谐振过电压分为（    ）。	ABC	线性谐振过电压	铁磁谐振过电压	参数谐振过电压	操作谐振过电压

901	无功调节的手段有（    ）。	BCD	调变压器分接头	投切电容器组	投切电抗器组	发电机调节

902	高频阻波器能起到（    ）的作用。	AD	阻止高频信号由母线方向进入通道	阻止工频信号进入通信设备	限制短路电流水平	阻止高频信号由线路方向进入母线

903	不需要考虑振荡闭锁的继电器有（    ）。	BC	极化量带记忆的阻抗继电器	工频变化量距离继电器	多相补偿距离继电器

904	电力系统发生全相振荡时，（    ）不会发生误动。	BD	阻抗元件	分相电流差动元件	电流速断元件	零序电流速断元件

905	在检定同期、检定无压重合闸装置中。下列的做法正确的是（    ）。	BD	只能投入检定无压或检定同期继电器的一种	两侧都要投入检定同期继电器	两侧都要投入检定无压和检定同期的继电器	只允许有一侧投入检定无压的继电器

906	电力系统高次谐波有()危害	ABCD	"上一级电压过低,超过规定值"	负荷过大或过负荷运行	"无功补偿容量不足,功率因数过低"	变压器分接头位置调整偏低

907	三绕组变压器三侧都装过流保护的作用是()	BDE	能有选择地切除变压器内、外部故障	"能有选择地切除故障,无需将变压器停运

线"	能快速切除变压器内、外部故障	各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护	可以保护变压器任意一侧的母线

908	在检修工作前应进行工作布置，明确工作地点、（   ）、工作方案和书面安全要求，以及工作班成员的任务分工。	ABC	工作任务	工作负责人	作业环境	工作人员	工作分工

909	《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》 GB26860-2011安全组织措施作为保证安全的制度措施之一，包括工作票、工作的许可、（   ）和终结等。	BCE	签发	监护	间断	安全交底	转移

910	工作票是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一，可包含（  ）、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施，以及工作票签发人.工作许可人.工作负责人和工作班成员等内容。	ABCD	编号	工作地点	工作内容	工作计划时间	工作时长

911	工作许可后，（   ）应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。	AD	工作负责人	工作许可人	工作票签发人	专责监护人

912	"检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应按以下要求进行：（  ）"	ABC	全体工作人员撤离工作地点	收回该系统的所有工作票，拆除临时遮栏.接地线和标示牌，恢复常设遮栏	应在工作负责人和运行人员全面检查无误后，由运行人员进行加压试验	全体工作人员参与	重新履行工作票手续

913	在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时，工作负责人应向工作人员交待（   ）。	ABE	带电范围	安全措施	危险点	作业范围	注意事项

914	全部工作完毕后，工作负责人应向运行人员交待所修项目状况、（  ）等，并与运行人员共同检查设备状况.状态，在工作票上填明工作结束时间，经双方签名后表示工作票终结。	ABD	试验结果	发现的问题	隐患	未处理的问题	缺陷

915	高压设备符合下列条件时，可实行单人值班或操作：（  ）	BC	110kV带遥控操作的变电站	室内高压断路器的操作机构用墙或金属板与该断路器隔离或装有远方操作机构	室内高压设备的隔离室设有安装牢固、高度大于1.7m的遮栏，遮栏通道门加锁	设备检修时	确认安全的前提下

916	操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式，可包含编号、（   ）以及操作人或监护人签名等。	ACE	操作任务	操作要求	操作顺序	操作重点	操作时间

917	工作结束时，应得到工作负责人的工作结束报告，确认（   ）并与记录核对无误后方可下令拆除发电厂或变电站内的安全措施，向线路送电。	ACD	所有工作班组均已完工	所有操作完毕	接地线已拆除	工作人员已全部撤离线路	所有工作任务完成

918	《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定：第 9.1.5 条：带电作业有以下情况之一者，应停用重合闸或直流再启动装置，并不应强送电：（   ）。	BCDE	送电失败	中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业	中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业	直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业	不应约时停用或恢复重合闸及直流再启动装置

919	电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定：第 9.4.2 条：不应使用（   ）的带电作业工具。	ACDE	损坏	未经严查	受潮	变形	失灵

920	《电力安全工作规程（发电厂和变电站电气部分）》规定：低压回路停电工作的安全措施：（   ）。	BCE	手持绝缘工具、戴安全帽	停电、验电、接地、悬挂标示牌或采取绝缘遮蔽措施	邻近的有电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施	佩戴防毒面具或佩戴正压式空气呼吸器	停电更换熔断器后恢复操作时，应戴手套和护目眼镜

921	现场勘察应查看现场检修（施工）作业范围内设施情况，现场作业条件、（   ），应（   ）、保留或邻近的带电部位等。	AD	环境	佩戴的防护装备	危险性	停电的设备	接地情况

922	"《电力安全工作规程 电力线路部分》GB26859-2011  5.2.2

4.根据现场勘察结果，对危险性、（   ）和（   ）作业项目，应制定组织措施、技术措施和安全措施。"	BD	重点的	复杂性	具有挑战性的	困难程度较大的	存在隐患的

923	测量带电线路导线的垂直距离（导线弛度、交叉跨越距离），可用测量仪或使用绝缘测量工具。不应使用（  ）等非绝缘工具。	ABC	皮尺	普通绳索	线尺	钢尺	钢丝绳索

924	电缆试验的安全措施有哪些（   ）	ACDE	电缆试验前后以及更换试验引线时，应对被试电缆（或试验设备）充分放电	电缆试验前，实习人员可以进入试验场所。	电缆试验时，应防止人员误入试验场所。电缆两端不在同一地点时，另一端应采取防范措施	电缆耐压试验分相进行时，电缆另两相应短路接地	电缆试验结束，应在被试电缆上加装临时接地线，待电缆尾线接通后方可拆除

925	高处作业应采取（）等措施，防止工作人员发生坠落。	BCDE	安全带	搭设脚手架哦	使用高空作业车	梯子	移动平台

926	在检修工作前应进行工作布置，明确（）、工作环境、工作方案和书面安全要求，以及工作班成员的任务分工。	BDE	工作方法	工作地点	工作质量	工作任务	工作负责人

927	线路停电装设接地线应遵守下列哪些规定（）	ACD	工作地段各端以及可能送电到检修线路工作地段的分支线都应装设接地线	工作地段各端每个分支线都应装设接地线	直流接地极线路，作业点两端应装设接地线	配合停电的线路可只在工作地点附近装设一处接地线E.装设接地线可单人进行

928	生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“管生产必须管安全”的原则(）生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作	ABCDE	计划	布置	检查	总结	考核

929	带电绝缘工具在运输过程中，应装在（）、工具箱或（   ）内。	BC	工具袋	专用工具袋	专用工具车	帆布袋	木质箱

930	在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时，工作负责人应向工作人员交待（）。	ABE	带电范围	安全措施	危险点	作业范围	注意事项

1	简述光伏电站的主要组成部分及其作用。	"光伏电站主要由光伏阵列、防雷汇流箱、直流防雷配电柜、并网逆变器、交流配电柜组成 。

(1)光伏阵列的作用：将光能转换成电能。

(2)防雷汇流箱的作用：减少了太阳能光伏阵列与逆变器之间的连线，方便维护，提高可靠性。

(3)并网逆变器的作用：将电能转化为与电 网同频、同相的正弦波电流， 馈入电网。

(4)交流配电柜的作用：将逆变器输出的交流电接入后，经过断路器接入电网，保证系统的正常供电，同时还能对线路电能进行计量。

(5)直流防雷配电柜的作用： 将直流汇流箱输出的直流电流进行汇流后接到逆变器。"

2	某设备装有电流保护，电流互感器的变比是200／5，整定值是4A，如果原整定值不变，将电流互感器变比改为300／5，应整定为多少?	"解：原整定值的一次电流为

4×200／5=160(A)

当电流互感器的变比改为300／5后，其整定值应为

IDy=160／300／5=2.67(A)

答：整定值为2.67A。"

3	某站新装GGF-300型蓄电池共118个准备投入运行，运行人员在验收时以30A的电流放电，测得电压为236V，停止放电后蓄电池组电压立即回升到253．7V，求蓄电池组的总内阻r和每个电池的内阻r′。

解：r=(253.7-236)／30=0.59(Ω)

r′=r／118=0.59／118=0.005(Ω)

答：蓄电池组的总内阻为0.59Ω，每个电池的内阻为0.005Ω。"

4	设线路上电压约为6kV，如何测量？如线路电压为5.7kV，则实际电压互感器二次输出的电压为多少?

5	电能表和功率表指示的数值有哪些不同?	答：功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的功率；而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。

6	直流控制电源系统在电站中的作用？	答：直流控制电源系统在电站中是为控制、操作、信号、继电保护、自动装置、UPS及事故照明等提供可靠直流电源。

7	简述电气五防有哪些?	答：电气五防：（1）防止误分、合断路器；（2）防止带负荷拉、合隔离开关；（3）防止带电挂（合）接地线（接地开关）；（4）防止带接地线（接地开关）合断路器（隔离开关）；（5）防止误入带电间隔。

8	隔离开关有哪几项基本要求?	答：(1)隔离开关应有明显的断开点；(2)隔离开关断开点间应具有可靠的绝缘；(3)应具有足够的短路稳定性；(4)要求结构简单、动作可靠；(5)隔离开关与其接地开关间应相互闭锁。

9	隔离开关允许切断的最大电感电流和最大电容电流是否一样?为什么?	答：不一样。由于隔离开关没有装设灭弧设施，隔离开关断流是靠电极距离加大而实现的，故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。电感的磁场能量不能突变，所以电路中的电弧比其他性质电路(阻性和容性)电弧要难以切断。

10	低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么?	答：不能，因为：（1)共用同一条电缆会降低直流系统的绝缘水平；(2)如果直流绝缘破坏，则交直流混线会造成短路或继电保护误动。

11	简述太阳能电池组件发电原理？	答：太阳能电池组件发电的原理是半导体光伏效应，即在太阳光照射下太阳能电池组件产生“光生伏特”效应，将光能转换为电能。

12	简述光伏电站逆变器的工作过程？	答:光伏阵列输入的直流通过直流滤波器滤波和直流母线电容稳压后，再通过三相全桥IGBT功率模块进行逆变，输出三相交流电压，然后通过交流滤波器滤波后，经过外置的变压器升压后并入电网发电。

13	简述断路器失灵保护？	答：断路器失灵保护是指当故障线路的继电保护动作发出跳闸脉冲后，断路器拒绝动作时，失灵保护动作，切断与此断路器有电气连接的所有断路器，将故障部分隔离，并使停电范围限制为最小的一种后备保护。

14	何谓保护接零?有什么优点？	答：保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分，用导线与系统零线进行直接相连的方式。采取保护接零方式，可以保证人身安全，防止发生触电事故。

15	过电流保护的动作原理是什么?	答：电网中发生相间短路故障时，电流会突然增大，电压下降。过电流保护就是当故障电流达到整定的动作电流值时，保护装置有选择性地切除故障设备。

16	什么是电站安稳装置？	答：安稳装置就是安全稳定控制装置，也叫稳控装置，主要作用是保障电网稳定。当电力系统失去稳定，为避免发生大面积停电，稳控装置依据调度主站既定策略切除光伏电站馈线。

17	什么是电力同步相量测量装置PMU？	"答：PMU装置用于同步相量测量与输出,并进行动态数据记录的装置,可为电网广域测量系统提供数据基础。厂站PMU装置由采集单元、数据集中处理单元、对时单元、人机界面及通信模块组成。各采集单元采集的电流、电压、频率、相角等数据经过通信模块传送到电网调度系统主站。"

18	什么是UPS系统?有几路电源?分别取自哪里?	"答:交流不间断供电电源系统简称UPS系统。

一般UPS系统输入有三路电源:

(1)工作电源:取自厂用低压母线；

(2)直流电源:取自直流220V母线；

(3)旁路电源:取自保安电源母线。"

19	什么是太阳总辐射、直接辐射、散射辐射？	答：太阳总辐射是指水平面从上方2π立体角范围内接收到的直接辐射和散射辐射。直接辐射是指太阳辐射以平行光线的形式直接投射到地面的太阳辐射。散射辐射是指太阳辐射遇到大气中的气体分子、尘埃等产生散射，以漫射形式到达地球表面的辐射能。

20	太阳能电池组件为什么要并联旁路二极管？	答：太阳能电池组件在运行时，当组件其中某一个部分被阴影遮挡或出现故障而停止发电时，在电池组件两端形成正向偏压，为了不影响其他正常组件的发电，所以在电池组件输出端的两极并联旁路二极管。

21	光伏电站汇流箱和电池组件中二极管的区别是什么？	答:光伏电站直流防雷汇流箱中二极管与组件接线盒中二极管的作用是不同的。太阳能电池组件接线盒中的二极管主要是当电池片被遮挡时提供续流通道，而汇流箱中的防反二极管主要是防止组串之间产生环流。

22	光伏电站直流防雷汇流箱数据采集模块的作用是什么？	答：为了便于监测各电池组串的工作状态，汇流箱内增设数据采集模块。对每路光伏组串的电流、电压信号和开关量采样，经单片机技术A/D 转换变成数字量后，通过标准的RS-485通讯方式上传给监控系统。

23	光伏电站直流防雷配电柜的作用是什么？	答：光伏发电直流配电柜主要应用在光伏电站连接汇流箱与光伏逆变器，起功率汇集作用，并提供防雷及过流保护。

24	光伏电站逆变器直流侧，为什么要串联一个防反二极管？	答：为了防止夜间或阴雨天太阳能方阵工作电压低于其供电的直流母线电压时，逆变器直流母线反过来向太阳能方阵倒送电，因而消耗能量和导致太阳能组件发热，起单向导通的作用。

25	什么是互感器的减极性，什么是电流互感器的同极性端？	答：当互感器一次电流从首端流入，从尾端流出时，二次电流从首端流出，经二次负载从尾端流入，这样的极性标志为减极性。电流互感器为减极性时，一、二次绕组的首端L1和K1称为同极性端。

26	什么是逆变器最大功率点跟踪(MPPT)控制模式？	答：逆变器的最大功率点跟踪(MPPT)模式是逆变器的运行功率随着光照强度的变化运行功率跟着变化，自动跟踪电池组串的最大功率点。

27	什么叫绝缘的介质损耗?测量介质损耗有什么意义?	答：电气设备的绝缘在交流电压作用下大都表现为容性阻抗，但并不是纯容性，其有功功率损失部分统称为绝缘的介质损失。绝缘受潮后有功功率损失明显增大，因此对大部分电气设备通过检测介质损失，可以检查出绝缘是否受潮。

28	太阳能电池组件发电效率与组件温度的变化关系，简述原因？	答：太阳能电池组件的发电效率与温度成反比，因为太阳能电池组件的开路电压温度系数为负值，且大于太阳能电池组件的短路电流温度系数，由于开路电压温度系数大于短路电流温度系数，导致当温度升高时，太阳能电池组件发电效率降低。

29	什么叫变压器的分级绝缘和全绝缘？	答：分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。相反，变压器首端与尾端绝缘水平一样的叫全绝缘。

30	变压器的油枕起什么作用?	答：当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时，油枕起储油和补油作用，能保证油箱内充满油，同时由于装了油枕，使变压器与空气的接触面减小，减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计，可以监视油位的变化。

31	光伏电站监控系统站控层、间隔层设备分布情况?	答：光伏电站计算机监控系统通常采用分层分布结构，由间隔层和站控层两部分组成。站控层设备包括各类面向全站管理的服务器、操作员站、远动通信装置及其他接口设备等；间隔层设备包括现地测控装置、间隔层网络与站控层网络的接口和通讯管理机、光伏发电单元网络的接口和通讯管理机。

32	光伏电站监控系统应具备哪些功能？	答：光伏电站计算机监控系统应有数据采集（遥测/遥信）、数据处理、控制操作、防误闭锁、告警、事故顺序记录和追忆、画面生成及显示、计算及制表、系统时钟对时、系统自诊断和自恢复、有功功率控制、无功电压控制、功率预测、继电保护故障信息管理系统、辅助系统、系统通讯、远动通讯。

33	变压器气体继电器的巡视项目有哪些?	答：变压器气体继电器的巡视项目有：(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置；(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态；(3)检查油枕的油位在合适位置，继电器应充满油；(4)气体继电器防水罩应牢固。

34	光伏电站逆变器着火后如何处理？	答:迅速切断着火逆变器及相邻逆变器交直流电源。确定断电后，佩戴防毒面具，使用灭火器进行灭火。

35	为什么电缆线路停电后短时间内还有电压?	答：电缆线路相当于一个电容器，停电后线路还存有剩余电荷，对地仍然有电位差。因此必须经过充分放电后方可装设接地线。

36	直流配电柜的日常巡视项目有哪些？	"答：（1）检查柜体正常、锁具完好、标识标号完整；

（2）检查柜内无异音、异味、放电现象，各连接点连接牢固、无过热、变色现象，各支路开关位置正确，无跳闸脱扣现象；

（3）检查接地线连接良好，防雷模块正常；

（4）检查直流柜电流表、电压表指示正常。"

37	高压验电器操作“三步骤”指什么？	"答：（1）验电前进行自检，方法是按下自检按钮，指示灯有间断闪光，同时发出音响报警，判定该仪器正常。再将验电器在同电压等级带电设备上验电，再次确认仪器完好，工作正常；

（2）在已停电的设备进出线两侧逐相验电；

（3）当验明无电后再把验电器在同电压等级带电设备上复核一下，看其是否良好。"

38	操作中发生疑问时有哪些规定？	答：当操作中发生疑问时，应立即停止操作，向值班调度员或值班负责人报告，并禁止单人滞留在操作现场，待值班调度员或值班负责人再行许可后，方可进行操作。不准擅自更改操作票，不准随意解除闭锁装置。

39	光伏电站消防安全重点防火部位包括哪些？	答：物资及危险化学品库房、变压器、电缆沟、电缆夹层及电缆通道、主控制室、计算机房、通信机房、二次盘室、配电室、光伏阵列 、直流蓄电池室、档案室。发生火灾可能严重危及人身、电力设备和电网安全以及对消防安全有重大影响的其他部位。

40	电气设备接地装置日常检查、维护项目有哪些？	"答：（1）设备接地部分、接地连线（或接地引下线）和接地体三者之间连接良好，接地引线无丢失、断股、损伤。接地螺栓是否拧紧，焊接处是否牢固、无脱焊现象；

（2）接地标志齐全、明显。接地体有无外露、严重腐蚀，在埋设范围内有无土方施工；

（3）每年雷雨季节来临前，对接地装置进行一次全面的检查维护。"

41	电力变压器充电时应遵循什么原则？	答：应当从装有保护的电源侧充电，各侧均有保护的，应从高压侧充电。三圈变压器不应从中压侧充电。充电时，变压器中性点隔离开关必须投入接地。

42	变压器出现假油位，可能是哪些原因引起的?	答：变压器出现假油位可能是由以下原因引起的：(1)油标管堵塞；(2)呼吸器堵塞；(3)油枕与主油箱连接管路阀门未打开；(4)油枕在加油时未将空气排尽。

43	变压器的零序保护的作用是什么?	答：变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧，用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路，也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护。

44	什么是辐照量和辐照度，单位各是什么？	"答：辐照量是以辐射形式发射、传播或接收的能量。在太阳能资源里是指将辐射到物体某一表面的辐照度在单位时间内的积分，单位用MJ/m2。?

辐照度即辐射照度，是表面单位面积的入射功率，单位为W/m2（瓦特每平方米）。用途是表示到达一个表面的光强。"

45	直流汇流箱支路保险熔断的判断方法？	"答：（1）断开汇流箱出线开关，分别取下支路正负极保险，使用万用表测量保险的导通，若不导通则判断为该保险熔断；

（2）汇流箱正常运行情况下测量零电流支路保险上下两侧的电压，若存在较大的电压差，则判断为该保险熔断。"

46	造成直流汇流箱支路电流为零的原因有哪些？	"答：（1）电池组件接线盒烧损，形成开路；

（2）连接MC4插头烧损、脱落或支路电缆断线形成开路；

（3）汇流箱内保险熔断；

（4）汇流箱或直流配电柜内的开关脱扣或故障。"

47	直流汇流箱内部发热原因有哪些？	答：（1）汇流箱支路进线端子虚接；（2）汇流箱进线电缆与保险盒连接处未使用线鼻子，压接质量不高；（3）保险座与保险导电部分接触不良；（4）保险盒之间未留有间隙，紧密排列。

48	《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中对防止监控系统误操作有哪些规定？	"答：（1）严格执行操作票、工作票制度，使两票制度标准化，管理规范化。

（2）严格执行操作指令。当操作发生疑问时，应立即停止工作，并向发令人汇报，待发令人再行许可，确认无误后，方可进行操作。

（3）计算机监控系统控制流程应具备闭锁功能，远方、就地操作均应具备防止误操作闭锁功能。

（4）非监控系统工作人员未经批准，不得进入机房进行工作（运行人员巡回检查除外）。"

49	为防止发生电气误操作触电应遵循哪些原则？	"答：(1)停电：断路器在“分闸”位置时，方准拉开隔离开关。

(2)验电：先检验验电器是否完好，并设监护人，方准进行验电操作。

(3)装设地线：先挂接地端，再挂导体端。拆除时，则顺序相反。严禁带电挂（合）接地线（接地开关）。"

50	遇有电气设备着火时应如何处理？	答：遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火，不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火，灭火人员应正确佩戴个人防护用具，必要时佩戴防毒面具，防毒面具要按规定使用并定期进行试验，使其经常处于良好状态。

51	什么是动火作业 ?	答：在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性作业。

52	光伏电站义务消防员的主要职责?	答：（1）掌握各类消防设施、消防器材的适用范围和使用方法；（2）熟知电站相关的灭火和应急疏散预案，发生火灾时能熟练扑救初起火灾、组织引导人员安全疏散及进行应急救援；（3）根据上级工作安排负责一、二级动火作业的现场消防监护工作。

53	什么是断路器的电动稳定性和热稳定性？	"答：（1）断路器能够承受短路电流电动力作用而不至损坏的能力称为断路器的电动稳定性；此时流过断路器的电流为极限电流；

（2）断路器能够承受短路电流产生热效应不致损坏的能力叫做断路器的热稳定性，表现热稳定参数的是热稳定电流，各种型式的断路器都规定有热稳定电流的数值。"

54	简述纵联保护原理？	答：线路纵联保护是当线路发生故障时，使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置，是线路的主保护。它以线路两侧电流判别量的特定关系作为判据。即两侧均将判别量借助通道传送到对侧，然后，两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。因此，判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。

55	简述电流差动保护原理？	答：差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的。差动保护把被保护的电气设备看成是一个接点，那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等，差动电流等于零。当设备出现故障时，流进被保护设备的电流和流出的电流不相等，差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时，保护动作，将被保护设备的各侧断路器跳闸，使故障设备断开电源。

56	简述跟踪支架太阳能跟踪器的工作方式？	"答：（1）传感器跟踪：传感器跟踪是利用光电传感器检测太阳光是否偏离电池板法线判断，优点是灵敏度高，缺点是受天气影响大，阴雨天无法对准太阳，甚至引起执行机构的误动；

（2）视日运动轨迹跟踪：根据太阳的实际运行轨迹按预定的程序调整跟踪装置跟踪太阳，这种方式能够全天候实时跟踪，其精度不高，但是符合实际运行情况，应用较广泛。"

57	光伏电站直流汇流箱防雷器作用是什么？	答：汇流箱里的防雷器，也叫浪涌保护器，保护雷电引起的感应电流对电器的损伤。

58	简述什么是孤岛效应？	答：孤岛效应是指电网突然失压时，并网光伏发电系统仍保持对电网中的邻近部分线路供电状态的一种效应。从用电安全与用电质量方面考虑，孤岛状况是不允许出现的。光伏并网发电系统都具有检测出孤岛状态并快速有效停止并网运行的能力。

59	新投运变压器的冲击试验有何规定？	"答：新投运变压器投运前应做五次冲击合闸试验,更换过绕组的主变压器应做三次冲击合闸试验。试验时主保护必须投跳闸。全电压对空载变压器进行冲击合闸试验时，第一次受电持续时间不应少于10分钟，在进行第二次全电压冲击合闸试验时与第一次间隔时间不少于10分钟，以后每次间隔时间不少于5分钟，无异常后，方可带负荷运行。"

60	为什么切空载变压器会产生过电压？一般采取什么措施来保护变压器？	"答：变压器是大的电感元件,运行时绕组中储藏电能,当切断空载变压器时,由于激磁电流的作用，变压器中将产生过电压。一般在变压器高压侧与断路器间装设避雷器，切除大型空载变压器时应将中性点接地刀闸投入。"

61	试述金属氧化物避雷器保护性能的优点?	"答：(1)金属氧化物避雷器无串联间隙，动作快，伏安特性平坦，残压低，不产生截波；

(2)金属氧化物阀片允许通流能力大、体积小、质量小，且结构简单；

(3)续流极小；

(4)伏安特性对称，对正极性、负极性过电压保护水平相同。"

62	真空断路器有哪些特点?	答：真空断路器具有触头开距小，燃弧时间短，触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点，因此真空断路器所需的操作能量小，动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小，能防火、防爆，操作噪声小的优点。

63	光伏电站逆变器为什么要有MPPT最大功率跟踪功能？	答：光伏电池的电压、电流曲线，呈非线性。功率为两者乘积，功率--电压或功率--电流曲线不是单调曲线，而是在某个电压或某个电流时，存在最大功率值，因此我们希望太阳能组件始终工作在此最大功率点或其附近。这样就能输出更多的能量，带来更高的系统效率。最大功率点不是固定不变的，随着辐射强度和环境温度的变化而变化，因此需要采用一定的控制电路来人为地加以跟踪。

64	光伏电站逆变器低电压穿越的要求？	"答：(1)光伏发电站并网点电压跌至0时，逆变器应不脱网连续运行0.15s，即0电压穿越能力；

(2)电网电压跌落至额定电压的20%时要求逆变器能够维持并网运行625ms的低电压穿越能力；

(3)电网电压发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时，逆变器必须保持并网运行。"

65	光伏电站综合效率是什么，综合效率受哪些因素影响？	答：综合效率是指在统计周期内，光伏电站上网电量与理论发电量的比值。光伏电站综合效率受很多因素的影响，包括：当地温度、污染情况、光伏组件安装倾角、方位角、光伏发电系统年利用率、光伏方阵转换效率、周围障碍物遮光、逆变器损耗、集电线路及箱变损耗等。

66	电流互感器有什么用途?有哪几种接线方式?	答：电流互感器把大电流按一定比例变为小电流，提供各种仪表使用和继电保护用的电流，并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全，也使仪表和继电器的制造简单化、标准化，提高了经济效益。电流互感器的接线方式：两相不完全星形接线、两相电流差接线、三相Y形接线、三相△形接线、零序接线。

67	简述厂用电源备自投装置的动作过程？	答：当备自投装置检测到主供厂用电源母线失压，备自投保护启动跳主供电源侧开关，确认主供电源开关跳开后，装置自动合上备用电源母线开关。

68	备用电源自动投入装置启动的条件?	"答：（1）备自投保护投入；

（2）工作电源失电；

（3）备用电源电压正常。"

69	光伏电站二次安防系统中硬件防火墙的功能有哪些？	"答：硬件防火墙是设置在内部网络和外部网络之间的一道屏障,以防止发生不可预测的,潜在的破坏性侵入,它可通过监测、限制、更改跨越防火墙的数据流,尽可能地对外部屏蔽网络内部信息、结构和运行状况，以此来实现网络的安全保护。

功能：(1)过滤进出网络的数据；(2)管理进出网络的访问行为；(3)记录进出网络的信息和活动,对危险行为进行检测和告警。"

70	电压互感器在运行中，二次侧为什么不允许短路?	答：电压互感器在正常运行中，二次负载阻抗很大，电压互感器是恒压源，内阻抗很小，容量很小，一次绕组导线很细，当互感器二次发生短路时，一次电流很大，若二次熔丝选择不当，熔丝不能熔断时，电压互感器极易被烧坏。

71	光伏电站AGC的主要任务是什么？	"答：光伏电站AGC的有功功率控制系统。在光伏电站中,光伏有功功率控制系统接收来自调度的指令或电站本地内的有功指令，并按照制定好的控制策略分配给光伏电站内的逆变器,逆变器根据分配有功功率值，实时调节有功功率，从而实现整个光伏电站有功分配和调节。"

72	光伏电站并网控制系统是指什么?	答：光伏电站并网控制系统是指安装于光伏电站内，自动接收调控(集控)中心下发的有功功率限制指令、电压(无功)目标指令，并通过自动闭环调节站内逆变器、无功补偿设备(SVC/SVG)等设备的有功/无功出力实时跟踪调控(集控)中心下发指令的系统，包括有功功率控制系统(AGC)和无功电压控制系统（AVC）。通过功率控制系统，电站可实现对电站发电功率的控制和电压的调整。

73	什么是光伏电站柔性功率控制系统？	"答：柔性功率控制系统是在电站侧功率控制装置运行状态信息、SCADA信息、状态估计数据、光伏预测数据等多源数据整合的基础上，实现在电网各种运行方式下，满足光伏送出断面和设备安全前提下，制订光伏实时发电计划,使得光伏发电功率最大。"

74	计算机监控系统中遥测、遥信、遥控、遥调功能分别是什么？	答：遥信是指用于采集断路器、隔离开关的位置信息，继电保护和安全自动装置信号等，包括两种状态：闭合或断开，分别用1和0表示。遥测是指用于采集电压、电流、温度、频率等模拟量，功率、功率因数等根据采集的电压电流计算得来。遥控是指调度控制中心向电站或电站向现地控制单元下发命令，针对断路器或隔离开关进行分闸或合闸操作以及逆变器开停机操作，分为选择、返校、执行和撤销交互过程。遥调是调度端给电站端发布调节命令，是给电站端设备的自动调节器设置整定值，也称为设定（或设点）命令。

75	光伏发电的优点是什么？	"答：光伏发电是一种最具可持续发展特征的可再生能源发电技术，其主要优点有以下几点。

(1)太阳能资源取之不尽，用之不竭；

(2)太阳能资源随处可得，可就近供电，不必长距离输送；

(3)光伏发电的能量转换简单，是直接从光子到电子的转换，没有中间工程和机械运动，不存在机械磨损；

(4)光伏发电本身不使用燃料，不排放包括温室气体和其他废气在内的任何物质，不污染空气，不产生噪音，对环境无污染；

(5)光伏发电过程不需要冷却水，可以安装在没有水的荒漠戈壁上；

(6)光伏发电无机械传动部件，操作、维护简单，运行稳定可靠；

(7)光伏发电系统工作性能稳定可靠，使用寿命长；"

76	厂用变一般配置哪些保护？各保护适用范围?	"答：（1）电流速断保护，作为厂变相间短路的主保护，瞬时作用于跳闸；

（2）过电流保护，作为厂变的后备保护，延时作用于跳闸；

（3）单相接地保护，中性点直接接地的厂变一般装设零序过流保护，作为相邻元件及本身主保护的后备保护；

（4）瓦斯保护，油浸式厂变装设瓦斯保护，轻瓦斯保护作用于信号，重瓦斯保护作用于跳闸；

（5）温度保护，厂变装设温度保护，作用于跳闸和发信号。"

77	日常工作中对太阳能辐照仪进行哪些维护？	"答：（1）每天日出后，检查自动跟踪器是否跟踪太阳正常，各气象监测参数是否上传正常；

（2）及时排除防护罩内凝露、集水。每周检查一次，夏季增加检查次数；

（3）太阳辐射传感器玻璃罩应保持清洁，每次巡检时使用软布擦拭。遇特殊天气，如雨雪、大风天气后应对玻璃罩进行擦拭，遇冰雹天气应将辐照仪的防护罩盖上，以免玻璃罩损坏；

（4）下雪、扬沙天气时及时清理表面的积雪和沙尘；

（5）每2年应对辐照仪进行一次校验。"

78	简述不间断电源UPS的工作原理?	答：正常运行时，交流电输入经整流滤波电路变成恒定的直流电，再经逆变滤波后输出稳定的工频交流电。当交流停电时，由直流系统经逆变滤波后输出稳定的工频交流电，保持交流电源不会中断。当逆变模块输出不正常时，自动切换至旁路交流供电。

79	什么是电力监控系统安全防护？其防护策略是什么?	"答：电力监控系统是由各级电力监控系统和调度数据网络，以及各级电网管理信息系统、电站管理信息系统、电力通信系统及电力数据通信网络等构成的大系统。通过建立电力监控系统安全防护体系，有效抵御黑客、恶意代码等各种形式的攻击,尤其是集团式攻击,重点是保障电力监控系统安全稳定,防止由此引起电力系统事故。

电力监控系统安全防护的总体策略为“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”。"

80	光伏电站电力监控系统防护分区原则?	"答：(1)光伏电站基于现场电力监控系统的重要程度，划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区又分为控制区(安全Ⅰ区)和非控制区(安全Ⅱ区)。

(2)光伏电站计算机监控系统、并网控制系统、相量测量装置位于安全Ⅰ区；功率预测系统、信息申报与发布系统位于安全Ⅱ区；

(3)电力监控系统安全防护工作的重要措施是做好各业务系统的边界防护，光伏电站安全Ⅰ区和安全Ⅱ区自动化系统之间设置防火墙，实现逻辑隔离；

(4)在生产控制大区与管理信息大区之间设置电力专用横向单向安全隔离装置，光伏电站生产控制大区自动化系统与调度主站通过电力调度数据网进行通信，且在连接处设置有专用纵向加密认证装置。"

81	简述双轴跟踪支架跟踪原理？	答：跟踪器系统根据实时太阳高度角和方位角与跟踪装置实际的高度角和方位角的差值，以及驱动装置的运转速度，计算出执行机构的跟踪运行时间，最后通过程序执行驱动电机达到要求的位置，实现对支架电池组件高度角和方位角的跟踪。在一天的整个过程中，跟踪器能够获得最优的高度角和方位角，电池板能够接收到最大太阳日辐射量。

82	什么是光伏电站无功控制系统AVC？	"答：光伏电站无功控制系统AVC，光伏电站自动电压控制系统接收来自调度的并网点电压目标值，通过控制策略实时调节并网逆变器、无功补偿设备(SVG/SVC)的无功补偿值或升压变压器的分接头进行光伏电站内的整体无功补偿,从而使并网点电压处在正常运行范围内。"

83	GIS设备中的断路器气室SF6气压降低闭锁动作时应如何处理？	"答：（1）立即断开断路器操作电源，通过断开上一级断路器将该断路器停电；

（2）检查断路器气室是否有漏气点，若有漏气点，进行处理后补气；若未发现漏气点，则补气正常后观察气压有无明显降低；

（3）如气室气压正常，则检查气体闭锁继电器是否误动或二次回路有无异常。"

84	变压器在运行时，出现油面过高或有油从油枕中溢出时，应如何处理?	答：应首先检查变压器的负荷和温度是否正常，如果负荷和温度均正常，则可以判断是因呼吸器或油标管堵塞造成的假油面，应经当值调度员同意后，将重瓦斯保护改接信号，疏通呼吸器或油标管。如因环境温度过高引起油枕溢油时，应放油处理。

85	光伏电站逆变器报“孤岛故障”如何处理？	答：孤岛故障是指电网故障或停电检修、自然因素等原因造成电网中断供电时，逆变器脱离电网独立运行的一种状态，当逆变器检测到“孤岛”状态时，自动停止运行，待检测到故障消除或电网恢复正常后自动并网。当一台或几台逆变器报“孤岛故障”多为交流侧断电失压，此时应断开逆变器交、直流开关，检查箱变是否运行正常，并根据具体原因处理，正常后恢复逆变器并网。

86	光伏电站逆变器检修需要做哪些安全措施？	答：在逆变器柜内进行检修作业前，必须将逆变器交、直流侧开关全部断开，断开箱变低压侧开关，断开直流配电柜所有开关，断开逆变器工作电源开关，在所断开开关操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”标识牌，逆变器在停机20分钟后，方可打开柜门验无电压后许可工作。

87	如何切换无载调压变压器的分接开关?	答：切换无载调压变压器的分接开关应将变压器停电后进行，并在各侧装设接地线后，方可切换分接开关。切换前先拧下分接开关的两个定位螺丝，再扳动分接开关的把手，将分接开关旋转到所需的分接头位置，然后拧紧定位螺丝，测试三相直流电阻合格后，方可将变压器投入运行。

88	如何检查汇流箱直流接地故障？	答：当汇流箱发生直流接地时，所属逆变器报直流接地故障，在直流配电柜内逐台拉合每一路汇流箱接入断路器，当故障汇流箱接入断路器拉开时，逆变器直流接地故障会恢复，由此判断出接地汇流箱，现场检查汇流箱有无明显接地现象，拉开汇流箱直流输出开关，用万用表直流电压档测量正负极对地电压，确认接地的正负极，然后取下各支路熔断器，逐一测量每一支路对地电压，确认接地支路，恢复无故障支路供电并对故障支路做更换电缆等的处理。

89	光伏电站集中式逆变器子阵单元与上位机采用哪种通信方式？	"答：(1)常规方案，逆变器、箱式变压器保护测控通过RJ45以太网方式接入通信管理机,汇流箱通过RS485串口方式接入通信管理机,通讯管理机通过环网交换机和上位机通讯；

（2）一体化方案，逆变器通过RJ45以太网方式接入发电单元一体化装置,汇流箱通过RS485串口方式接入发电单元一体化装置,一体化装置通过环网交换机和上位机通讯。"

90	光伏电站组串式逆变器子阵单元与上位机采用哪种通信方式？	"答：（1）常规方案，组串式逆变器子阵单元箱式变压器保护测控通过RJ45以太网方式接入通信管理机,逆变器通过RS485串口、载波、无线等方式接入通信管理机,通讯管理机通过环网交换机和上位机通讯；

（2）一体化方案，组串式逆变器子阵单元逆变器通过RS485串口、载波、无线等方式接入发电单元一体化装置,一体化装置通过环网交换机和上位机通讯。"

91	光伏电站发电单元一般采用通信方式是什么？	"答：n个光伏子阵单元(一般为10-12个)通过单模光纤环网采用手拉手方式连接,最终头尾接至光伏区光纤以太网交换机,实现数据互连通信。该方式主要优点为:需要的光纤数量少,节省投资；光纤布置简单,减少维护的工作量；允许环网在出现一个断点的情况下,其余通信仍然可靠。"

92	光伏电站中横向隔离装置应用在哪些方面？	"答：（1）光伏电站将安全I区，计算机监控系统中采集的实时数据传输至管理信息大区的生产管理系统或直接传输至发电集团总部监控中心、梯级调度中心，中间须安装1台正向隔离装置，用于安全Ⅰ区到管理信息大区的单向数据传输；

（2）光伏电站功率预测系统中,部署在管理信息大区的气象服务器将收集的天气预报数据发送至安全Ⅱ区的光伏电站功率预测服务器，中间须安装1台反向隔离装置。"

93	变压器应装设的保护有哪些？（任写出5种）	答：（1）瓦斯保护；（2）纵联差动保护或电流速断保护；（3）相间故障后备保护过电流保护、复合电压过电流保、阻抗保护；（4）接地后备保护零序过流、零序过电压保护；（5）过负荷保护；（6）过励磁保护；（7）温度保护；（8）压力释放保护；（9）速动油压保护；（10）冷却器故障全停。

94	什么是监控系统时钟同步系统？有什么作用？	答：监控系统设置一套高精度卫星时钟同步装置（GPS和北斗系统），作为定时校对计算机监控系统实时时钟的基准。其作用是使监控系统内部的子系统以及全站保护、稳控装置等设备与基准时钟保持一致，满足系统的实时功能，是事件记录和事故分辨率的必备功能。

95	光伏电站逆变器送电操作步骤？	"答：(1)合上箱变与逆变器对应的低压侧交流断路器；

(2)合上逆变器本体交流输出断路器，等待逆变器界面初始化完成后，检查交流电压显示正常，柜内各模块之间的通讯及逆变器与后台通讯信号正常；

(3)合上一个直流配电柜的直流输入断路器；

(4)合上逆变器直流输入侧断路器；

(5)等待约1分钟检查逆变器并网正常后，依次接入其余直流配电柜的直流输入断路器。"

96	强送电和试送电时应注意的事项是什么?	"答：(1)强送和试送电原则上只允许进行一次，对简易重合闸的线路必须先退出重合闸才可合闸；

(2)带有并网线路或小发电设备的线路禁止进行合闸，若必须送电应由调度命令；

(3)如有条件在送电前将继电保护的动作时限改小或可适当调整运行方式进行；

(4)在强送和试送电时应注意观察表计反应，如空线路、空母线有电流冲击或负荷线路、变压器有较大的电流冲击，且电压大幅下降时，应立即拉开断路器。"

97	简述接地变压器的作用？	答：中性点不接地系统中，没有可供接地的中性点时，通过接地变压器构建一个中性点作为零序电流通道。当系统发生接地故障时，接地变压器对正序、负序电流呈高阻抗，对零序电流呈低阻抗，使接地保护可靠动作。

98	光伏电站直流防雷汇流箱有哪些日常维护项目？	"答：(1)防雷器的更换：检查防雷器指示，如变为红色即需要更换，更换时注意对应原线号恢复，并紧固好螺丝；

(2)保险的更换：用万用表检测保险的通断，如损坏即更换同型号的保险；

(3)直流断路器的更换：更换直流断路器时，应断开该直流断路器两侧对应的电源，更换时注意对应原线号恢复，并紧固好螺丝；

(4)端子更换：如发现熔断器座端子、输出端子有发热及焦臭现象，应立即停用该汇流箱，更换损坏端子，更换端子前，应将原损坏端子周围清理干净，去除被烧焦、氧化的电缆接头等部件；

(5)检修完成后将汇流箱的投入运行，并在监控系统中检查投运后的设备各电气参数正确。"

99	光伏电站逆变器及逆变器室巡视工作内容有哪些？	"答：(1)逆变器运行声音是否正常，运行过程中是否有异常噪声，如有应及时检查处理；

(2)检查逆变器的运行参数与设计值是否一致，如不一致及时联系厂家进行调整；

(3)逆变器中模块、电抗器、变压器的散热器风扇根据温度自行启动和停止的功能应正常，

散热风扇运行时不应有较大振动及异常噪音，如有异常情况应及时检查处理；

(4)用红外成像仪对逆变器进行测温，发现异常高温部分应及时停电检查处理；

(5)对逆变器室和逆变器进行清洁除尘；

(6)检查逆变器室门、窗及通风散热孔是否完好无破损，如有及时维修；

(7)检查逆变器室灭火器及烟感探头是否正常，发现问题及时处理；

(8)检查逆变器室防小动物隔板是否安装牢固无破损，如有问题及时修复或更换。"

100	电力通信规约有哪几种？其通信机制和方式分别是什么？	"答：（1）DL451-91规约，通信机制为循环式，通信方式为串口，用于调度主站通信；

（2）DL451-91扩展规约，通信机制为循环式，通信方式为串口，用于调度主站通信；

（3）101规约，通信机制为问答式，通信方式为串口，用于调度主站通信；

（4）102规约，电力系统传输电能计量配套规约；

（5）103规约，通信机制为问答式，通信方式为串口，用于站内继电保护装置通信。

（6）104规约，通信机制为问答式+循环式，通信方式为网络，用于调度主站通信；"

101	什么是光伏电站方阵吸收损耗，损耗可分为哪些部分？	答：光伏方阵吸收损耗是指在统计周期内，光伏方阵按额定功率转换的直流输出电量（理论发电量）与逆变器输入电量的差值，光伏方阵吸收损耗包括组件匹配损耗、表面尘埃遮挡损耗、光谱失配损耗、角度损耗、MPPT跟踪损耗、温度影响以及直流线路损耗等。

102	光伏发电单元防范感应雷侵入的技术措施有哪些?	"答：（1）直流侧，在太阳能电池阵列的汇流箱内进行一级防护，分别在正极对地、负极对地间安装过电压保护器；在逆变器室直流柜输入端或逆变器直流侧，正极对地、负极对地，正极对负极之间安装过电压保护器。

（2）交流侧，在逆变器交流侧或交流配电柜内输出端相线（L）与地（PE）间、零线（N）与地（PE）间、相线（L）与零线（N）间安装过电压保护器。

（3）所有引入室内的电缆线，应将电缆金属保护层进行可靠的接地处理。"

103	并网光伏电站发生系统孤岛效应会造成什么危害？	"答：(1)孤岛效应使电压及其频率失去控制，光伏发电系统中的发电装置没有电压和频率的调节能力，且没有电压和频率保护继电器来限制电压和频率的偏移，孤岛系统中的电压和频率将会发生较大的波动，从而对电网和用户设备造成损坏。

(2)孤岛系统被重新接入电网时，由于重合闸时系统中的发电装置可能与电网不同步而使断路器装置受到损坏，并且可能产生很高的冲击电流，从而损害孤岛系统中的发电装置，甚至导致电网重新跳闸。

(3)孤岛效应使得一些被认为已经与所有电源断开的线路带电，这会给相关人员带来触电的危险。"

104	计算机监控系统需要对哪些软件和程序进行备份储存？	答：需要对服务器/工作站操作系统安装程序、监控系统应用软件安装程序、历史数据库安装软件、实时数据库配置文件、下位机PLC安装程序及实时最新配置程序软件、人机界面触摸屏应用程序安装包及最新配置文件、下位机通讯装置配置文件进行备份储存。

105	光伏电站直流防雷汇流箱有哪些设备组成？	答：(1)防雷器；(2)直流断路器；(3)主控板；(4)直流正极汇流板；(5)直流负极汇流板；(6)通讯RS485端子；(7)直流正极汇流输出；(8)直流负极汇流输出；(9)防反二极管；(10)数据采集模块；(11)电源模块；(12)接地端子。

106	主变压器非全相运行有何危害？	答：主变压器非全相运行是指运行中的主变压器高压侧开关一相或二相发生偷跳(误跳)或拒合而转入非全相运行状态；非全相运行将会导致整个系统出现零序电流，此时可能引起线路零序Ⅲ段非选择性跳闸，导致事故扩大。

107	光伏电站二次安防系统中反向隔离装置工作流程是什么？	"答：(1)管理信息大区内的数据发送端,首先对需发送的数据签名,然后发给反向型隔离装置；

(2)隔离装置接收数据后,进行签名验证,并对数据进行内容过滤、有效性检查等处理；

(3)将处理过的数据转发给安全I/Ⅱ区内部的接收程序。"

108	发电厂的主要电气设备都有哪些？	发电机、变压器、母线、开关、电缆及线路、电压、电流互感器、继电保护装置及自动装置。

109	什么为电气一次设备？	指在电气一次接线图中，表示直接进行电气连接的设备。

110	什么为电气二次设备？	电气二次设备是与一次设备有关的保护、测量、信号、控制和操作回路中所使用的设备。

111	什么是电气主接线？	用来表示电能的产生、汇集和分配的电路。

112	电力系统的故障有哪几种？	单相接地、两相接地、相间短路、三相短路、绕组间匝间短路。

113	什么为中性点非直接接地系统？	中性点不接地或经消弧线圈接地的电网。

114	电能的基本要素是什么？	电压、频率、波形。

115	发电厂的接地装置有哪两种？	接地线和接地体。埋入地下与大地直接接触的金属导体，称为接地体；将接地体与电气装置中必须接地的部分连接起来的金属导体，称为接地线。

116	何谓保护接地？	为了保护人身安全，防止触电，将电气设备的金属外壳、框架通过接地装置与大地可靠的连接。

117	保护接地的作用？	在中性点不接地系统中，它是保护人身安全的重要措施。

118	何为跨步电压？	当有接地电流经接地体流过大地时，人在接地体附近走动，人体两脚之间的电压。

119	UPS装置供电方式有哪几种？	"1)正常供电方式；

2)直流母线供电方式；

3)手动旁路供电方式；

自动旁路供电方式。"

120	逆变器的巡回检查内容？	"答：检查逆变器外观正常、表面无积灰、锁具完好，标识标号完整，防尘网清洁、无破损。

检查逆变器各指示灯工作正常，无故障信号，参数正确、保护功能投入正确。

检查逆变器无异音、无异味、无异常温度上升。

检查逆变器交、直流侧电缆无老化、发热、放电迹象。

检查逆变器交、直流侧开关位置正确，无发热现象。

检查逆变器室环境温度在正常范围内，通风系统正常。

检查逆变器通讯正常，所送“四遥”信息正确。"

121	集中式逆变器运行规定	"答：逆变器在运行中，必须保证逆变器风机运行正常，室内通风良好。

逆变器正常运行时运维人员不得擅自更改逆变器任何参数。

逆变器应能根据电压输入情况，或故障和故障后恢复等情形，实现对应的自动开关机操作。

逆变器在停机后，20分钟后方可打开柜门工作。

应对逆变器设备及逆变器室滤网进行定期清扫工作，保证逆变器散热良好。

逆变器运行中应无异音、异味、异常振动、电气运行参数正常，与监控系统通讯正常，输出功率正常。

新装逆变器投运时、交直流开关、交流接触器更换后、二次回路变动、重要部件更换后等必须做逆变器“紧急停机”试验。

逆变器运行中严禁开启前后柜门和拆除防护网。

逆变器并网运行时有功功率不得超过所设定的最大功率。当超出设定的最大功率，应查明原因，设法恢复到规定功率范围内，如无法恢复，将逆变器停机。

逆变器由于某种原因退出运行，再次投入运行时，应检查直流电压及电流变化情况。"

122	电池组件巡回检查内容	"1)检查光伏组件边框有无缝隙、有无开胶，表面有无污渍、划痕、破裂等现象，背板有无发黄、破损、烧损等现象、设备参数标识有无脱落。

2)检查组件是否固定牢固、可靠，组件引线、接线盒、连接插头有无脱落、烧损、绝缘破损现象。

3)检查各光伏组件接地线连接是否良好,有无开焊、松动等现象。"

123	组件支架巡回检查内容	"1)检查外露的金属预埋件有无锈蚀，基础有无下沉或位移，螺栓螺母是否紧固。

2)检查支架底座与基础连接是否牢固，支架有无腐蚀、变形现象。

检查支架是否接地是否完好、连接可靠。"

124	跟踪系统巡回检查内容	"1)检查限位开关是否阻塞，各线缆无破损。

2)控制柜内把手均在远方，各接线牢固，无异味、无异物。

3)电源柜内各开关均在合位，接线牢固，无异味、无异物。

4)直流电机、推杆无卡瑟，异音。

5)减速器、转轴内黄油无外渗。

6)角度传感器无缺失、掉落。

7)平单轴动力传动连杆无变形，无异物阻塞。"

125	"组件接线盒烧损现象及处理方法

现象"	"答：（1）现象：                                                                               1）组串输出电流降低或为零，开路电压降低

2）组件接线盒发热鼓包，接线柱歪斜或脱落

3）组件接线盒内元件发热变黑并伴有焦糊味:                                                                                               （2）处理：

1）拔出故障支路的正、负极保险

2）拔开该组串出线及故障组件的MC4插头

3）拆除故障组件接线盒内的汇流带

4）更换新的接线盒并恢复所有措施"

126	集中式逆变器巡回检查内容	"答：（1）检查逆变器外观正常、表面无积灰、锁具完好，标识标号完整，防尘网清洁、无破损。

（2）检查逆变器各指示灯工作正常，无故障信号，参数正确、保护功能投入正确。

（3）检查逆变器无异音、无异味、无异常温度上升。

（4）检查逆变器交、直流侧电缆无老化、发热、放电迹象。

（5）检查逆变器交、直流侧开关位置正确，无发热现象。

（6）检查逆变器室环境温度在正常范围内，通风系统正常。

（7）检查逆变器通讯正常，所送“四遥”信息正确。"

127	影响电池组件转换效率的主要因素有哪些	"答：1）日照强度：太阳能电池组件的效率随着日照强度的增加而提高；

2）太阳能电池温度：组件效率随着电池温度的提高而降低，每升高1℃组件效率降低0.4%；

3）阴影：阴影会降低太阳电池组件的输出从而降低它的效率；

4）灰尘：灰尘覆在太阳能电池板的表面，会阻挡太阳能光射向电池片，大大降低太阳能电池板对光线的吸收效率，从而影响太阳能电池组件的输出特性；

5）电池失配性：在光伏电池组成的组件中，光伏电池按照不同的串并联结构为负载提供需要的电流和电压，如果各光伏电池内部参数高度不一致，会造成很严重的功率损失，降低组件的转换效率。"

128	请画出光伏组件典型的I—V曲线，并标明主要参数。	答：曲线如图所示。其中：Imp最佳工作电流 Vmp最佳工作电压 Isc短路电流 Voc开路电压

129	画出逆变器低电压穿越特性曲线图，并说明该特性。	答：逆变器交流侧电压跌至0电压时，逆变器应连续0.15s不间断并网运行；当电压跌至20％标称电压时，逆变器能够保证不间断并网运行0.625s；逆变器交流侧电压在发生跌落后2s内能够恢复到标称电压的90％时，逆变器能够保证不间断并网运行。

130	光伏电站直流防雷汇流箱的作用是什么？	答：在光伏发电系统中，数量庞大的太阳能电池组件进行串并组合，达到需要的电压电流值，以使发电效率达到最佳。汇流箱就是对光伏电池阵列的输入进行一级汇流，用于减少太阳能电池阵列接入到逆变器的连线，优化系统结构，提高可靠性和可维护性。在提供汇流防雷功能的同时，还监测了太阳能电池组件运行状态，汇流后的电流、电压、功率，防雷器状态、直流断路器状态采集，并将测量和采集到的数据上传到监控系统。

131	什么为光伏组件“热斑”效应，有何危害？	答：串联支路中被遮蔽的太阳能电池组件将当作负载消耗其他被光照的太阳能电池组件所产生的能量，被遮挡的太阳能电池组件此时将会发热，这就是“热斑效应”。有光照的电池组件所产生的部分能量或所有能量，都有可能被遮蔽的电池组件所消耗。当“热斑”温度高于150℃时，会导致电池或玻璃龟裂、焊料熔化和封装材料烧坏等，严重时会导致整个组件烧坏。

132	逆变器在紧急停机后，再次开机如何操作？	答：紧急停机模式是指人为的将启停旋钮指向“STOP”位置来控制逆变器关机。若在紧急停机后，需要再次开机。确认启停开关指向“START”位置，再通过液晶先执行关机命令来清除紧急停机保护程序，再通过液晶开机，机器才能正常工作。若没有关机确认清除紧急停机保护程序，直接按开机，机器没有反应属正常情况，而按下紧急停机开关后，交流断路器脱扣，逆变器失去电网，无供电电源，液晶无显示。需要再次开机时，紧急停机开关必须松开锁紧状态，将交流断路器先推至“OFF”，再推至“ON”，将电网重新接入，才能重新启动逆变器。

133	简述光伏电站为何使用电流型逆变器，而不使用电压型逆变器？	答：因为电网是个电压源，电网电压在短时间内变化不剧烈，而电网电流是用户的负载决定，负载电流是个不可控的量。光伏并网逆变器如果采用电压型逆变器，来控制输出电压与电网电压同相位、同频、同幅值，输出功率就会随电网负载的大小而波动。使用电流型逆变器光伏系统通过控制电流输出跟踪电网电流的相位、频率，这样可以保证输出功率基本稳定。

134	简述无功补偿的意义？	答：对于电力系统来说，负荷对无功功率需求的增加，会降低发电机有功功率，这是很不经济的，并且经远距离的输电线路传输大量的无功功率，必将引起较大的有、无功功率和电压损耗，为此要求用户装设无功补偿装置，使无功功率得以就地供给，以提高系统的功率因数，减少损耗。

135	单晶硅和多晶硅太阳能电池组件的优缺点有哪些？	"答：单晶硅太阳能电池：单晶硅太阳能电池的光电转换效率为15%左右，最高的达到24％，但制作成本很大。由于单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装，因此其坚固耐用，使用寿命一般可达15年；

多晶硅太阳能电池：多晶硅太阳电池的制作工艺与单晶硅太阳电池差不多，但是多晶硅太阳能电池的光电转换效率则要降低不少，其光电转换效率约12％左右。从制作成本上来讲，比单晶硅太阳能电池要便宜一些，材料制造简便，节约电耗，总的生产成本较低，因此得到大量发展。此外，多晶硅太阳能电池的使用寿命也要比单晶硅太阳能电池短。从性能价格比来讲，单晶硅太阳能电池优于多晶硅太阳能电池。"

136	光伏电站影响发电量的因素有哪些，如何提高光伏电站发电量？	答：发电量是衡量光伏发电系统性能优劣的最终指标，影响光伏系统发电量的主要因素有太阳辐射量、组件倾斜角度、组件转换效率、组件热斑损失、遮挡、浮尘散射损失、环境温度、组件间匹配损耗、组串间匹配损失、低压输电线路、最大输出功率跟踪、控制器和逆变器效率、跟踪支架不跟踪、零电流支路缺陷等。其中太阳辐射量、组件倾斜角度、组件转换效率等多个因素在选址建场或组件制造过程中就已确定，在后期生产维护过程中难以改善和优化。但是可以通过改善组件热斑损失、遮挡、浮尘散射损失、跟踪支架不跟踪、零电流支路缺陷、组件失配损耗等因素，达到提高发电量的目的。

137	光伏组件清扫的要求和注意事项？	"答：(1)清洗光伏板应在清晨、傍晚、夜间或多云天气进行，以降低遮挡造成的发电量损失。大风、雷雨、雨雪天气不允许清洗；

(2)辐照度较高时段不允许清洗；

(3)严禁清洗组件背面，清洗时背板的接线盒避免进水受潮；

(4)不允许使用金属工具、压力风吹扫清洗组件、酸或者碱等腐蚀性溶剂清洗组件，防止外力等机械碰压电池组件，严禁承受额外的外力；

(5)光伏组件清洗需结合灰尘对发电量的影响程度及当地天气情况，设定组件清洗时间。在组件清洗工作中，需按照光伏方阵的电气结构划分清洗区域；

(6)光伏组件清洗后，应对清洗效果进行现场检查，确定清洗后组件表面附着物清除干净，避免长时间遮挡造成“热斑”。"

138	光伏电站功率预测系统主要有哪些功能?	"答：实时气象采集，实现对光伏电站现场实时辐照值、风速、风向、温度、湿度、气压等气象要素的采集，并将实时采集的数据传输至功率预测计算子系统，作为功率预测的重要数据来源；

功率预测计算，包括数值天气预报子系统和功率预测应用子系统。数值天气预报子系统主要提供多日气象预测信息如辐照量、气温、日照时间等数据,并对其内部的天气预报数据进行进一步降尺度细化处理，更好地提高数值天气预报的精度；功率预测应用子系统用于接收实时气象和电站功率数据，依据系统预测模型，预测短期和超短期功率预测结果，并将数据上传至调度。"

139	如何更换汇流箱熔断器？	"答：（1）断开汇流箱直流断路器；

（2）用专用绝缘夹钳将熔断器取出；

（3）用万用表通断档测量熔断器好坏；

（4）用专用绝缘夹钳更换熔断器，检查熔断器与底座接触良好；

（5）合上汇流箱直流断路器；

（6）检查回路电流输出正常。"

140	逆变器报直流接地故障如何处理？	答：逆变器发生直流接地时，采用逐条拉、合直流配电柜内每一条汇流箱支路的方法确定具体是那一条支路发生接地，确定汇流箱支路后，在故障汇流箱内再逐条支路检查是哪一条支路接地，以上检查均无问题可判断为直流配电柜内有接地或逆变器直流输入侧有接地，应将逆变器退出后具体查找。

141	光伏电站直流防雷汇流箱巡视工作内容？	"答：(1)检查箱体是否变形，密封是否良好；

(2)箱门开启和关闭是否灵活，门锁有无损坏；

(3)断路器上下接线端子是否变色、有异味；

(4)保险座是否变色、有异味；

(5)防反二极管是否有裂纹现象；

(6)箱门接地线接地是否可靠连接；

(7)汇流箱内防雷器是否损坏，如损坏及时更换；

(8)正负极母排有无变色；

(9)监测单元显示是否正常；

(10)用红外成像仪对汇流箱进行测温，紧固局部高温处的连接螺栓。"

142	光伏电站直流配电柜一般运行维护的规定是什么？	"答：(1)正常运行时直流配电柜所有支路开关在合；

(2)当直流汇流箱设备故障退出运行则相应直流配电柜支路开关拉开；

(3)当直流配电柜内任一支路开关跳闸，应查明原因方可合闸；

(4)直流配电柜内直流开关损坏需更换时，相应逆变器退出运行，拉开逆变器交直流侧开关，拉开所有支路汇流箱内开关；

(5)直流配电柜正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于1兆欧。"

143	光伏电站电池组件的一般运行维护有哪些规定？	"答：(1)光伏组件在运行中不得有物体长时间遮挡；

(2)光伏组件表面出现玻璃破裂或热斑，背板灼焦，颜色明显变化、光伏组件接线盒变形扭曲开裂或烧损、接线端子无法良好连接时，应及时进行更换；

(3)在更换光伏组件时，必须断开与之相应的汇流箱开关、支路保险及相连光伏组件接线。工作时工作人员需使用绝缘工器具；

(4)光伏组件更换完毕后，必须测量开路电压，并进行记录。"

144	光伏电站的消防安全有什么规定?	"答:(1)光伏电站应建立义务消防组织机构,制定相关消防安全管理制度；

(2)光伏电站应开展防火安全教育,开展防火安全知识的培训；

(3)生产、生活、办公设施,必须符合防火管理的有关规定；

(4)光伏电站值班室、设备间、休息室、厨房、库房应设感温感烟报警装置；

(5)光伏电站应建设消防水泵房和消防水池,无其他水源的光伏电站应打自备水井,并保证消防水源充足；

(6)消火栓应有明显标志,不得埋压、遮挡消火栓和水龙带箱,不得占用消防通道；

(7)消防疏散通道,不得上锁、封闭、堵塞,疏散门前不得堆物；

(8)光伏电站存有汽油、柴油、酒精等易燃易爆物品的,必须保存在专门的仓库里；

(9)遇有五级以上大风天气,严禁室外动火作业；

(10)光伏电站防火责任人要定期对消防设备进行检查，并做好记录。"

145	光伏发电站如何进行二次安防系统分区？	"答：（1）电力二次安防系统划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区包括，安全Ⅰ区（控制区），安全Ⅱ区（非控制区）。管理信息大区包括，安全III区（生产管理区），安全IV区（管理信息区）；

（2）光伏电站运行监控系统、发电功率控制系统、无功电压控制系统、综合自动化系统、继电保护和相量测量装置（PMU）位于安全Ⅰ区，功率预测系统、电能量采集装置和故障录波装置、保护信息子站等信息申报与发布系统位于安全Ⅱ区，天气预报系统和生产管理信息系统等业务系统和功能模块位于管理信息大区；

（3）生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用正向安全隔离装置和反向安全隔离装置，即横向单向安全隔离装置；控制区与非控制区之间采用硬件防火墙，具有访问控制功能的设备或相当功能的设施进行逻辑隔离。光伏电站生产控制大区自动化系统与调度主站通过电力调度数据网进行通信，且在纵向连接处设置具有认证、加密、访问控制等手段的纵向加密认证装置。"

146	太阳能电池组件工作原理？	答：太阳能电池工作原理的基础是半导体PN结的光生伏特效应。所谓光生伏特效应就是当物体受到光照时，物体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。当太阳光或其他光照射半导体的PN结时，就会在PN结的两边出现电压，叫做光生电压。当光照射到PN结上时，产生电子--空穴对，在半导体内部P-N结附近生成的载流子没有被复合而到达空间电荷区，受内部电场的吸引，电子流入N区，空穴流入P区，结果使N区储存了过剩的电子，P区有过剩的空穴。它们在P-N结附近形成与势垒方向相反的光生电场。光生电场除了部分抵消势垒电场的作用外，还使P区带正电，N区带负电，在N区和P区之间的薄层就产生电动势，这就是光生伏特效应。

147	太阳能光伏发电系统由哪些部分组成，并简要阐述各组成部分的主要功能是什么？	"答：光伏发电站发电部分组成：光伏阵列、防雷汇流箱、直流防雷配电柜、并网逆变器、交流配电柜、箱变和升压站等组成；

(1)光伏阵列的作用：将光能转换成电能；

(2)防雷汇流箱的作用：汇流箱其作用是将多路光伏组串电流汇集至光伏逆变器，且具有组串电流监测和组串电流防反功能；

(3)直流防雷配电柜的作用：将汇流箱输出的直流电流进行汇流，再接到逆变器；

(4)并网逆变器的作用：将电能转化为与电网同频、同相的正弦波电流，馈入公共电网；

(5)箱变的作用：将逆变器输出交流电升压到需要的交流电压送到汇集线；

(6升压站的作用：进行升压经过断路器接入电网，保证系统的正常供电，同时还能对线路电能进行计量。"

148	为什么要建设调度数据网的第二平面？	"答：为适应电网发展的需要，满足调度机构在正常运行和应急状态下对信息的需求，同时为备调建设及新一代智能调度技术支持系统提供可靠的支撑，因此需要建设一个坚强的调度数据网，全面提高网络可靠性及业务保障能力。

目前的调度数据网是基于单一路由平面的网络，大部分业务支持为单机方式，虽然设备双重化能提高网络可靠性，但网络设备和系统耦合度较高，一旦发生故障，容易影响网络的可用性。双平面网络由于平面间的相对独立性，通过与业务层面的配合，业务可通过正常网络平面实现转发，可有效规避上述问题对业务的影响。建设调度数据网络第二平面，可以满足业务系统较高的可靠性要求，具有较高的业务保障能力。"

149	影响电池组件转换效率的主要因素有哪些？	"答：(1)日照强度：太阳能电池组件的效率随着日照强度的增加而提高；

(2)太阳能电池温度：组件效率随着电池温度的提高而降低，每升高1℃组件效率降低0.4%；

(3)阴影：阴影会使太阳电池组件产生热斑效应，减少输出，降低效率；

(4)灰尘：灰尘覆在太阳能电池板的表面，会阻挡太阳能光射向电池片，大大降低太阳能电池板对光线的吸收效率，从而影响太阳能电池组件的输出特性；

(5)电池失配性：在光伏电池组成的组件中，光伏电池按照不同的串并联结构为负载提供需要的电流和电压，如果各光伏电池内部参数高度不一致，会造成很严重的功率损失，降低组件的转换效率。"

150	通过对光伏组件进行红外成像观测，可以发现哪些情况造成的“热斑”现象？	"答：(1)单片电池表面温度呈现温度异常区域，相对于正常电池片温度升高在20℃以内，电池片外观无异常，该组件开路电压和短路电流均在正常范围，需进行记录，进一步观察；

(2)单片电池或表面温度出现高温区域，相对于正常电池片温度升高在20℃以上，近距离观察发现电池表面有细微裂纹或电极接触不良造成的烧毁等现象，这类光伏组件“热斑”温度较高，长时间运行会导致封装材料变色和烧毁，须进行更换；

(3)光伏组件2串或4串电池片出现温度异常，该组件开路电压降低为22V或11V（标准条件下正常组件开路电压为36V），造成以上结果的原因有两种：其一是光伏组件接线盒中对应电池串的汇流条接触不良，形成开路，此时电池片产生的电能被自己消耗，转换为热能。其二是接线盒中对应电池串的旁路二极管被击穿，将两串电池片短路，电池片产生的电能同样被自己消耗，转换为热能。以上两种光伏组件热斑现象对光伏组件发电量影响较大，应及时更换或修理。"

151	光伏电站直流汇流箱有工作时，如何规定？	"答：(1)投切汇流箱熔断器时，工作人员必须使用绝缘工具，防止人身触电；

(2)在汇流箱进行工作时，须取下汇流箱各支路保险及断开连接的电池组串，断开直流配电柜对应的开关，并悬挂标示牌；

(3)在相同的外部条件下，测量接入同一汇流箱的组件的输入电流，其偏差不应超过5%。工作人员工作时，应使用绝缘工具。防止人身触电；

(4)发生直流柜开关跳闸时，应对相应的汇流箱和电缆进行检查，测量绝缘正常后方可合闸送电。"

152	0.4kV配电室正常运行时的检查项目？	"1)事故照明良好，各处清洁，无影响安全运行的杂物；

2)所有电气连接处无过热现象；

3)开关位置指示器、跳闸弹簧、储能弹簧与开关位置相对应；

4)仔细检查刚操作过的设备；

5)CT、PT母线无振动，电缆无漏油；

6)消防设施完好。"

153	为什么CT二次侧运行中不准开路？	CT一次电流大小与二次负载的电流大小无关。正常工作时，由于阻抗很小，接近于短路状态，一次电流所产生的磁通大部分被二次电流所补偿，总磁通密度不大，二次线圈的电势也不大。当CT二次开路时，阻抗无限增大，二次电流等于零，一次电流完全变成了激磁电流，在二次线圈产生很高的电势，其峰值可达几千伏，威胁人身安全，或造成仪表、保护装置、CT二次绝缘损坏。另外铁芯磁通密度过大，可能造成铁芯过热损坏。

154	为什么PT二次侧必须接地？	PT二次侧的接地属保护接地，防止一、二次绝缘损坏击穿，高电压串到二次侧来，这样对人身和设备造成危险，所以二次侧必须接地。

155	为什么PT二次侧不准短路？	PT二次侧有100V电压，应接于能承受100V电压的回路里，其所通过的电流，由二次回路阻抗的大小来决定。电压互感器本身阻抗很小，如二次短路时，二次通过的电流增大，造成二次保险熔断，影响表计指示及引起保护误动，如保险容量选择不当，极易损坏电压互感器。

156	光伏组件应如何退出运行?	光伏组件需退出运行时， 先断开该光伏组件串对应支路的直流熔断器或断 路器，然后再断开对应光伏组件的插头.

157	简述光伏发电与光热发电的基本原理.	答案： 太阳能发电有两种方式， 一种是光一热一电转换方式， 另一种是光电直接 转换方式.                                                            1)光热发电的能量转换方式为光一热一电转换方式，通过利用太阳辐射产生的 热能发电， 一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气， 再驱动汽 轮机发电.前一个过程是光一热转换过程；后一个过程是热一电转换过程.     2)光伏发电的能量转换方式为光一电直接转换方式，该方式是利用光生伏特效 应，将太阳辐射能直接转换成电能，光一电转换的基本装置就是光伏组件.

158	什么是光伏电站并网点？	对于有升压站的光伏电站，指升压站高压侧母线或节点.对于无升压站的 光伏电站，指光伏电站的输出汇总点.

159	什么是直流配电柜?	用于将多路直流电源进行并联，能将直流电能进行汇总、分配，并且具有 保护装置(熔断器、断路器等)、防雷、电压电流监控，远程通信等功能的箱体。

160	什么是光伏组件串?	在光伏发电系统中， 将若干个光伏组件串联后， 形成具有一定直流输出电 压的电路单元，简称组件串或组串。

161	什么是光伏发电功率预测？	根据气象条件、统计规律等技术和手段，对光伏电站有功功率进行预报

162	直流配电柜投运前应具备哪些主要条件?	答案： 1)直流配电柜输入、输出端线路绝缘电阻符合规定，无接地情况. 2)TA、TV、防雷器、通信模块等装置正常，无接地情况.              3)各支路对地电压正常，未出现反接、漏接情况，无接地情况.        4)所接汇流箱均能正常工作，无异常情况.； 5)上级逆变器交直流侧断路器均在断开位置.；6)直流配电柜通信已调试完成.

163	什么是光伏组件?	答案： 光伏组件是指具有封装及内部连接的、 能单独提供直流电、 不可分割的最 小太阳能电池组合装置，又称为太阳能电池组件

164	什么是蓄电池浮充电运行方式？	答案： 直流系统正常运行主要由充电设备供给正常的直流负载， 同时还以不大的 电流来补充蓄电池的自放电.蓄电池平时不供电，只有在负载突然增大(如如断 路器合闻等)，充电设备满足不了时，蓄电池才少量放电.这种运行方式称为浮充电方式.

165	什么是直接辐射?	答案：从日面及其周围一小立体角内发出的辐射。

166	汇流箱的巡检内容及要求有哪些?	答案： 1)汇流箱外观整洁无杂物，箱体无损伤，无变形；2)汇流箱箱体标识及内部元件标识完整、清晰正确；3)汇流箱电源回路无短路、接地情况；4)汇流箱接地牢固可靠，接地线无破损；5)汇流箱防雷、熔断器或断路器等保护元件灵活可靠；6)汇流箱各支路熔断器或断路器接通良好，无过热现象；7)汇流箱监测单元运行显示正常；8)汇流箱电源模块指示正常；9)汇流箱电压、各支路电流监测正常；10)汇流箱告警功能、通信功能正常；11)应根据逆变器或汇流箱的数据显示， 对出现异常情况的汇流箱进行及时巡检； 12)汇流箱的外观巡检应每月开展一次；13)汇流箱的装配检查和功能检查应每季度开展一次

167	什么是日照时数?	"答案：太阻直接幅射辐照度大于或等于 120W/m3 时段的总和,又称实盟"

168	什么是光伏汇流箱?	答案：将多路小电流光伏阵列直流输出汇集成一路或多路大电流直流输出的装置， 其输出可再汇集到下一级同类装置或直接接入逆变器， 具有过流、 逆流、 防雷等 保护和监测功能。

169	简述逆变器巡检周期、日常巡检内容及要求.	答案： 1)巡检周期：1)逆变器日常巡视检查应每周不少于两次；2)逆变器定期检查及维护每年不少于两次。2)日常巡检内容及要求：1)逆变器各运行参数正常，无报警，开关位置正确；2)逆变器室环境温度不得超过 40℃，室内通风良好；3)逆变器室清洁、无杂物；4)逆变器冷却系统运转正常，进风口滤网无堵塞现象；5)逆变器无异常振动、异常声音和异常气味；6)运行中逆变器柜门]必须上锁；7)逆变器箱体表面应光滑平整，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；8)逆变器箱体应密封良好，内部不应出现锈蚀、积灰等现象；9)逆变器铭牌、警告标识、标记应完整清晰；                         10)逆变器的散热器风扇根据温度自行启动和停止的功能应正常，散热风扇运行 时不应有较大振动及异常噪声。

170	什么是数值天气预报?	答案： 根据大气实际情况， 在一定的初值和边值条件下， 通过大型计算机做数值 计算， 求解描写天气演变过程的流体力学和热力学方程组， 预测未来一定时段的大气运动状态和天气现象的方法。

171	简述光伏组件中防反充二极管的作用.	答案：光伏组件防反充二极管作用是避免由于光伏组件方阵在阴雨和夜晚不发电或出现短路故障时，逆变器等设备给光伏组件反向的电流作用

172	什么叫 UPS 系统？有几路电源？分别取自哪里？	答案：交流不间断供电电源系统就叫 UPS 系统.一般 UPS 系统输入有三路电源1)工作电源：取自厂用低压母线；2)直流电源：取自直流 220V 母线；3)旁路电源：取自保安电源母线.

173	在光伏电站中有哪些因素会使光伏组件产生热斑效应， 热斑效应有什么危害， 如何避免?	答案： 光伏组件通常安装在地域开阔、 阳光充足的地带， 在长期使用中难免落上 飞鸟、尘土、落叶等遮挡物，这些遮挡物在光伏组件上形成阴影，但组件的其余 部分仍处于阳光暴晒之下， 这样局部被遮挡的光伏组件就要由未被遮挡的那部分 光伏组件来提供负载所需的功率， 使该部分光伏组件如同一个工作在反向偏置下 的二极管，其电阻和压降增大，从而消耗功率而导致发热，这就是热斑效应这种效应会破坏光伏组件， 严重的可能使焊点熔化、 封装材料破坏， 甚至会使整 个组件失效， 为防光伏组件由于热斑效应而遭受破坏， 最好在光伏组件的正负极间并联一个旁路二极管，以避免光照组件所产生的能量被受屏截的组件所消耗。

174	汇流箱的绝缘电阻测试有什么要求?	答案： 1)每年应进行一次汇流箱绝缘电阻测试， 测试前应将汇流箱与其他电气设 备的连接断开.                                                        2)用绝缘电阻测试仪测量汇流箱的输入电路对地、输出电路对地及输入电路对通 信接口、输出电路对通信接口的绝缘电阻值.其测试值应满足表 3-1 的要求.

175	对直流配电柜检修后试运行有什么要求?	答案： 1)试运行前， 检修及运行人员应严格履行工作票及相关试运行手续， 检修 人员应向运行人员交代直流配电柜及其附属设备的变动情况和运行注意事项.  2)检修人员和运行人员应共同检查直流配电柜的技术状况， 确保直流配电柜具备 投运条件。

176	什么是光伏发电单元？	答案：光伏电站中，以一定数量的光伏组件串，通过汇流箱进行多串汇集，经逆 变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压要求的电源.这种一定数 量光伏组件串的集合称为光伏发电单元.

177	什么是光伏电站的低电压穿越能力?	答案： 当电力系统事故或扰动引起光伏电站并网点的电压跌落时， 在一定的电压 跌落范围和时间间隔内，光伏电站能够保证不脱网连续运行的能力.

178	什么是固定支架?	答：光伏组件方阵的方位角和倾斜角都不随太阳移动轨迹而发生变化的支架。

179	什么是跟踪支架?	答：光伏组件方阵的方位角和倾斜角至少有一种随太阳移动轨迹而发生变化的支架

180	光伏组件热斑效应的危害	答：热斑效应会使光伏组件所产生的部分能量被遮蔽的光伏组件所消耗，从而导致光 伏组件功率衰减失效甚至直接将光伏组件烧毁报废。热斑效应会引起所在光伏组串回路的 电压降低，回路电压降低会导致光伏组串功率降低，逆变器提前退网，直接影响发电量。

181	简述光伏组件中防反充二极管的作用？	答：光伏组件防反充二极管作用是避免由于光伏组件方阵在阴雨和夜晚不发电或出现 短路故障时，逆变器等设备给光伏组件反向的电流作用。

182	什么是总辐射?	答：水平表面在2π立体角内所接受到的太阳直接辐射和散射辐射之和。

183	什么是直辐射?	答：从日面及其周围一小立体角内发出的辐射。

184	什么是散射辐射?	答：太阳辐射经过大气散射或云的反射，从天空2π立体角以短波形式向下到达地面的辐射。

185	什么是辐射通量?	答：在单位时间内，由辐射体表面的一定面积上发出的，或通过一定接收截面的辐射能，称为辐射通量，其单位为W 或 kW。

186	什么是辐照度?	答：照射到面元上的辐射通量与该面元面积之比，单位为W/m?。

187	什么是光伏组件方阵?	答：将若干个光伏组件在机械和电气上按一定方式组装在一起，并且有固定支撑结构的直流发电单元，又称为光伏阵列。

188	什么是光伏组件的衰减率?	答：衰减率是指每经过一个波动周期，被调量波动幅值减少的百分数，也就是同方向的两个相邻波的前一个波幅与后一个波幅之差与前一个波幅的 比值。

189	什么是光伏组件的方位角?	答：光伏组件的方位角是指光伏组件平面的法线在水平面的投影与正南方向的夹角。

190	什么是光伏组件的倾斜角?	答：光伏组件的倾斜角是指光伏组件平面与水平面的夹角。

191	什么是光伏组件的转换效率?	答：光伏组件的转换效率是指受光照的光伏组件输出的最大功率与入射到该光伏组件上的全部辐射功率的百分比。

192	什么是光伏组件的热斑效应?	答：在一定条件下， 一串联支路中被遮蔽的光伏组件，将被当做负载消耗其他光伏组件所产生的能量，被遮蔽的光伏组件内阻增大发热，这就是热斑效应。

193	光伏组件热斑效应的危害?	答：热斑效应会使光伏组件所产生的部分能量被遮蔽的光伏组件所消 耗，从而导致光伏组件功率衰减失效甚至直接将光伏组件烧毁报废。热斑效 应会引起所在光伏组串回路的电压降低，回路电压降低会导致光伏组串功率 降低，逆变器提前退网，直接影响发电量。

194	简述光伏组件中防反充二极管的作用。	答：光伏组件防反充二极管作用是避免由于光伏组件方阵在阴雨和夜晚不发电或出现短路故障时，逆变器等设备给光伏组件反向的电流作用。

195	某100MWp光伏电站一天的上网电量是40万kWh，当天的日辐射量是18MJ/m2，计算该光伏电站当天的综合系统系数 K（又称系统效率PR）。	"答：

(1)等效利用小时数=上网电量/装机容量=4h

(2)日辐射量（MJ/m2 ）/3.6=5kWh/m2

(3)峰值利用小时数=5kWh/m2/1000W/m2=5h                                                      (4)K=等效利用小时数/峰值利用小时数=80%"

196	GB/T19964-2012规定，光伏发电站运行特性的检测内容有哪些？	"答：

(1)光伏发电站电能质量检测；

(2)光伏发电站有功/无功功率控制能力检测；

(3)光伏发电站低电压穿越能力验证；

(4)光伏发电站电压.频率适应能力验证。"

197	《光伏组件检修规程 GB/T36567-2018》规定：电势诱导衰减定义？	"答：

电池组件的封装材料和其上.下表面的材料以及电池片与其接地金属边框之间的高电压作用下出现离了迁移，而造成组件性能衰减的现象。"

198	《光伏发电站运行规程 GB/T38335-2019》规定：逆变器巡视和检查应包括哪些内容？	"答：

(1)逆变器外标识名称.编号是否齐全.外观是否完好. 门锁是否正常,是否清洁.无杂物;

(2)监控屏上的各运行参数是否正常,开关位置是否正确;

(3)检查机器百叶窗处是否有足量的冷却风吸入,通风口是否有异物堵塞;

(4)逆变器是否有异常振动.异常气味和异常声音;

(5)各引线接头接触是否良好,接触点是否发热,有无烧伤痕迹, 引线有无断股.折断.破损.变色等现象;

(6)逆变器接地是否良好,通信指示是否正常。"

199	《光伏发电站运行规程 GB/T38335-2019》规定 ：光伏发电站运行评价的内容和运行评价指标有哪些？	"答：

光伏发电站运行评价的内容应包括太阳能资源、电量、能耗、设备运行水平、设备可靠性等方面,运行评价指标应包括但不限于光伏发电站峰 值日照时数.等效年利用小时数.站用电率.光伏电站系统效率.度电运行维护费.主要设备可利用率。"

200	《光伏发电站设计规范》中规定 ，汇流箱应具有哪些保护功能？	"答：

(1)汇流箱应具有下列保护功能：

(2)应设置防雷保护装置。

(3)汇流箱的输入回路宜具有防逆流及过流保护；对于多级汇流光伏发电系统 ，如果前级已有防逆流保护 ，则后级可不做防逆流保护。

(4)汇流箱的输出回路应具有隔离保护措施。

(5)宜设置监测装置。"

201	"对于通过 220kV(或 330kV)光伏发电汇集系统升压至 500kV(或 750kV)电压等级接入电网的光伏发电站群中的光伏发电站,无功容量配置宜满足哪两点要求？"	"答：                                                                                         (1)容性无功容量能够补偿光伏发电站满发时汇集线路.主变压器的感性无功及光伏发电站送出线路的全部感性无功之和。

(2)感性无功容量能够补偿光伏发电站自身的容性充电无功功率及光伏发电站送出线路的全部充电无功功率之和。"

202	什么是变压器的负载能力?	答：                                                                                         对使用的变压器不但要求保证安全供电，而且要具有一定的使用寿命。能够保证变压器中的绝缘材料具有正常寿命的负荷，就是变压器的负载 能力。它取决于绕组绝缘材料的运行温度。

203	断路器、负荷开关、隔离开关在作用上有什么区别?	答：断路器、负荷开关、隔离开关都是用来闭合和切断电路的电器，但 它们在电路中所起的作用不同。断路器可以切断负荷电流和短路电流；负荷 开关只可切断负荷电流，短路电流是由熔断器来切断的；隔离开关则不能切 断负荷电流，更不能切断短路电流，只用来切断电压或允许的小电流。

204	在正常运行情况下，光伏电站向电力调度部门或其他运行管理部门提供的信号至少应包括哪些？	"答：（1）光伏电站并网状态、辐照度、环境温度；

（2）光伏电站有功和无功输出、发电量、功率因数；

（3）光伏电站并网点的电压和频率、注入电网的电流；

（4）主变压器分接头档位、主断路器开关状态等。"

205	请画出光伏发电站的低电压穿越能力要求曲线。	"答：

（1）光伏发电站并网点电压跌至0时，光伏发电站应能不脱网连续运行；

（2）光伏发电站并网点电压跌至曲线1以下时，光伏发电站可以从电网切出。"

206	本工程光伏电池组件选用250Wp多晶硅电池板，开路电压35.9V，最大功率时电压30.10V，开路电压的温度系数-0.32%/℃，温度变化范围-35~85℃，电池片设计温度25℃，逆变器最大直流输入电压900V。计算光伏方阵中光伏组件串的电池串联数应为多少？	"答案：

《光伏发电站设计规范》（GB 50797-2012）第6.4.2条和式6.4.2-1：

取N=21。"

207	"对于通过220kV(或330kV)光伏发电汇集系统升压至500kV(或750kV)电压等级接人电网的光伏发电站群中的光伏发电站,无功容量配置宜满足哪两点要求？"	"答：

a)容性无功容量能够补偿光伏发电站满发时汇集线路、主变压器的感性无功及光伏发电站送出线路的全部感性无功之和，

b)感性无功容量能够补偿光伏发电站自身的容性充电无功功率及光伏发电站送出线路的全部充电无功功率之和。"

208	光伏支架基础上作用的荷载主要由哪些荷载？其中那种荷载起控制作用？	答：光伏组件支架基础上作用的荷载主要有支架及光伏组件自重（恒荷载）、风荷载、雪荷载、温度荷载及地震荷载。其中起控制作用的主要是风荷载。

209	什么是AGC？AGC主要控制光伏电站的那个设备和参数？	"答：自动发电控制（automatic generation control , AGC）系统，是电力系统调度自动化系统中最重要的闭环控制功能，是为实现光伏电站自动发电控制而研制的专用系统和设备。

AGC通常与光伏电站侧通讯终端、光伏监控系统、升压站综自系统等相配合，根据调度中心主站下发的AGC有功功率控制指令，基于光伏电站逆变器的实时工况进行计算和优化分析，并根据计算和分析结果对逆变器输出有功功率进行统一协调控制，实现光伏电站并网点输出有功功率的闭环控制。"

210	为什么110kV及以上变压器在停送电前必须将中性点接地?	答：110kV及以上电网采用中性点直接接地系统。在运行中，为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求，有些变压器的中性点不接地运行。但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘，所以要求在切、合110kV及以上空载变压器时，将变压器的中性点直接接地。

211	光伏发电站太阳能资源分析宜包括那些内容？	"答：

1.长时间序列的年总辐射量变化和各月总辐射量年际变化。

2.10 年以上的年总辐射量平均值和月总辐射量平均值。

3.最近三年内连续 12 个月各月辐射量日变化及各月典型日辐射量小时变化。

4.总辐射最大辐照度。"

212	中性点与零点、零线有何区别？	答：凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点，称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时，该中性点便称为零点；而由零点引出的导线，则称为零线

213	直流母线电压过低或过高有什么影响？	答：直流母线电压过高时，对长期带电运行的元件，如仪表、继电器、指示灯等容易因过热而损坏。电压过低时容易使保护装置拒动，一般规定电压的允许变化范围为±10%

214	故障录波器有什么作用?	答：故障录波器在系统发生故障时，自动、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况，通过对这些电气量的分析、比较，对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用

215	开关分合闸位置指示灯和直流电源监视灯为什么要串联一个电阻?	答：开关分合闸指示灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误分、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座处短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯

216	有载调压变压器和无载调压变压器有什么不同?	答：有载调压变压器和无载调压变压器不同点仅在于：前者装有带负荷调压装置，可在运行中带负荷调整电压，后者只能在停电的情况下改变分接头位置，调整电压

217	无功补偿装置SVG的功能是什么？	"答：(1)提高线路输电稳定性；

(2)维持受电端电压，加强系统电压稳定性；

(3)补偿系统无功功率，提高功率因数，降低线损，节能降耗；

(4)抑制电压波动和闪变；

(5)抑制三相不平衡电压"

218	氧化锌避雷器有何特点?	"答：

（1）优良的非线性伏安特性；

（2）陡波响应特性好；

（3）响应速度快，无放电时延响应速度为纳秒级；

（4）动作稳定、内部无间隙、耐污秽，可用于高海拔地区；

（5）结构简单、可靠，可在线监测避雷器的老化性能"

219	变压器的铁芯为什么要一点接地?	答：运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内，如不接地，铁芯及其他附件必然感应一定的电压，当感应电压超过对地放电电压时，就会产生放电现象。为了避免这种现象，所以要将铁芯一点接地。

220	简述零序电流保护配置原则？	答：零序电流保护与相间电流保护一样，一般采用三段式电流保护。通常零序Ⅰ段为无时限电流速断保护，只保护线路的一部分。零序Ⅱ段带时限零序电流速断保护，一般带有延时，可以保护线路全长，并与相邻线路保护相配合。零序Ⅲ段为零序过电流保护，作为本级线路和相邻线路接地保护的后备保护。

221	简述距离保护原理？	答：所谓距离保护，就是指反映保护安装处至故障点的距离，并根据这一距离的远近而确定动作时限的一种保护装置。短路点越靠近保护安装处，其测量阻抗就越小，则保护的时限就越短，反之，短路点越远，其测量阻抗就越大，则保护动作时间就越长，这样保证了保护有选择性地切除故障线路。

222	变压器非电量保护有哪些?	答：有轻瓦斯、重瓦斯、冷却器故障、油温、油位、绕组温度、速动油压、压力释放保护。

223	为什么要装设直流绝缘监视装置?	答：直流系统中，发生一点接地时不引起任何危害，但不允许长期运行，若再发生另一点接地，就可能造成信号装置、继电保护和控制回路误动作或拒绝动作，也会造成直流系统短路。直流绝缘监察装置的作用就是专门用于监视直流系统对地绝缘状况的装置。

224	不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果？	答：当变比不相同而并列运行时，将会产生环流，影响压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行，就不能按变压器的容量比例分配负荷，也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时，会使变压器短路。

225	光伏电站光功率预测气象站的主要组成？	"答：

（1）传感器：包括温度传感器、风向、风速传感器，雨量传感器、湿度传感器、气压传感器、太阳辐射传感器；

（2）气象数据采集系统软件、环境监测记录仪；

（3）供电电源；

（4）远程通讯；

（5）扩展存储器；

（6）观测支架。"

226	在运行中的电流互感器二次回路上工作应注意什么问题？	"答：

（1）工作中严禁将电流互感器的二次侧开路；

（2）根据需要可在适当的地点将电流互感器的二次侧短路，短路应采用短路片或短路线，短路应妥善可靠，禁止采用熔丝或用导线缠绕；

（3）禁止在电流互感器与短路点之间的回路上进行任何工作；

（4）工作必须认真、谨慎，不得将回路永久接地点断开；

（5）工作中必须有人监护，使用绝缘工具，并站在绝缘垫上。"

227	电力电缆穿过零序电流互感器时屏蔽层如何接地?	答:三芯电力电缆终端处的金属保护层必须接地良好。电缆通过零序电流互感器时，电缆金属保护层和接地线应对地绝缘，电缆屏蔽层接地点在互感器以下时，接地线应直接接地；接地点在互感器以上时，接地线应穿过互感器接地。

228	变压器的特殊巡视项目有哪些？	答：

（1）过负荷时，应监视负荷、油温和油位的变化，接头接触应良好，无温度异常升高现象，冷却系统运行正常；

（2）大风天气时，注意观察引线摆动情况及有无挂搭杂物；雾天查看瓷瓶、套管有无放电打火现象，重点监视污秽瓷质部分；

（3）雷雨天查看瓷套管有无放电闪络现象，避雷器动作情况；

（4）雪天应根据积雪融化情况检查接头发热部位，及时处理冰冻隐患；

（5）系统发生故障后，应检查有关设备及接头有无异状；

（6）大修及新装的变压器投运1小时后应检查散热器的散热情况。72小时内，应加强巡回检查；

（7）天气突然变冷，应检查油面下降情况。

229	《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中对运行中变压器重瓦斯改投信号有何规定？	"答：

（1）运行中的变压器冷却器油回路或通向储油柜各阀门由关闭位置旋转至开启位置时,以及当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象,需要打开放油或放气阀时,均应先将变压器重瓦斯保护退出改投信号。

（2）变压器运行中,若需将气体继电器集气室的气体排出时,为防止误碰探针,造成瓦斯保护跳阐可将变压器重瓦斯保护切换为信号方式，排气结束后,应将重瓦斯保护恢复为跳闸方式。"

230	变压器的差动保护是根据什么原理装设的?	答：变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器各侧安装相互匹配的电流互感器，其二次采用环流法接线。在正常与外部故障时，差动继电器中流过较小的不平衡电流，而在变压器内部或引出线发生短路故障时，差动继电器中就会有很大的电流流过。

231	直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?	答：直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能，因为断路器的跳闸线圈通常都直接接于负极电源，倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时，如果回路中再有一点发生接地，就可能使跳闸或合闸回路短路，造成保护或断路器拒动，或烧毁继电器，或使熔断器熔断等。

232	主变压器的重瓦斯保护在哪些情况下由跳闸改为信号？答：

（1）变压器在运行中加油、滤油、更换硅胶或潜油泵、冷却器放油检修时；

（2）打开呼吸系统的放气门、放油塞、清理吸湿器时；

（3）除采油样和气体继电器上部放气阀放气外，在其他所有地方打开放气、放油和进油阀门时；

（4）开、闭气体继电器连接管上的阀门时；

（5）有载调压开关油路上有人工作时；

（6）对于充氮变压器，当油枕抽真空或补充氮气时；

（7）气体继电器或其二次电缆有缺陷时，或保护回路有人工作时；

（8）发生地震或接到地震预报后临时退出运行；

（9）变压器停运或备用时，重瓦斯保护动作后仍影响其他运行设备的（如一个半开关接线的设备）。

233	光伏电站组件水清洗有哪些规定？答：

（1）夏季清洁时间为上午11：00以前和下午16：00之后，光伏组件表面温度超过50℃时不允许采用水清洁的方式，若遇阴云天气可全天清洁；冬季清洁时间为上午10：00至16：00之间，光伏组件表面温度低于5℃时不允许采用水清洁方式。

（2）严禁在风力大于4级、大雪、雷雨天等恶劣气象条件下进行光伏组件的清洁工作。

（3）光伏组件外观检查：外观完好无损，无破裂，无划痕。

（4）组件清洗应遵循“冲洗-擦拭-冲洗”的过程，冲洗使用中性清洁水，严禁使用带腐蚀特性和造成环境污染的化学清洗剂，使用无杂质纯棉织物进行擦拭。

（5）光伏组件清洁度检查：使用白毛巾检查，表面清洁、无灰尘、无污物、无水渍。

（6）每日组件清洗区域由班组根据现场实际状况确定，并给清洗单位负责人指明区域，双方签字确认，方可开工清洗。组件清洗单位不按班组指定区域清洗或未得到班组许可开工的不予以验收，进行工作、安全检查，检查人员个人安全用具佩戴、施工质量、进度等情况。

234	变压器呼吸器硅胶潮解如何处理？	答：

（1）呼吸器硅胶潮解属于周期性维护工作,一般潮解部位从下到上潮解,当发现硅胶潮解超过1/2时应更换呼吸器或硅胶；

（2）如果发现呼吸器顶部潮解现象,由于安装法兰密封垫失效或胶囊内部存在水分,造成硅胶上部潮解,如果更换呼吸器安装法兰密封胶垫后仍多次出现顶部潮解现象,应结合停电工作对胶囊内部进行检查，检查胶囊是否存在进水迹象；

（3）如果发现呼吸器顶部硅胶被油浸渍,原因是胶囊内部存在变压器油,如更换硅胶后仍多次出现顶部硅胶被潮气浸渍,应结合停电工作对胶囊内出进行检查,检查胶囊的密封性能；

（4）如果发现呼吸器底部硅胶被油浸渍,原因是呼吸器油杯中油过多,在呼吸过程中,油杯中的油跑到底部胶处所致。由于底部硅胶被油浸渍后,如底部硅胶再有环境粉尘进入其中,长期运行极易造成呼吸器孔堵塞,因此,在添加油杯油时不能过多,只要确保能高于呼吸孔即可。

235	简述光伏电站逆变器保护有哪些？	答：(1)直流过压保护；(2)电网过压保护；(3)电网欠压保护；(4)电网过频保护；(5)电网欠频保护；(6)电网短路保护；(7)过流保护；(8)直流过载保护；(9)接地故障保护；(10)过热保护；(11)孤岛保护；(12)正负极性反接保护；(13)直流低电压保护；(14)防雷保护。

236	《光伏发电站运行规程GB/T 38335-2019》规定： 光伏发电站运行评价的内容和运行评价指标有哪些？	"答：光伏发电站运行评价的内容应包括太阳能资源、电量、能耗、设备运行水平、 设备可靠性等方面 ,运行评价指标应包括但不限于光伏发电站峰值日照时数、等效年利用小时数、站用电率、光伏电站系统效率、度电运行维护费、主要设备可利用率。"

237	光伏电站的汇流箱应具有那些保护功能？	"答：（1）应设置防雷保护装置。

（2）汇流箱的输入回路宜具有防逆流及过流保护；对于多级汇流光伏发电系统，如果前级已有防逆流保护，则后级可不做防逆流保护。

（3）汇流箱的输出回路应具有隔离保护措施。

（4）宜设置监测装置。"

238	备用电源自动投入在什么情况下动作？	"答：（1）工作电源失去电压；

（2）工作电源故障，工作保护动作；

（3）由于电压互感器熔丝熔断，断电引起自动投入备用电源的误动作。"

239	运行中的电压互感器二次为什么不允许短路？	答：电压互感器二次电压与一次电压相比低得多，故二次侧匝数很少，内阻很小。正常运行中电压互感器二次侧负载阻抗较大，相当于开路运行，其中流过的电流很小。如果电压互感器二次侧短路，由于其内阻很小，将在二次线圈中产生很大的短路电流，极易烧坏电压互感器。所以电压互感器二次不允许短路。

240	运行中的电流互感器二次为什么不允许开路？	"答：电流互感器运行中二次侧开路会产生以下后果：

（1）产生很高的电压对设备和运行人员有很大危险；

（2）铁芯损耗增加，引起严重发热，有烧毁的可能性；

（3）在铁芯中产生剩磁，使电流互感器的误差增大；所以，电流互感器运行中其二次侧严禁开路。"

241	中性点接地装置中的放电间隙的作用?	"答：中性点不接地变压器在一个不接地系统,电网零序电压升高(故障点零序电压最高可达到相电压),对变压器绝缘有较大危害情况下,放电间隙应能动作放电,降低对地电压,防止变压器绝缘破坏。同时,配合继电保护切除变压器。"

242	直流系统的充电模式有哪些，在何种情况下采用何种模式？	"答：浮充：日常充电模式使用，以很小的电流及恒定的电压供给电池充电的方式，维持电池的自然放电，确保电池始终保持满电状态。

均充：当电池容量降低较多时使用，直流系统使用后一定时间内都在均充，以恒定的大电流、较大的电压及限定时间的方式快速向电池充电的方式。"

243	光纤环网形式有何特点？组网需要哪些设备和材料？	"答：特点：具有自愈功能

设备及材料：环网交换机、光纤熔接盒、光纤收发器、光缆、法兰、跳纤等。"

244	隔离开关有哪些正常巡视检查项目？	"答：（1）瓷质部分应完好无破损；

（2）各接头应无松动，发热；

（3）刀口应完全合入并接触良好，试温蜡片应无熔化；

（4）传动机构应完好，销子应无脱落；

（5）联锁装置应完好；

（6）液压机构隔离开关的液压装置应无漏油，机构外壳应接地良好。"

245	零序电流保护有什么特点？	答：零序电流保护的最大特点是：只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流，所以零序电流保护不受任何故障干扰。

246	电缆试验安全措施有哪些？	"答：（1）电缆试验前后以及更换试验引线时，应对被试电缆（或试验设备）充分放电。

（2）电缆试验时，应防止人员误入试验场所。电缆两端不在同一地点时，另一端应采取防范措施。

（3）电缆耐压试验分相进行时，电缆另两相应短路接地。

（4）电缆试验结束，应在被试电缆上加装临时接地线，待电缆尾线接通后方可拆除。"

247	系统一相接地时，电压表计指示现象如何?电压互感器开口三角绕组两端的电压是多少?	答：系统一相金属性接地时，接地相的相电压表指示为零，非接地相的相电压表指示为线电压。电压互感器开口三角绕组两端出现100V电压。系统一相经高电阻或电弧接地时，接地相的相电压表指示低于相电压，非接地相的相电压表指示高于相电压，但达不到线电压。电压互感器开口三角绕组两端出现不到100V电压。

248	接地网的电阻不符合规定有何危害?	"答：接地网起着工作接地和保护接地的作用，如果接地电阻过大，则：（1）发生接地故障时，使中性点电压偏移增大，可能使健全相和中性点电压过高，超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。

（2）在雷击或雷电波袭击时，由于电流很大，会产生很高的残压，使附近的设备遭受到反击的威胁，并降低接地网本身保护设备带电导体的耐雷水平，使设备达不到设计的要求而损坏。"

249	什么是内部过电压?	答：内部过电压是因拉、合闸操作或事故等原因，使电力系统的稳定状态发生突然变化，在从一个稳态向另一个稳态的过渡过程中，系统内电磁能的振荡和积聚引起的电压升高引起的过电压。内部过电压分：①暂态过电压。主要由长线电容效应、不对称接地故障和甩负荷引起的分工频过电压和线性谐振、铁磁谐振和参数谐振引起的谐振过电压；②操作过电压主要由切除空载线路、空载线路合闸、系统解列和电弧接地、切空载变压器引起的过电压。

250	变压器铁芯为什么不能多点接地？	答：变压器在运行中，线芯及其夹件等金属部件，均处在强电场之中，由于静电感应而在钱芯及金属部件上将产生悬浮电位，可能在某些地方引起放电，是不允许的，为此铁芯及其夹件都必须正确，可靠的接地，如果有两点或多点接地，在接地点之间便形成了闭合回路，当变压器运行时，其主磁通穿过此闭合回路时，就会产生环流，将会造成铁芯的局部过热，甚至烧毁某个金属部件及其绝缘。所以变压器不能多点接地。

251	变压器运行中发生异常声音可能是原因有哪些？	"答：变压器运行发生异音的原因有以下几种可能：

（1）因过负荷引起；

（2）内部接触不良放电打火；

（3）个别零件松动；

（4）系统有接地或短路；

（5）大动力起动，负荷变化较大（如电弧炉等）；

（6）铁磁谐振。"

252	主变的保护有哪些？	"答：主保护包括：（1）瓦斯保护（2）变压器差动保护

后备保护：（1）高压侧复合电压启动的过电流保护；

（2）低压侧复合电压启动的过电流保护；

（3）防御外部接地短路的零序电流、零序电压保护；

（4）防止对称过负荷的过负荷保护等

非电量保护：本体重瓦斯、调变重瓦斯、压力释放、冷控失电、本体轻瓦斯、调变轻瓦斯、油温过高等。"

253	蓄电池室为何严禁烟火?	答：蓄电池充电时。当充电电流不能全部使极板作用于化学反映时，一部分电流将使电解液中的水电解为氢气和氧气。分别从正负极板析出。充斥于电池室中，当室内空气中氢气含量达到一定数量时，遇明火可能发生爆炸。

254	蓄电池为什么会自放电？	答：蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质，形成局部的小电池，而小电池的两极又形成短路回路，引起蓄电池自放电。另外，由于蓄电池电解液上下的密度不同，致使极板上下的电动势不均等，这也会引起蓄电池的自放电。

255	为什么要定期对蓄电池进行充放电？	答：定期充放电也叫核对性充放电，就是对浮充电运行的蓄电池，经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应，以检查蓄电池容量，并可以发现老化电池，及时维护处理，以保证电池的正常运行，定期充放电一般是一年不少于一次。

256	蓄电池日常维护工作有哪些项目？	答：（1）消扫灰尘，保持室内清洁；（2）及时检修不合格的老化电池；（3）消除漏出的电解液；（4）定期给连接端子涂凡士林；（5）定期进行蓄电池的充放电；（6）充注电解液，注意比重液面液温；（7）记下蓄电池的运行状况。

257	轻瓦斯动作原因是什么？	答：（1）因滤油加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器；（2）因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下；（3）变压器故障产生少量气体；（4）发生穿越性短路；（5）气体继电器或二次回路故障。

258	变压器的零序保护在什么情况下投入运行？	答：变压器零序保护应装在变压器中性点直接接地侧，用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路，也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护，因此当该变压器中性点接地刀闸合入后，零序保护即可投入运行。

259	直流接地点查找步骤是什么？	答：发现直流接地在分析、判断基础上，用拉路查找分段处理的方法，以先信号和照明部分后操作部分，先室外后室内部分为原则，依次：（1）区分是控制系统还是信号系统接地；（2）信号和照明回路；（3）控制和保护回路；（4）取熔断器的顺序，正极接地时，先断（+），后断（-），恢复熔断器时，先投（-），后投（+）。

260	为什么要特别关注油中乙炔的含量？	答：乙炔（C2H2）是变压器油高温裂解的产物之一。其他还有一价键的甲烷、乙烷，还有二价键的乙烯、丙烯等。乙炔是三价键的烃，温度需要高达千摄氏度以上才能生成。这表示充油设备的内部故障温度很高，多数是有电弧放电了，所以要特别重视。

261	巡视设备时应遵守哪些规定?	"答：巡视设备时应遵守的规定有：

(1)不得进行其他工作，不得移开或越过遮栏。

(2)雷雨天需要巡视户外设备时，应穿绝缘靴，不得接近避雷针和避雷器。

(3)高压设备发生接地时，室内不得接近故障点4m以内，室外不得靠近故障点8m以内，进入上述范围内人员必须穿绝缘靴，接触设备外壳或构架时应戴绝绝手套。

(4)巡视高压室后必须随手将门锁好。

(5)特殊天气增加特巡。"

262	电压互感器正常巡视哪些项目?	"答：电压互感器正常巡视的项目有：

(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象。

(2)油标、油位是否正常，是否漏油。

(3)接线端子是否松动。

(4)接头有无过热变色。

(5)吸潮剂是否变色。

(6)电压指示无异常。"

263	避雷器有哪些巡视检查项目?	"答：避雷器巡视检查项目有：

(1)检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。

(2)检查放电记录器是否动作。

(3)检查引线接头是否牢固。

(4)检查避雷器内部是否有异常音响。"

264	请阐述太阳电池的工作原理？	答：太阳电池是利用半导体光生伏特效应（Photovoltaic Effect）的半导体器件。当太阳光照射到由p型和n型两种不同导电类型的同质半导体材料构成的p-n结上时，在一定条件下，光能被半导体吸收后，在导带和价带中产生非平衡载流子——电子和空穴。它们分别在p区和n区形成浓度梯度，并向p-n结作扩散运动，到达结区边界时受p-n结势垒区存在的强内建电场作用将空穴推向p区电子推向n区，在势垒区的非平衡载流子亦在内建电场的作用下，各向相反方向运动，离开势垒区，结果使p区电势升高，n区电势降低，p-n结两端形成光生电动势。

265	光伏电站并网检测的基本要求有哪些？	"答：（1）光伏发电站应向电网调度机构提供光伏发电站接入电力系统检测报告；当累计新增装机容量超过10MW，需要重新提交检测报告。

（2）光伏发电站在申请接入电力系统检测前需向电网调度机构提供光伏部件及光伏发电站的模型.参数.特性和控制系统特性等资料。

（3）光伏发电站接入电力系统检测由具备相应资质的机构进行，并在检测前30日将检测方案报所接入地区的电网调度机构备案。

（4）光伏发电站应在全部光伏部件并网调试运行后6个月内向电网调度机构提供有关光伏发电站运行特性的检测报告。"

266	工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后，还应完成那些手续?	(1)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施； (2)对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项； (3)会同工作负责人在工作票上分别确认签名。

267	低压回路停电工作时，应采取哪些安全措施？	"(1)停电.验电.接地.悬挂标示牌或采用绝缘遮蔽措施；

(2)邻近的有电回路.设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施；

(3)停电更换熔断器后恢复操作时，应戴手套和护目眼镜"

268	使用钳形电流表测量电流时有何要求？	"(1)使用钳形电流表时，应注意钳形电流表的电压等级。

(2)测量时应戴绝缘手套，站在绝缘物上，不应触及其他设备，以防短 路或接地。 (3)测量低压熔断器和水平排列低压母线电流前，应将各相熔断器和母 线用绝缘材料加以隔离。 (4)观测表计时，应注意保持头部与带电部分的安全距离。"

269	设备检查中，那些情况应该停电？	"(1)检修设备； (2)与工作人员在工作中的距离小于人员工作中与设备带电部分的安 全距离的设备；

(3)工作人员与 35kV 及以下设备的距离大于人员工作中与设备带电部 分的安全距离，但小于设备不停电时的安全距离，同时又无绝缘隔板. 安全遮栏等措施的设备； (4)带电部分邻近工作人员，且无可靠安全措施的设备； (5)其他需要停电的设备。"

270	在工作票停电范围内增加工作任务时，如何处理？	(1)若无需变更安全措施范围，应由工作负责人征得工作票签发人和工 作许可人同意，在原工作票上增填工作项目； (2)若需变更或增设安全措施，应填用新的工作票。

271	.某 100MWp 光伏电站一天的上网电量是 40 万 kWh，当天的日辐射 量是 18MJ/m2，计算该光伏电站当天的综合系统系数 K（又称系统效 率 PR）。	(1)等效利用小时数=上网电量/装机容量=4h(1 分） (2)日辐射量（MJ/m2）/3.6=5kWh/m2(1 分） (3)峰值利用小时数=5kWh/m2/1000W/m2=5h(1 分） (4)K=等效利用小时数/峰值利用小时数=80%(1 分）

272	简述光伏组件横装与竖装对发电量的影响。	"(1)当前后排电池板出现遮挡时，横向放置电池板比竖向放置电池板能 输出更多功率 (2)未遮挡电池板组串和局部遮挡电池板组串并联在一起会形成多峰 不可避免的出现部分功率损失。用多路 MPPT 分开单独追踪，电池板 可输出更多功率 (3)局部遮挡电池组串的最大功率点电压是正常工作电压的 2/3 甚至

1/3，工作电压更宽的逆变器可以输出更多功率。当电池板横向放置 时，多路 MPPT 能使遮挡电池组串与未遮挡电池组串分开追踪太。组 串式逆变器由于工作电压围宽，组串单独追踪，可最大限度地让电池 板输出功率 (4)竖向布置安装方便，横向布置时，最上面的一块组件安装比较困难， 影响施工进度；横向安装比竖向安装占地面积大(约多 15%)。"

273	在正常运行情况下，光伏电站向电力调度部门或其他运行管理部门 提供的信号至少应包括哪些？	"(1)光伏电站并网状态.辐照度.环境温度； (2)光伏电站有功和无功输出.发电量.功率因数； (3)光伏电站并网点的电压和频率.注入电网的电流；

(4)主变压器分接头档位.主断路器开关状态等。"

274	某 110/35kV 光伏电站，35kV 系统经 ZN 接地变引出低阻接地，简 述 光 伏 电 站 35kV 系 统 发 生 单 相 接 地 故 障 时 ， 针 对 35kV 集 电 线 路.35kV 接地变.35kV 母线.主变低压侧引线不同的故障点进行保护动 作情况分析。	"(1)35kV 集电线路发生单相接地故障由该集电线路零序电流保护动作 切除故障（1 分）；若该元件保护拒动由接地变零序电流保护动作切 除 35kV 母线所有元件（2 分）。 (2)若接地变发生单相接地故障，由接地变零序电流保护保护动作切除

35kV 母线所有元件。（1 分）

(3)若 35kV 母线发生单相接地故障，由 35kV 母差保护动作切除 35kV 母线所有元件（1 分）；若母差保护拒动或故障差流小于母差保护动 作电流，由接地变零序电流保护动作切除 35kV 母线所有元件。（2 分） (4)若主变低压侧引线发生单相接地故障，由主变差动保护动作跳主变 高低压侧断路器，切除故障（1 分）；若主变差动保护拒动或故障差 流小于主变差动保护启动电流，由接地变零序电流保护动作切除

35kV 母线所有元件，此时故障依然存在。"

275	GB/T19964-2012 规定，光伏发电站运行特性的检测内容有哪些？	(1)光伏发电站电能质量检测； (2)光伏发电站有功/无功功率控制能力检测； (3)光伏发电站低电压穿越能力验证； (4)光伏发电站电压.频率适应能力验证。

276	《光伏组件检修规程 GB/T36567-2018》规定：电势诱导衰减的定 义	电池组件的封装材料和其上.下表面的材料以及电池片与其接地金属 边框之间的高电压作用下出现离了迁移，而造成组件性能衰减的现象

277	《光伏组件检修规程 GB/T36567-2018》规定：组件隐裂的定义	电池片受到较大机械力或热应力时，在电池单元产生肉眼不易察觉的 隐形裂纹

278	《光伏发电站运行规程 GB/T38335-2019》规定：逆变器巡视和检 查应包括哪些内容	"(1)逆变器外标识名称.编号是否齐全.外观是否完好.门锁是否正常,是 否清洁.无杂物; (2)监控屏上的各运行参数是否正常,开关位置是否正确;

(3)检查机器百叶窗处是否有足量的冷却风吸入,通风口是否有异物堵塞; (4)逆变器是否有异常振动.异常气味和异常声音; (5)各引线接头接触是否良好,接触点是否发热,有无烧伤痕迹,引线有 无断股.折断.破损.变色等现象; (6)逆变器接地是否良好,通信指示是否正常。"

279	《光伏发电站运行规程 GB/T38335-2019》规定：光伏发电站运行 评价的内容和运行评价指标有哪些？	"光伏发电站运行评价的内容应包括太阳能资源.电量.能耗.设备运行 水平.设备可靠性等方面,运行评价指标应包括但不限于光伏发电站峰 值日照时数.等效年利用小时数.站用电率.光伏电站系统效率.度电运 行维护费.主要设备可利用率。"

280	跟踪系统测试包含哪些内容？	"(1)跟踪系统绝缘电阻测试； (2)跟踪系统接地电阻测试； (3)接收指令及动作情况测试；

(4)自动跟踪模式下跟踪范围.跟踪精度及反向跟踪功能测试； (5)自动跟踪模式下跟踪系统极限位置保护功能测试； (6)自动跟踪模式下跟踪系统自动复位功能测试。"

281	逆变器功率输出偏低的因素有哪些？	"(1)逆变器本体：机内温度过高导致降负荷运行；逆变器本体直流侧断 路器脱扣；逆变器部分逆变模块退出运行；MPPT 功能异常； (2)直流配电柜：柜内部分直流电路器脱扣 (3)汇流箱：汇流箱内断路器脱扣；汇流箱内支路保险熔断； (4)电池组件：部分电池组件退出运行或组件存在失配效应，组件转换 效率偏低；

(5)环境因素：组件表面积灰.异物遮挡；"

282	光伏组件的类型应按哪些条件选择？	"1.依据太阳辐射量、气候特征、场地面积等因素,经技术经济比较确定。

2.太阳辐射量较高、直射分量较大的地区宜选用晶体硅光伏组件或聚光光伏组件。

3.太阳辐射量较低、散射分量较大、环境温度较高的地区宜选用薄膜光伏组件。

4.在与建筑相结合的光伏发电系统中，当技术经济合理时，宜选用与建筑结构相协调的光伏组件。建材型的光伏组件，应符合相应建筑材料或构件的技术要求，"

283	汇流箱应具有哪些保护功能？	"1.应设置防雷保护装置。

2.汇流箱的输入回路宜具有防逆流及过流保护;对于多级汇流光伏发电系统,如果前级已有防逆流保护,则后级可不做防逆流保护。

3.汇流箱的输出回路应具有隔离保护措施。

4.宜设置监测装置。"

284	跟踪系统的设计应符合哪些要求？	"1.跟踪系统的支架应根据不同地区特点采取相应的防护措施。

2.跟踪系统宜有通讯端口。

3.在跟踪系统的运行过程中，光伏方阵组件串的最下端与地面的距离不宜小于300mm。"

285	跟踪系统的选择应符合哪些要求？	"1.跟踪系统的选型应结合安装地点的环境情况、气候特征等因素,经技术经济比较后确定。

2.水平单轴跟踪系统宜安装在低纬度地区

3.倾斜单轴和斜面垂直单轴跟踪系统宜安装在中、高纬度地区，

4.双轴跟踪系统宜安装在中、高纬度地区。

5.容易对传感器产生污染的地区不宜选用被动控制方式的跟踪系统。

6.宜具备在紧急状态下通过远程控制将跟踪系统的角度调整至受风最小位置的功能"

286	跟踪系统的跟踪精度应符合哪些规定？	"1.单轴跟踪系统跟踪精度不应低于士5°

2.双轴跟踪系统跟踪精度不应低于士2°

3.线聚焦跟踪系统跟踪精度不应低于士1°。

4.点聚焦跟踪系统跟踪精度不应低于士0.5°"

287	聚光光伏系统的选择应符合哪些要求？	"1.采用水平单轴跟踪系统的线聚焦聚光光伏系统宜安装在低纬度且直射光分量较大地区。

2.采用倾斜单轴跟踪系统的线聚焦聚光光伏系统宜安装在中、高纬度且直射光分量较大地区。

3.点聚焦聚光光伏系统宜安装在直射光分量较大地区。"

288	用于光伏发电站的聚光光伏系统应符合哪些要求？	"1.聚光组件应通过国家相关认证机构的产品认证，并具有良好的散热性能。

2.具有有效的防护措施,应能保证设备在当地极端环境下安全、长效运行。

3.用于低倍聚光的跟踪系统,其跟踪精度不应低于士1°,用于高倍聚光的跟踪系统,其跟踪精度不应低于士0.5°"

289	地面光伏发电站的光伏方阵布置应满足哪些要求?	"1.固定式布置的光伏方阵、光伏组件安装方位角宜采用正南方向。

2.光伏方阵各排、列的布置间距应保证每天9:00~15:00(当地真太阳时)时段内前、后、左、右互不遮挡。

3.光伏方阵内光伏组件串的最低点距地面的距离不宜低于300mm,并应考虑以下因素:

1)当地的最大积雪深度;

2)当地的洪水水位;

3)植被高度"

290	光伏发电站升压站主变压器的选择应符合哪些要求	"1.应优先选用自冷式、低损耗电力变压器。

2.当无励磁调压电力变压器不能满足电力系统调压要求时应采用有载调压电力变压器

3.主变压器容量可按光伏发电站的最大连续输出容量进行选取,且宜选用标准容量。"

291	光伏方阵内就地升压变压器的选择应符合哪些要求？	"1宜选用自冷式、低损耗电力变压器。

2.变压器容量可按光伏方阵单元模块最大输出功率选取。

3.可选用高压(低压)预装式箱式变电站或变压器、高低压电气设备等组成的装配式变电站。对于在沿海或风沙大的光伏发电站，当采用户外布置时,沿海防护等级应达到IP65,风沙大的光伏发电站防护等级应达到IP54。

4.就地升压变压器可采用双绕组变压器或分裂变压器。

5.就地升压变压器宜选用无励磁调压变压器。"

292	《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》规定，进入电缆井、电缆隧道前，应开展什么准备工作，方可进入工作？	"进入电缆井、电缆隧道前,应用通风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量。"

293	电池出现哪些情况时，应停止运行并处理？	"1.锂离子电池、铅酸(炭)电池壳体变形、鼓张，出现异味；

2.电池壳体破损、泄压阀破裂、电解液泄漏；

3.电池单体欠压、过压、过温、过流；

4.液流电池热管理系统故啼、电解液循环系统故障；

5.电池冒烟、起火等其他需要停电处理的异常及故障。"

294	根据《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》规定，低压回路停电工作的安全措施有哪些？	"（1）停电、验电、接地、悬挂标示牌或采用绝缘遮蔽措施;

（2）邻近的有电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施;

（3）停电更换熔断器后恢复操作时，应戴手套和护目眼镜。"

295	根据《电力安全工作规程（电力线路部分）》规定，邻近带电导线的工作一般要求有什么？	"1.邻近带电导线的工作主要包含带电线路杆塔上的工作、邻近或交叉其他线路的工作,以及同杆塔多回线路中部分线路停电的工作。

2.登杆作业时,应核对线路名称和杆号。"

296	根据《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》规定，对电缆试验做哪些安全措施？	"（1）电缆试验前后以及更换试验引线时，应对被试电缆（或试验设备）充分放电。

（2）电缆试验时，应防止人员误入试验场所。电缆两端不在同一地点时，另一端应采取防范措施。

（3）电缆耐压试验分项进行时，电缆另两端应短路接地。

（4）电缆实验结束，应在被试电缆上加装临时接地线，待电缆尾线接通后方可拆除。"

297	何为峰值日照时数？	一段时间内的辐照度积分总量相当于辐照度为 lkW/m2 的光源所持续照射的时间，其单位为小时(h)。

298	何为低电压穿越？	当电力系统故障或扰动引起光伏发电站并网点电压跌落时，在一 定的电压跌落范围和时间间隔内，光伏发电站能够保证不脱网连续运 行。

299	何为光伏组件电池片隐裂？	肉眼不可见的但用其他检测技术可使其显现的具有一定尺寸的 裂纹。

300	光伏发电站施工中间交接项目包含哪些项目？	升压站基础、高低压盘柜基础、逆变器基础、配电间、支架基础、 电缆沟道、设备基础二次灌浆等。

301	"逆变器调试，逆变器直流侧带电而交流侧不带电时，应进行哪些

工作？"	"（1）测量直流侧电压值和人机界面显示值之间偏差应在允许范 围内；

（2）检查人机界面显示直流侧对地阻抗值应符合要求。"

302	简述光伏方阵的定义。	由若干个太阳电池组件在机械和电气上按一定方式组装在一起 并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。

303	简述光伏组件热斑产生的原因。	光伏组件中的部分电池因自身原因或被周围其他物体所遮挡造 成局部阴影，被遮挡的部分电池产生过热的现象。

304	简述光伏组件接地异常处理方法。	依次检查接地线是否松脱，光伏组件或光伏组件连接线是否存在 破损，松脱时紧固接地线，有破损应更换光伏组件连接线或光伏组件。

305	光伏发电设备中常见的发热故障有哪些？	组件热斑、旁路二极管发热、组件插接头发热。

306	阐述光伏组件电势诱导衰减的概念。	电池组件的封装材料和其上下表面的材料以及电池片与其接地  金属边框之间的高电压作用下出现离子迁移，而造成组件性能衰减的 现象。

307	简述定期检修、故障检修、状态检修的概念。	"（1）定期检修：根据设备磨损和老化的统计规律，事先确定检 修间隔、检修项目、需用备件及材料等的计划检修方式；

（2）故障检修：设备发生故障或其他失效时的检查、隔离和修 理等非计划检修方式；

（3）状态检修：根据状态监测和诊断技术提供的设备状态信息， 评估设备的状况，在故障发生前检修的预知检修方式。"

308	简述光伏发电站监控系统数据处理应具备哪些功能？	数据合理性检查、异常数据分析、事件分析；支持历史数据存储 和查询的能力。

309	简述光伏发电站监控系统结构。	光伏发电站监控系统由间隔层和站控层两部分组成，站控层与间 隔层直接连接，并用分布式、分层式和开放式网络系统实现连接。

310	简述光伏阵列汇流箱的功能。	将多路小电流光伏阵列直流输出汇集成一路或多路大电流直流 输出。

311	光伏电站采用单面发电组件和双面发电组件时，其安装容量的定 义如何表述？	"（1）采用单面发电组件时，指光伏发电系统中安装的光伏组件标 称功率之和，单位为峰瓦 Wp。

（2）采用双面发电组件时，其正面安装容量指光伏发电系统中安 装的光伏组件正面标称功率之和，单位为峰瓦 Wp。其背面安装容量 指光伏发电系统中安装的光伏组件背面标称功率之和，单位为峰瓦 Wp。安装容量一般指正面安装容量。"

312	光伏电站接入系统有哪几种方式？	光伏电站接入公用电网的连接方式分为专线接入公用电网、T 接 于公用电网以及通过用户内部电网接入公用电网的三种方式。

313	根据接入电网的电压等级光伏电站分为哪几类？	"（1）小型光伏电站—通过 380V 电压等级接入电网的光伏电站。

（2）中型光伏电站—通过 10kV ～ 35kV 电压等级接入电网的光 伏电站。

（3）大型光伏电站—通过 66kV 及以上电压等级接入电网的光伏 电站。"

314	孤岛现象的定义是什么？孤岛现象的分类有哪些？	包含负荷和电源的部分电网，从主网脱离后继续孤立运行的状  态。孤岛可分为非计划性孤岛和计划性孤岛。非计划性孤岛指的是非计划、不受控地发生孤岛。计划性孤岛指的是按预先配置的控制策略， 有计划地发生孤岛。

315	在正常运行情况下，光伏电站向电力调度部门或其他运行管理部 门提供的信号至少应包括哪些？	"（1）光伏电站并网状态、辐照度、环境温度；

（2）光伏电站有功和无功输出、发电量、功率因数；

（3）光伏电站并网点的电压和频率、注入电网的电流； （4）主变压器分接头档位、主断路器开关状态等。"

316	对光伏电站恢复并网的操作是如何要求的？	电网发生扰动后，在电网电压和频率恢复正常范围之前光伏电站 不允许并网，且在电网电压和频率恢复正常后，小型光伏电站应经过 一个可调的延时时间后才能重新并网，延时时间一般为 20s 到 5min， 具体延时时间按照光伏电站容量大小和接入方式、并结合分批并网原 则由电力调度部门确定；大中型光伏电站应按电力调度部门指令执   行，不可自行并网。

317	请简述光伏发电站对低电压穿越的基本要求。	"（1） 光伏发电站并网点电压跌至 0 时，光伏发电站应能不脱网 运行 0.15s；

（2）光伏发电站并网点电压曲线跌至 1 以下时，光伏发电站可 以从电网切出。"

318	根据《中国电力行业有限公司技术监督管理办法》，光伏发电企 业实施哪十项监督？	光伏发电企业实施金属、化学、绝缘、继电保护及安全自动装置、 电测、电能质量、热工、环保、光伏发电单元、系统安全防护等十项 监督。

319	根据《中国电力行业有限公司技术监督管理办法》，光伏发电单元的监督对象包括哪些？	光伏发电单元监督：光伏组件、直流柜、逆变器、汇流箱、光功 率预测系统、跟踪系统、支架等。

320	"根据《光伏发电单元技术监督实施细则（试行）》，光伏电站发电

单元监督的范围包括哪些设备设施？"	光伏电站发电单元监督的范围包括：光伏组件、直流柜、逆变器、 汇流箱、箱变、气象站环境监测系统、跟踪系统、支架、电缆、防雷、 接地、通讯系统等设备设施。

321	设计阶段的监督，光伏设备制造厂应提供哪些技术资料？	光伏设备制造厂应提供光伏组件光电转换效率、功率衰减率、使 用寿命、逆变器转换效率、设备可利用率和噪声达标的相关技术资料。

322	光伏设备（部件）的到货，应由哪些单位共同验收，设备制造商 应提供哪些相关技术资料？	光伏设备（部件）的到货验收，应由监理单位、安装单位、业主 和设备制造商共同验收；验收时，设备制造商应提供产品出厂实验报 告、产品使用说明书、产品合格证、产品出厂质检报告等相关技术资料。

323	根据《光伏发电单元技术监督实施细则（试行）》的要求，光伏组件到场检测项目及各自的检测比例是多少？	"1.组件外观检查:组件总量的 0.5%以上;

2.组件实验室测试:0.5 块/MW

3.组件伏安特性测试:2 块/MW

4.组件 EL 测试:组件总量的 0.5%以上"

324	依据《光伏发电单元技术监督实施细则（试行）》，光伏组件 240h 性能验收检测项目中，绝缘电阻测试、组件接地连续性测试、组件热 斑测试的测试内容分别是什么？	"组件绝缘电阻测试：测定组件载流部分和边框(外界)的绝缘性能 是否合格。

组件接地连续性测试：测试组件的暴露传导表面之间是否有传导通 道，测试电阻是否符合要求。

组件热斑测试：检测组件在运行中是否存在热斑现象，用热红外 发现组件热斑，并判断热斑产生的原因，如果是组件自身的问题，则 记录序列号，拍照。不允许组件自身工艺原因产生的热斑，排除外界 因素影响：如鸟粪、灰尘、阴影遮挡等因素，允许接线盒正常发热."

325	逆变器日常巡检内容及主要要求有哪些?	"(1)逆变器各运行参数正常，无报警，开关位置正确。

(2)逆变器室环境温度不得超过 40℃ , 室通风良好。

(3)逆变器室清洁、无杂物。

(4)逆变器冷却系统运转正常，进风口滤网无堵塞现象。

(5)逆变器无异常振动、异常声音和异常气味。

(6)运行中逆变器柜门必须上锁。

(7)逆变器箱体表面应光滑平整，无剥落、锈蚀及裂痕等现象。

(8)逆变器箱体应密封良好，内部不应出现锈蚀、积灰等现象。

(9)逆变器铭牌、警告标识、标记应完整清晰。

(10)逆变器的散热器风扇根据温度自行启动和停止的功能应正 常，散热风扇运行时不应有较大振动及异常噪声。"

326	逆变器的功能有哪些?	逆变器是光伏电站的核心设备之一，其基本功能是将光伏电池组 件输出的直流电转换为交流电；此外，它还有自动运行停止功能、最 大功率跟踪控制功能、防孤岛运行功能。

327	在光伏电站中逆变器的“孤岛效应 ”对设备和人员的安全存在重 大隐患，主要体现在哪些方面?	"(1)当电网停止供电，检修人员对电力线路和电力设备进行检修 时，若并网光伏电站的逆变器仍继续供电，会造成检修人员触电伤亡 事故。

(2)当因电网故障造成停电时，若并网逆变器仍继续供电，一旦 电网恢复供电，电网电压和并网逆变器的输出电压在相位上可能存在 较大差异，会在瞬间产生很大的冲击电流，导致设备损坏。"

328	逆变器的选择有什么要求？	"（1）并网光伏发电系统的逆变器性能应符合 GB 50797 的规定。

（2）逆变器应按型式、容量、相数、频率、冷却方式、功率因 数、过载能力、温升、效率、输入输出电压、最大功率点跟踪(MPPT)、 电能质量、保护和监测功能、通信接口、防护等级等技术条件进行选 择。

（3）逆变器应按环境温度、相对湿度、海拔高度、地震烈度、 污秽等级等使用环境条件进行校验。

（4）湿热带、工业污秽严重和沿海滩涂地区使用的逆变器，应 考虑潮湿、污秽及盐雾的影响。海拔高度在 2000m 及以上高原地区使 用的逆变器，应选用高原型产品或采取降容使用措施。"

329	变压器保护配置包括哪些内容？	"（1）电量保护。①纵差保护；②相间短路的后备保护；③零序 保护；④过负荷保护。

（2）非电量保护。①气体保护；②冷却器故障保护；③变压器 温度保护。"

330	请绘制出光伏场站高电压穿越能力要求考核曲线图。	#NAME?

331	请绘制出光伏场站低电压穿越能力要求考核曲线图。	#NAME?

332	"一三相变压器，变比为 35/10.5kV，高压绕组的试验电压 US=85kV，高压对低压及地的电容CX=3950pF，试验变压器的变比为150/0.5kV，漏抗ZK=86400Ω , 试求容升电压及试验变压器低压侧应加的电压。"	"解：

容升电压

UL=USωCXZK=85x103x314x3950x10-12x86400=9108.8V

低压侧应加电压为（85000-9108.8）/（150/0.5）=253V"

333	"已知某 220kV 变压器额定容量为 150/150/75kVA,额定电压为 220/121/38.5kV,绕组接线为 YNyn0d11,计算其三侧绕组额定电流。"	"解：

220kV 绕组额定电流为：150000000/220000/1.732=395A

110kV 绕组额定电流为：150000000/121000/1.732=715A

35kV 绕组额定电流为： 75000000/38500/1.732=1124A"

334	已知障碍物的总高度为 2m，太阳能电池组件的总高度为 1.5m， 冬至日早上9点钟的太阳高度角为 45 度，求太阳能电池组件到障碍 物无遮挡距离？	"解：

L（太阳能电池组件到障碍物无遮挡距离）＝（H-h）×tan（a）=（2-1.5） ×tan45°=0.5m"

335	已知某光伏电池的最大输出功率为 a，日照强度为 b，光伏电池 受光面积为 c，则光伏电池的变换效率为？	"解：

光伏电池的转换效率n=最大输出功率/(日照强度*光伏电池受光 面积)*100%=a /（b *c）*100%"

336	某地安装一套太阳能庭院灯，使用2只9W的节能灯做光源，每日工作4小时，当地的峰值日照时数是4.46h，求太阳能电池组件功率。（不考虑阴雨天数及相关系数）	"解：

太阳能电池组件功率 P= (9W×2×4h)/4.46=32.28W"

337	已知某品牌光伏组件，开路电压35V，短路电流7A，最大功率 电压 30.7，最大功率电流 6.32，求组件的填充因子。	#NAME?

338	"已知某品牌光伏组件，开路电压 35 V，短路电流 7A，填充因子

为 0.7，该组件在最大功率点时，工作电压为 32V，求工作电流。"	#NAME?

339	"某屋面光伏项目，全额上网，通过 10kV 线路接入某变电站并入

公网，该变电站有一台 50MVA 主变，主变的变比为 110kV/10kV，10kV

母线的短路容量为 150MV。光伏电站计划安装单晶组件 17544 块，每

块为 285Wp。经查， 该地区的每日峰值日照小时数为 3.9467046h。

方案设计中，电池组件的温度变化范围从?20℃～＋65℃。并网逆变

器参数如下：逆变器最大功率跟踪电压范围 450V-820V，最高可承受

电压 900V，额定输出功率 500kW，额定输出电压 315V（三相三线），

额定频率 50Hz；采用的光伏组件参数如下：开路电压 37.5V，峰值

电压 31.4V，光伏组件的开路电压温度系数取-0.35%，工作电压温度

系数同前。试求光伏组件串的最大串数及建议串数范围。"	#NAME?

340	#NAME?	#NAME?

341	已知某地面光伏电站装机容量为 40MWp，经现场测算该场站组件安装斜面平均年累计辐照量为 3600MJ/m2，综合效率系数为 0.81，忽略光伏组件每年衰减，计算该场站的理论发电量。	#NAME?

342	在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用？	"1）差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时.

2）继电保护人员测定差动回路电流相量及差压.

3）差动保护电流互感器一相断线或回路开路.

4）差动回路出现明显的异常现象.

5）误动跳闸"

343	逆变器检修注意事项与检修后试运行的要求有哪些?	"检修注意事项

1)检修前将逆变器由运行状态置于检修状态，并做好安全措施.

2)逆变器检修前，应确保逆变器交直流侧断路器均已断开，逆变器放电完毕(一般在15min左右).

3)逆变器检修前，应确保逆变器不会被意外重新上电.

4)逆变器检修前，验明无电压，并佩戴防静电手环方可进行工作.

5)逆变器检修前，实施必要的接地.

6)逆变器检修前，对操作部分的邻近可能带电部件，应进行绝缘隔离.

7)拆卸的螺栓零件应用去污剂清洗，并妥善保管.

8)逆变器检修时，原则上对控制单元不进行拆除检修，只进行清扫和紧固端子.

9)检查逆变器内无遗留的工具及剩余材料.

10)逆变器发生内部故障且暂无处理方法时，做好相关记录.记录内容包括故障现象、机器型号及编号、故障发生的时间及所做的安全措施等.

检修后试运行.

1)试运行前，检修及运行人员应严格履行工作票及相关试运行审批手续，检修人员应向运行人员交代逆变器及其附属设备的变动情况和运行注意事项.

2)检修人员和运行人员应共同检查逆变器的技术状况，.确保逆变器具备投运条件."

344	变压器有哪些接地点、各接地点起什么作用？	"1）绕组中性点接地：为工作接地，构成大电流接地系统.

2）外壳接地：为保护接地，为防止外壳上的感应电压高而危及人身安全.

3）铁芯接地：为保护接地，为防止铁芯的静电电压过高使变压器铁芯与其他设备之间的绝缘损坏."

345	光伏支架根据组件倾角变化分为哪几种形式?各有什么特点?	"光伏支架根据组件倾角变化分为固定式和跟踪式

1)固定式指的是阵列朝向固定不变，不随太阳位置变化而变化，这种安装方式简单快捷，光伏支架部分的成本较低，但由于光伏组件固定不动不能随阳光的移动而移动，无法保证获取到最大的阳光辐射，所以发电量相对偏低，优点是抗风能力强，安装方式简易，工作可靠，造价低

2)跟踪式光伏阵列通过相应的机电或液压装置使光伏阵列随着太阳的高度和方位角的变化而移动，使得在接近全日照过程中太阳光线都与光伏阵列垂直，由此提高光伏阵列的发电能力，与固定式相比，在相同日照条件下，跟踪式光伏阵列效率提高达20%~30%.单轴跟踪式只能围绕一个旋转轴旋转，光伏阵列只能跟踪太阳运行的方位角或者高度角两者之一的变化，双轴跟踪式可沿两个旋转轴运动，能同时跟踪太阳的方位角与高度角的变化，但也存在结构复杂、造价相对较高、维护成本高等问题"

346	光伏电站接地类型包括哪几个方面？	"1）防雷接地，包括避雷针、避雷带以及低压避雷器、线路杆塔上的雷器以及连接架空线路的电缆金属外皮的接地等.

2）工作接地，包括逆变器、蓄电池、电压电流互感器器二次线園的接地等.

3）保护接地.光伏电池组件机架、控制器、逆变器、配电屏外壳、蓄电池支果，电缆外皮，穿线金属管道外皮接地.

4）屏接地电子设备的金属屏蔽接地.

5）重复接地.低压架空线路上每隔1km处，对保护地线进行重复接地."

347	什么是直射辐照度?	"照射到单位面积上的,来自天空太阳圆盘及其周边对照射点所张开的半圆锥角为8°的辐射通量"

348	简述晶体硅光伏组件生产流程及目的	"1)清洗.清洗的目的是去除硅片表面的机械损伤层.清除表面硅酸钠、氧化物、油污以及金属离子杂质.对硅片的表面进行凹凸面(金字塔绒面)处理，增加光在光伏组件表面的折射次数，利于光伏组件对光的吸收，以达到电池片对太阳能的最大利用率

2)制绒.制绒的目的是减少光的反射率，提高短路电流(1.)，最终提高电池的光电转换效率

3)扩散.扩散的目的是在P型晶体硅上进行N型扩散，形成PN结它是半导体元件工作的“心脏”

4)周边刻蚀.周边刻蚀的目的是将硅片边缘带有的磷去除干净，防止

5)去磷硅玻璃.去磷硅玻璃的目的：扩散工艺会在硅片表面形成一层含有磷元素的SO2，称之为磷硅玻璃(PSG).它会阻止硅片对光的吸收，同时又是绝缘的.

6)PECVD镀减反射膜.PECVI镀减反射膜的目的：等离子增强型化学气相沉积(PlasmaEnhancedChemicalVaporDeposition，PECVL)是一种化学气相沉积，借助微波或射频等使含有薄膜组成原子的气体电离在局部形成等离子体，而等离子化学活性很强，很容易发生反应，在基片上沉积出所期望的薄膜.

7)印刷电极.印刷电极的目的：金属接触，收集载流子；背面场，经烧结后形成的铝硅合金，提高转换效率

8)烧结.烧结的目的是干燥硅片上的浆料，燃尽浆料的有机组分，使浆料和硅片形成良好的欧姆接触."

349	光伏组件的构成及各部分功能是什么?	"1)钢化玻璃：其作用为保护发电主体(如电池片)与透光.

2)EVA：用来黏结固定钢化玻璃和发电主体(如电池片)

3)电池片：主要作用就是发电

4)背板：作用为密封、绝缘、防水

5)铝合金：保护层压件，起一定的密封、支撑作用

6)接线盒：保护整个发电系统，起到电流中转站的作用

7)硅胶：密封作用，用来密封组件与铝合金边框"

350	光伏发电系统中为何要使用最大功率点跟踪算法?	"光伏组件可以工作在不同的输出电压，并对应输出不同的功率.但对应整个输出电压区间，光伏组件只有工作在某一输出电压时，其输出功率才能达到最大值，由于光伏组件的PU输出特性曲线随着外部环境的变化而变化，在不同的光照强度或温度下，光伏组件最大功率点的位置将发生偏移,使最大输出功率及工作点电压都发生改变，根据电路理论，当光伏组件的输出阻抗和负载阻抗相等时，光伏组件能输出最大的功率.由此可见，光伏组件的MPPT过程实际上就是使光伏组件输出阻抗相匹配的过程，在实际应用中光伏电池的输出阻抗受环境因素的影响，需要通过控制方法实现对负载阻抗的实时调节，并使其跟踪光伏电池的输出阻抗，以实现光伏电池的MPPT控制"

351	变压压器油位的变化与哪些因素有关？	变压器油位在正常情况下随着油温的变化而变化，因为油温的变化直接影响变压器油的体积，使油表内的油面上升或下降.影响油温变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等.

352	直流配电柜调试、运行的安全要求有哪些?	"1)直流配电柜调试前应检查直流配电柜内元器件完好，连接线无松动.

2)直流配电柜应可靠接地.

3)直流配电柜母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于2MΩ.

4)直流配电柜箱体密封良好.

5)直流配电柜各支路的极性应正确.

6)直流配电柜各支路的电缆温度正常，无短路、破损和接地情况.

7)电缆接引完毕后，直流配电柜本体的预留孔洞及电缆管口应做好封堵."

353	简述逆变器的分类有哪些.	"逆变器的种类很多，可按照不同的方法进行分类

1)按逆变器输出交流电能的频率分，可分为工频逆变器中频逆变器和高频逆变器.工频逆变器的频率为50~60Hz；中频逆变器的频率一般为400Hz到十几千赫慈：高频逆变器的频率一般为十几千赫到兆赫.

2)按逆变器输出的相数分，可分为单相逆变器，三相逆变器和多相逆变器.

3)按照逆变器输出电能的去向分，可分为有源逆变器和无源逆变器凡将逆变器输出的电能向工业电网输送的逆变器，称为有源逆变器将逆变器输出的电能输向某种用电负载的逆变器，称为无源逆变器.

4)按逆变器主电路的形式分，可分为单端式逆变器、推挽式逆变器半桥式逆变器和全桥式逆变器.

5)按逆变器主开关元器件的类型分，可分为晶闸管逆变器、晶体管逆变器、场效应逆变器和绝缘栅双极晶体管(1GBT)逆变器等.又可将其归纳为“半控型”逆变器和“全控制”逆变器两大类.前者，不具备自关断能力，元器件在导通后即失去控制作用，故称之为“半控型”，普通晶闸管即属于这一类；后者，则具有自关断能力，即无器件的导通和关断均可由控制

极加以控制，故称之为“全控型”，电力场效应晶体管和绝缘栅双极晶体管(lGBT)等均属于这一类.

6)按直流电源分，可分为电压源型逆变器(VS1)和电流源型逆变器(CSD).前者，直流电压近于恒定，输出电压为交变方波；后者，直流电流近于恒定，输出电流为交变方波.

7)按逆变器输出电压或电流的波形分，可分为正弦波输出逆变器和非正弦波输出逆变器.

8)按逆变器控制方式分，可分为调频式(PFM)逆变器和调脉宽.

9)按逆变器开关电路工作方式分，可分为谐振式逆变器、定频硬开关式逆变器和定频软开关式逆变器.

10)按逆变器换流方式分，可分为负载换流式逆变器和自换流式逆变器."

354	组串式逆变器与集中式逆变器各适用于哪一类型的光伏电站？为 什么？	"（1）集中式兆瓦级箱式逆变站目前广泛应用在大型地面电站中，此 类电站装机容量多在5MW以上，一般处于地广人稀的沙漠、戈壁地带，组件布局朝向一致，极少出现局部遮挡；中压10kV或以上并网，对电能质量 和电网调度要求高。因此要求华变器输出功率高，可靠性好，设备运行维护 快捷方便，电网适应性强，能够从容应对电网可能出现的各种故障。所以大 功率集中式逆变器更加适用于5MW以上的大型地面电站。

（2）组串型式并网逆变器目前广泛应用在分布式电站和小型电站、小型 地面电站中，此类电站容量多在5MW以下，常以家用、商用屋顶为组件载 体，单个屋顶或单个容量常小于100kW,系统能够直接并入低压配电网或 供用户直接使用。分布式发电系统因受到屋顶角度、建筑物阴影、树木阴影 等原因的影响，采用具备多路MPPT功能逆变器可灵活配置组件功率和种 类，所以组串型逆变器更加适用于5MW以下的小型地面电站和分布式电 站中。"

355	简述逆变器检修后的验收内容有哪些。	"（1）核对设备、系统的变动情况。

（2） 临时措施已拆除，逆变器设备标识牌、铭牌、警示牌牢固，工作现 场整洁。

（3） 逆变器柜内冷却装置及室内通风装置运行正常。

（4） 逆变器本体安装牢固。

（5） 逆变器接地牢固可靠。

（6） 逆变器各接线端子接线紧固，无松动现象。

（7） 逆变器通信正常。

（8） 逆变器各运行参数正常，无报警。

（9） 监控系统中逆变器各参数正常，无报警。

（10） 逆变器正常并网后，无异音、异味。"

356	简述逆变器检修项目及周期。	"(1)检査逆变器柜体无变形、积灰现象。

(2)检査逆变器接线紧固，无过热现象。

(3)检查逆变器电缆、母排的各连接点无放电痕迹。

(4)检查逆变器二次接线无松动现象。

(5)检查逆变器内部冷却风机运行正常。（6） 检査逆变器各断路器灵活可靠，接头无过热现象。

（7） 检査逆变器电缆孔洞密封良好，防火封堵完整。

（8） 检查逆变器母线电缆无温度过高或超过使用年限的情况。

（9） 检查逆变器防雷器有效（正常为绿色，故障为红色）。

（10） 检查逆变器风道及轴流风机，有无被污垢或其他物质堵塞情况。

（11） 检查交流LC滤波器中的三相电抗器铁芯外表是否平整，有无片 间短路或变色、放电烧伤痕迹、有无松脱，上铁轴顶部和下铁辄的底部是否 积聚污垢杂物。

（12） 检查电抗铁芯，上下夹件、方铁、线圈压板（包括压铁）的紧固 度和绝缘情况。

（13） 检查电抗引线的绝缘包扎情况，有无变形、变脆、破损，引线有 无断股，引线与引线接头处焊接是否良好，有无过热现象。

（14） 检查电抗绝缘支架有无松动和裂纹、位移情况，检查引线牢固 可靠。

（15） 检查电抗引线与各部位之间的绝缘距离。

（16） 逆变器清洁，用电吹风或压缩空气从不同角度冲扫逆变器，吹扫 时要注意空气流速不应过大，以免凝结水进入逆变器本体内部。先清洁逆变 器本体，再清洁逆变器室。

（17） 逆变器应每年进行一次计划检修。

（18） 根据逆变器实际运行情况制定合理的检修周期。"

357	简述逆变器定期巡检内容、要求以及维护注意事项。	"(1)逆变器箱体安装应牢固、平稳，连接构件和连接螺栓不应损 坏、松动，焊缝不应开焊、虚焊。

(2)逆变器各元器件应处于正常状态，没有损坏痕迹。

(3)逆变器断路器操作应灵活可靠。

(4)逆变器母线应完好。

(5)逆变器应可靠接地。

(6)逆变器内熔断器规格、浪涌保护器均应符合设计要求，并处于有效 状态。

(7)逆变器绝缘子无裂纹、放电现象。

(8)逆变器各引线接头接触良好，接触点无发热，无烧伤痕迹，引线无 断股、折断现象。

(9)维护前应保证逆变器不带电。

(10)未经过专业培训的人员不得进行维护工作。"

358	简述逆变器巡检周期、日常巡检内容及要求。	"（1）巡检周期。

1） 逆变器日常巡视检查应每周不少于两次。

2） 逆变器定期检查及维护每年不少于两次。

（2）日常巡检内容及要求。

1） 逆变器各运行参数正常，无报警，开关位置正确。

2） 逆变器室环境温度不得超过40°C,室内通风良好。

3） 逆变器室清洁、无杂物。

4)逆变器冷却系统运转正常，进风口滤网无堵塞现象。

5)逆变器无异常振动、异常声音和异常气味。

6)运行中逆变器柜门必须上锁。7)逆变器箱体表面应光滑平整，无剥落、锈蚀及裂痕等现象。

8)逆变器箱体应密封良好，内部不应出现锈蚀、积灰等现象。

9)逆变器铭牌、警告标识、标记应完整清晰。

10)逆变器的散热器风扇根据温度自行启动和停止的功能应正常，散热 风扇运行时不应有较大振动及异常噪声。"

359	简述逆变器的并网操作、解列操作以及故障停机操作步骤。	"（1）并网操作。

1） 合上逆变器交流侧断路器（将逆变器交流侧断路器旋至“ON”位 置）。

2） 合上逆变器直流侧断路器（将逆变器直流侧断路器旋至“ON”位 置）。

3） 检査逆变器处于“待机”状态。

4） 按下逆变器启动按钮。

5）逆变器启动后，会自动持续检测交、直流侧电压等各项参数是否符 合并网运行要求。若交、直流侧各项参数均满足并网条件且达到了设定时 间，逆变器将自动转入“运行”模式。

（2） 解列操作。

1） 逆变器处于“运行”状态时，通过人机界面或远程通信使逆变器接 收“断开”指令，或将逆变器启动旋钮开关置于“OFF”位置，逆变器停止 输出。

2） 断开逆变器直流侧断路器（将逆变器直流侧断路器旋至“OFF”位 置）。

3） 断开逆变器交流侧断路器（将逆变器交流侧断路器旋至“OFF”位 置）。

4） 在逆变器正常工作时，严禁直接断开交、直流侧断路器，以免发生 电弧危险，损坏断路器，严重时也可能导致逆变器的损坏。

（3） 故障停机操作。

1） 直接按下紧急停机按钮。

2） 断开逆变器直流侧断路器（将逆变器直流侧断路器旋至“OFF”位 置）。

3） 断开逆变器交流侧断路器（将逆变器交流侧断路器旋至“OFF”位 置）。

4） 检査逆变器已退出运行。

5） 紧急停机按钮只供机器故障或情况危急时使用。"

360	光伏组件运行分析内容及要求有哪些？	"（1）光伏组件的运行分析包括发电量、组件完好率、各光伏组件串 的输出电流及电压。

（2） 光伏组件的运行参数宜釆用光伏组件J-U特性测试仪进行测试，根 据同等测试条件下各个支路的数据偏差，进行故障判断。

（3） 光伏组件运行分析应结合光资源情况、设备参数、运行记录、设备 巡回检查等情况，对光伏组件运行指标及材料消耗等进行综合分析。

（4） 光伏组件发生影响安全、经济运行的因素和问题时，要进行专题分 析，提出改进措施。

（5） 根据光伏组件的运行分析情况，储备充足的备品备件。

（6） 若光伏电站有多个不同类型或厂家的光伏组件，应对各光伏组件的 各项参数进行对比分析。（7） 光伏组件的运行分析宜每月进行一次。"

361	光伏组件的主要种类有哪些？	"⑴单晶硅。单晶硅光伏组件的光电转换效率为15%左右，最高的达 到24%,这是所有种类的光伏组件中光电转换效率最高的，但制作成本很大, 以至于它还不能被广泛和普遍地使用。由于单晶硅一般釆用钢化玻璃以及防水 树脂进行封装，因此其坚固耐用，使用寿命一般可达15年，最高可达25年。

（2） 多晶硅。多晶硅光伏组件的制作工艺与单晶硅光伏组件差不多，但 是多晶硅光伏组件的光电转换效率则要低不少，其光电转换效率为14%左 右。从制作成本上来讲，比单晶硅光伏组件要便宜一些，材料制造简便，节 约电耗，总的生产成本较低，因此得到快速发展。此外，多晶硅光伏组件的 使用寿命也比单晶硅光伏组件短。

（3） 非晶硅。非晶硅光伏组件与单晶硅和多晶硅光伏组件的制作方法完 全不同，工艺过程大大简化，硅材料消耗很少，电耗更低，它的主要优点是 在弱光条件下也能发电。但非晶硅光伏组件存在的主要问题是光电转换效率 偏低，国际先进水平为10%左右，且不够稳定，随着时间的延长，其转换 效率会衰减。

（4） 多元化合物光伏组件。多元化合物光伏组件指不是用单一元素半导 体材料制成的光伏组件。各国研究的品种繁多，大多数尚未工业化生产，主 要有以下几种：

1） 硫化镉光伏组件。

2） 碑化像光伏组件。

3） 铜锢硒光伏组件［新型多元带隙梯度Cu （In, Ga） Se2薄膜光伏 组件"

362	光伏组件光衰减现象及影响因素有哪些？	"光伏组件输出功率的衰减一般有两个阶段，初始光致衰减和老化 衰减。

（1） 初始光致衰减。即光伏组件的输出功率在刚开始使用的最初几天内 发生较大幅度的下降，但随后趋于稳定。导致这一现象发生的主要原因是P 型（掺硼）晶体硅片中的硼氧复合体降低了少子寿命。通过改变P型掺杂 剂，用稼代替硼能有效地减小光致衰减；或者对电池片进行预光照处理，使 电池的初始光致衰减发生在组件制造之前，就能将光伏组件的初始光致衰减 控制在一个很小的范围之内，同时也提高了组件的输出稳定性。

（2） 老化衰减。老化衰减是指在长期使用中出现的极缓慢的功率下降, 产生的主要原因与电池缓慢衰减有关，也与封装材料的性能退化有关。其中 紫外光的照射是导致组件主材性能退化的主要原因。紫外线的长期照射，使 得EVA及背板（TPE结构）发生老化黄变现象，导致组件透光率下降，进 而引起功率下降。"

363	汇流箱运行分析内容及要求有哪些？	"（1）汇流箱的运行分析包括发电量、各支路的输出电流电压。

（2） 汇流箱各支路光伏组件串的运行参数宜采用光伏组件IV特性测试 仪进行测试，根据同等测试条件下各个支路的数据偏差，进行故障判断。

（3） 汇流箱运行分析应结合设备参数、运行记录、设备巡回检査等情 况，对汇流箱运行指标及材料消耗等进行综合分析。

（4） 汇流箱发生影响安全、经济运行的因素和问题时，要进行专题分 析，提出改进措施。

（5） 根据汇流箱的运行分析情况储备充足的备品备件。

（6） 汇流箱的运行分析宜每月分析一次。"

364	汇流箱的检修项目、周期及注意事项有哪些？	"答：（1）检查汇流箱工作状态及各接线连接正常。

（2） 检查汇流箱内的各个接线端子是否松动。

（3） 检査各支路的接线是否紧固，输出直流断路器、防雷模块、熔断器 是否完好。

（4） 测试直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于2MQ。

（5） 检查汇流箱直流断路器或熔断器的分断功能应灵活、可靠。

（6） 汇流箱接地牢固可靠。

（7） 汇流箱电缆孔洞密封良好，无脱落。

（8） 检查汇流箱是否出现严重变形、内部烧焦、锈蚀、内部进水等 故障。

（9） 应每半年至少进行1次计划检修。

（10） 根据汇流箱的实际运行情况制定合理的检修周期。

（11） 检修前将汇流箱由运行状态置于检修状态，并做好安全措施。

（12） 断开汇流箱直流断路器或熔断器，验明无电压后方可进行工作。"

365	汇流箱检修后的验收内容有哪些？	"（1）核对设备、系统的变动情况。

（2） 临时设施已拆除，汇流箱标识牌、警示牌牢固，工作现场整洁。

（3） 汇流箱各接线端子接线紧固，无松动现象。

（4） 汇流箱无接地情况，防雷器正常。

（5） 汇流箱通信正常。

（6） 汇流箱监测单元正常显示，无报警。

（7） 监控系统中汇流箱各参数正常，无报警。"

366	简述直流配电柜巡检周期、巡检内容和要求以及维护注意事项。	"（1）巡检周期。

1） 应根据直流配电柜的数据显示，对出现异常情况的直流配电柜进行 及时巡检。

2） 直流配电柜的外观巡检应每月一次。3） 直流配电柜的装配检查和功能检查应每季度一次。

（2）巡检内容和要求。

1） 直流配电柜箱体应牢固，表面应光滑平整，无剥落、锈蚀及裂痕等

现象。 、

2） 直流配电柜箱体安装应牢固、平稳，连接构件和连接螺栓不应损坏、 松动，焊缝不应开焊、虚焊。

3） 直流配电柜箱体应密封良好，箱体内部不应出现锈蚀、积灰等 现象。

4） 直流配电柜铭牌、警告标识、标记应完整清晰。

5） 直流配电柜各元器件应处于正常状态，没有损坏痕迹。

6） 直流配电柜断路器操作应灵活可靠。

7） 直流配电柜各连接端子应连接牢固无松动，没有烧黑、烧熔等损坏 痕迹。

8） 直流配电柜母线应完好。

9） 直流配电柜接地牢固可靠。

（3）维护注意事项。

1） 维护前应保证直流配电柜不带电。

2） 未经过专业培训的人员不得进行维护工作。

3） 由于天气温度的变化，直流配电柜接线端子会出现松动、锈蚀现象, 需定期进行检査更换或紧固。"

367	逆变器运行的基本要求有哪些？	"(1)逆变器应有制造厂商的铭牌，在前后柜明显位置应有设备名称 及编号。

(2)逆变器交直流电缆进出孔洞应用防火材料进行封堵。

(3)逆变器柜体不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象。

(4)逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声，运行温度不得超过设备 允许温度限值。

(5)逆变器应可靠接地。

(6)逆变器防护等级应符合设计要求，通风散热装置应能满足设备运行 要求。

(7)高原地区使用的逆变器应选用高原型产品或采用降容使用措施。

(8)逆变器冷却风道安装应满足运行要求。"

368	逆变器运行的注意事项有哪些？	"(1)未经过专业培训的人员不得进行相关操作。

(2)逆变器在运行过程中必须确保机箱门处于关闭状态。

(3)运行人员在日常值班时应着重关注逆变器功率、交直流侧电压、电流，逆变器故障信息等，确保逆变器运行工况良好。"

369	逆变器检修、维护的安全要求主要有哪些？	"（1）逆变器检修前，应确保逆变器交、直流侧断路器均已断开，逆 变器放电完毕（一般在15min左右）。

（2） 逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘，校对电缆相序 和极性。

（3） 电缆接引完毕后，逆变器本体的预留孔洞及电缆管口应做好封堵。

（4） 逆变器内部所有电缆连接螺栓、插件、端子应连接牢固，无松动。

（5） 逆变器停运后，需打开柜门进行检测时，必须切断直流、交流和控 制电源，并确认无电压残留后，在有人监护的情况下进行。

（6） 更换逆变器元器件时要对设备放电并验电，并佩戴防静电手环。"

370	在光伏电站中逆变器的“孤岛效应”对设备和人员的安全存在重大 隐患，主要体现在哪些方面？	（1）当电网停止供电，检修人员对电力线路和电力设备进行检修 时，若并网光伏电站的逆变器仍继续供电，会造成检修人员触电伤亡事故。（2）当因电网故障造成停电时，若并网逆变器仍继续供电，一旦电网恢 复供电，电网电压和并网逆变報的输出电压在相位上可能存在较大差异，会 在瞬间产生很大的冲击电流，箪致设备损坏。

371	逆变器投运前应具备什么条件？	"（1）逆变器内部零部件连接可靠，逆变器内部无异物存在，柜体无 损伤。

（2） 逆变器所有紧固件、连接件无松动。

（3） 逆变器室内通风良好，风机能正常启停。

（4） 逆变器上级升压变压器已送电。

（5） 逆变器柜门已关闭。

（6） 逆变器紧急停机开关处于松开状态。

（7） 逆变器交直流侧断路器断开，并安装了防护罩。

（8） 逆变器交流侧额定电压、频率和相序符合要求。

（9） 逆变器直流侧电压极性正确。

（10） 逆变器冷却风扇正常。

（11） 逆变器控制装置正常投入，且控制参数均与设定值相符。

（12） 逆变器远程通信装置正常。

（13） 光伏组件串与汇流箱、汇流箱与直流柜、直流柜与逆变器的正、 负极性一致。"

372	继电保护装置有什么作用?	答： 继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态，并自动迅速 地.有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除，保证无故障 设备继续正常运行，将事故限制在最小范围，提高系统运行的可靠性， 最大限度地保证向用户安全.连续供电。

373	简述太阳能发电的优势	(1)永不衰竭。 (2)采集太阳能的地理位置要求不高；相对而言水电站和风电场对地理 位置要求则比较高。 (3)建设太阳能发电站所需的成本和时间都比水电低。 (4)使用太阳能不会造成环境污染，是理想的绿色能源（但原料的开采 和生产光伏产品过程会消耗大量能源并造成污染）。(5)使用范围广，就是一般家庭也可以利用太阳能发电。

374	简述太阳能电池按材料如何分类。	答： 硅太阳电池.化合物太阳电池.有机半导体太阳电池。其中硅太阳电池 又分为：单晶硅太阳电池.多晶硅太阳电池.非晶硅薄膜太阳电池.多晶 硅薄膜太阳电池。

375	什么叫绝缘的介质损失?测量介质损失有什么意义?	答： 评分标准：电气设备的绝缘在交流电压作用下大都表现为容性阻抗， 但并不是纯容性，其有功功率损失部分统称为绝缘的介质损失。绝缘 受潮后有功功率损失明显增大，因此对大部分电气设备通过检测介质 损失，可以检查出绝缘是否受潮。

376	低压回路停电工作的安全措施。	"答： (1)停电.验电.接地.悬挂标示牌或采用绝缘遮蔽措施；

(2)邻近的有电回路.设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施；

(3)停电更换熔断器后恢复操作时，应戴手套和护目眼镜。"

377	在光伏发电站无功补偿技术规范中，通过 330kV 及以上电压等级 接入电网的光伏发电站，电压偏差是如何规定的？	"答：

通过 330kV 及以上电压等级接入电网的光伏发电站，正常运行方式 下，其并网点最高运行电压不得超过系统标称电压的十 110%；最低

运行电压不应影响电力系统同步稳定.电压稳定.站用电的正常使用及

下一级电压的调节。"

378	《光伏发电站设计规范》中规定，汇流箱应具有哪些保护功能？	"答：

(1)汇流箱应具有下列保护功能： (2)应设置防雷保护装置。 (3)汇流箱的输入回路宜具有防逆流及过流保护；对于多级汇流光伏发 电系统，如果前级已有防逆流保护，则后级可不做防逆流保护。 (4)汇流箱的输出回路应具有隔离保护措施。

宜设置监测装置。"

379	《光伏发电站设计规范》中跟踪系统的设计要求有哪些？	"答：

(1)跟踪系统的设计应符合下列要求： (2)跟踪系统的支架应根据不同地区特点采取相应的防护措施。 (3)跟踪系统宜有通讯端口。 (4)在跟踪系统的运行过程中，光伏方阵组件串的最下端与地面的距离 不宜小于 300mm。"

380	光伏支架基础上作用的荷载主要由哪些荷载？其中那种荷载起控 制作用？	答： 光伏组件支架基础上作用的荷载主要有永久荷载.风荷载.雪荷载.温 度荷载及地震荷载。其中起控制作用的主要是风荷载。

381	"《光伏发电站运行规程》要求，对光伏电站的运行评价指标包括

哪些？"	答： 运行评价指标应包括但不限于光伏发电站峰值日照时数.等效年利用 小时数.站用电率.光伏电站系统效率.度电运行维护费.主要设备可利 用率。

382	光伏发电站太阳能资源分析宜包括哪些内容？	"答： (1)长时间序列的年总辐射量变化和各月总辐射量年际变化。 (2)10 年以上的年总辐射量平均值和月总辐射量平均值。

(3)最近三年内连续 12 个月各月辐射量日变化及各月典型日辐射量小 时变化。

(4)总辐射最大辐照度。"

383	逆变器有哪些保护及功能？	"答： (1)保护：输出短路保护；过流保护；输入欠压保护；输入过压保护； 输入反接保护；防雷保护；频率异常保护；防孤岛运行保护；过温保 护；

(2)功能：低电压穿越功能；最大功率点跟踪（MPPT）功能"

384	"对 于 通 过 220kV( 或 330kV) 光 伏 发 电 汇 集 系 统 升 压 至 500kV( 或

750kV)电压等级接入电网的光伏发电站群中的光伏发电站,无功容量 配置宜满足哪两点要求？"	"(1)容性无功容量能够补偿光伏发电站满发时汇集线路.主变压器的感

性无功及光伏发电站送出线路的全部感性无功之和。 (2)感性无功容量能够补偿光伏发电站自身的容性充电无功功率及光 伏发电站送出线路的全部充电无功功率之和。"

385	用于光伏发电站的储能电池宜根据哪些条件进行选择？	答： 储能效率.循环寿命.能量密度.功率密度.响应时间.环境适应能力.充放 电效率.自放电率.深放电能力等技术条件进行选择。

386	大型接地网状态评估项目有哪些?	"答： 站址视在土壤电阻率测试和土壤结构分析；接地网特性参数测试；接

地网特性参数数值仿真计算；接地网电气完整性测试；接地网和接地

引下线导体腐蚀诊断检查；接地网和接地引下线导体热稳定校验。"

387	复合绝缘子在运行时的检查内容有哪些?	"(1)复合绝缘子按下列要求进行检查：

(2)在雨雾露雪等气象条件下绝缘子表面的局部放电情况及憎水性能 是否减弱或消失； (3)硅橡胶伞裙和护套表面是否有蚀损.漏电起痕.树枝状放电或电弧烧 伤痕迹；

(4)伞裙是否出现硬化.脆化.粉化.开裂.破损等现象； (5)伞裙是否变形，伞裙间粘结部位是否有脱落现象； (6)端部金具连接部位是否有明显的滑移，密封是否破坏； (7)是否出现钢脚锈蚀.钢脚弯曲.电弧烧损.锁紧销缺少； (8)闪络后伞裙和护套表面是否被电弧灼伤； (9)均压装置是否齐全，安装位置是否正确。"

388	断路器运行中的特殊巡视有哪些规定?	"答：

(1)新设备投运的巡视检查，周期应相对缩短。投运 72h 后可转入正常 巡视；

(2)夜间闭灯巡视，有人值班的变电站二个月一次； (3)气温突变，增加巡视； (4)雷雨季节雷击后应进行巡视检查； (5)高温季节高峰负荷期间应加强巡视。"

389	简述沿套管表面放电的过程	"(1)由于法兰边缘电场极强，放电首先在这里开始，出现电晕放电；

(2)随电压升高电晕延伸，发生碰撞电离形成细线状辉光放电； (3)电压升高，放电通道通过的带电粒子增多，使介质表面局部温度升 高，当温度高达足以引起气体热电离时，通道的带电粒子剧增，形成 滑闪放电； (4)随电压增加，滑闪火花增长，当延伸到另一电极，形成完全击穿（闪 络）。"

390	变压器进行直流电阻试验的目的是什么?	"答： 变压器进行直流电阻试验的目的是检查绕组回路是否有短路.开路或

接错线，检查绕组导线焊接点.引线套管及分接开关有无接触不良。

另外，还可核对绕组所用导线的规格是否符合设计要求。"

391	变压器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的?	"答：

(1)线路短路故障； (2)长期过负荷运行，绝缘严重老化； (3)绕组绝缘受潮； (4)绕组接头或分接开关接头接触不良； (5)雷电波侵入时绕组过电压。"

392	什么时候不允许调整变压器有载调压装置的分接头开关?	"答：

(1)变压器过负荷运行时（特殊情况除外）； (2)有载调压装置的轻瓦斯保护频繁出现信号时； (3)有载调压装置的油标中无油时； (4)调压次数超过规定时； (5)调压装置发生异常时。"

393	交流耐压和直流耐压是否可以相互代替?为什么?	"答： 不可以相互代替。因为交流电压和直流电压在电气设备中的分布是不

一样的，直流耐压所需的试验设备容量较小，直流电压在绝缘中的分

布是同绝缘电阻的分布成正比，易发现电机定子绕组的端部缺陷。而 做交流耐压时，所需的试验设备容量较大，交流电压则与绝缘电阻并 存的分布电容成反比，交流耐压试验更接近于设备在运行中过电压分 布的实际情况，交流耐压易发现槽口缺陷。"

394	常见的操作过电压有哪几种?	"答： (1)切除空载线路而引起的过电压；

(2)空载线路合闸时的过电压；

(3)电弧接地过电压；

(4)切除空载变压器的过电压。"

395	现场判断变压器绝缘状态有哪些试验项目?	"答：

(1)油中溶解气体色谱分析； (2)绕组绝缘电阻.吸收比或（和）极化指数； (3)绕组的 tanδ；

(4)交流耐压试验； (5)绕组泄漏电流； (6)局部放电测量。"

396	在电气设备上工作，保证安全的组织措施是什么？	"答：

(1)工作票制度；工作许可制度；工作监护制度；

(2)工作间断.转移和终结制度。"

397	在电气设备上工作，保证安全的技术措施是什么？	答： 停电；验电；装设接地线；悬挂标示牌和装设遮栏。

398	"""保护双重化配置”的根本目的是什么？"	答： 继电保护双重化配置是防止因保护装置拒动而导致系统事故的有效 措施，同时又可大大减少由于保护装置异常检修等原因造成的一次设 备停运现象。

399	.DL/T317-2010《继电保护设备标准化设计规范》中对断路器有哪 些要求？	"答：

DL/T317-2010《继电保护设备标准化设计规范》第 10.1 条，规定对 断路器的要求：

(1)三相不一致保护功能应由断路器本体机构实现： (2)断路器防跳功能宜由断路器本体机构实现； (3)断路器跳合闸压力异常闭锁功能宜由断路器本体机构实现，应能提 供两组完全独立的压力闭锁触点；

(4)500kV 变压器低压侧断路器宜为双跳闸三相联动断路器。"

400	.DL/T478-2013《继电保护及安全自动装置通用技术条件》对保护 装置接地有哪些要求？	"答：

根 据 DL/T478-2013 《 继 电 保 护 及 安 全 自 动 装 置 通 用 技 术 条 件 》 第

4.10.3 条,应包含下列要求：

(1)装置应设置接地点，以满足装置安全性能电磁兼容性能等要求。 (2)保护屏（柜）应装有接地铜排，汇流屏（柜）内各种接地线，搭接 屏（柜）间专用接地铜排控制室屏蔽接地网。接地铜排截面枳不小于

100mm2。

(3)装置的接地端子应能可靠连接截面不小于 4mm2 的多股铜线。 (4)为防止电击伤害，装置的金属外壳屏（柜）应实现导电性互连，并 可靠接地。装置的外露可导电部分与保护接地端子或屏柜的接地铜排

之间的电阻不应超过 O.lΩ。"

401	GB/T19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》13.1 规定， 并网检测的基本要求是什么？	"答：

(1)伏发电站应向电网调度机构提供光伏发电站接入电力系统检测报 告；当累计新増装机容量超过 10MW,需要重新提交检测报告。 (2)光伏发电站在申请接入电力系统检测前需向电网调度机构提供光 伏部件及光伏发电站的模型.参数.特性和控制系统特性等资料。 (3)光伏发电站接入电力系统检测由具备相应资质的机构进行，并在检 测前 30 日将检测方案报所接入地区的电网调度机构备案。 (4)光伏发电站应在全部光伏部件并网调试运行后 6 个月内向电网调 度机构提供有关光伏发电站运行特性的检测报告。"

402	GB/T19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》13.2 规定， 并网检测的检测内容是什么？	"答： 检测应按照国家或有关行业对光伏发电站并网运行制定的相关标准

或规定进行，应包括但不仅限于以下内容：

(1)光伏发电站电能质量检测； (2)光伏发电站有功/无功功率控制能力检测： (3)光伏发电站低电压穿越能力验证：

(4)光伏发电站电压.频率适应能力验证。"

403	何谓复合电压闭锁过流保护？	"答：

复合电压闭锁过流保护是在过电流保护基础上，加入由一个负序电压 继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动 元件构成的保护。只有在负序电压大于定值或相间电压小于定值且电 流测量元件动作时，保护装置才能动作于跳闸。复合电压闭锁过流保 护灵敏度比纯过流保护灵敏度要高。"

404	为什么差动保护不能代替瓦斯保护？	"答：

瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障，如铁芯过热烧伤.油面降 低等，但差动保护对此无反应。又如变压器绕组发生轻微的匝间短路， 虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油 流向油枕方向冲击，但表现在相电流上其量值却不大，因此差动保护 没有反应，但瓦斯保护对此却能灵敏地加以反应，这就是差动保护不 能代替瓦斯保护的原因。"

405	零序保护一.二.三.四段的保护范围是怎样划分的？	"答：

零序第一段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零

序电流整定的，不能保护本线路的全长。零序保护第二段是与保护安 装处的相邻线路零序保护第一段相配合，可保护本线路全长并延伸到 相邻线路中。零序保护第三段是与相邻线路零序保护第二段相配合的， 它是一.二段的后备保护．零序保护的第四段一般是作为第三段保护 的后备段。"

406	综合自动化系统的作用有哪些？	答： (1)通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息，数据共享， 完成变电站运行监视和控制任务； (2)变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备，简化了变电站二次 接线； (3)变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平.降低运行维护 成本.提高经济效益.向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。

407	什么是遥测.遥信.遥控和遥调?	"答：

(1)遥测是远方测量，简记为 YC。它是将被监视厂站的主要参数变量 远距离传送给调度，如厂站端的功率.电压.电流等； (2)遥信是远方状态信号，简记为 YX。它是将被监视厂站的设备状态 信号远距离传送给调度，如开关位置信号； (3)遥控是远方操作，简记为 YK。它是从调度发出命令以实现远方操 作和切换，这种命令通常只取两种状态指令，如命令开关的“合”“分”；

(4)遥调是远方调节，简记为 YT。它是从调度发出命令以实现对远方

设备进行调整操作，如变压器分接头位置.发电机的出力等。"

408	电力系统调度的主要任务是什么？	答： (1)保证系统运行的安全水平； (2)保证供电质量； (3)保证系统运行的经济性； (4)保证提供有效的事故后恢复措施。

409	调度自动化系统对电源有何要求？	答： 交流供电电源必须可靠，应有两路来自不同电源点的供电线路供电。 电源质量应符合设备要求，电压波动宜在±10%范围内。为保证供电 的可靠和质量，计算机系统应采用不间断电源供电，交流电源失电后 维持供电宜为。

410	请简述GB/T18481-2001《电能质量暂时过电压和瞬态过电压》中 引起工频过电压.操作过电压的原因。	答： 工频过电压一般有线路空载.接地故障和甩负荷引起。操作过电压一 般由以下原因引起：线路切.合与重合；故障与切除故障；断开容性 电流和断开较小或中等的感性电流；负载突变。

411	根据GB/31464-2015《电网运行准则》相关内容，简述控制电网频 率的手段有哪些?	"答：

一次调频.二次调频.高频切机.自动低频减负荷.机组低频自启动.负荷 控制，以及直流调制等。"

412	请简述电能质量的定义	答： 导致用电设备故障或不能正常工作的电压.电流或频率的偏差，其内 容包括频率偏差.电压偏差.电压波动与闪变.三相不平衡.暂时或瞬态 过电压.波形畸变.电压暂降与短时间中断及供电连续性等。

413	DL/T1228-2013《电能质量监测装置运行规程》规定，监测装置巡 视应检查哪些内容?	答： 监测装置巡视应检查下列内容∶监测装置温度.声音无异常.无异味∶ 监测装置显示正常;监测装置二次回路无端子松动.脱落.发热等现象; 对电能质量监测系统中运行下监测装置进行远程数据检查;根据检测 装置的结构特点补充检查的其他项目。

414	电力生产区域的定义。	答： 电力生产区域是指与电力生产有关的运行.检修维护.施工安装.试验. 修配场所以及生产仓库.汽车库.输电线路及电力通信设施的走廊等。

415	防误闭锁装置退出要求。	"答： 防误闭锁装置不得随意退出运行，停用防误闭锁装置应经本企业主管

生产的副厂长（或总工程师）批准；紧急情况时，需短时间解除防误

闭锁装置进行操作的，必须经当班值长批准，并应按程序尽快投入。"

416	什么是光伏电站自动发电控制系统（AGC）？	答： 自动发电控制系统（AGC）是能量管理系统（EMS）的重要组成部 分。按电网调度中心的有功功率控制目标将指令发送给有关发电厂或 逆变器，通过逆变器的自动功率控制调节装置，实现对逆变器输出的 有功功率自动控制。

417	变压器油位的变化与哪些因素有关？	答： 变压器油位在正常情况下随着油温的变化而变化，因为油温的变化直 接影响变压器油的体积，使油表内的油面上升或下降。影响油温变化 的因素有负荷的变化.环境温度的变化.内部故障及冷却装置的运行状 况等。

418	运行中的变压器，能否根据其发出的声音来判断运行情况？	答： 变压器可以根据其发出的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变 压器的油箱上，另一端放在耳边仔细听声音，如果是连续的嗡嗡声比 平常加重，就要检査电压和油温，若无异状，则则多是铁芯松动。当 听到吱吱声时，要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声时， 则则是内部绝缘击穿现象

419	变压器出现假油位可能是由哪些原因引起的？	"答：

（1）油标管堵塞。

（2）呼吸器堵塞

（3）安全气道通气孔堵塞。

（4）薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。"

420	什么叫作运行中的电气设备？	"答： 运行中的电气设备是指全部带有电压或部分带有电压以及一经操作 即带有电压的电气设备。运行中的电气设备经过操作切换改变运行方 式，可以有三种不同的运行状态。

（1）运行状态。运行中的设备带电正常工作的状态，即为运行状态。

（2）热备用状态。电气设备仅断路器断开的状态，即为热备用状态， 也叫停运状态。

（3）冷备用状态。电气设备断路器不仅在断开位置，而且其两侧的 隔离开关都已断开，隔离开关断口之间形成了明显的空气绝缘间隙， 断路器与隔离开关的控制合闸电源均已与设备断开的状态，即为冷备 用状态。"

421	变压器的温度和温升有什么区别？	答： 变压器的温度是指变压器本体各部位的温度，温升是指变压器本体温 度与周围环境温度的差值。

422	变压器轻瓦斯动作原因是什么？	"答：

（1）因滤油.加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。

（2）因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下。

（3）变压器故障产生少量气体。

（4）发生穿越性短路。

（5）气体继继电器或二次回路故障。"

423	什么是交流采样装置?	答： 采用交流采样技术的远动终端设备.智能化单元.厂站监控单元.功角 测量装置.高压监测设备.保护测量一体化装置等测量控制装置称为交 流采样装置。

424	交流釆样装置离线校验项目有哪些？	"答： 交流釆样装置离线校验项目有:核对互感器变比;核对测量装置技术参 数;检查测量装置和与之连用的互感器的二次回路接线是否正确;离线

（虚负荷）方法校验测量装置的基本误差。"

425	降低计量电压二次回路压降的措施有哪些?	"答： 降低计量电压二次回路压降的措施有:缩短二次电压回路长度,增大导 线截面积,减小导线电阻;配置电子式电能表（优先采用辅助电源供电 的电能表）,减小二次负载电流;采用接触电阻小的优质快速空气断路 器,减小断路器上的电压降;计量用电压切换装置,采用接触电阻小的

优质重动继电器,减小继电器触点上的电压降；防止二次电压回路两

点或多点接地,避免由于地电位差引起回路压降改变。"

426	继电保护装置二次回路例行检查与维护项目有哪些?	"答： (1)运行环境：端子箱密封良好，端子排无积尘.无凝露。

(2)绝缘情况：交.直流回路绝缘良好，端子排.元器件无放电情况。 (3)二次回路红外测温：TA回路端子排接线压接紧固，无松动.放电. 过热情况。

(4)电缆封堵状况：电缆孔洞封堵良好。 (5)TA二次接地状况：TA二次绕组有且只有一个接地点，接地点位置 按反措规程要求装设。接地线压接良好，无放电现象。 (6)TV二次接地状况：TV二次绕组有且只有一个接地点，接地点位置 按反措规程要求装设。接地线压接良好，无放电现象。"

427	35kV输电线路保护装置重点检验项目有哪些？	"答：

（1）外观检查

（2）保护电源检查

（3）电流电压回路检查

（4）二次回路绝缘检查

（5）装置的数模转换

（6）开关量的输入

（7）定值校验

（8）整组传动试验

（9）投运前检查"

428	蓄电池例行检查的项目与要求是什么？	"答：

（1)壳体清洁，密封良好；

（2）柱极极性无误，无变形.盐沉积；

（3）浮充电运行蓄电池组，环境温度不得长期超过 30℃；

（4）连接条.螺栓及螺母齐全，无锈蚀松动；

（5）漏液安全阀阀体完好，无漏液；

（6）至少每月检测单只蓄电池电压，及时活化或更换不合格电池。"

429	蓄电池核对性放电试验要求是什么？	"答：

用 I10 电流放出蓄电池组额定容量的 50%，在放电过程中，单体蓄电 池电压还不能低于 2V。放电后，应立即用 I10 电流进行恒流充电，当 蓄电池组电压达到（2.30-2.33）V×N 时转为恒压充电，当充电电流下 降到 0.1I10 电流时，应转为浮充电运行，反复几次上述放电方式后， 可认为蓄电池组得到了活化，容量得到了恢复。"

430	简述二次交流回路绝缘检查方法。	答： 保护屏的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开，分别将电 流.电压.直流控制信号回路的所有端子各自连接在一起，用 1000V 摇 表测量绝缘电阻，其阻值均应大于 10MΩ。

431	什么是光生伏特效应？	答： 当太阳光照射到光伏组件表面时，一部分光子被硅材料吸收；光子的 能量传递给硅原子，使电子发生了越迁，成为自由电子，在 PN 结两 侧集聚形成了电位差，当外部接通电路时，在该电压的作用下，将会 有电流流过外部电路产生一定的输岀功率。这个过程的实质是光子能 量转换成电能的过程。

432	什么是光伏组件的隐裂？	答： 隐裂是电池片的缺陷。由于晶体结构的自身特性，晶硅电池片十分容 易发生破裂。晶体硅组件生产的工艺流程长，许多环节都可能造成电 池片隐裂，隐裂产生的本质原因，可归纳为在硅片上产生了机械应力 或热应力。

433	操作中发生疑问时怎么办？	"答：

（1）应立即停止操作；并向值班调度员或值班负责人报告，弄清问 题后，再进行操作。（2）不准擅自更改操作票。（3）不准随意解除闭 锁装置。"

434	静止无功补偿发生器（SVG）的原理是什么？	"答：

SVG 的基本原理是将桥式变流电路通过电抗器并联（或直接并联） 在电网上，适当调节桥式变流电路交流侧输出电压的相位和幅值"

435	"某光伏电站 35kV 系统采用接地变+小电阻方式运行。2014 年

09 月 22 日 22 时 40 分 48 秒 810 毫秒，其 35kV4 号接地变 RCS-9621CS 保护装置报：重瓦斯保护动作断路器 3544 跳闸；同时联跳 4 号主变 低压侧 3504.集电线 3541\3542\3543.SVG 电源 3545 断路器。

故障录波检查：2014 年 09 月 22 日 22 时 39 分 3 秒 899 毫秒，4 号接 地变综保动作启动。

一次设备检查：就地检查发现：4 号接地变接地电阻温度 170℃且不 断跳变；经过对 4 号接地变进行全面检查，发现该接地变接地电阻测 温元件连接导线插头接触不良（用万用表测 PT100 电阻值为 2.3 兆欧）。

二次设备检查：经过检查发现：4 号接地变保护装置中“重瓦斯”开关 量通道，实际所接量为接地变温控器“超温跳闸”触点。

问：1.保护动作分析；2.保护动作评价；3.后续工作建议"	"答：

1.保护动作分析：4 号接地变在运行当中，壳体振动较大，导致接地 电阻测温元件（PT100）连接插头接触不良，接地变温度控制器测量 到的阻值偏大，误判断为接地电阻超温故障，误启动出口继电器；

②4 号接地变保护装置接收到电阻超温开关量触点闭合信息后，立即 启动出口继电器以及扩展继电器，跳 4 号接地变进线 3544 断路器，

同时联跳 4 号主变低压侧 3504.集电线路 3541\3542\3543.SVG 电源

3545 断路器，35kVⅣc段母线失压。

2.保护动作评价：此次因测温元件接触不良，导致接地变非电量保护 误动跳闸。保护装置评价为“不正确”动作 1 次。

3.后续工作建议：按照集团公司《风力发电场继电保护及安全自动装 置监督标准》要求，将站内各接地变超温跳闸功能退出，改投“信号”， 对其他接地变超温跳闸回路接线进行排查，避免同类事故再次发生。"

436	"某光伏电站 35kV 系统采用接地变+小电阻方式运行。事件经 过：①2014 年 01 月 22 日 11 时 46 分 39 秒 675 毫秒，35kV 电容器 组 NZD782F-252BE10(V3.0)保护装置报：不平衡电流保护动作。保护 动作记录值如下：Ia=10.51AIb=10.24AIc=10.32A3Io=0.012A

Uab=95.37VUbc=94.82VUca=95.11V3Uo=0.76VUub=0.09VIub=19.

39A

②2014 年 01 月 22 日 11 时 46 分 39 秒 691 毫秒，过流Ⅰ段保护动 作。保护动作记录值如下：

Ia=10.53AIb=10.36AIc=10.34A3Io=0.013AUab=95.20VUbc=94.66

VUca=94.84V3Uo=0.78VUub=0.08VIub=19.30A。 设备检查：1）LC1 滤波回路电抗器绝缘良好，外观未发现异常；

2）LC1 滤波电容 A.B.C 三相接线柱有明显的放电痕迹，软连接搭 接处放电烧损痕迹。

问：1.保护动作分析；2.后续工作建议。"	"1.保护动作分析：值班人员对SVC系统操作不熟悉，对电容器放电特

性不了解，在分闸操作完成后，短时间内再次进行合闸操作，LC1 滤 波回路停运时间过短（约 5 分钟），滤波电容器放电不彻底，尚有大 量剩余电荷，此时LC1 整个滤波电容器残压较高，导致 3526 断路器 合闸瞬间时产生很大冲击电流，造成保护动作。

2.后续工作建议：加强人员技能培训，规范日常操作，防止类似事件 再次发生。"

437	"某光伏电站 2014 年 06 月 19 日 23:34:23 监控后台报“110kVⅡ 段母线母差保护动作”，“#3 故障录波动作”等信号；110kVⅡ段母线所 接设备：#3 主变高压侧 1103 开关.#4 主变高压侧 1104 开关.能元线

1358 开关.能统线 1253 开关跳闸。

运行方式：1）110kVⅡ段母线相关运行方式：#3 主变.#4 主变.110kVⅡ 段母线 PT 运行，#3 主变中性点接地刀闸合入，#4 主变中性点接地 刀闸断开；2）35kV 运行方式：35kVⅢc.Ⅳc 母线分列运行.35kV 系 统设备按标准方式（35kV 接地变+小电阻运行）运行；3）故障前负 荷情 况： #3 主变 负荷 40.2MW,#4 主变 负荷 60.3MW ，能 元线 负荷

1.6MW，能统线负荷 11.8MW。

设备检查情况：1）一次设备：对升压站内 110kVⅡ母的全部电气设备 仔细检查，以及钢芯铝绞线.各种瓷瓶等逐一测绝缘良好，未发现故 障点；2）二次设备 110kV 母差保护装置及外部接线检查：能元线支 路电流回路电缆对地绝缘击穿（万用表测 0.9Ω），进一步检查发现为

C 相缆芯对地绝缘击穿；就地汇控柜检查发现：电流回路的母差支路

电缆芯线 C 相外皮破损，用电气绝缘胶带对 C 相缆芯破损处包扎处 理后再次用 1000V 摇表进行测试，测试各相缆芯对地及相间绝缘合 格（断开保护装置及 CT 二次侧绕组）。 问：1.保护动作分析；2.后续工作建议"	"答：

1.保护动作分析：110kVⅡ母采用国电南瑞科技股份有限公司生产的 NSR-371ADA型母线保护装置，设计院图纸设计要求进入差动保护保 护装置各CT回路在差动保护屏内集中一点接地。能元线CT支路电流 C相缆芯在 110kVⅡ母升压站能元线汇控柜内对地绝缘击穿后，形成 第二个接地点，造成能元线支路C相存在两点接地，当 110kV系统发 生B相接地故障，升压站地网中流过接地故障电流时，在上述两个电 流二次回路接地点之间产生电势差，此电势差叠加在能元线C相电流 回路，使得流进母差保护装置的电流额外增大，导致 110kVⅡ母差动 保护装置在区外故障时不正确动作。

2.建议：①加强继电保护检验过程监督管理工作，督促外委单位严格 按照DL/T995《继电保护和电网安全自动装置检验规程》规定项目开 展工作；②在保护检验中应将重点放在二次回路接线上，着重检查保 护装置以外的交流电流（电压）回路接线.断路器跳（合）闸回路接 线.操作箱回路接线等。"

438	"某电站检修班职工刁某带领张某检修 380V 直流焊机。电焊 机修后进行通电试验良好，并将电焊机本体开关断开。刁某安排工作

组成员张某拆除电焊机二次线，自己拆除电焊机一次线。随后，刁某

蹲着身子拆除电焊机电源线中间接头，在拆完一相后，拆除第二相的 过程中触电，经抢救无效死亡。

问：1.原因分析；2.防范措施"	"答：

1、原因分析：

（1）作业中刁某安全意识淡薄，自我保护意识弱，在拆除电焊机电 源线中间接头时，未检查确认电焊机电源是否断开，在电源线带电又 无绝缘防护的情况下作业，导致触电。是此次事故的直接原因；

（2）刁某工作前未进行安全风险辨识和危险点预控，相关操作无任 何审批.监督程序，属于违章作业；

（3）工作组成员张某在工作中未有效地进行监督.提醒，未及时制止 刁某的违章行为；

（4）该公司对安全工作的重要性认识不足，现场工作的安全管控不 到位，负有安全管理责任。

2.防范措施：

（1）加强对现场工作人员执行《安规》.规章制度的监督.落实，杜绝 违章行为的发生。

（2）所有工作必须做好安全风险辨识和危险点预控。

（3）完善设备停送电制度，制订并执行设备停送电检查卡。

（4）加强职工的岗位技术培训和安全知识培训，对不具备本职岗位 要求的人员，进行培训或转岗。（5）公司确实提高对安全生产重要性的认识，加大安全生产投入，

完善现场设备防护和职工劳动保护，梳理完善现场安全作业管理制度， 加强现场工作的安全监督.管控。"

439	逆变器并网电压.欠压故障分析 某日，某光伏电站值班人员监盘时监控后台告警信息为“14 区 1 号逆 变器告警运行”.“逆变器电网电压异常”，请就此故障进行分析。	"答：

逆变器至电网并网点之间的线缆过细.过长.存在缠绕或者线缆材质不

合格，导致逆变器交流侧的电压抬升； 光伏系统的装机容量过大，电网负责消纳能力不足，导致电网电压抬 升； 逆变器电压采样板排线松动或电压采样板故障，导致电压故障。"

440	逆变器交流接触器故障分析 某日，某光伏电站运维人员对汇流箱及组串连接详细检查确认无影响 并网缺陷后，准备逆变器并网。操作人员按照并网流程进行逆变器并 网操作，#1 方阵#1 逆变器顺利并网，#2 逆变器交流接触器不吸合， 逆变器无法并网。	答： 接触器内堆积灰尘太多或有水气，使用环境条件差，造成相间短路； 操作频率过高或工作电流过大，触头的端来容量不够； 线圈制造工艺不良或由于机械损伤.绝缘损伤等； 线圈技术参数（如额定电压.频率.通电持续率及适用工作制等）与实 际适用条件不符； 线圈两端电压过高或过低，线圈电压过高，会使电流增大，甚至超过 额定值；线圈电压过低，会造成衔铁吸合不紧密而产生振动，严重时 衔铁不能吸合.电流剧增使线圈烧毁。

441	"变电站操作人员走错间隔，带电误合母线接地开关，造成变 电站 110kV 母线全停。

事故前运行方式：

事故发生前 110kV 某变电站 35kV2 号母线运行，1 号母线为冷备 用状态。

事故情况：

某年 1 月 14 日 11 时 13 分，110kV 某变电站进行检修工作，需要 进行“35kV1 号母线由冷备用改检修”的操作，在操作 35kV1 号母 线接地开关时，操作人员走错间隔，带电误合 35kV2 号母线接地 开关，母差保护动作，造成变电站 110kV 母线全停。分析事故原 因及暴露的问题?"	"答：

1.事故原因分析：

（1）在倒闸操作过程中，未唱票.复诵，没有核对设备名称.位置 和编号就盲目操作，违反了操作的相关规定。

（2）未经验电即合上接地开关，是造成这次事故的直接原因。

（3）为减少操作行程，监护人和操作人在操作中擅自更改操作票顺 序，操作中随意解除防误闭锁装置进行操作。

（4）操作中监护人帮助操作人操作，没有严格履行监护职责，致使 操作完全失去监护，且客观上还误导了操作人。

2.暴露的问题：

（1）操作人员责任心不强，违章.违纪现象严重。这次误操作就是 一系列违章造成的。暴露了管理人员.运维人员责任心不强，不吸取 别人的.过去的误操作事故经验教训，现场把关失职，操作马虎了事，

违章操作。

（2）危险点分析与预控措施未到位。虽然危险点分析与预控措施的 方法.方式符合要求，但其内容.要求及工作程序没有落实。在贯彻执 行时，很多方面在走过场。这次事故暴露了在运行操作中，对走错间 隔.带电合接地开关及母线接地开关长期解锁操作等关键危险点未进 行分析，没有提出针对性控制措施。

（3）现场把关制度流于形式。在本次事故中，在现场把关的管理人 员没有履行把关责任，没有起到把关的作用。"

442	现象：某变电站运行中主变低压侧“35kVⅠ段母线接地“光字 牌亮，警铃响，电压表 A 相为零，B.C 相为线电压。请分析 35kVⅠ 段母线是否发生异常，为什么?应如何处理?	"答：

（1）从故障现象来看，为 35kV１段母线 A 相永久金属性接地，造 成 35kV１段母线 BC 相相电压升高为线电压，A 相指示为零。

（2）a.根据现场现象作好记录，并汇报调度；b.根据信号.表计指示.

天气.运行方式.系统是否有操作等情况，分析判断；c.对该母线上所

接的设备进行检查，检查时应做好防护措施（穿绝缘靴，戴绝缘手套）；

d.如通过巡视设备可以发现明显故障点，应向调度申请停运故障设备， 在停运前应注意电压及无功情况，涉及到站用变时应做好保站用电源 的可靠措施，特备注意电容器停电后不能立即投入运行，如未发现明 显故障点，应向调度申请拉路查找，拉路完毕后如接地现象继续存在， 可能是发生在母线.变压器及电压互感器本体，需申请停电处理。e. 找到故障点后，做好安全措施，待来人处理。"

443	"5 月 22 日某运维班在 110kV 某变执行将 35kV 华 II 线 3502 开关运行转冷备用的操作时，造成 35kV 华 I 线 3501 开关误分闸。35kV 华 I 线运行于 I 母线。运维班值班员正在执行将 35kV 华 II 线 3502 开关由运行转为冷备用的操作票。问：

（1）发生这种情况的原因有哪些？

（2）如何避免？"	答： 可能原因有运维人员点错画面，造成误操作；遥控点号错误。防 范措施：运维人员操作时加强监护，严格执行两票三制。加强遥控验 收；强化四遥信息表的管理工作，总控工作时必须履行相关手续，杜 绝因为遥控点号错误或者重合造成误操作事故发生。本次事故的发生 就是因为遥控点号重合而造成的。

444	"某光伏电站装机容量为 100MWp,投产时间是 2021 年 12 月 31 日。

假设该站组件安装倾斜面年平均累计辐照量为 5600MJ/m2，电站综合效 率为 0.83。组件为单晶硅常规组件，首年衰减率为 3%，以后每年衰减率 为 0.7%，尺寸为 2094*1038*35mm。试计算该光伏电站 2022-2024 每年 的上网电量。"	"解：

EP=HA/ES*PAZ*K

PAZ=100MWp=10 万 kWp

HA=5600MJ/m2=5600/3.6=1556kWh/m2

PAZ-2022=10 万 kWp*(1-3%)=9.7 万 kWp

PAZ-2023=10 万 kWp*(1-3%-0.7%)=9.63 万 kWp

PAZ-2024=10 万 kWp*(1-3%-0.7%-0.7%)=9.56 万 kWp

Ep-2022=1556*9.7/1*0.83=12527.36 万 kWh Ep-2023=1556*9.63/1*0.83=12436.95 万 kWh Ep-2024=1556*9.56/1*0.83=12346.55 万 kWh"

445	"在一次针对光伏电站逆变器设备的检测过程中，检测人员测的某 型号逆变器多个功率负载点的实测值如下，

η5%=94.23%.η9%=95.12%.η10%=95.67%.η14%=95.44%.η21%=97.23

%.η27%=97.41%.η31%=97.55%.η42%=97.71%.η52%=97.92%.η60%=9

7.99%.η73%=98.96%.η80%=98.82%.η91%=98.52%.η97%=98.77%。 求该逆变器设备的近似中国加权效率。"	"解： 根据公式：逆变器中国加权平均效率

=0.02×η5%+0.03×η10%+0.06×η20%+0.12×η30%+0.25×η50%+0.37×η7

5%+0.15×η100% 取实测数据中距各标准负载点最近的测试值做近似计算，数据结果为： 实测中国加权平均效率

=0.02×94.23%+0.03×95.67%+0.06×97.23%+0.12×97.55%+0.25×97.92

%+0.37×98.96%+0.15×98.77%≈98.21%"

446	可调式光伏支架的调节需要注意什么？	"答：（1）可调式光伏支架应按照设计要求的时间调节到合适的倾斜角。

（2）调节时应缓慢，光伏组件应平稳，避免损坏光伏组件和与组件相连的电缆设备。

严禁在风力大于4级、大雨或大雪的气象条件下调节可调支架。"

447	光伏组件的巡检周期有何规定？	"答：（l）应根据汇流箱的数据显示，对出现异常情况的光伏组件串进行及时巡检。

（2）每月应对光伏组件的表面清洁情况进行一次巡检。

（3）每三个月应对光伏组件和光伏支架进行一次全面的巡检。

（4）每半年应对光伏组件和光伏支架的接地系统进行全面的巡检。"

448	何为热斑效应，有何危害？	"答：热斑效应：在一定的条件下，串联支路中被遮蔽的太阳能电池组件将当做负载消耗其他被光照的太阳能电池组件所产生的能量，被遮挡的太阳能电池组件此时将会发热，这就是热斑效应。

危害：这种效应能严重的破坏太阳能电池组件，有光照的电池组件所产生的部分能量或所有能量，都有可能被遮蔽的电池组件所消耗。"

449	1.运行规程的定义：	答：变电站的现场运行规程作为运行人员进行电系倒闸操作、设备巡视检查、设备维护保养、工作许可验收、异常与事故处理等五大类工作的指南，同时又是运行人员学习设备、熟悉设备、掌握设备的指导教材。

450	2.光伏组件的巡视检查项目	"(1)日常巡视时， 电缆连接处是否有松动， 电缆头有无发软过热现象， 有无发出异味。 导线有无， 如有应加强巡视。

(2)检查组件表面有无树叶， 杂草， 鸟粪等遮挡物。如有马上用专用工具清理

(3)检查组件内单片电池无碎裂、 无裂纹、 无明显移位， 组件的框架应平整

(4)检查接地体良好

(5)检查组件， 支架及基础牢固 有无随风晃动。

(6)检查组件表面颜色均匀一致， 无机械损伤

(7)特殊天气下， 应加强巡视次数。"

451	3.逆变器的巡视检查项目	"答：1) 检查逆变器工作时声音是否正常。

2) 检查柜门防尘网是否干净。

3) 检查交直流回路母排接线螺栓有无松动。

4) 检查交直流回路母排接线螺栓有无过热发红现象。

5) 检查交直流回路有无放电现象及放电痕迹。

6) 检查逆变器有无异味

7) 检查排风系统是否正常。

8) 检查逆变器有无报警， 如有， 对报警部位重点检查。

9) 检查柜体是否倾斜， 地面有无积水。"

452	“电力安全工器具”是指什么工器具？	"电力生产过程中常用的安全工器具分为绝缘安全工器具和防护安全工器具,期中绝缘安全工器具又分为基本绝缘安全工器具和辅助绝缘安全工器具。 举例:基本绝缘安全工器具有验电器、绝缘操作杆、携带型短路接地线等; 辅助绝缘安全工器具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫等; 防护绝缘安全工器具有安全帽、安全鞋、安全标志牌等。"

453	《电力安全工作规程要求》在哪些地方工作需用安全带？	"答：凡在离地面2 米以上的地点工作，都应视作高处作业，按照电业安全工作规程的规定，高度超过 1、5 米，没有其他防止坠落措施时,必须使用安全带。"

454	光伏电站开展系统测试or并网检测的主要测试内容有哪些？	"答：光伏电站开展系统测试or并网检测的主要测试内容有以下7项

1）电能质量；

2）有功输出特性（有功输出与辐照度、温度的关系特性）；

3）有功和无功控制特性；

4）电压和频率异常时的响应特性；

5）安全与保护功能；

6）通用技术条件；

7）启停时对电网的影响。"

455	什么是四不伤害？	不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、不让他人受到伤害。

456	什么叫三讲一落实？	讲任务、讲风险、讲措施、抓落实

457	在正常情运行情况下，光伏发电站向电力调度部门提供的远动信息应包括遥测量包括哪些内容？	"答案：

（1）、发电总有功功率和总无功功率；

（2）、无功补偿装置的进相机滞相运行时的无功功率；

（3）、升压变压器高压侧有功功率和无功功率

（4）双向传输功率的线路、变压器的双向功率；

（5）站用总有功电能量；

（6）光伏电站的电压、电流、频率、功率因素；

（7）中大型光伏电站的辐照强度、温度等；"

458	继电保护按被保护对象和按保护所起作用的不同可分为哪些类型？	"答: （1）按被保护对象可分为：输电线路保护、变压器保护、母线保护、发动机保护、电动机保护等。

（2）按保护所起作用可分为：主保护、后备保护、辅助保护。"

459	对继电保护装置的基本要求是什么？简述各个要求的内容是什么？	"答: （1）基本要求：选择性、快速性、灵敏性和可靠性。

（2） （a）选择性：是当系统发生故障时，继电保护装置应该有选择的切除故障，以保证非故障部分继续运行，使停电范围尽量缩小。

（b）快速性：是指继电保护应以允许的可能最快速度动作于断路器跳闸，以断开故障或中止异常状态的发展。快速切除故障，可以提高电力系统并列运行的稳定性，减少电压降低的工作时间。

（c）灵敏性：是指继电保护装置对其保护范围内故障的反映能力，即继电保护装置对被保护设备可能发生的故障和不正常运行方式应能灵敏地感受并反映。上下级保护之间灵敏性必须配合，这也是保护选择性的条件之一。

（d）可靠性：是指发生了属于它应该动作的故障时，它能可靠动作，即不发生拒绝动作；而在任何其他不属于它动作的情况下，可靠不动作，即不发生误动。"

460	光伏发电站电能质量检测包含哪些内容？	电压偏差、电压波动和闪变、谐波、电压不平衡度、监测与治理。

461	什么叫低电压穿越？	当电力系统事故或扰动引起光伏发电站并网点电压跌落时，在一定的电压跌落范围和时间间隔内，光伏发电站能够保证不脱网连续运行。

462	高压开关柜的操作注意事项？	"1）高压断路器小车开关在试验位置合闸时，小车断路器无法进入工作位置(防止误合开关）

2）开关柜内接地刀合闸，小车断路器无法合闸；（防带接地 合断路器）

3）断路器合闸工作时，盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁；（防止误入带电间隔）

4）断路器合闸工作时，接地刀无法投入；（防带负荷，挂合接地）

5）断路器在工作合闸运行时，无法退出小车断路器的工作位置。（防带负荷，误分隔离刀"

463	高压开关柜有哪些常见故障？	"1.真空泡真空度降低

2.真空断路器分闸失灵（ 断路器远方遥控分闸分不下来 ；就地手动分闸分不下来；事故时继电保护动作，但断路器分不下来）

3.弹簧操作机构合闸储能回路故障 （合闸后无法实现分闸操作，储能电机运转不停止）

4.倒闸操作中异常处理（开关在试验位置或工作位置不能合闸，开关在试验位置向工作位置不能摇，接地刀闸不能进行合闸操作，后门不能打开）"

464	开关柜的作用？	用于电力系统发电、输配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。

465	高压开关柜的巡检内容？	"开关柜外观检查

开关柜运行状态参数检查

开关柜相关器件、电气接点及电线、电缆无超过规定温度现象

开关位置、指示灯指示、仪表显示是否正确，各转换开关所处位置是否正常"

466	高压开关柜的维护项目内容？	"1、柜体外壳检查、清扫、排除日常巡视中发现的各种缺陷

2、电缆室检查、保养

3、接地刀闸开关检查

4、断路器室部件检查、保养

5、二次回路室检查、保养"

467	两票三制指的是?	两票：工作票、操作票；三制：交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。

468	什么是倒闸操作？	答：电气设备分为运行、备用（冷备用及热备用）、检修四种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸，所进行的操作叫倒闸操作。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。这种操作就叫倒闸操作。

469	电气设备操作分类又哪几种，分别是什么？	答：有3种，分别是监护操作、单人操作、程序操作。

470	某110/35kV光伏电站，35kV系统经ZN接地变引出低阻接地，简述光伏电站35kV系统发生单相接地故障时，针对35kV集电线路、35kV接地变、35kV母线、主变低压侧引线不同的故障点进行保护动作情况分析。	"答案：35kV集电线路发生单相接地故障由该集电线路零序电流保护动作切除故障（1分）；若该元件保护拒动由接地变零序电流保护动作切除35kV母线所有元件（2分）。

若接地变发生单相接地故障，由接地变零序电流保护保护动作切除35kV母线所有元件。（1分）

若35kV母线发生单相接地故障，由35kV母差保护动作切除35kV母线所有元件（1分）；若母差保护拒动或故障差流小于母差保护动作电流，由接地变零序电流保护动作切除35kV母线所有元件。（2分）

若主变低压侧引线发生单相接地故障，由主变差动保护动作跳主变高低压侧断路器，切除故障（1分）；若主变差动保护拒动或故障差流小于主变差动保护启动电流，由接地变零序电流保护动作切除35kV母线所有元件，此时故障依然存在。（2分）"

471	叙述至少5项影响光伏组件发电效率的因素？	答案：热斑、遮挡、组件脏污、衰减、破损、温度、隐裂、倾角、辐照度（光照）

472	集中式（如500kW逆变器）、组串式（如50kW逆变器）方阵汇流方式的区别？分别描述组件至箱变的连结顺序	"答案：区别在于汇流和逆变的顺序不同。（1分）

集中式：组件—直流汇流箱—集中逆变器—箱变（2分）

组串式：组件—逆变器—交流汇流箱—箱变（2分）"

473	光伏发电站厂区35kV油浸式箱变应配置哪些保护，低压侧框架断路器应配置哪些保护？	"答案：箱变配置保护：非电量：瓦斯、压力释放、超温（3分）；高压侧熔断器或断路器保护（1分）。

瞬时脱扣，长延时，短延时，接地。（2分）"

474	某100MWp光伏电站一天的上网电量是40万kWh，当天的日辐射量是18MJ/m2，计算该光伏电站当天的综合系统系数K（又称系统效率PR）。	"答案：

等效利用小时数=上网电量/装机容量=4h(1分）

日辐射量（MJ/m2）/3.6=5kwh/m2(1分）

峰值利用小时数=5kwh/m2/1000W/m2=5h(1分）

K=等效利用小时数/峰值利用小时数=80%(1分）"

1	电流的方向规定为电子的运动方向。(    )	错误

2	基尔霍夫定律适用于任何电路。(    )	正确

3	大小随时间改变的电流称为直流电流。(    )	错误

4	绝缘体不可能导电。(  )	错误

5	铁芯绕组上的交流电压与电流的关系是非线性的。(  )	正确

6	交流铁芯绕组的电压、电流、磁通能同为正弦波。(  )	错误

7	交流电压在每一瞬间的数值，叫交流电的有效值。(  )	错误

8	正弦交流电变化一周，就相当于变化了2π弧度(360°)。(  )	正确

9	有功功率和无功功率之和称为视在功率。(  )	错误

10	串联电路中，电路两端的总电压等于各电阻两端的分压之和。(  )	正确

11	接地的中性点又叫零点。(  )	错误

12	纯电阻电路中电流比电圧滞后90?。(  )	错误

13	对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零。(  )	错误

14	在零初始条件下，刚一接通电源瞬间，电感元件相当于短路。(  )	错误

15	为了衡量太阳辐射能量的大小，确立了一个太阳辐射强度的单位——辐照强度，单位通常用W/m2表示。 （）	正确

16	太阳能电池短路电流和输出功率与光照强度成正比。（）	错误

17	负载电阻为零时，太阳能电池板输出的电流为短路电流。（）	正确

18	由于光的颜色（波长）不同，转变为电能的比例也不同，这种特性称为“光谱特性”。 （）	正确

19	温度变化对光伏组件影响最大的是开路电压。 （）	正确

20	运行中的计算机监控系统主机如遇死机情况，应强行关闭计算机电源开关进行重启。（  ）	错误

21	在太阳能电池电学性能参数中，其开路电压大于工作电压，工作电流大于短路电流。（  ）	错误

22	操作票中的“下令时间”是指调度下达操作的预令时间。(  )	错误

23	在操作过程中，监护人在前、操作人在后。(  )	错误

24	光伏效应是太阳能电池在受到太阳辐射时发生化学反应。（  ）	错误

25	衡量电能质量的三个参数是：电压、频率、波形。(  )	正确

26	变压器硅胶受潮变粉红色。(   )	正确

27	电压互感器又称仪表变压器，也称TV，工作原理、结构和接线方式都与变压器相同。(  )	正确

28	并网不上网的分布式光伏电站应装设防逆流保护装置。(  )	正确

29	"应定期对蓄电池进行均衡充电,一般每季度要进行2-3次,若蓄电池组中单体电池的电压异常,应及时处理。(  )"	正确

30	电压表应并联接入被测线路中。(  )	正确

31	电流表应串联接入被测线路中。(  )	正确

32	五防闭锁装置万能钥匙的使用必须经值班长批准。()	错误

33	继电保护定值修改后必须重启保护装置，并打印核对定值整定正确。（  ）	正确

34	检修工作中发生直流系统接地，应立即停止检修作业，并检查相关回路有无明显异常。（  ）	正确

35	电站生产控制大区与管理信息大区间应采用专用安全隔离装置。（  ）	正确

36	电流互感器的二次开路不会对设备产生不良影响。()	错误

37	在重合闸投入时，运行中线路故障跳闸而重合闸未动作，可不经调度同意，立即手动重合一次。(  )	正确

38	主变压器保护出口保护信号继电器线圈通过的电流就是各种故障时的动作电流。(  )	错误

39	变压器空载时无电流流过。(  )	错误

40	集中并网式逆变器室数据采集屏主要采集汇流箱、逆变器、直流柜、箱变的开关量、模拟量、状态量。（  ）	正确

41	变压器铁芯可以多点接地。(  )	错误

42	汇流箱的防反二极管作用是防止逆变器夜间反送电。（）	错误

43	用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。(  )	错误

44	隔离开关可以拉合无接地故障的主变压器中性点。(  )	正确

45	汇流箱防雷模块指示变为绿色时表示防雷模块已击穿。（）	错误

46	若光伏组件接线盒损坏，更换前后均应测量组件开路电压。（  ）	正确

47	备用母线无须试充电，可以直接投入运行。( )	错误

48	变比不相同的变压器不能并列运行。(  )	正确

49	使用金属边框的光伏组件，边框可以不接地。（  ）	错误

50	光伏组件支架表面的防腐涂层，不应出现开裂和脱落现象，否则应及时补刷。（ ）	正确

51	不允许交、直流回路共用一条电缆。(  )	正确

52	逆变器直流侧支撑电容器击穿时，逆变器应报“直流侧过压故障”。（）	错误

53	对称运行时三相三线制电路中，三个相电流之和必等于零。(  )	正确

54	熔断器熔断时，可以任意更换不同型号的熔丝。(  )	错误

55	取下或给上汇流箱保险可以不用断开直流断路器。(  )	错误

56	逆变器检修时，应将“紧急停机”按钮摁下。（  ）	正确

57	发现汇流箱开关脱扣，应立即合上。(  )	错误

58	用万用表可以测量直流电流。(  )	正确

59	线路零序保护是距离保护的后备保护。(  )	错误

60	接触器的文字符号为FR。(  )	错误

61	吸收比是用兆欧表测定的。(  )	正确

62	验电器使用前可以不用检查。(  )	错误

63	避雷器与被保护的设备距离越近越好。(  )	正确

64	整流器可以将直流电变换成交流电。(  )	错误

65	瓦斯保护范围是变压器的外部。(  )	错误

66	零序保护反映的是接地故障。(  )	正确

67	禁止厂家用自带的笔记本或移动磁盘升级逆变器程序或考取数据。（  ）	正确

68	逆变器柜的进风口滤网可在逆变器运行时清扫。（）	错误

69	设备的额定电压是指保证设备正常工作的电压值。(  )	正确

70	"系统中无功功率不足时,电压偏高。(  )"	错误

71	"系统中有功功率不足时,频率偏低。(  )"	正确

72	三相四线制中的中性线也应装设熔断器。(  )	错误

73	"逆变器只能发有功功率,不能发无功功率。(  )"	错误

74	变压器的过负荷保护接于跳闸回路。(  )	错误

75	"开关进行分、合闸操作后,必须到开关就地位置进行核对。(  )"	正确

76	"光伏电站的排水系统必须保持通畅,应定期疏通。(  )"	正确

77	光伏组件上的带电警告标识不得丢失。(  )	正确

78	"直流配电柜内的直流断路器动作应灵活,性能应稳定可靠。(  )"	正确

79	备用电源自动投入装置允许动作多次。 （  ）	错误

80	保护及自动装置各组件插拔应灵活方便，插紧到位，锁紧机构能可靠锁紧。（  ）	正确

81	保护及自动装置各插件位置不能互换。（  ）	正确

82	变压器运行中进行加油或滤油工作，重瓦斯保护要退出运行。（  ）	正确

83	对调度调管设备，操作应获得调度值班调度员的同意。（  ）	正确

84	保护回路作业必须全部断开保护作用于设备的出口回路。（  ）	正确

85	保护及自动装置装置中各连接电缆方向正确，连接可靠。（  ）	正确

86	取下直流熔断器时，其操作顺序为：先取负极，后取正极；给上熔断器时，顺序与此相反。(  )	错误

87	光伏组件MC4插头可以带负荷拔插。（  ）	错误

88	变压器油的作用是加强变压器内部绝缘强度。（  ）	错误

89	逆变器交流输出缺相时，逆变器保护应动作停机。()	正确

90	逆变器的防孤岛效应保护和低电压穿越不能同时投入。()	错误

91	电流的波形均为正弦波。(  )	错误

92	全电路欧姆定律是用来说明，在单一闭合电路中，电压、电流、电阻之间基本关系定律，即在单一闭合电路中，电流与电源的电动势成正比，与电路电源的内阻和外阻之和成反比。(  )	正确

93	直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应小于2MΩ。(  )	错误

94	电流互感器是用小电流反映大电流值，直接供给仪表和继电装置。(  )	正确

95	电流互感器二次应接地。(  )	正确

96	电流互感器和电压互感器的二次可以互相连接。(  )	错误

97	电压互感器的互感比即为一、二次额定电压之比。(  )	正确

98	电流互感器是把大电流变为小电流的设备，又称变流器。(  )	正确

99	电压互感器与变压器主要区别在于容量小。(  )	正确

100	串并联的光伏组件内部参数高度不一致，会造成很严重的功率损失，降低组件的转换效率。（  ）	正确

101	备用光伏组件要求平放，叠层不得超过10层。（）	错误

102	汇流箱应通过接地引下线接到接地网接地，不应直接通过光伏组件支架接地。（  ）	正确

103	每个汇流箱应有一个固定的通讯IP地址。（  ）	正确

104	直流防雷配电柜应避免多根进线电缆捆扎在一起。（  ）	正确

105	逆变器首次投运或检修后投运时，应通过逐个合上直流配电柜断路器进行升负荷检查。（  ）	正确

106	逆变器的并网点一般为箱式升压变的低压侧断路器。（）	错误

107	逆变器锁相环的作用和自动准同期装置相同。（  ）	正确

108	新投运和检修后的变压器必须进行3次冲击试验。（  ）	错误

109	变压器油温控制器红色表针记录变压器运行期间的最高温度。（  ）	正确

110	手车式高压断路器在推入工作位前必须检查断路器在断开位置，保护装置可在手车进入工作位后投入。（  ）	错误

111	断路器保护装置投检修状态后不能进行传动试验。（  ）	错误

112	直流控制电源发生两点接地，可能引起继电保护及自动装置拒动，不会造成继电保护及自动装置误动。（  ）	错误

113	UPS电源装置的电子旁路电源在UPS电源逆变模块故障时投入，UPS交、直流输入电源均失电时检修旁路电源自动投入。（  ）	错误

114	SVG无功补偿装置必须在停机状态下切换无功控制模式。（  ）	错误

115	SVG无功补偿装置停电后需经充分放电并验明确无电压后方可开始工作。（  ）	正确

116	故障录波器的启动量有模拟量越限和开关量变化两种。（  ）	错误

117	光功率预测系统停机维修时不需向调度值班员申请。（  ）	错误

118	光伏电站并网点电压跌至0时，光伏发电站应能不脱网连续运行0.15s。（）	正确

119	检修汇流箱内部时应将汇流箱输入、输出端全部断开，取下保险，在直流柜侧挂“在此工作”标识牌。（  ）	错误

120	"变压器正常运行时上层油温一般不宜长期超过75℃,最高不得超过85℃。(  )"	正确

121	变压器注油、滤油、更换硅胶工作结束后应立即将重瓦斯投入跳闸。(  )	正确

122	运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。(  )	正确

123	变压器和电动机的基本原理是电磁感应。(  )	正确

124	直流汇流箱内的直流熔丝的规格不用符合设计规定。(  )	错误

125	"光伏电站高、低压配电装置主要用于控制站内电能分配及交换,一般有380V、10kV、35kV等电压等级。(  )"	正确

126	"光伏组件的主要受力构件、连接构件和连接螺栓不应损坏、松动,焊缝不应开焊,金属材料的防锈涂膜应完整,不应有剥落、锈蚀现象。(  )"	正确

127	"对光伏组件进行检查、清洗、保养、维修时所采用的机具设备必须牢固,操作灵活方便,安全可靠,并应有防止撞击和损伤光伏构件的措施。(  )"	正确

128	"光伏组件的密封胶可以有脱胶、开裂、起泡等不良现象,密封胶条不应发生脱落或损坏。(  )"	错误

129	直流配电柜与汇流箱的连接电缆两侧都需安装断路器。(  )	正确

130	变压器运行电压不应高于该运行分接开关额定电压的105％。（  ）	正确

131	组合电器新吸附剂换好后，为了防止吸入过多的潮气，需在半小时内封上所有拆封部位，并尽可能的抽真空。（  ）	正确

132	在变压器中性点装设消弧线圈的目的是补偿电网接地时电容电流。(  )	正确

133	变压器铁芯接地电流1年测一次。(  )	错误

134	中性点经消弧线圈接地的系统，正常运行时中性点电压不能超过额定相电压2％。()	错误

135	变压器差动保护用电流互感器应装在变压器各侧断路器的靠变压器侧。()	正确

136	线路停电时，必须按照断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关的顺序操作，送电时相反。()	错误

137	变压器铜损等于铁损时运行最经济。(  )	正确

138	变压器外部有穿越电流流过时，瓦斯气体继电器动作。(    )	错误

139	变压器压力式温度计所指温度是绕组温度。(  )	错误

140	电流互感器的一次匝数很多，二次匝数很少。(  )	错误

141	隔离开关不仅用来倒闸操作，还可以切断负荷电流。(  )	错误

142	变压器在空载时，一次绕组中没有电流流过。(  )	错误

143	断路器位置指示红灯回路应串有断路器分闸触点。(  )	错误

144	母差保护范围是从母线至各支路电流互感器之间设备。(  )	正确

145	速断保护是按躲过线路末端短路电流整定的。(  )	正确

146	严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏、接地线和标示牌。(  )	正确

147	太阳能电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为转换效率。 （）	正确

148	在直流系统中，无论哪一极的对地绝缘被破坏，则另一极电压就升高。()	错误

149	断路器合入永久性故障时跳闸回路中的跳跃闭锁继电器不起作用。()	错误

150	无载调压变压器可以在变压器空载运行时调整分接开关。()	错误

151	拉开(拆除)全回路仅有的一组接地开关(地线)可不用操作票。()	错误

152	新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。()	正确

153	电流速断保护必须加装电流闭锁元件才能使用。()	错误

154	更换逆变器时，必须断开箱变低压侧断路器并进行验电。()	正确

155	变压器每隔l-3年做一次预防性试验。()	正确

156	氧化锌避雷器的主要特点是：无火花间隙，有极好的伏安特性。()	正确

157	发生单相接地时，消弧线圈的电感电流超前零序电压90°。()	错误

158	变压器温升指的是变压器周围的环境温度。()	错误

159	变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压。()	正确

160	自动重合闸只能动作一次，避免把断路器多次重合至永久性故障上。()	正确

161	进行熔断器更换时，应换型号和容量相同的熔断器。(  )	正确

162	电流互感器二次回路上工作时，禁止采用熔丝或导线缠绕方式短接二次回路。(  )	正确

163	隔离开关能拉合电容电流不超过5.5A的空载线路。(  )	错误

164	开关操作时，操作人要检查开关位置信号及表计是否正确。(  )	正确

165	用电流表、电压表测负载时，电流表与负载串联，电压表与负载并联。(  )	正确

166	高压断路器在大修后应调试有关行程。(  )	正确

167	"光伏电站装有无功补偿装置,逆变器就可以少发无功。(  )"	正确

168	有载调压变压器可以在无载时改变分接头。(  )	正确

169	线路送电时，接入保护装置的交流电流﹑电压的相序和相位的正确性必须进行检验。（）	正确

170	断路器停电操作，操作电源必须在两侧隔离开关全部拉开后方可断开。(  )	正确

171	"在地面上沿电流方向水平距离为0.8m的两点之间的电压,称为跨步电压。()"	正确

172	发生触电时，电流作用的时间越长，伤害越重。(  )	正确

173	"变压器向母线充电时,此时变压器中性点必须直接接地。(  )"	正确

174	救护触电伤员切除电源时，有时会同时使照明失电，因此应同时考虑事故照明、应急灯等临时照明。(  )	正确

175	带电设备着火时，应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火，不得使用泡沫灭火器。()	正确

176	同步时钟系统的对时方式主要有脉冲对时、B码对时、串口对时方式。（）	正确

177	电压互感器一次绕组导线很细，匝数很多，二次匝数很少，经常处于空载的工作状态。()	正确

178	熔断器熔丝的熔断时间与通过熔丝的电流间的关系曲线称为安秒特性。(  )	正确

179	光功率预测系统属于电力二次安防系统安全Ⅰ区设备。（）	错误

180	行程开关由静触头、动静桥、压动杆组成，其工作原理和操作形式同按钮一样。（）	错误

181	与传统的固定支架相比较，采用单轴跟踪支架组件的单位容量发电量可以提高20%，而双轴跟踪支架甚至可以提高30%以上。（  ）	正确

182	并网逆变器总谐波电流应小于逆变器额定输出电流的5%。()	正确

183	无载调压变压器分接头切换时，变压器必须停电，拉开两侧开关及隔离刀闸(小车开关拉出)，并做好其安全措施后方能进行切换。（）	正确

184	若保护改变接线或定值，应由上级下达书面批准的方案、图纸、更改定值通知单。（）	正确

185	保护回路作业中，严禁电压互感器二次回路短路，电流互感器二次回路开路。（）	正确

186	为防止人为损坏，保护装置检修时尽量少插拔装置插件，插拔插件时不可使蛮力，不要触摸CPU插件表面元器件。（  ）	正确

187	为保证保护装置检验质量，对所有特性试验中的每一点，应重复试验三次，其中每次试验的数值与整定值的误差应满足规定的要求。（  ）	正确

188	正常运行时，高压电缆漏电流检测装置和温度监测系统均需投入运行。（  ）	正确

189	"新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静放时间不应少于24h。(  )"	正确

190	"若变压器内部故障引起着火时,则应立即打开下部油门放油至适当油位以防变压器发生严重爆炸。(  )"	错误

191	当母线电压互感器内部有故障时应立即用隔离开关从带有电压的母线上断开。(  )	错误

192	正常情况下母线不得带负荷停、送电(事故处理时除外)。停电时应预先转移母线上的负荷。(  )	正确

193	"熔断器主要用于用电设备的短路保护,只要额定电压和额定电流选择得当,熔断器可以互换或代替使用。(  )"	错误

194	对无法进行直接验电的设备，可以进行间接验电，即检查隔离开关的机械指示位置、电器指示仪表及带电显示装置指示的变化，但至少应有两个及以上不同原理的指示或信号同时发生对应变化，称为“二元法”验电。(  )	正确

195	断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。()	正确

196	电流互感器可以把高电压与仪表和保护装置等二次设备隔开，保证了测量人员与仪表的安全。(  )	正确

197	监控系统应具有自动控制和人工控制两种控制方式。控制级别由高到低为就地、站内监控、远方调度/集控，三种控制级别应相互闭锁。(）	正确

198	新安装变压器投运后，若气体继电器动作频繁，应将瓦斯保护退出运行。(  )	错误

199	负载电阻为无穷大时，太阳能电池板输出的电压为开路电压。 （  ）	正确

200	发出电机操作信号后，应由机构自动完成操作及断电，不得人为断电，不允许手按接触器启动电机进行操作。（）	正确

201	检修汇流箱输出至直流柜之间的电缆时，除断开汇流箱断路器外，还应将相应的直流柜断路器断开，验明无电后方可工作。（  ）	正确

202	逆变器检修时首先将逆变器停运，断开交直流侧断路器（将逆变器静置至少15分钟），测量逆变器交、直流侧铜排以及电容上的电压，确保维护前无残留电压。（  ）	正确

203	箱式变压器配电柜维护完毕后，拆除安全装置，断开高压侧接地开关，合上真空断路器，观察变压器投入运行无误后，向低压配电柜依次送电。（  ）	正确

204	变压器带额定负荷运行时强油风冷装置全部停止运行，此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。()	错误

205	当电压回路断线时，将造成距离保护装置拒动，所以距离保护中装设了断线闭锁装置。()	错误

206	只有一组蓄电池组的直流控制电源系统，蓄电池组可按容量进行50%充放电试验。（  ）	正确

207	用绝缘电阻表测电容器时，应先将摇把停下后再将接线断开。()	错误

208	更换电池组件接线盒时，必须拔开正、负极MC4插头，用遮阳布遮住该组件。()	正确

209	主变压器在投运或停运操作时，中性点必须先接地，主变压器投运后可根据系统需要决定中性点是否断开。（）	正确

210	光伏电站每15min自动向电网调度机构滚动上报未来15min-6h电站发电功率预测曲线。(  )	正确

211	逆变器至箱式升压变的电缆因故更换后，必须对每根电缆进行核相。（  ）	正确

212	日照时数指太阳直接辐射辐照度大于或等于120W/m2时段的总和。()	正确

213	光功率预测系统数值天气预报服务器可以不经防火墙直接和互联网连接。()	错误

214	在事故处理或进行倒闸操作时，不得进行交接班，交接班时发生事故，应立即停止交接班，并由交班人员处理，接班人员在交班值长指挥下协助工作。(  )	正确

215	在口对口人工呼吸最初两次吹气后，试测颈动脉两侧仍无搏动可以判定心跳已经停止，应继续对伤员吹气。(  )	错误

216	在35kV高压设备作业时，人体及所带工具与带电体的最小安全距离为0.6 米。 （  ）	正确

217	采用计算机监控系统远方、就地操作时，均应具备防止误操作闭锁功能。（  ）	正确

218	高压开关柜要定期开展超声波局部放电检测、暂态电压检测，及时发现开关柜内绝缘缺陷。（  ）	正确

219	双重化配置的两套保护直流电源应取自同一蓄电池组供电的直流母线段。（    ）	正确

220	双轴跟踪系统是一种能够保持太阳能电池板随时正对太阳，使太阳光的光线随时垂直照射太阳能电池板。（  ）	正确

221	使用金属边框的光伏组件，边框可以不接地。(  )	错误

222	太阳电池短路电流和输出功率与光照强度成正比。( )	错误

223	为了增加硅片表面光能吸收量，减小光反射损耗，在光伏电池表面还要镀敷 一层用二氧化硅构成的减反射膜。(  )	错误

224	在光伏电池的串并联中，所用的二极管一般是肖特基二极管，其管压降为 0.6~0.7V。   (  )	正确

225	支架表面的 防腐涂层，不应 出现开裂和脱落现象 ，否则应及时补刷。 (  )	正确

226	光伏建材和光伏构件的排水系统必须保持畅通， 应定期疏通。(  )	正确

227	负载电阻为零时，太阳能电池板输出的电流为短路电流。   (  )	正确

228	交流接触器的触点， 由银钨合金制成， 具有良好的导电性和耐高温烧蚀 性。  (  )	错误

229	单晶硅硅片因为使用硅棒原因，四周有圆形大倒角，而多晶硅一般采用小 倒角。   (  )	正确

230	汇流箱检修需停电的必须做停电处理，验明无电后方可开始工作。(  )	正确

231	检修汇流箱输出至直流柜段时， 除断开断路器取下保险外， 还应将相应的 直流柜空开断开， 验明无电后方可工作。(  )	正确

232	汇流箱检修工作结束后，必须检查汇流箱内部，看是否有其他东西落入， 以免送电引起短路， 确认无误后方可送电。(  )	正确

233	直流输出母线端配备的直流断路器，其分断功能应灵活、可靠，应大于 2 兆欧。()	错误

234	做逆变器检修工作首先将逆变器停运， 断开交直流侧断路器 (将逆变器静 置至少 15 分钟)， 测量逆变器直流侧，交流侧铜排以及电容上的电压， 确保维护前无残留电压。(  )	正确

235	太阳电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为转换效率。   (  )	正确

236	太阳能光伏发电系统中，光伏效应指在电网失电情况下，发电设备仍作为 孤立电源对负载供电这一现象。   ()	错误

237	在太阳能光伏发电系统中，太阳电池方阵所发出的电力如果要供交流负载 使用的话，  实现此功能的主要器件是逆变器 。   (  )	正确

238	太阳能光伏发电系统中，太阳电池组件表面被污物遮盖，会影响整个太阳 电池方阵所发出的电力， 从而产生热斑效应。   (  )	正确

239	逆变器除具有将直流电逆变为交流电的功能外，还应具有最大限度的发挥 光伏电池性能以及系统故障保护的功能。(  )	正确

240	严禁在风力大于 4 级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。(  )	正确

241	逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换。(  )	正确

242	光伏电站并网点电压跌至 0 时，光伏发电站应能不脱网连续运行 0.15s。 (  )	正确

243	光伏组件串联接方式为 15 块/串。(  )	错误

244	光伏电站常用的太阳能电池组件为非晶硅。(  )	错误

245	光伏方阵防雷保护器应有效，并在雷雨季节到来之前进行检查。(  )	正确

246	光伏组件转换效率衰减测试，以电站所用光伏组件品牌型号为单位，按照 总数量万分之一随机抽取，组件不足一万块的随机抽取一块。(  )	正确

247	光伏电站需定期清理遮挡光伏组件的杂草和树木。(  )	正确

248	光伏电站组件倾斜角度与当地经、纬度无关。(  )	错误

249	光伏组件最佳倾斜角与当地的地理纬度有关，当纬度较高时，倾斜角也变 大。(  )	正确

250	太阳能光伏组件、辐射表玻璃罩则需要定期清洁表面的灰尘，在下雪、扬 沙天气时需要清理表面的积雪和沙尘。   (  )	正确

251	"一条线路由于同一原因在 8 小时内发生多次跳闸停运时,可定为 1 次事 故。   (  )"	正确

252	中央监控系统与逆变器的通讯是通过光纤局域网实现。   (  )	正确

253	直流配电柜或汇流箱开关跳闸时，如因环境温度高引起脱扣，可试送电一次，否则应对相应的汇流箱和电缆进行检查，测量绝缘电阻正常后方可合闸送电 。	正确

254	逆变器正常运行时运维人员不得擅自更改逆变器任何参数。	正确

255	逆变器应能根据电压输入情况，或故障和故障后恢复等情形，实现对应的自动开关机操作。	正确

256	应对逆变器设备及逆变器室滤网进行定期清扫工作，保证逆变器散热良好。	正确

257	光伏组件方阵防雷保护器应有效，并在雷雨季节到来之前进行检测。 (      )	正确

258	光伏组件方阵的设计，就是按照用户的要求和负载的用电量及技术条件计算太阳能电池板组件的串并联数。                           (      )	正确

259	光伏组件方阵的放置形式和放置角度对太阳能光伏发电系统接收到 的太阳辐射影响不大。                                           (      )	错误

260	使用金属边框的光伏组件，边框可以不接地。                 (      )	错误

261	支架表面的防腐涂层，不应出现开裂和脱落现象，否则应及时补刷。 (      )	正确

262	在制作多晶硅太阳能电池时，将作为原料的高纯硅不提纯成单晶， 而是将其熔化后浇铸成正方形的硅锭。                             (      )	正确

263	对光伏组件进行检查、清洗、保养、维修时所采用的机具设备必须 牢固，操作灵活方便，安全可靠，并应有防止撞击和损伤光伏构件的措施。(      )	正确

264	光伏组件的密封胶可以有脱胶、开裂、起泡等不良现象，密封胶条 不应发生脱落或损坏。                                           (      )	错误

265	光伏组件上的带电警告标识不得丢失。                        (      )	正确

266	支架表面的防腐涂层，出现开裂和脱落现象时，不用补刷。    (      )	错误

267	"直流汇流箱内防雷器如果失效,对设备没有影响。             (      )"	错误

268	"直流配电柜不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象,箱体外表面的安全警示标识应完整无破损,箱体上的防水锁开启应灵活。           ( )"	正确

269	直流配电柜的直流输入接口与汇流箱的连接应稳定可靠。       (      )	正确

270	直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应小于2MQ 。 (      )	错误

271	"直流配电柜内的直流断路器动作应灵活,性能应稳定可靠。    (      )"	正确

272	直流汇流箱内的高压直流熔丝的规格不用符合设计规定。       (      )	错误

273	"直流输出母线端配备的直流断路器,其分断功能应灵活、可靠。(      )"	正确

274	直流配电柜的直流输出与并网主机直流输入处的连接应稳定可靠。(      )	正确

275	"定期将交流输出侧断路器断开一次,逆变器应延时向电网馈电。(      )"	错误

276	"逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限,应及时更换。(      )"	正确

277	"逆变器的电能质量和保护功能,正常情况下每3年监测一次,并由具有专业资质的人员进行。                                     (      )"	错误

278	"空气湿度大于95%时,可以打开逆变室门。                   (      )"	错误

279	"在紧急情况下时,可以使用“紧急按钮”关断逆变器交流侧供电。(      )"	正确

280	逆变器空气滤网在冬季时不用定期清洗。                      (      )	错误

281	逆变器模块损坏的主要原因有过压、过流、过温。             (      )	正确

282	"逆变器刚启动不久就停机,可能原因为直流输入电压刚好达到逆变器启动电压,带负载时会拉低电压,导致电压低停机。                (      )"	正确

283	"逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限,不用及时更换。(      )"	错误

284	逆变器上的警示标识应完整无破损。                          (      )	正确

285	"逆变器结构和电气连接应保持完整,不应存在锈蚀、积灰等现象,散热环境无要求。                                                    (      )"	错误

286	光伏电站的排水系统必须保持通畅，应定期疏通。              (      )	正确

287	在大容量的光伏发电系统中，逆变电源的输出应为失真度较大的正弦波。                                                        (      )	正确

288	对于直接并网的光伏供电系统，不存在因倾角的选择不当而造成夏 季发电量浪费，冬季对负载供电量不足的问题，通常该倾角为当地的纬度值，最佳倾角的选择需要根据实际情况进行考虑，需要考虑太阳能电池板组 件安装地点的限制，考虑建筑的美观等。                             (      )	正确

289	光伏电站高、低压配电装置主要用于控制站内电能的通、断，分配及交换， 一般有380V 、10kV 、35kV   等电压等级。                     (      )	正确

290	光伏建筑一体化的核心是建筑一体化设计、 一体化制造、 一体化安 装、而辅助技术则包括了低耗能、低成本、优质、绿色的建筑材料的技术。(      )	正确

291	光伏组件方阵的主要受力构件、连接构件和连接螺栓不应损坏、松动，焊缝不应开焊，金属材料的防锈涂膜应完整，不应有剥落、锈蚀现象。(      )	正确

292	光伏组件方阵防雷保护器应有效，并在雷雨季节到来之前、雷雨过 后及时检查。                                                     (      )	正确

293	光伏电站的门、窗应启闭灵活，五金附件应无功能障碍或损坏，安 装螺栓或螺钉不应有松动和失效等现象。                             (      )	正确

294	"断路器的操作把手在预合闸位置时绿灯闪光,在预跳闸位置时红灯闪光。                                                        (      )"	正确

295	每年至少一次对数据传输系统中输入数据的传感器灵敏度进行校验。(      )	正确

296	"应定期对蓄电池进行均衡充电, 一般每季度要进行2~3次,若蓄电池组中单体电池的电压异常,应及时处理。                         (      )"	正确

297	"电缆在进出设备的部位应封堵完好,不应存在直径大于20mm 的孔洞,否则用防火泥封堵。                                            (      )"	错误

298	"新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静放时间不应少于12h 。                                                  (      )"	正确

299	"直流系统发生负极接地时,其对地电压降低,而正极对地电压不变。(      )"	错误

300	交、直流回路不允许共用一条电缆。                          (      )	正确

301	当误合闸或合闸于故障电路产生弧光时应将开关或刀闸立即断开。(      )	错误

302	"开关进行分、合闸操作后,必须到开关就地位置进行核对。    (      )"	正确

303	隔离开关操作完应检查其动、静触头的接触情况或开断角度。 (      )	正确

304	"变压器送电操作应先送负荷侧,后送电源侧;停电时先停电源侧, 后停负荷侧。                                                   (      )"	错误

305	"变压器停电或送电前,中性点接地的变压器必须直接接地。   (      )"	正确

306	"若变压器内部故障引起着火时,则应立即打开下部油门放油至适当 油位以防变压器发生严重爆炸。                                      (      )"	错误

307	"220kV 母线电压互感器,当内部有故障时应立即用隔离开关从带有 电压的母线上断开。                                             (      )"	错误

308	"变压器向母线充电时,此时变压器中性点必须直接接地。      (      )"	正确

309	避雷器正常时可以退出运行。                             (      )	错误

310	断路器红灯亮表示跳闸回路完好。                            (      )	正确

311	断路器绿灯亮表示合闸回路完好。                            (      )	正确

312	"正常情况下,将电气设备不带电的金属外壳或架构与大地相接,称为保护接地。                                                   (      )"	正确

313	电缆沟内不应有积水或其他杂物。                          (      )	正确

314	电缆线路上不得堆放物品和杂物。                            (      )	正确

315	"电缆接头应无过热、变色,焦味等现象。                     (      )"	正确

316	"电缆接地线必须良好,无松动断股现象。                     (      )"	正确

317	"配电室门窗遮栏应完好,照明齐全,通风良好,无漏水漏气。 (      )"	正确

318	油浸式变压器的器身装在充满变压器油的油箱中。            (      )	正确

319	"架空送电线路的巡视,按其性质和任务的不同可分为定期巡视和特殊性巡视。                                                     (      )"	正确

320	"生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。                       (      )"	正确

321	"在倒闸操作中发生疑问时,可先操作完后再向值班负责人报告,弄清问题后,将错误操作的设备改正过来。                           (      )"	错误

322	"验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好。                                                          (      )"	正确

323	"监控及数据传输系统的设备应保持外观完好,螺栓和密封件应齐全,操作键接触良好,可以不显示读数。                           (      )"	错误

324	"配电柜标明被控设备编号、名称或操作位置的标识元件应完整,编号应清晰、工整。                                               (      )"	正确

325	"在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处不用装设隔离装置。                                                          (      )"	错误

326	电路中任意两点之间的电压大小与参考点的选择无关。          (      )	正确

327	运行中的电力电抗器周围有很强的磁场。                       (      )	正确

328	"变压器中性点接地,属于保护接地。                           (      )"	错误

329	变压器和电动机的基本原理是电磁感应。                       (      )	正确

330	"系统中无功功率不足时,电压偏低。                           (      )"	正确

331	"系统中有功功率不足时,频率偏低。                            (      )"	正确

332	三相四线制中的中性线也应装设熔断器。                      (      )	错误

333	"发电机只发有功功率,不发无功功率。                        (      )"	错误

334	"变压器空载时,二次绕组没有电流流过。                       (      )"	正确

335	变比不相同的变压器不能并列运行。                          (      )	正确

336	电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性缠绕的。           (      )	错误

337	变压器的过负荷保护接于跳闸回路。                          (      )	错误

338	"变压器油可用于断路器,但断路器的油不能用于变压器。 。     (      )"	正确

339	"配电柜保养完毕后,拆除安全装置,断开高压侧接地开关,合上真 空断路器,观察变压器投入运行无误后,向低压配电柜一次送电。    (      )"	错误

340	"配电柜中开关,主接触点不应有烧熔痕迹,灭弧罩不应烧黑和损坏,紧固各接线螺丝,清洁柜内灰尘。                               (      )"	正确

341	"电缆不应在过负荷的状态下运行,电缆的铅包不应出现膨胀、龟裂 现象。                                                              (      )"	正确

342	"对停运时间超过3个月以上的蓄电池,可以直接投入运行。   (      )"	错误

343	"电压互感器将高电压按比例转换成低电压,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。                         (      )"	正确

344	正常情况下母线不得带负荷停、送电(事故处理时除外)。停电时应预先转移母线上的负荷。                                           (      )	正确

345	干式变压器正常周期性负载其负载电流不应超过额定电流的2.5倍。                                                             (      )	错误

346	变压器的运行电压一般不应高于该运行分接开关额定电压的110%。(      )	错误

347	"变压器正常运行时上层油温一般不宜长期超过75℃,最高不得超过85℃。                                                            (      )"	正确

348	变压器注油、滤油、更换硅胶工作结束后应立即将重瓦斯投入跳闸 。                                                             (      )	错误

349	变压器瓦斯继电器通往油枕连接管坡度为1%~1.5%。       (      )	错误

350	变压器沿瓦斯继电器方向变压器上盖的坡度为2%~4%。     (      )	错误

351	"电缆线路正常工作电压,不应超过电缆额定电压的15%。    (      )"	正确

352	"熔断器主要用于用电设备的短路保护,只要额定电压和额定电流选择得当,熔断器可以互换或代替使用。                               (      )"	错误

353	电压表应并联接入线路中。                                   (      )	正确

354	电流表应串联接入线路中。                                   (      )	正确

355	设备的额定电压是指正常工作电压。                         (      )	正确

356	"在地面上沿电流方向水平距离为0.8m 的两点之间的电压,称为跨步电压。                                                          (      )"	正确

357	线路遭受雷击的形式分直击雷和感应雷两种。                 (      )	正确

358	遥信是调度所主站端远距离控制发电厂、变电站需要调节控制的对象。                                                             (      )	错误

359	遥信是将远方站内电工设备的状态以信号的两种状态即0、1(断开、闭合)传送到主站端调度端。                                   (      )	正确

360	备案容量是指经过发改委立项、电网调度部门批准，并网运行并且分配发电指标的容量。	正确

361	并网容量是指光伏电站建设后经电网公司认可的实际并网接入的光伏组件容量之和。	正确

362	发电消纳率是指光伏发电量被企业消纳的部分与上网电量的比例。	错误

363	遮挡对光伏方阵带来的发电量损失影响不大。	错误

364	逆变器损耗是指逆变器直流转交流所引起的电量损耗包括逆变器转换效率损失和MPPT最大功率跟踪损失。	正确

365	组件污秽损失是指组件表面上存在污秽造成的发电量损失。	正确

366	日出到日落的可能光照时数，又称实照时数。	错误

367	根据普朗克法则：光子随着频率的增加，其能量减少。	错误

368	太阳能光伏电池的光电转换效率随温度升高而升高。	错误

369	太阳能光伏电池的功率随光照强度增大而增大。	正确

370	光伏组件设计使用寿命一般不低于30年。	错误

371	正确VC系统的控制模式包括恒电压控制、恒功率因数控制和恒无功功率控制。	正确

372	当绝缘靴露出黄色面胶后，不适合在电气作业中使用	正确

373	由于密封不良，内部有灰尘、渗水、锈蚀等现象，会导致平单轴跟踪支架的电动机故障	正确

374	光伏螺栓安装螺栓头和螺母侧应分别放置平垫圈，且螺栓头侧放置平垫圈的数量不应多于2个	正确

375	支路光伏组件出现破损或旁路二极管被导通会导致部分支路电流为0。	错误

376	并网交流侧电压浮动不大，是由于逆变器直流电压采样电路损坏导致的。	错误

377	连接RS-485通信线PIN脚1和2定义为差分信号负，3和4定义为正，5和6为屏蔽层接地。	错误

378	外力受损、超过其绝缘性能的过电压都可引起电缆终端击穿。	正确

379	支架安装过程中不应破坏防腐层	正确

380	光伏组件为完成组串前，可以触摸任何组件部位	错误

381	汇流箱安装前所有开关和熔断器应处于断开状态	正确

382	汇流箱内光伏组件串的电缆接引前，必须确认光伏组件侧和逆变器侧有明显断开点	正确

383	地面光伏系统的金属支架应与主接地网可靠连接；屋顶光伏系统的金属支架应与建筑物金属屋面可靠连接	错误

384	直埋电缆应埋设与冻土层以下，当受条件限制时，应采取防止电缆受到损坏的措施	正确

385	在光伏组件有电流输出时，不应带电插拔插头。	正确

386	集中式逆变器停运后，需打开盘门检测时，必须切断直流、交流和控制电源，并确认无电压残留后，在有人监护的情况下进行。	正确

387	5 级以上（风速大于 10.7m/s）大风、雷雨等恶劣天气或夜间照明不足时，不应巡视室外光伏发电设备设施。	正确

388	在屋面进行光伏设备安装时，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则工作人员应使用安全带或采取其他防坠落措施	正确

389	拆除接地线、个人保安线时，应先拆除接地端，后拆除导体（线）端。	错误

390	低压回路工作时，拆开的引线、断开的线头可以不采取遮蔽措施。	错误

391	在灾后抢修过程中无法保证人身安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标识。	正确

392	临时用工人员应进行现场安全教育和培训，应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素防范措施及事故紧急处理措施后，方可参加指定的工作。	正确

393	外单位工作人员无需持有相应的职业资格证，只需经过考试合格后就可开展工作。	错误

394	"攀爬或平台面以上作业时,应使用安全绳和安全带或其他防护器材。"	正确

395	照明灯杆与堆垛最近水平距离应当不小于灯杆高的1.5倍。（    ）	正确

396	使用移动式用电设备时，其电源应当从固定分路配电箱内引出。	正确

397	生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。	正确

398	生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。( )	正确

399	生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的地方标准或者行业标准。（ ）	错误

400	企业对检查中发现的事故隐患，整改过程应当以不影响生产为前提。（ ）	错误

401	严禁使用不具备规定资质和安全生产保障能力的承包商。（ ）	正确

402	高处作业人员在转移位置时，可以临时把安全扣解掉，待移动就位后再重新挂扣。（    ）	错误

403	高处作业使用的脚手架应经验收合格后方可使用。作业人员上下脚手架应走斜道或梯子，不应沿脚手杆或栏杆等攀爬。（ ）	正确

404	一级动火工作票的有效期为24h，二级动火工作票的有效期为120h。动火作业超过有效期，应重新办理动火工作票。（ ）	正确

405	安全帽使用前，应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颌带等附件完好无损。使用时，应将下颌带系好，防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落	正确

406	电动工具应做到“一机一闸一保护”，不应一个开关或一个插座接两台及以上电气设备或电动工具。（ ）	正确

407	属于电网调度机构管辖设备出现异常情 况、突发事件，还应立即报告变电站运行人员。	错误

408	根据事故灾难或险情严重程度启动相应应急预案，超出电站应急救援处置能力时，应及时报告上 级应急救援指挥机构启动应急预案实施救援。	正确

409	监控系统检修后，数据采集处理、监视报警、控制调节、自诊断及自恢复等功能应正常。	正确

410	监控系统检修和试验过程中，应采取设备防静电措施。	正确

411	监控系统软件版本升级后，应对升级后的功能进行试验，软件功能应正常。	正确

412	监控系统主要部件更换前，应确认更换前后主要部件型号一致或功能兼容。	正确

413	一个开关或一个插座可以连接一台或两台电气设备或电动工具。	错误

414	使用电气工具时，不应提着电气工具的转动部分以防受伤，可提着电气工具的导线。	错误

415	手持行灯变压器的外壳应有良好的接地线，高压侧宜使用三相两极带接地插头。	错误

416	20kV、35kV电压等级下非作业安全距离为1米。	正确

417	66kV、110kV电压等级下非作业安全距离为1.5米。	正确

418	220kV电压等级下非作业安全距离为3米。	正确

419	电气安规 “作业要求-工作人员” 4.1.1条规定，必须经医师鉴定，无妨碍工作的病症是担任电气工作人员的必要条件之一。	正确

420	电气安规 “作业要求-工作人员” 4.1.2条规定，工作人员应具备必要的安全生产知识和技能，从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。	正确

421	电气安规 “作业要求-工作人员” 4.1.3条规定，电气工作人员应具备必要的电气知识和业务技能，熟悉电气设备及其系统。	正确

422	电气安规 “作业要求-工作人员” 4.1.3条规定，电气工作人员应具备必要的电气知识和技术，熟悉电气设备及其系统。	错误

423	电气安规 “作业要求-作业现场” 4.2.1条规定，作业现场的生产条件、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规定的要求，安全工器具和劳动防护用品在使用前应确认合格、齐备。	正确

424	电气安规 “作业要求-作业现场” 4.2.2条规定，经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并指定专人检查、补充或更换。	正确

425	电气安规 “作业要求-作业措施” 4.3.1条规定，在电气设备上工作保证安全的制度措施，是工作申请、书面安全要求、工作许可以及工作间断、转移和终结等工作程序。	错误

426	电气安规 “作业要求-作业措施” 4.3.2条规定，在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时，应向设备运行维护单位提出停电申请，由调度机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请，同意后方可安排检修工作。	正确

427	电气安规 “作业要求-作业措施” 4.3.3条规定，在检修工作前应进行工作布置，明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求，以及工作班成员的任务分工。	正确

428	电气安规 “作业要求-其他要求” 4.4.1条规定，作业人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。	正确

429	电气安规 “作业要求-其他要求” 4.4.2条规定，在发现直接危及人身安全的紧急情况时，现场负责人应征得领导同意后再停止作业并组织人员撤离作业现场。	错误

430	电气安规 “安全组织措施-一般要求” 5.1.1条规定，安全组织措施作为保证安全的制度措施之一，包括工作票、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。	正确

431	电气安规 “安全组织措施-一般要求” 5.1.2条规定，工作票是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一。	正确

432	电气安规 “安全组织措施-一般要求” 5.1.3条规定，安全组织措施除需填用工作票的工作外，其他可采用口头或电话命令方式。	正确

433	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.2条规定，与220kV带电设备相距1.5米的相关场所上的工作，要填用电气第二种工作票。	错误

434	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.2条规定，人员工作中与500kV带电设备的安全距离是4米。	错误

435	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.2条规定，人员工作中与330kV带电设备的安全距离是4米。	正确

436	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.2条规定，与10kV带电设备的距离为1米的场所上工作，应填用电气第二种工作票。	正确

437	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.2条规定，10kV及以下电压等级设备不停电时的安全距离是1m。	错误

438	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.3条规定，带电作业或与带电设备距离小于对应电压等级的安全距离但按带电作业方式开展的不停电工作，填用电气一种工作票。	错误

439	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.4条规定，事故抢修工作可不用工作票工作，但应做好安全措施并做好操作记录。	错误

440	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.4条规定，事故紧急抢修工作使用紧急抢修单或工作票，非连续进行的事故修复工作应使用工作票。	正确

441	电气安规 “安全组织措施-工作票种类” 5.2.4条规定，非连续进行的事故修复工作应使用工作票。	正确

442	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.1条规定，工作票应使用统一的票面格式。	正确

443	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.2条规定，属于同一电压等级、位于同一平面场所，工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分的设备同时停送电，可填用一张电气第一种工作票。	正确

444	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.3条规定，在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作可以发给一张第二种工作票。	正确

445	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.3条规定，同一变电站（包括发电厂升压站和换流站，以下同）内在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作，可填用一张电气第二种工作票。	正确

446	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.4条规定，同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行的同一电压等级、同一类型的带电作业，可填用一张电气第二种工作票。	错误

447	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.5条规定，工作票由设备运行维护单位签发或由经设备运行维护单位审核合格并批准的其他单位签发。	正确

448	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.5条规定，承发包工程中，工作票可实行双方签发形式。	正确

449	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.6条规定，工作票一份交工作负责人，另一份交工作票签发人。	错误

450	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.7条规定，一个工作负责人可以同时执行两张及以上工作票。	错误

451	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.7条规定，在人员不足的情况下，经领导同意，一个工作负责人可以同时执行两张及以上工作票。	错误

452	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.7条规定，一个工作负责人最多可以同时执行两张工作票。	错误

453	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.8条规定，持线路工作票进入变电站进行架空线路、电缆等工作，应得到变电站工作许可人许可后方可开始工作。	正确

454	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.9条规定，同时停送电的检修工作填用一张工作票，开工前完成工作票内的全部安全措施。	正确

455	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.10条规定，变更工作班成员或工作负责人时，应履行变更手续。	正确

456	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.11条规定，在工作票停电范围内增加工作任务时，若无需变更安全措施范围，工作负责人可以自行决定增加工作内容。	错误

457	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.11条规定，在工作票停电范围内增加工作任务时，若无需变更安全措施范围，在由工作负责人征得工作票签发人同意后，直接在原工作票上增填工作项目即可。	错误

458	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.11条规定，在工作票停电范围内增加工作任务时，若需变更或增设安全措施，应填用新的工作票。	正确

459	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.12条规定，电气第一工作票、电气第二种工作票和电气带电作业工作票的有效时间，以工作票签发人填写的时间为限。	错误

460	电气安规 “安全组织措施-工作票的填用” 5.3.12条规定，电气第一种工作票、电气第二种工作票和电气带电作业工作票的有效时间，以批准的检修计划工作时间为限，延期应办理手续。	正确

461	电气安规 “安全组织措施-工作票所列人员的安全责任” 5.4.1条规定，确认工作必要性和安全性是工作票签发人的安全责任之一。	正确

462	电气安规 “安全组织措施-工作票所列人员的安全责任” 5.4.2条规定，工作前向工作班全体成员告知危险点，督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施是工作许可人的安全责任。	错误

463	电气安规 “安全组织措施-工作票所列人员的安全责任” 5.4.2条规定，工作前向工作班全体成员告知危险点，督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施是工作负责人的安全责任之一。	正确

464	电气安规 “安全组织措施-工作票所列人员的安全责任” 5.4.3条规定，审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件是工作许可人的安全责任之一。	正确

465	电气安规 “安全组织措施-工作票所列人员的安全责任” 5.4.3条规定，确认工作现场布置的安全措施完善，确认检修设备无突然来电的危险是工作许可人的安全责任之一。	正确

466	电气安规 “安全组织措施-工作票所列人员的安全责任” 5.4.4条规定，专责监护人监督被监护人员执行本标准和现场安全措施，及时纠正不安全行为。	正确

467	电气安规 “安全组织措施-工作许可” 5.5.1条规定，工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后，还应完成以下手续:会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施；对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项；会同工作负责人在工作票上分别确认、签名。	正确

468	电气安规 “安全组织措施-工作许可” 5.5.2条规定，工作负责人有权更改工作范围内的安全措施。	错误

469	电气安规 “安全组织措施-工作许可” 5.5.2条规定，工作许可后，工作负责人、工作许可人可以根据工作需要酌情变更安全措施。	错误

470	电气安规 “安全组织措施-工作许可” 5.5.2条规定，工作许可后，工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更安全措施。	正确

471	电气安规 “安全组织措施-工作许可” 5.5.3条规定，带电作业工作负责人在带电作业工作开始前，应与设备运行维护单位或值班调度员联系并履行有关许可手续，带电作业结束后应及时汇报。	正确

472	电气安规 “安全组织措施-工作监护” 5.6.1条规定，工作许可后，工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。交待后工作班成员即可开始工作。	错误

473	电气安规 “安全组织措施-工作监护” 5.6.2条规定，工作负责人在全部停电时，可以参加工作班工作。	正确

474	电气安规 “安全组织措施-工作监护” 5.6.2条规定，工作监护人在工作班人员不够时，可与工作班人员一起工作。	错误

475	电气安规 “安全组织措施-工作监护” 5.6.2条规定，部分停电工作时，安全措施可靠，人员集中在一个工作点，不致误碰带电部分的情况下，工作负责人可以参加工作班工作。	正确

476	电气安规 “安全组织措施-工作监护” 5.6.2条规定，工作负责人不可参加工作班工作。	错误

477	电气安规 “安全组织措施-工作监护” 5.6.2条规定，工作负责人在全部停电时，可参加工作班工作。	正确

478	电气安规 “安全组织措施-工作监护” 5.6.2条规定，工作负责人在部分停电时，只有在安全措施可靠，人员集中在一个工作地点，不致误碰有电部分的情况下，方可参加工作班工作。	正确

479	电气安规 “安全组织措施-工作监护” 5.6.3条规定，工作票签发人或工作负责人，应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况，增设专责监护人并确定被监护的人员。	正确

480	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.1条规定，工作间断时，工作班成员应从工作现场撤出，所有安全措施保持不变。	正确

481	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.1条规定，工作间断后的隔日复工时，工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进入工作地点。	正确

482	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.2条规定，在工作间断期间，若有紧急需要，运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电，不必通知工作负责人。	错误

483	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.3条规定，检修工作结束以前，若需将设备试加工作电压，应按以下要求进行：全体工作人员撤离工作地点；收回该系统的所有工作票，拆除临时遮栏、接地线和标示牌，恢复常设遮栏；应在工作负责人和运行人员全面检查无误后，由运行人员进行加压试验。	正确

484	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.4条规定，在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时，工作负责人应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。	正确

485	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.4条规定，在不同电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时，工作负责人应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。	错误

486	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.5条规定，全部工作完毕后，工作负责人应向运行人员交待所修项目状况、试验结果、发现的问题和未处理的问题等，并与运行人员共同检查设备状况、状态，在工作票上填明工作结束时间，经双方签名后表示工作票终结。	正确

487	电气安规 “安全组织措施-工作间断、转移和终结” 5.7.6条规定，除5.7.2给出的规定外，只有在同一停电系统的所有工作票都已终结，并得到值班调度员或运行值班员的许可指令后，方可合闸送电。	正确

488	电气安规 “安全技术措施-一般要求” 6.1.1条规定，保证安全的组织措施是停电、验电、装设接地线，悬挂标示牌和装设遮栏。	错误

489	电气安规 “安全技术措施-一般要求” 6.1.1条规定，保证安全的技术措施是停电、验电、测绝缘、悬挂标示牌和装设遮拦。	错误

490	电气安规 “安全技术措施-一般要求” 6.1.1条规定，保证在电气设备上工作安全的技术措施是停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）等。	正确

491	电气安规 “安全技术措施-一般要求” 6.1.3条规定，绝缘手套的电气绝缘试验周期为每一年一次，绝缘棒电压绝缘试验为每六个月一次。	错误

492	电气安规 “安全技术措施-停电” 6.2.1条规定，与工作人员在工作中的距离小于表2“人员工作中与设备带电部分的安全距离”规定的设备应停电。	正确

493	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.1条规定，单人可以装设接地线。	错误

494	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.1条规定，装设接地线可以单人进行。	错误

495	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.2条规定，人体不应碰触未接地的导线。	正确

496	电气安规 “安全技术措施-接地” 6.4.3条规定，当验明设备确无电压后，应立即将检修设备接地并三相短路。	正确

497	电气安规 “带电作业-带电作业工具的使用、保管和试验” 9.4.2条规定，不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具。	正确

498	电气安规 “带电作业-带电作业工具的使用、保管和试验” 9.4.3条规定，带电绝缘工具在运输过程中，应装在专用工具袋、工具箱或专用工具车内。	正确

499	电气安规 “带电作业-带电作业工具的使用、保管和试验” 9.4.4条规定，作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。	正确

500	电气安规 “电力电缆工作-一般要求” 15.1.1条规定，在电力电缆的沟槽开挖、电缆安装、运行、检修、维护和试验等工作中，作业环境应满足安全要求。	正确

501	电气安规 “电力电缆工作-一般要求” 15.1.2条规定，沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施。	正确

502	电气安规 “电力电缆工作-一般要求” 15.1.3条规定，电缆隧道、电缆井内应有充足的照明，可以没有防火、防水、通风的措施。	错误

503	电气安规 “电力电缆工作-一般要求” 15.1.4条规定，进入电缆井、电缆隧道前，应有通风机排除浊气，再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量。	正确

504	电气安规 “其他安全要求” 16.2条规定，在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物，应放倒后搬运，并与带电部分保持足够的安全距离。	正确

505	电气安规 “其他安全要求” 16.4条规定，在变电站的带电区域内或临近带电线路处，可以使用金属梯子。	错误

506	电气安规 “其他安全要求” 16.5条规定，检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器）并应定期检查和试验。	正确

507	电气安规 “其他安全要求” 16.5条规定，检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器（漏电保护器），正常情况下可以不做试验。	错误

508	电气安规 “其他安全要求” 16.6条规定，工作场所的照明应适应作业要求。	正确

509	电气安规 “安全技术措施-停电” 6.2.1条规定，工作人员与35 kV及以下设备的距离大于表“人员工作中与设备带电部分的安全距离”规定的安全距离，但小于表“设备不停电时的安全距离”规定的安全距离，同时又无绝缘隔板、安全遮栏等措施的设备应停电。	正确

510	电气安规 “安全技术措施-停电” 6.2.1条规定，与工作人员在工作中的距离小于表“人员工作中与设备带电部分的安全距离”规定的设备应停电。	正确

511	《光伏发电工程验收规范》3.0.2光伏发电工程验收项目应包括检查已完工程在设计、施工、设备制造安装等过程中与质量相关资料的收集、整理和签证归档情况。	正确

512	G错误/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”7.3.2规定，工程项目投产后的3个月内程组织方负责向调度机构提供与保护设备相符的竣工图纸及电子版（可修改）图纸。(    )	错误

513	N错误/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.1.1规定，光伏发电功率预测系统应用的所有数据应能实现自动采集、处理及存储。(    )	正确

514	N错误/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.1.7.1规定，数据存储应存储系统运行期间接收的全部数值天气预报数据和光伏发电站气象监测数据。(    )	正确

515	N错误/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.3.2规定，电站端光伏发电功率预测系统向调度机构上报光伏发电功率预测数据的同时，应上报不相同时次的 光伏发电站预计开机容量及前日实际开机容量。(    )	错误

516	N错误/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.3.3规定，电站端光伏发电功率预测系统应能够向上级调度机构实时上传光伏发电站气象监测站的气象监 测数据、数值天气预报数据。(    )	正确

517	N错误/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.3.4规定，电站端光伏发电功率预测系统应能够向新能源调度系统提供预测结果。(    )	错误

518	G错误26860——2011《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》基本规定”6.1.1规定，在电气设备上工作，应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）等保证安全的技术措施。(    )	正确

519	N错误/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.2.4.4规定，光伏发电功率预测应具备多种预报方法，以及优选功能或优化集成功能。(    )	正确

520	N错误/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.3.1规定，电站端光伏发电功率预测系统应具备向调度机构上报光伏发电站短期、超短期光伏发电功率预测 数据的功能。(    )	正确

521	N错误/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.1.6.3.3规定，异常及缺测数据录入数据库前应予标识，并在产品说明书中明确标识的含义。(    )	正确

522	N错误/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.1.7.5规定，数据存储所有数据应至少保存10年。(    )	正确

523	N错误/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.1.5.1规定，数值天气预报辐射数据的类型至少应包括水平面总辐射辐照度、水平面太阳散射辐射辐照度、 垂直于太阳入射光的直接辐射辐照度以及风速、风向、气温、相对湿度、气压等气象要素预报值。(    )	正确

524	N错误/T32031-2016《光伏发电功率预测系统功能规范》“基本规定”4.1.4.1.2规定，调度端光伏发电功率预测系统应通过调度数据网从光伏发电站端获取电站实时运行数据。(    )	正确

525	G错误/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”7.4.1规定，整定计算应保留中间计算过程，整定书应妥善保管.以便日常运行或事故处理时核对。(    )	正确

526	G错误/T32900-2016《光伏发电站继电保护技术规范》“基本规定”7.2.5规定，工程投产前3个月，工程组织方应提供继电保护整定计算的全部参数.包括线路的设计参数，变压器、无功补偿设备等一次设备的实测参数。(    )	错误

527	G错误/T 35691—2017《光伏发电站标识系统编码导则》“基本规定”4.3规定，标识应具有唯一性、完整性、一致性能满足工程设计、施工和运行维护的要求。(    )	正确

528	G错误26860——2011《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》基本规定”6.1.1规定，停电应断开停电设备各侧断路器、隔离开关的控制电源和合闸能源，闭锁隔离开关的操作机构。(    )	正确

529	G错误26860——2011《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》基本规定”5.4.1规定，工作票签发人确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足。(    )	正确

530	G错误26860——2011《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》基本规定”5.4.3规定，工作负责人确认工作现场布置的安全措施完善，确认检修设备无突然来电的危险。(    )	错误

531	G错误26860——2011《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》基本规定”5.4.2规定，工作许可人确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充。(    )	错误

532	《光伏发电站防雷技术规程》6.4.2等电位连接导线应使用具有黄绿相间的铝制绝缘导线。(    )	错误

533	《光伏发电站功率预测系统技术要求》4.2.4所有数据的釆架应能自动完成，井能通过自动补充录入。(    )	错误

534	《光伏发电站接入电网检测规程》3.4组件温度是太阳电池组件正面的实际工作温度。(    )	错误

535	《光伏发电站接入电网检测规程》4.2光伏发电站测试应选择在阴天的条件下进行。(    )	错误

536	《光伏发电站监控系统技术要求》6.1.3.4在自动控制过程中，程序遇到任何软、硬件故障均应输出报警信息，并不影响系统的正常运行。(    )	正确

537	《并网光伏发电专用逆变器 技术要求和试验方法》6.6逆变器应能根据日出、日落的日照条件实现自动开机和关机。(    )	正确

538	《光伏发电站防雷技术规程》5.2.3.8人工垂直接地极的埋设间距应不小于垂宜接地体长度的两倍，受场地限制时可适当减小。(    )	正确

539	"《光伏发电站功率预测系统技术要求》5 .2.5预测系統应用权限管理机制,确保系统操作的灵敏性。(    )"	错误

540	《光伏发电站监控系统技术要求》3.3并网点对于有升压站的光伏发电站，指升压站低压侧母线或节点.对于无升压站的光伏发电站，指光伏发电站的输出汇总点。(    )	错误

541	《光伏发电站监控系统技术要求》4.2光伏发电站检测选取典型光伏发电单元进行检测的项目，选取覆盖部分类型的光伏发电单元即可。(    )	错误

542	《光伏发电站监控系统技术要求》6.1.4.2站内所有操作指令应经过防误验证，并有吿警功能。(    )	正确

543	《光伏发电站监控系统技术要求》6.1.7.5画面应能显示设备检修状态。	正确

544	《光伏发电站监控系统技术要求》6.1.10.1系统应在线诊断各软件和硬件的运行工况，当发现异常和故璋时能及时告警并存储。(    )	正确

545	《光伏发电站功率预测系统技术要求》3.1采集数据可用率是采集数据与真实数据偏差小于10%的个数与所有采集数据个数的比值(    )。	错误

546	《光伏发电站功率预测系统技术要求》4.3.4光伏发电站功率预测系统所有缺测和异常数据均可由自动补录或修正(    )	错误

547	"《光伏发电站防雷技术规程》3.12等电位连接

将分开的诸金属物体直接用连接导体或电涌保护器连接到防雷装置上以减小雷电流引发的电位差。(    )"	正确

548	《光伏发电站功率预测系统技术要求》6.6光伏发电站功率預测系统应运行于电力二次系统安全区II，与调度计划系統相接口(    )。	正确

549	《光伏发电站接入电网检测规程》4.1当光伏发电站更换不同型号单元升压变压器或逆变器时，应重新进行检测；当光伏发电站更换同型号逆变器或单元升压变压器数量达到一半以上时，也应重新进行检测。(    )	正确

550	《光伏发电站功率预测系统技术要求》4.3.1所有数据应进行完整性及合理性检验，并对缺测和界常数据进行朴充和修正。(    )	正确

551	《光伏发电站功率预测系统技术要求》5.1.1应根据光伏发电站的具体特点，结合光伏发电站的历史及实测数据，釆用适当的预测方法构建预测模型，在此基础上建立光伏发电站功率预测系统。(    )	正确

552	《光伏发电站接入电网检测规程》4.2光伏发电单元的选取原则为：检测应以随机抽样的方式开展，相同组件类型、相同拓扑结构、配置相同型号逆变器和单元升压变压器的光伏发电单元属于同一类型，应至少选择一个单元进行检测，不同类型的光伏发电单元均应选取并检测。(    )	正确

553	《光伏发电站功率预测系统技术要求》4.4数据存储要存储系统运行期间特定时刻的数值天气预报数据。(    )	错误

554	《光伏发电站防雷技术规程》4.4在既有建筑上安装或改造的光伏发电站应充分利用原有建筑的防雷系统。(    )	正确

555	《光伏发电站接入电网检测规程》3.5电网模拟装置是模拟电网输出特性的可控直流电源。(    )	正确

556	《光伏发电站接入电网检测规程》3.3总辐照度:入射于斜平表面单位面积上的全部的太阳辐射通量（W/m2）。	错误

557	《光伏发电站防雷技术规程》5.3.2.3位于建筑内的光伏发电站设备的电源线路和信号线路要一起敷设，敷设时应减少由线缆自生形成的电磁感应环路面积。(    )	错误

558	"光伏发电站中，一定数量的光伏组件以串并联方式连接，通过直流汇流箱和直流配电柜多级汇集, 经光伏逆变器与单元升压变压器一次升压成符合电网频率和电压要求的电源。(    )"	正确

559	《光伏发电站接入电网检测规程》6.1.10.1系统应在线诊断各软件和硬件的运行工况，当发现异常和故璋时能及时告警并清除。(    )	错误

560	《并网光伏发电专用逆变器 技术要求和试验方法》3.1光伏并网逆变器：将太阳电池发出的交流电变换成直流电后馈入电网的电气设备。(    )	错误

561	《并网光伏发电专用逆变器 技术要求和试验方法》3.4孤岛效应：电网失压时，光伏系统仍保持対失压电网中的某-部分线路继续供电的状态。(    )	正确

562	《并网光伏发电专用逆变器 技术要求和试验方法》6.4.1.5当检测到输入侧发生短路时，逆变器应能手动保护	错误

563	《并网光伏发电专用逆变器 技术要求和试验方法》6.5逆变器不应设置本地通讯接口。(    )	错误

564	《并网光伏发电专用逆变器 技术要求和试验方法》6.4.3当逆变器输入端的极性接反时，逆变器应能保护而不被损坏，极性正接后，逆变器应能正常工作。(    )	正确

565	《光伏发电站防雷技术规程》6.3.5接地线引向建筑物的入口处、检修用临时接地点以及站内主接地网引出点(光伏方阵、综合楼、站内升压站与主接地网的连接处)，均应设置标识，刷白色底漆并标以黑色记号。接地体不应出现两种不同的标识。(    )	正确

566	《微机继电保护装置运行管理规程》5.15.1 各级继电保护部门和通信部门应明确继电保护复用通信通道的管辖范围和维护界面，防止因通信专业与保护专业职责不清造成继电保护装置不能正常运行或不正确动作。(    )	正确

567	《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》3.2 恒流充电：充电电流在充电电压范围内，维持在恒定值的充电。(    )	正确

568	《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》3.3 均衡充电：为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均匀现象，使其恢复到规定的范围内而进行的允电。(    )	正确

569	《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》3.4 恒流限压充电 ：先以恒流方式进行充电，当蓄电池组端电压上升到限压值时。充电装置自动转换为恒压充电，直到充电完毕。(    )	正确

570	《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》3.5 浮充电：在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载，以恒压充电方式工作，正常运行时充电装置在 承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电，以补偿蓄电池的自放电，使蓄电池组以满容量的状态处于备用。(    )	正确

571	《微机继电保护装置运行管理规程》6.10.5 同一厂站内同类型微机继电保护装置宜选用不同型号，以利于运行人员操作、维护校验和备品。(    )	错误

572	《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》3.16 电磁兼容：设备或系统在电磁环境中，能正常工作，并不对环境中的任何事物产生允许的电磁骚扰的能力。(    )	错误

573	《微机继电保护装置运行管理规程》7.5微机继电保护装置检验工作宜与被保护的一次设备检修分别进行。(    )	错误

574	《微机继电保护装置运行管理规程》7.3 进行微机继电保护装置的检验时，应充分利用其自检功能，主要检验自检功能无法检测的项目。(    )	正确

575	《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》6.2.5镉镍蓄电池出现“爬碱”的维护办法是将蓄电池外壳上的正负极柱头的“爬碱’，擦干净或者更换为不会产生爬碱的新镉镍蓄电池。(    )	正确

576	《微机继电保护装置运行管理规程》8.11 微机继电保护装置应使用民用级及以上的芯片、电容器和其他元器件，并经严格筛选。(    )	错误

577	"《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》7.1.5 电力系统用蓄电池直流电源装置抗干扰能力的要求

高频开关电源型充电装置应具有三级振荡波和一级静电放电抗扰度试验的能力。(    )"	正确

578	《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》8.2.2微机监控器直流电源装置一旦投入运行，只有通过显示按钮来检查各项参数，若均正常，就不能随意改动整定参数。(    )	正确

579	《电力设备预防性试验规程》1.1?在线监测：在不影响设备运行的条件下，对设备状况连续或定时进行的监测，通常是自动进行的。(    )	正确

580	《光伏发电站逆变器电能质量检测技术规程》“术语和定义”3.1规定，并网型光伏逆变器将交流电转换成直流电后馈入电网的变流设备。	错误

581	《光伏发电站逆变器电能质量检测技术规程》“术语和定义”3.2规定，光伏方阵将光伏组件安装在支架结构上，通过对光伏组件适当的串联然后并联，形成含一个或若干个光伏发电单元的阵列。	正确

582	《光伏发电站低电压穿越检测技术规程》“术语和定义”3.2规定，对于有升压站的光伏发电站，并网点指升压站高压侧母线或节点。	正确

583	《光伏发电站低电压穿越检测技术规程》“术语和定义”3.2规定，对于无升压站的光伏发电站，并网点指光伏发电站的输出汇总点。	正确

584	"《光伏发电站低电压穿越检测技术规程》“术语和定义”3.4规定，低电压穿越是当电力系统事故或扰动引起光伏发电站并网点电压跌落时，在一定的电压跌落范围和时间间隔内,光伏发电站能够保证不脱网连续运行的能力。"	正确

585	"《光伏发电站低电压穿越检测技术规程》“总则”。4.1规定,光伏发电站低电压穿越检测能力应满足G错误/19964-2012的要求。"	正确

586	"《光伏发电站低电压穿越检测技术规程》“总则”。4.2规定,光伏发电站低电压穿越能力检测应以典型的光伏发电单元为对象。"	正确

587	"《光伏发电站低电压穿越检测技术规程》“总则”。4.3规定,光伏发电站低电压穿越能力检测应以随机抽样的方式开展，相同拓扑结构、配置相同型号逆变器和单元升压变压器的光伏发电单元属于同一类型，应至少选择一个单元进行检测，不同类型的光伏发电单元均应选取并检测。"	正确

588	"《光伏发电站低电压穿越检测技术规程》“总则”。4.4规定,当光伏发电站更换不同型号单元升压变压器或逆变器时，应重新进行检测。"	正确

589	"《光伏发电站低电压穿越检测技术规程》“总则”。4.4规定,当光伏发电站更换同型号单元升压变压器或逆变器数量达到一半以上时，可不重新进行检测。"	错误

590	"《光伏发电站低电压穿越检测技术规程》“仿真校验”。9.1规定,对于不同类型的光伏发电单元均应分别进行等值建模。"	正确

591	《光伏发电站接入电力系统技术规定》1 范围规定，本标准适用于通过 35 kV 及以上电压等级并网，以及通过35 kV 电压等级与公共电网连接的新建、改建和扩建光伏发电站。	错误

592	《光伏发电站接入电力系统技术规定》术语和定义3.1规定，光伏发电站利用光伏电池的光生伏特效应 将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统，一般包含变压器、逆变器和光伏方阵，以及相关辅助设萉施等。	正确

593	《光伏发电站接入电力系统技术规定》术语和定义3.3规定，并网点，对于有升压站的光伏发电站，指升压站高压侧母线或节点；对于无升压站的光伏发电站，指光伏发电站输出的汇总点。	正确

594	《光伏发电站接入电力系统技术规定》术语和定义3.8规定，低电压穿越，当电力系统事故或扰动引起光伏发电站并网点电压跌落时，在一定的电压跌落范围和时间间隔内，光伏发电站能够保证不脱网连续运行。	正确

595	《光伏发电站接入电力系统技术规定》术语和定义3.9规定，孤岛 ，包含负荷和电源的部分电网，从主网脱离后继续孤立运行的状态。孤岛不可分为非计划性孤岛和计划性孤岛。	错误

596	"《光伏发电站接入电力系统技术规定》有功功率基本要求4.1.2规定，光伏发电站应配置有功功率控制系统，具备有功功率连续平滑调节的能力,并能够参与系统有功功率控制。"	正确

597	"《光伏发电站接入电力系统技术规定》有功功率基本要求4.2.1规定，在光伏发电站并网，正常停机以及太阳能辐照度增长过程中，光伏发电站有功功率变化速率应满足电力系统安全稳定运行的要求,其限值应根据所接入电力系统的频率调节特性,由电网调度机构确定。"	正确

598	《光伏发电站接入电力系统技术规定》有功功率基本要求4.2.2规定，光伏发电站有功功率变化速率应不超过 15%装机容量/min，允许出现因太阳能辐照度降低而引起的光伏发电站有功功率变化速率超出限值的情况。	错误

599	《光伏发电站接入电力系统技术规定》功率预测基本要求5.1规定，装机容量 10 MW 及以上的光伏发电站应配置光伏发电功率预测系统，系统具有0 h-72h短期光伏发电功率预测以及 15min-4 h 超短期光伏发电功率预测功能。	正确

600	光伏发电站无功补偿技术规范10.1规定，光伏发电站的无功和电压考核点为光伏发电站并网点。	正确

601	光伏发电站无功补偿技术规范3.1规定，利用光伏电池的光生伏特效应，将太阳输射能直接转换成电能的发电系统，一般包含变压器、逆变器和光伏方阵，以及相关辅助设施等。	正确

602	光伏发电站无功补偿技术规范3.6规定，实际运行电压在允许电压偏差范围内当时的运行时间与总运行统计时间之比的百分值。	错误

603	交流釆样测量装置在投运前校验项目有三项:外观检查;绝缘电阻测量;基本误差校验。(      )	错误

604	"贸易结算用电能计量装置故障,应立即修理。(      )"	错误

605	多功能电能表的基本功能有:电能计量.需量测量.费率和时段.清零.冻结.记录.事件.通信.脉冲输出.显示功能.测量功能。(      )	错误

606	"电子式电能表的功耗比感应式电能表功耗小,因此大量使用电子式电能表可与降低电网线损,节约用电。(      )"	正确

607	电压互感器按照工作原理分为电磁式.电容式和电子式。(      )	正确

608	"选用高导磁率铁芯材料,增大二次负荷.增大铁芯截面等技术改进措施可以提高电磁式电流互感器的准确等级。(      )"	错误

609	"电容式电压互感器的误差受到电源频率改变影响,我们可通过减小互感器所带负荷.分压电压及电容量之值的方式来减小频率特性带来的误差。(      )"	正确

610	"根据环境状况,组串式逆变器巡视周期为至少每1个月巡视一次。(      )"	错误

611	"在进行测控装置电流幅值检验时,在二次电流0.0.2In.0.5In及In分别测量测控装置与操作员工作站各相电流最大基本误差,误差绝对值应小于0.2%。(      )"	正确

612	"在进行主变油温测量检验时,在对应温度标准值20℃.40℃.60℃.80℃.100℃时分别测量测控装置与操作员工作站温度显示最大基本误差。误差绝对值应小于0.2%。(      )"	错误

613	"变压器油温在正常负荷和冷却条件下上升超过15℃或上层油温不断上升,负荷和温度表计均正常,且变压器室的通风情况良好,则认为变压器内部故障,应将变压器停电检修。(      )"	错误

614	"变压器如因大量漏油致油位迅速下降,应将重瓦斯保护改投信号,应迅速查明原因,必要时停电处理,采取堵漏措施并加油。(      )"	错误

615	"如果互感器表面污秽严重,有污闪可能.或瓷质部分裂纹明显,可等停电机会处理。(      )"	错误

616	电容串联后可承受较高电压。(      )	正确

617	变电站设备试验工作应由专人按期单独完成。(      )	错误

618	"二次回路即是把测控.保护等装置按一定功能要求连接起来所形成的电气回路,以实现对一次系统设备运行工况的监视.测量.控制.保护.调节等功能。(      )"	正确

619	"变电站继电保护设备一般有三种稳定运行状态,即跳闸状态.信号状态.停用状态。(      )"	正确

620	"断路器只有在检修过程中,才容许就地手动操作(      )"	正确

621	"变压器充电时,重瓦斯应投信号。(      )"	错误

622	运行中的设备允许无继电保护运行。(      )	错误

623	架空电力线路是输送.分配电能的主要通道和工具。(      )	正确

624	"光功率预测系统数据库连接不上,查看数据库服务是否启动,查看系统配置文件,数据库相关配置是否正确.(      )"	正确

625	"光功率预测系统实时功率更新异常,查看服务器指示灯是否正常,与预测主机相连的网线是否连接正常,重启预测程序。(      )"	错误

626	AVC.AGC系统监控界面所有数据不能正常刷新可能的原因为服务器相关进程错误检查网线是否松动并紧固。(      )	错误

627	"AVC.AGC系统指令下发后逆变器未响应相关命令可能为数据量较大堵塞相关下发命令通道。重启服务器所有进程,并重新下发一次命令。(      )"	正确

628	"若因箱变电气一次设备故障,则需对箱变进行必要的检查,待故障消除后方可投入运行。(      )"	错误

629	"电流在1000A及以上的套管直接固定在钢板上时,套管周围应形成闭合磁路。(      )"	正确

630	敷设长度250m内的电缆不应有接头。(      )	正确

631	逆变器直流熔断器故障保护可能不是直流熔丝失效导致的。(      )	正确

632	"电缆安装完毕后及时装设标志牌,终端头.中间接头.隧道及竖井的两端.人井内,电缆隧道内每40m安装一个。(      )"	错误

633	"TA二次绕组可有多个接地点,接地点位置按反措规程要求装设。(      )"	错误

634	散射辐射是由太阳直接发出而没有改变投射方向的太阳辐。( )	错误

635	海拔对地表接收到的太阳总辐射量的影响主要是由于云量的变化。(      )	正确

636	辐射测量仪在低辐照度下的响应好于硅电池。( )	正确

637	"使用金属边框的光伏组件,边框可以不接地。(      )"	错误

638	异质结和同质结电池的区别在于是由一种半导体材料形成的P-N结还是两种禁带宽度不同的半导体材料形成的结。(      )	正确

639	组件的伏安特性曲线是通过计算得到的。(      )	错误

640	"光伏组件方阵防雷保护器应有效,并在雷雨季节到来之前进行检测。(      )"	正确

641	"依据GB/T36567《光伏组件检修规程》要求,开展组件红外热斑测试时,测试辐照度应高于700W/㎡。(      )"	错误

642	"依据GB/T50797《光伏发电站设计规范》要求,组件接线盒中旁路二极管在并联应用的情况下,任何一个二极管都能承受接线盒的额定电流,并且不超出最大结点温度。(      )"	正确

643	工频隔离型光伏逆变器可将光伏阵列输出的直流电转化为60Hz的交流电。(      )	正确

644	"非隔离型光伏逆变器,变压器将电能转化为磁能,再将磁能转化为电能(      )"	正确

645	输出电压限制了非隔离型光伏逆变器的MPPT控制范围( )	正确

646	"在电路与裸露导电部件之间,额定电压在500V及以下者用500V绝缘摇表( )"	正确

647	"生产厂房内外的电缆,在进入控制室.电缆夹层.控制柜.开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭( )"	正确

648	"在倒闸操作中发生疑问时,可先操作完后再向值班负责人报告,弄清问题后,将错误操作的设备改正过来。( )"	错误

649	"生产经营单位使用被派遣劳动者的,不必对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。(      )"	错误

650	"国家对在改善安全生产条件.防止生产安全事故.参加抢险救护等方面取得显著成绩的单位和个人,给予奖励。(      )"	正确

651	"从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。(      )"	正确

652	生产经营单位可以因从业人员在紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资.福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。(      )	错误

653	"生产经营单位发生生产安全事故后,应当及时采取措施救治有关人员。因生产安全事故受到损害的从业人员,除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的,有权提出赔偿要求。( )"	正确

654	"生产经营单位必须为从业人员提供劳动防护用品,并监督.教育从业人员按照使用规则佩戴.使用。(      )"	错误

655	"生产经营单位必须依法参加工伤保险,从业人员可自行缴纳保险费。(      )"	错误

656	"应急管理部门应当按照分类分级监督管理的要求,制定安全生产年度监督检查计划,并按照年度监督检查计划进行监督检查,发现事故隐患,应当及时处理。(      )"	正确

657	铁损是指变压器在额定电压下，二次空载时在铁芯中消耗的功率，其中包括激磁和涡流损耗，也叫空载损耗。()	正确

658	光伏发电与选址、地表日照强度、反射率等因素均有关系。()	正确

659	光伏方阵防雷保护器应有效，并在雷雨季节到来之前进行检。()	正确

660	应定期对蓄电池进行均衡充电，一般每季度要进行2-3次，若蓄电池组中单体电池的电压异常，应及时处理。()	正确

661	"变压器的瓦斯、差动,过流保护均动作,防爆管破裂,三相电流不平衡,这表明变压器内部发生了相间短路。()"	正确

662	避雷针接地点与主接地网是连在一起的。()	错误

663	太阳光入射角对光伏发电系统的峰值功率没有影响。()	错误

664	太阳电池的功率随温度升高而下降。()	正确

665	除常规化石能源和核能之外，其他能源都可称为新能源。()	错误

666	"光伏发电系统没有转动惯量和阻尼特性,控制功能灵活。()"	正确

667	太阳能电池的功率随着施加电压的增大，呈现出先增大后减小的规律。()	错误

668	PV既发有功功率，又发无功功率。()	错误

669	变压器的运行电压一般不应高于该运行分接开关额定电压的110%。()	错误

670	"变压器的主绝缘是指绕组对地,绕组与绕组之间的绝缘。()"	正确

671	被遮蔽的电池组件既不能视为电源也不能视为负荷。()	错误

672	变压器铭牌上的阻抗电压就是短路电压()	正确

673	三相负载作星形连接时，不论负载对称与否，线电流必定等于相电流。()	正确

674	多晶硅太阳电池是将作为原料的高纯硅不是拉成单晶，而是溶化后浇铸成正方形的硅锭。()	正确

675	遥信是调度所主站端远距离控制发电厂、变电所需要调节控制的对象。()	错误

676	逆变器刚启动不久就停机，可能原因：直流输入电压刚好达到逆变器启动电压，带负载时会拉低电压，导致电压低停机。()	正确

677	变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。()	正确

678	直流系统发生负极接地时，其对地电压降低，而正极对地电压不变。()	错误

679	每年至少一次对数据传输系统中输入数据的传感器灵敏度进行校验。()	正确

680	"两台变压器并列运行时,如果只有阻抗不相同,则阻抗较大的一台变压器的负载也较大。()"	错误

681	电流互感器一次电流，是由一次回路的负荷电流所决定的，它与二次回路的负载变化也有关系()	错误

682	电缆线路正常工作电压，不应超过电缆额定电压的15%。()	正确

683	大中型光伏电站应当做电源看待，应具备一定的耐受电网频率和电压异常的能力，能够为保持电网稳定性提供支撑。()	正确

684	变电装设了并联电容器组后，上一级线路输送的无功功率将减少。()	正确

685	晶体管是电流控制型半导体器件，而场效应晶体管则是电压控制型半导体器件。	正确

686	110kV及以上电压等级智能站测控装置宜采用SV采样GOOSE跳闸方式，并且过程层GOOSE宜组双网。	错误

687	电力系统简单接口服务中域（Domai错）表示电力系统中不同级别的调度机构。	正确

688	变电站计算机监控系统每个I/O测控单元的电源、数据采集、处理、逻辑运算控制、开关同期等都独立于其他I/O测控单元。	正确

689	PMU数据集中器的站控层网络接口应采用RJ45电以太网接口或多模光纤以太网接口。	正确

690	纯电感线圈对直流电来说，相当于短路。	正确

691	测控装置取消了出口硬压板，采用GOOSE软压板方式。而智能终端跳合闸出口应设置硬压板。	正确

692	分布式指变电站计算机监控系统的构成在资源逻辑或拓扑结构上的分布，主要强调从系统结构的角度来研究处理上的分布问题和功能上的分布问题。	正确

693	电能量远方终端应采用问答方式对每只电能表进行校时，以统一全网电能表的时钟。	错误

694	电能表的瞬时量可由电能量远方终端冻结，因此，电能量远方终端可不与电能表对时。	错误

695	变电站监控系统数据采集是将现场的各种电气量及状态信号转换成计算机能识别的模拟信号，并存入计算机系统。	错误

696	电能量远方终端与电能表的通信帧由起始符、从站地址、控制码、数据长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束等部分组成。	正确

697	380/220伏电压等级接入的分布式光伏，应在调度自动化系统中标注并网点，并实现每台配电变压器接入光伏总容量在调度端可观。	正确

698	电能量远方终端与电能表的通信链路的建立与解除由电能表控制。	错误

699	网络报文记录及分析装置由硬件相互独立的管理单元和采集单元构成，应采用无风扇、嵌入式结构，采用安全操作系统。	正确

700	在欧姆定律中，导体的电阻与两端的电压成反比，与通过其中的电流强度成正比。	错误

701	数据通信网关机数据远传对未配置的主站IP地址发来的链路请求也应响应。	错误

702	PMU装置不具备自守时能力。	错误

703	变电站告警信息分为5级，分别为：事故、异常、越限、变位、告知。	正确

704	变电站监控系统中远动通信设备应直接从间隔层测控单元获取调度所需的数据，实现远动信息的直采直送。	正确

705	遥信电路的主要功能是把现场的开关状态变为脉冲量，送入主控制单元CPU进行处理。	错误

706	交流采样方式可测电压、电流，也可方便的测算出P、 Q和功率因素等。	正确

707	电能表0.2和0.2s在测量上精度一样高。	错误

708	三相有功功率有两表法和三表法两种测量方法。	正确

709	SOE站间分辨率的含义是在不同厂站两个相继发生事件其先后相差时间大于或等于分辨率时，调度端记录的两个事件前后顺序不应颠倒。	正确

710	安全隔离装置（正向）用于安全区I/II到安全区III的单向数据传递。	正确

711	同步相量测量装置不要求具备谐波抑制功能。	错误

712	测控装置信息模型一般需要设置“装置故障”、“装置告警”这两个总信号。	正确

713	远动的遥控操作过程分为对象、性质两个步骤来完成。	错误

714	数据集中器主要负责采集同步相量数据。	错误

715	数据通信网关机为支持告警直传，需要对信号按规范进行处理。	错误

716	遥信电路的主要功能是把现场的断路器状态变为脉冲量，送入主控制单元CPU 进行处理。	错误

717	PMU装置的暂态数据记录格式应符合GB/T22386的要求。	正确

718	网络报文记录及分析装置接受的B码所含时间质量码在0x01~0x04范围之内时，采集单元应跟随，否则应守时。	错误

719	高压断路器是变压器和高压线路的开关电器，它具有断合正常负荷电流和切断短路电流的功能，但没有完善的灭弧装置。	错误

720	电力系统交流电气量的同步相量之间存在着确定的相位关系。	正确

721	电感是储能元件，它不消耗电能，其有功功率为零。	正确

722	电力调度数据网是电力二次安全防护体系的重要网络基础。	正确

723	同步相量测量装置是用于进行同步相量的测量、传输、记录的装置。	正确

724	计算机监控系统的同期功能应由间隔层设备（测控单元）来实现。	正确

725	PMU装置内部导致的相位延迟可以不必校正。	错误

726	电池的浮充电压和监控模块没有关系。	错误

727	PMU装置在49-51Hz频率范围内要求功率测量精度为0.5%。	正确

728	D/A 转换是把模拟量输入信号转换为相应的数字量输出信号（通常为电压或电流信号）。	错误

729	信息编码中的数值化字母顺序码是按编码对象名称的字母排列顺序编写的代码。	正确

730	由发电、送电、变电、配电组成的整体称为电力系统。	错误

731	交流采样是指厂站自动化设备直接采集压变输出的交流电压和流变输出的交流电流，经计算处理得到全电量的过程。	正确

732	PMU子站上送调度主站的相量角度，在系统频率偏离额定频率时，在不同时刻观察到的角度会有所变化。	正确

733	变压器在运行时，虽然有时变压器的上层油温未超过规定值，但变压器的温升，则有可能超过规定值。	正确

734	数据通信网关机重启后，不上送间隔层设备缓存的历史信息。	正确

735	安全隔离装置（正向）用于安全区I到安全区II的单向数据传递。	错误

736	PMU装置外壳可以不接地。	错误

737	同步相量测量装置包含相量测量单元和相量数据集中器两种类型装置。	正确

738	PMU装置重新启动时，数据流管道和管理管道均按原建立的管道保持，无需重新建立连接。	错误

739	某站测控装置异常，在更换和站控层及过程层通讯相关插件时，测控装置应投入检修压板，并且断开过程层通讯。	正确

740	电能表内电量负荷曲线是单位时间内的积分电量。	正确

741	同一时刻远动终端设备允许同时接受多个主站系统的控制命令。	错误

742	同步相量测量装置的守时要求高于保护装置。	正确

743	监控模块故障，整流模块也不能工作。	错误

744	交流采样测量装置即采用交流采样测量技术的远动终端设备、智能化单元、厂站测控单元、功角测量装置、高压监测设备、保护测量一体化装置等测量控制装置。	正确

745	数字化变电站是指信息采集、传输、处理、输出过程完全数字化的变电站，设备间交换的信息用数字编码表示。	正确

746	远动终端设备的信息传输不具备一发多收功能。	错误

747	PMU装置应按照CFG2的要求记录动态数据。	错误

748	网络报文记录及分析装置调试过程中，网分采集口可以发送报文到网络中。	错误

749	同步相量测量装置要求直流电源的允许偏差范围是-20％～＋15％。	正确

750	空载长线路充电时，末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了压降。	正确

751	变电站计算机监控系统正常状态下，操作员工作站CPU 负荷率小于等于30%。	正确

752	从电能表中读出的数据需乘上电流互感器（TA）/电压互感器（TV）变比才能换算成一次电能量数据。	正确

753	安全防护原则为:安全分区、网络专用、纵向隔离、横向认证。	错误

754	智能变电站中除线路保护专用光纤外，宜采用缓变型多模光纤。	正确

755	在网络报文记录及分析装置技术规范中，某一通信链路类型工况显示为红色状态表明该通信链路类型中所有通信链路均缺失。	错误

756	遥控变电站的断路器，只有在调度端操作。	错误

757	PMU装置的静态测量技术指标和动态测量技术指标存在差异。	正确

758	对于110kV 电压等级的某线路，其线路电流互感器变比为600/5，则该线路的有功功率测量满度值为1.732*110*600 kW 。	正确

759	PMU装置上送的动态数据中包含整秒时刻的数据。	正确

760	变电站监控系统站控层应实现面向全所设备的操作闭锁功能，间隔层应实现各电气单元设备的操作闭锁功能。	正确

761	光学电流互感器和电子式电流互感器均可以测量非周期分量，因此也同样可应用于直流开关站。	错误

762	远程浏览既可允许浏览，又可允许操作。	错误

763	不同容量的蓄电池可以并联。	错误

764	测控装置检同期应具备电压差、相角差、频率差、滑差闭锁功能。	正确

765	交流采样有功二次进线，如果B、 C相电压进线对调，会造成该有功遥测值很小。	正确

766	如果说电感有阻交流电、通直流电的作用，那么电容也有这一作用。	错误

767	变电站计算机监控系统测控单元的同期功能应能进行状态自检和设定，同期成功应有信息输出，但失效可以无信息输出。	错误

768	网络报文记录及分析装置所有采集接口和上传接口不应使被接入网络出现路由、桥接现象。	正确

769	PMU装置可以和主站交换以下类型的信息：数据帧、配置帧、头帧和命令帧。	正确

770	蓄电池容量指蓄电池的蓄电能力。	正确

771	电力系统实时动态监测系统主站与子站，主站之间，主站与其他系统之间均采用网络通信。	正确

772	变电站监控系统的软件通常由系统软件、支持软件、过程处理软件和应用软件组成。	正确

773	智能变电站中测控装置及智能终端安装处宜设置检修压板，其余功能投退和出口压板宜采用软压板。	错误

774	智能变电站网络采用星型拓扑结构时，其缺点为中心交换机负担较大，检修时将影响公用智能电子设备。	正确

775	下发遥控命令时，只要确信遥控对象、性质无误，不必等待返校信息返回就可以操作“执行”命令。	错误

776	相同型号、不同容量的2组电池可以并联使用。	错误

777	每只多功能电能表都有一个地址。	正确

778	网络通信的吞吐量指设备在偶尔丢帧情况下所能达到的最大传输速率。	错误

779	分相断路器的总位置信号一般应由智能终端合成，同时还应上送各个分相断路器的原始位置信息。	正确

780	智能变电站合并单元与PMU装置采用光纤连接。	正确

781	在遥控操作时，确认遥控对象、性质无误，并在收到返校正确信息后，方可操作“执行”命令。	正确

782	远动信息的循环传送方式是以调度为主，由调度发出查询命令，厂、站（所）端按发来的命令而工作，没有命令，远动终端设备处于静止状态。	错误

783	智能终端在任何网络运行工况流量冲击下，装置均不应死机或重启，不发出错误报文，响应正确报文延时不大于1ms。	正确

784	电能量远方终端与电能表的通信采用问答式进行数据通信。	正确

785	三相电路中，中性线的作用就是当不对称的负载接成星形连接时，使其每相的电流保持对称。	错误

786	按照信息传送的时间和方向，数据通信系统有单工、半双工和全双工三种方式。	正确

787	变电站计算机监控系统的调节控制是指对电压、无功的控制目标值等进行设定后，监控系统自动按要求的方式正确电压—无功进行联合调节，其中包括自动投切无功补偿设备和调节主变压器分接头位置。	正确

788	相量有极坐标和直角坐标两种表示方式。	正确

789	智能变电站中网络交换机应采用自然散热（无风扇）方式。	正确

790	电能量远方终端应具备与调度主站系统对时功能。	正确

791	PMU装置数据未用于闭环保护，故PMU装置可以因直流电源中断而丢失已记录的动态数据。	错误

792	三相有功功率有（两表法）和（三表法）两种测量方法。	正确

793	交换机的存储转发时延指从输入帧的第一个比特到达输入端口开始，至在输出端口上检测到输出帧的最后一个比特为止的时间间隔。	错误

794	电力专用横向单向安全隔离装置必须通过公安部安全产品销售许可，以及电力系统电磁兼容检测，只要具备上述条件就可使用。	错误

795	基于网络的电站综合自动化系统已经实现了间隔层到站控层的数字化，数字化变电站还需完成过程层及间隔层设备间的数字化。	正确

796	调度监控实时数据可分为电网运行数据、电网故障信号、设备监控数据三大类。	正确

797	绝对误差与被测量的实际值之比，叫做测量的引用误差。	错误

798	当频率越限时，PMU装置应能立即启动暂态录波。	正确

799	GPS系统可以分成三部分：GPS卫星系统、地面控制系统和用户设备。	正确

800	不同保护小室的PMU数据应采用光纤方式汇集至数据集中器后，再上传主站。	正确

801	严格执行调度指令。倒闸操作时，可以改变操作顺序。	错误

802	从多功能电能表中可以读出最大需量数值。	正确

803	数据集中器的站控层网络接口应采用RJ45电以太网接口或多模光纤以太网接口。	正确

804	PMU装置在失去同步时钟60分钟以内，相位误差改变量应不大于0.2°。	错误

805	遥信误动肯定是开关辅助接点抖动造成的。	错误

806	正弦交流电压任一瞬间所具有的数值叫瞬时值。	正确

807	厂站设备为防止电磁干扰的方法主要有：抑制干扰源、割断干扰的传输途径。	正确

808	一致性测试指对通信通道的数据流进行验证，验证其访问的组织、格式和位序列、时间同步、定时、信号形式和电平、异常响应是否符合标准条件。	正确

809	在交流遥测的功率采集中，两表法一般比三表法更准确。	错误

810	整流模块过压保护，系统电压恢复正常后模块可自动恢复。	错误

811	PMU装置应对动态数据的时钟同步状态进行标识。	正确

812	电网故障信号包括全站事故总信号、间隔事故信号、继电保护及安全自动装置动作信号。	正确

813	PMU装置的暂态录波数据是通过离线通道上送给主站的。	正确

814	智能变电站中室外光缆宜采用中心束管式或层绞式光缆。	正确

815	网络报文记录及分析装置采集单元应对通信过程的所有层级报文进行在线解析，能够识别网络、协议、应用数据等的异常现象，并能监视网络流量、模型一致性等。	正确

816	PMU装置的核心特征之一是基于标准时钟信号的同步相量测量。	正确

817	装置模型中的所有数据对象的值均可以通过读服务获取。	正确

818	测控装置遥测参数主要包括测量变化死区、测量零死区、PT/CT一二次额定值、信号防抖时间设置等。	错误

819	电压相量的幅值是电压的有效值。	正确

820	某一蓄电池组10h率容量是300Ah，放电电流15A，放电时间大于20h。	错误

821	遥信的采集过程是对状态量进行采集，将现场状态量经光电耦合转换后存入锁存器，经采集读取后转换为二进制数据。	正确

822	电力调度数字证书系统属于安全区Ⅰ，证书的生成、发放、管理，以及密钥的生成、管理必须接入电力调度数据网运行。	错误

823	"电力二次系统安全防护原则是“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”,保障电力监控系统和电力调度数据网络的安全。"	正确

824	PMU装置能同步测量多个元件的三相电压、三相电流，每一组ABC三相电压都应计算一个频率和频率变化率。	正确

825	PMU子站的通信地址由调度中心统一分配。	正确

826	常规变电站监控系统的结构分为站控层和间隔层，原则上站控层发生故障停用时，不能影响间隔层的正常运行。	正确

827	远动信息的问答式传输方式可以采用单工通信工作方式。	错误

828	在路由选择上，静态路由比动态路由协议优先。	正确

829	变电站计算机监控系统的顺序控制是指按照设定步骤顺序进行操作，即将旁路代、倒母线等组成的操作在操作员站（或调度控制中心）上预先选择、组合，经校验正确后，按要求发令自动执行。	正确

830	相位表指针不随负载电流和电压的大小而变化。	正确

831	测控装置状态量输入信号为硬接点时，输入回路应采用光电隔离，应具备软硬件防抖功能，且防抖时间可整定。	正确

832	远动信息传送时间是指远动信息从变电站的外围设备输入到远动终端设备起，至接收站的远动终端设备的信号输出止所经历的时间。	错误

833	隔离开关不允许切断任何电路的电流。	错误

834	电力调度数据网是电力二次安全防护体系的纵向防线。	错误

835	从多功能电能表中不能读出当前电压互感器（TV）的断线情况。	错误

836	对于220kV电压等级的高压线路，意味着该线路的额定相电压为220kV。	错误

837	电力专用UPS采用双隔离技术，即输入、输出都采用交流隔离变压器，保证不受外界电气干扰。	正确

838	模拟量输入式合并单元用于测量的交流模拟量幅值误差和相位误差应符合0.2级要求。	正确

839	安全区Ⅰ、Ⅱ与安全区Ⅲ之间必须采用经有关部门认定核准的专用安全隔离装置。	正确

840	防火墙就是在两个网络之间执行控制策略的系统（包括硬件和软件）。	正确

841	变电站监控系统应支持通过I区数据通信网关机进行站内UPS的起停操作。	错误

842	事件顺序记录SOE包括断路器跳合闸记录、保护顺序记录和遥测越限记录。	错误

843	当电池组中某个/些电池出现损坏时，维护人员应当对每只电池进行检查测试，排除损坏的电池。	正确

844	变电站监控系统同期检测功能应能对断路器合闸回路本身具有的时滞进行补偿。	正确

845	加强运行、检修人员的专业培训，严格执行操作票、工作票制度，并使两票制度标准化，管理规范化。	正确

846	变电站监控系统控制级别由高到低顺序为：就地控制、间隔层控制、站控层控制、远方控制，四种级别间应相互闭锁，同一时刻只允许一种控制方式有效。	正确

847	直流采样是将交流模拟量变换为直流量后进行采集的采样方式。	正确

848	电压波动可由负荷急剧变化的冲击性负荷引起的。	正确

849	从多功能电能表中可以读出当前的有功功率、无功功率、电压和电流数值。	正确

850	电池的充电电流中应杜绝交流成分，否则将引起电池外壳的膨胀。	正确

851	根据电力监控系统安全防护的要求，电网实时动态监测系统属于安全I区。	正确

852	通常，调制解调器的调制方式有三种：振幅调制、频率调制和相位调制。	正确

853	蓄电池在安装过程中连接镙栓未拧紧会造成连接处的电阻过大，充放电过程中产生发热，严重时会引起打火甚至起火，发生严重事故。	正确

854	系统在对数据库操作前，先核实相应用户是否有权在相应数据上进行所要求的操作。	正确

855	交流采样中在一个工频周期内采样点个数越多，则精度越高，而提高采样点个数受到A/D转换以及CPU处理速度的限制。	正确

856	设备技术标准中对自然散热的要求意味着设备中不允许存在风扇。	正确

857	电力二次系统中不允许把本属于高安全区的业务系统迁移到低安全区。允许把属于低安全区的业务系统的终端设备放置于高安全区，由属于高安全区的人员使用。	正确

858	智能变电站与常规变电站相比，可以节省大量电缆。	正确

859	电能表应具备与电能量远方终端对时功能。	正确

860	变电站配置工具连接虚端子时，可以一输出对多输入。	正确

861	习惯上规定正电荷运动的方向为电流的方向，因此在金属导体中电流的方向和自由电子的运动方向相同。	错误

862	调制解调器的一个出口直接与二个通讯设备连接实现二发会影响远动通道的传输质量。	正确

863	电压并列功能宜由母线电压合并单元实现。	正确

864	测控装置要求达到的功率测量精度指标为0.2%。	错误

865	信号灯和控制电缆都是二次设备。	正确

866	变电站监控系统采集的模拟量数据主要有：母线电压、频率；线路电流、电压、功率；主变压器各侧电流、功率；电容/电抗器的无功功率。	正确

867	电网的实际频率总是在工频附近波动。	正确

868	变电站监控系统结构的分布性必须满足系统中任一装置故障或退出都不应影响系统的正常运行。	正确

869	交流电流回路输入达到1.2倍额定电流时，PMU装置将不能正常工作。	错误

870	网络报文记录及分析装置解析结果包括状态类、告警类、故障类。	错误

871	网络报文记录及分析装置对报文的采集过程应安全、透明，可对原有的网络通信产生影响。	错误

872	网络报文记录及分析装置所有的采集接口和上传接口不应使被接入网络出现路由、桥接等现象。	正确

873	分布分散式自动化系统的优点是节省电缆，并减少了信号传输过程中的电磁干扰。	正确

874	奇偶校验是对信息字的奇偶性进行校验。	错误

875	PMU装置应具备自复位电路，在装置因干扰而造成程序走死时能自动恢复正常工作。	正确

876	测试遥测回路时，若使用功率源，必须断开远动终端设备与二次回路的有关连线。	正确

877	超高压线路的充电功率可作为电网正常的无功补偿容量使用。	错误

878	主/备冗余配置的UPS电源系统中，当发生主、备机切换或其中一台机器退出运行时，可造成负载瞬间断电。	错误

879	智能终端应该具备温度、湿度采集功能。	正确

880	远动专线通道发送电平应符合通信设备的规定，在信噪比不小于17dB 的条件下，其专线通道入口接收工作电平应为-5dBm ～-15dBm 。	正确

881	相量的相角代表正弦量的初相角。	正确

882	周期性变化的电流除含有正弦基波分量，还包括直流分量和高次谐波分量的电流称为非正弦周期电流。	正确

883	容易通过电流的物体叫导体，导体对电流的阻碍作用称为导体的电阻。	正确

884	如果遥控返校正确，调度端发出遥控执行命令后还可以再撤消这个命令。	错误

885	PMU子站和调度主站之间通信采用TCP作为底层通信协议，需要建立两个连接：数据连接和命令连接。	正确

886	设备的电磁兼容性是指设备或系统在其所处的电磁环境中正常工作，并要求不对该环境中其他设备造成不可承受的电磁骚扰的能力。	正确

887	输电线路的架空地线会使零序电抗增大。	错误

888	电流、电压相序接错影响功率测量单元的输出，功率测量单元的电压绕组是并联在测量回路上，而电流绕组是串联在测量回路上。	正确

889	交流采样测量装置投入运行后的检验包括周期检验、临时检验和现场比较。	正确

890	网络报文记录及分析装置自检信息展示界面应能够展示装置自身的自检信息，包括各采集单元的连接和对时状态、硬盘异常告警等。	正确

891	采用计算机监控系统的变电所，不再设置独立的同期装置，应由监控系统完成所需的同期和闭锁功能。	正确

892	阀控式免维护铅酸蓄电池就是指在日常使用中不需要维护的蓄电池。	正确

893	电力系统中性点接地是属于保护接地，它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。	错误

894	谐波频率为基波频率的整数倍。	正确

895	网络报文记录及分析装置采集单元单块存储介质故障不影响后续记录存储功能，存储介质宜支持插拔更换方式。	正确

896	PMU子站部署在安全II区中。	错误

897	测控装置通信接口应具有双网冗余设计，并且在双网切换时不能出现数据丢失。	正确

898	对于变电站内而言，遥测与遥信数据的数据品质没有实际用处。	错误

899	变比相同、型号相同的电流互感器，其二次接成星型时比接成三角型所允许的二次负荷要大。	正确

900	正常情况下，安全电流规定为50mA以下。	正确

901	整流滤波即将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电，以供下一级变换。	正确

902	一体化监控系统具备完善的逻辑防误功能，所以可以取消电气防误闭锁。	错误

903	蓄电池充电是电能变成化学能，蓄电池放电是化学能变成电能。	正确

904	比较先进的远动终端设备带有网络通信接口，具备与远程网和局域网通信能力，实现实时信息的网络传输。	正确

905	各电力二次系统原则上必须划分为四安全区。	错误

906	控制区（安全区Ⅰ）与非控制区（安全区Ⅱ）之间应采用电力专用横向单向安全隔离装置。	错误

907	蓄电池内阻很小，在使用和维护中要防止电池短路。	正确

908	当采用常规互感器时，合并单元应集中组屏安装。	错误

909	当导体没有电流流过时，整个导体是等电位的。	正确

910	交流采样装置的实负荷检验是在其在线运行状态下使用的一种检验方法。	正确

911	对于光纤通道可以采用带通道自环的方式检查光纤通道是否完好。	正确

912	正弦交流电路中，纯电感元件两端电流超前电压90°。	错误

913	变电站监控系统中站控层与间隔层的通信方式可以是网络方式，但不可以是串口方式。	错误

914	电力系统稳态运行中，随着电压的升高，用电设备所取的无功功率比有功功率快速增加。	正确

915	数据通信网关机任务重，CPU负载高，应装设大功率风扇进行散热。	错误

916	数据通信网关机应支持主站遥控、遥调和设点、定值操作等远方控制。	正确

917	调度自动化系统是由主站、子站和数据传输通道构成。	正确

918	测控装置不涉及出口动作，启动投运前不需要做带负荷测试。	错误

919	"蓄电池循环使用寿命(次数)与放电深度有很大关系,放电深度越大,循环次数就越小。"	正确

920	根据《电网运行准则》GB/T31464-2015，变电站、集控站及发电厂新、改、扩建时，调度端系统需要对数据库、画面等进行修改，无需进行相关的设计。	错误

921	在负序网络或零序网络中，只在故障点有电动势作用于网络，所以故障点有时称为负序或零序电流的发生点。	正确

922	远动终端设备应可靠保护接地，应有抗电磁干扰的能力，其信号输入应有可靠的电气隔离。	正确

923	网络报文记录及分析装置对于一个操作过程，可以报告多次事件。	错误

924	网络报文记录及分析装置应根据变电站设计流量将负载均衡分配于各采集单元及其采集接口。全站配置一套装置，一套装置配置多个管理单元和多个采集单元，如使用交换机进行独立组网的情况下，应采用电力工业级交换机。	错误

925	机柜接地的作用主要是防止中、低频率的干扰信号进入计算机系统。	正确

926	测控装置遥信回路的额定电压应能够满足220V和110V可选择需求，并符合额定电压50%以下可靠不动作，额定电压70%以上可靠动作的要求。	错误

927	电能量远方终端不能从电能表中读取分时电量数据。	错误

928	架空线路短线路只消耗有功功率。	错误

929	远动终端设备能够同时和两个以上调度主站通信，并且与每个调度主站之间支持一主一备两个专线通道，主备通道可以采用不同的传输速率。	正确

930	设备入网测试只对厂商提供设备样品的功能和性能指标负责。	正确

931	线路发生单相接地故障，其保护安装处的正序、负序电流，大小相等，相位相反。	错误

932	线圈切割相邻线圈磁通所感应出来的电动势，称互感电动势。	正确

933	两个同型号、同变比的CT串联使用时，会使CT的励磁电流减小。	正确

934	测量的相对误差是绝对误差与被测量的真值之比。	正确

935	若需判断蓄电池组中的落后电池，应在充电状态下测量。	错误

936	保护数据库，防止未经授权或不合法的使用造成的数据泄漏、非法更改或破坏，这是指数据的安全性。	正确

937	如互感器进行了数字化采样改造，测量功能应支持采样值传输标准；合并单元应支持动态数据的输出。	错误

938	只要电源是正弦的，电路中的各部分电流及电压也是正弦的。	错误

939	"蓄电池浮充电电压应随温度而变化而进行调整,夏季温度高,充电电压应调低些,冬季温度低,充电电压应调高些。"	正确

940	阀控密封电池在使用期间不需补加水，故称为免维电池。	正确

941	减小系统的负荷无功功率有利于电压的调整。	正确

942	谐波电流可对附近的通信设备和通信线路产生信号干扰等。	正确

943	3～35kV电网的中性点接地方式一般采用中性点直接接地方式和中性点经消弧线圈接地方式。	错误

944	测控装置支持模拟量的越死区上送功能，电压、电流、功率可以分开进行越限值设置。	正确

945	远动功能应独立于站控层的其他设备：即站控层的其他设备退出运行不影响远动功能的正常实施。	正确

946	电流互感器容量大表示其二次负载阻抗允许值大。	正确

947	防火墙产品可以部署在本地的安全区II与安全区III之间、安全区III与安全区IV之间。	错误

948	安全区Ⅱ的业务系统或功能模块的典型特征为所实现的功能为电力生产的必要环节，但不具备控制功能，使用电力调度数据网络，在线运行，与控制区（安全区I）中的系统或功能模块联系紧密。	正确

949	动合触点即指常开触点，是指绕组通电时触点断开；绕组失电时触点闭合。	错误

950	如果UPS电池放空导致UPS电源输出中断，则迅速关闭所有设备，待供电恢复后，再重新开启设备。	正确

951	智能变电站二次设备室，二次电缆敷设的要求为每根光缆或尾缆应至少预留10%备用芯，最少不低于2芯。	错误

952	交流电不间断电源在市电中断时，蓄电池通过整流器（DC/AC变换器）给通信设备供电。	错误

953	直流电源的正负极颠倒是严重故障，相关标准规范没有要求此时PMU装置应不损坏。	错误

954	三相电路中，从电源中引出三根导线供电，不引出中性线时，称为三相三线制。	正确

955	光伏电站高、低压配电装置主要用于控制站内电能的通、断，分配及交换，一般有380V、10kV、35kV等电压等级.（）	正确

956	遥信是将远方站内电工设备的状态以信号的两种状态即0、1（断开、闭合）传送到主站端调度端.()	正确

957	电流互感器一次绕组和二次绕组是按加极性缠绕的.()	错误

958	干式变压器正常周期性负载其负载电流不应超过额定电流的2.5倍.()	错误

959	对于直接并网的光伏供电系统，不存在因倾角的选择不当而造成夏季发电量浪费，冬季对负载供电量不足的问题，通常该倾角为当地的纬度值，最佳倾角的选择需要根据实际情况进行考虑，需要考虑太阳能电池板组件安装地点的限制，考虑建筑的美观等.（）	正确

960	在大容量的光伏发电系统中，逆变电源的输出应为失真度较大的正弦.（）	正确

961	逆变器的电能质量和保护功能，正常情况下每3年监测一次，并具有专业资质的人员进行.()	错误

962	直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应小于2MΩ.()	正确

963	逆变器刚启动不久就停机，可能原因为直流输入电压刚好达到逆变器启动电压，带负载时会拉低电压，导致电压低停机.()	正确

964	变压器瓦斯继电器通往油枕连接管坡度为1％～1.5％.()	错误

965	电缆线路正常工作电压，不应超过电缆额定电压的15％.()	正确

966	变压器沿瓦斯继电器方向变压器上盖的坡度为2％～4％.（）	错误

967	在制作多晶硅太阳能电池时，将作为原料的高纯硅不提纯成单晶而是将其熔化后浇铸成正方形的硅锭.()	正确

968	"母线上构成复杂环形网络的二线路,切除一回线后另一回线的零序阻抗一定变

大。 ()"	错误

969	"检定同期重合闸当线路属于永久性故障,无压侧重合后再次断开,此时检定同期重合闸不重合,因此采用检定同期重合闸再装后加速也就没有意义。 ()"	正确

970	"由于变压器短路阻抗很小,变比不等的两台变压器即使电动势差△E 不大,也

会产生很大环流。 ()"	正确

971	红外测温 SF6 断路器灭弧室级劣化程度Ⅱ的温差不超过 10k。 ()	正确

972	"发生单相接地时,消弧线圈的电感电流超前零序电压 90°。 ()"	错误

973	"距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才起动去闭锁保护。 ()"	错误

974	"环境温度发生较大变化时,应对仪器重新进行内部温度校准,校准方法按仪器的说明书进行。作为一般检测,被测设备的辐射率一般取0.8 左右。()"	错误

975	"直流系统的环式供电回路,正常情况下闭环运行。 ()"	错误

976	"液压机构高压密封圈损坏及放油阀没有复归,都会使液压机构的油泵打不上压。 ()"	正确

977	自耦变压器零序保护的零序电流取自中性线上的电流互感器。 ()	错误

978	"电流互感器两相星形接线,只用来作为相间短路保护。 ()"	正确

979	阻抗保护可作为变压器或发电机所有内部短路时有足够灵敏度的后备保护。()	错误

980	"变压器轻瓦斯保护发出信号应进行检查,并适当降低变压器负荷。 ()"	错误

981	"气体继电器引出电缆不应经过中间端子,需直接接到继电保护屏线。 ()"	正确

982	"当双母线保护装置判别到“刀闸接点多路同时变位”时,装置发识别错误信号,同时装置按原先运行方式进行保护判别。 ()"	正确

983	"在应用单相重合闸的线路上,发生瞬时或较长时间的两相运行,高频保护不会误动。 ()"	正确

984	断路器从得到分闸命令起到电弧熄灭为止的时间称为全分闸时间。 ()	正确

985	电容器的过流保护应按躲过电容器组的最大电容负荷电流整定。 ()	错误

986	变压器在运行中差动保护互感器一相断线或回路开路时应将差动保护停用。()	正确

987	"在线圈中,自感电动势的大小与线圈中流动电流的大小成正比。 ()"	错误

988	开展金属氧化物避雷器持续运行电压下的阻性电流和全电流测试属于 C 类检修。 ()	错误

989	"近后备是当主保护拒动时,由本电气设备或线路的另一套保护实现的后备保护;远后备是当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现的后备保护。 ()"	错误

990	"限定符号一般不能单独使用,而必须与其他符号组合使用。 ()"	正确

991	油浸式互感器应选用带金属膨胀器微正压结构型式。 ()	正确

992	"浮充电能补偿蓄电池自放电损耗,使蓄电池组经常处于完全充电状态。 ()"	正确

993	断路器失灵保护的线路及母联断路器出口动作时间应为同一时间。 ()	错误

994	"两套微机重合闸的选择开关在单重位置,如果将两套重合闸的合闸出口连片都投入,可能造成开关短时内两次重合。 ()"	正确

995	"距离保护 I 段方向阻抗继电器元件加了记忆回路,当保护安装处出口发生三相金属性短路时,出现了方向阻抗继电器的死区。 ()"	错误

996	"按照后备保护的装设应遵循的原则,110kV 线路宜采用近后备方式,220kV 线路宜采用远后备方式。 ()"	错误

997	变压器的主保护（重瓦斯保护、差动保护或分接头瓦斯保护）动作跳闸，在未查明故障原因并消除故障前不允许对变压器送电。（ ）	正确

998	瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何电气故障，差动保护却不能。 （  ）	正确

999	变压器差动保护的关键问题是不平衡电流大，而且不能完全消除。因此在实现此类保护时必须采取措施躲开不平衡电流的影响。（    ）	正确

1000	变压器因瓦斯、差动保护动作跳闸时，紧急情况下，可以对变压器强送电一次。（    ）	错误

1001	变压器差动保护在新投运前应带负荷测量向量和差电压（）	正确

1002	发电侧并网主体、新型储能应实时将AGC机组的运行参数传输到相关电网调度机构的主站系统。运行参数包括：AGC机组调整上/下限值、调节速率、AGC指令反馈值；允许AGC运行、AGC投入/退出的状态信号等。	正确

1003	当发电侧并网主体、新型储能AGC装置发生异常而导致AGC无法正常投入时，隐瞒不报的，一经发现将从上次AGC装置停用时间起均按照AGC装置不可用统计。	正确

1004	一次调频响应与AGC控制相协调，当一次调频动作方向与AGC指令方向相反时，应设置为一次调频优先。	正确

1005	取得一次调频功能认定的场站，运行时一次调频月投运率应达到98％。其中：经电力调度机构同意退出一次调频期间，不纳入考核。	正确

1006	发电侧并网主体、新型储能应按国家、地方、行业标准和有关规定开展继电保护专业技术监督工作。	正确

1007	发电侧并网主体应定期开展定值校核，周期不应超过5年；当运行方式或系统等值阻抗等发生变化时，应根据调度机构要求及时校核定值，校核后的定值（包括整定方案）应及时在调度机构审查备案。	正确

1008	发电侧并网主体、新型储能主要继电保护和安全自动装置误动、拒动，未造成电网事故的，每次按发电侧并网主体、新型储能相关机组容量×0.5分/万千瓦考核；造成电网事故的，每次按发电侧并网主体、新型储能相关机组容量×1分/万千瓦追加考核。	正确

1009	电压互感器开口三角形绕组的额定电压，在大接地系统中为 100／3V。	错误

1010	继电保护人员输入定值应停用整套微机保护装置。	正确

1011	过电流(压)继电器，返回系数应为 0．85～0．95。	正确

1012	清扫运行中的设备和二次回路时，应认真仔细，并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等)，特别注意防止振动、防止误碰。	正确

1013	预告信号的主要任务是在运行设备发生异常现象时，瞬时或延时发出音响信号，并使光字牌显示出异常状况的内容。	错误

1014	过电流保护可以独立使用。	正确

1015	变压器的上层油温不得超过 85℃。	错误

1016	.零序电流的分布，与系统的零序网络无关，而与电源的数目有关。	错误

1017	不履行现场继电保护工作安全措施票，是现场继电保护动作的习惯性违章的表现。	正确

1018	电流互感器二次回路采用多点接地，易造成保护拒绝动作。	正确

1019	强电和弱电回路可以合用一根电缆。	错误

1020	零序电流保护，能反映各种不对称短路，但不反映三相对称短路。	错误

1021	电压互感器二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次侧反充电，只需将二次回路断开。	错误

1022	一般情况下，变压器油越老化，其 tgδ值随温度变化越显著。	正确

1023	变压器正常运行时其铁芯需一点接地但不允许有两点或两点以上接地。	正确

1024	变压器过负荷运行时，也可以调节有载调压装置的分接开关。	错误

1025	两台变压器的电压相同，阻抗电压相同即可并列。	错误

1026	大型变压器常使用的胶囊式储油柜，其油位计中的油与油枕中的油是相通的。	错误

1027	变压器的门型构架上不应安装避雷针。	正确

1028	电压互感器正常工作时二次侧接近于短路状态。	错误

1029	变压器用胶囊式储油柜中小胶囊的作用是使油与空气隔离并可胀缩。	正确

1030	当电网电压降低时，应增加系统中的无功出力；当系统频率降低时，应增加系统中的有功出力。	正确

1031	反映变压器故障的保护一般有过电流、差动、瓦斯和中性点零序保护。	正确

1032	运行变压器轻瓦斯保护动作，收集到黄色不易燃的气体，可判断此变压器有木质故障。	正确

1033	在使用互感器时应注意二次回路的完整性，极性及接地可以不必考虑。	错误

1034	短路电流大，产生的电动力就大。	错误

1035	变压器的重瓦斯保护作用于发预告信号。	错误

1036	计算机网络按威胁对象大体可分为两种：一是对网络中信息的威胁； 二是：对网络中设备的威胁	正确

1037	所谓加密是指将一个信息经过解密钥匙 及加密函数转换，变成无意义的密文，而接受方则将此密文经过解密函数、加密钥匙还原成明文。	错误

1038	Telnet服务自身的主要缺陷是：服务端口23不能被关闭	正确

1039	入侵检测系统在进行信号分析时，一般通过三种常用的技术手段，分别是：模式匹配、统计分析、完整性分析	正确

1040	在安全审计的风险评估阶段，通常是按什么顺序来进行的：侦查阶段、渗透阶段、控制阶段。	正确

1041	光伏发电站应在遭遇雷雨及大风等恶劣天气之前对光伏方阵和升压站区域设备进行一次检查，确保跟踪系统能够复位正常。	错误

1042	建立符合光伏电站实际的运行规程和检修规程，其中涉及电网安全的部分可以与所接入电网调度机构的安全管理规定保持不一致	错误

1043	光伏方阵电气设备的日常维护检修宜选择在光照较弱的时段进行	正确

1044	在光伏发电厂对配电柜检修时，不必断开配电拒中的所有进、出线，但要符合停电工作的安全要求	错误

1045	户外安装的汇流箱；不宜在雨雪天进行开箱操作。	正确

1046	外单位人员和临时用工进入光伏发电站作业，可直接参加指定的工作	错误

1047	在雷雨季节前后及雷雨中应及时检查光伏方阵的防雷保护装置	错误

1048	光伏发电站应做好防排洪（涝）工作，必须新建防排洪（涝）设施	错误

1049	光伏发电站的工作人员的健康状况应符合上岗条件，无妨碍工作的病症	正确

1050	在光伏发电厂对某设备进行检修作业需接引工作电源时，应该在工作前检查电缆线是否绝缘良好	正确

1051	在光伏发电厂中可以对送电线路同时进行检修和调试工作	错误

1052	光伏发电站应定期进行电气设备的巡视，及时消除各种缺陷和隐患。	正确

1053	对光伏方阵进行检修与调试作业之前，都必须进行导通测试。	错误

1054	在光伏电厂中，对具有跟踪系统的光伏组件应该避免高空作业，如果必须要求该项作业时应该做好相应的安全措施	正确

1055	光伏组件方阵防雷保护器应有效，并在雷雨季节到来之前进行检测	正确

1056	光伏组件方阵的设计，就是按照用户的要求和负载的用电量及技术条件计算太阳能电池板组件的串并联数	正确

1057	光伏组件方阵的放置形式和放置角度对太阳能光发电系统接收到 的太阳辐射影响不大	错误

1058	使用金属边框的光伏组件，边框可以不接地	错误

1059	支架表面的防腐涂层，不应出现开裂和脱落现象，否则应及时补刷	正确

1060	"3.在制作多晶硅太阳能电池时，将作为原料的高纯硅不提纯成单晶，

而是将其熔化后浇铸成正方形的硅锭。"	正确

1061	4.对光伏组件进行检查、清洗、保养、维修时所釆用的机具设备必须 牢固，操作灵活方便，安全可靠，并应有防止撞击和损伤光伏构件的措施。	正确

1062	"5.光伏组件的密封胶可以有脱胶、开裂、起泡等不良现象，密封胶条

不应发生脱落或损坏。"	错误

1063	光伏组件上的带电警告标识不得丢失	正确

1064	支架表面的防腐涂层，出现开裂和脱落现象时，不用补刷	错误

1065	直流汇流箱内防雷器如果失效，对设备没有影响	错误

1066	"直流配电柜不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象，箱体外表面的

安全警示标识应完整无破损，箱体上的防水锁开启应灵活"	正确

1067	直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应小于2MQ。	错误

1068	直流汇流箱内的高压直流熔丝的规格不用符合设计规定。	错误

1069	逆变器的电能质量和保护功能，正常情况下每3年监测一次，并由具有专业资质的人员进行。	错误

1070	空气湿度大于95%时，可以打开逆变室门	错误

1071	"逆变器刚启动不久就停机，可能原因为直流输入电压刚好达到逆变

器启动电压，带负载时会拉低电压，导致电压低停机。"	正确

1072	"逆变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象，

散热环境无要求。"	错误

1073	"在大容量的光伏发电系统中，逆变电源的输出应为失真度较大的正

弦波。"	正确

1074	3.对于直接并网的光伏供电系统，不存在因倾角的选择不当而造成夏 季发电量浪费，冬季对负载供电量不足的问题，通常该倾角为当地的纬度	正确

1075	"光伏电站高、低压配电装置主要用于控制站内电能的通、断，分配

及交换，一般有380V、10kV、35kV等电压等级。"	正确

1076	光伏建筑一体化的核心是建筑一体化设计、一体化制造、一体化安 装、而辅助技术则包括了低耗能、低成本、优质、绿色的建筑材料的技术。	正确

1077	光伏组件方阵的主要受力构件、连接构件和连接螺栓不应损坏、松 动，焊缝不应开焊，金属材料的防锈涂膜应完整，不应有剥落、锈蚀现象	正确

1078	"光伏组件方阵防雷保护器应有效，并在雷雨季节到来之前、雷雨过

后及时检查。"	正确

1079	"光伏电站的门、窗应启闭灵活，五金附件应无功能障碍或损坏，安

装螺栓或螺钉不应有松动和失效等现象。"	正确

1080	"光伏组件方阵防雷保护器应有效,并在雷雨季节到来之前进行检测。"	正确

1081	"光伏组件方阵的设计,就是按照用户的要求和负载的用电量及技术条件计算太阳能电池板组件的串并联数"	正确

1082	光伏组件方阵的放置形式和放置角度对太阳能光伏发电系统接收到的太阳辐射影响不大	正确

1083	使用金属边框的光伏组件，边框可以不接地。	错误

1084	支架表面的防腐涂层，不应出现开裂和脱落现象，否则应及时补刷。	正确

1085	在制作多晶硅太阳能电池时，将作为原料的高纯硅不提纯成单晶而是将其熔化后浇铸成正方形的硅锭。	正确

1086	对光伏组件进行检查、清洗、保养、维修时所采用的机具设备必须牢固，操作灵活方便，安全可靠，并应有防止撞击和损伤光伏构件的措施。	正确

1087	光伏组件的密封胶可以有脱胶、开裂、起泡等不良现象，密封胶条不应发生脱落或损坏。	错误

1088	光伏组件上的带电警告标识不得丢失。	正确

1089	支架表面的防腐涂层，出现开裂和脱落现象时，不用补刷。	错误

1090	直流汇流箱内防雷器如果失效，对设备没有影响。	错误

1091	直流配电柜不得存在变形，锈蚀漏水、积灰现象，箱体外表面的警示标识应完整无破损，箱体上的防水锁开启应灵活。	正确

1092	直流配电柜的直流输入接口与汇流箱的连接应稳定可靠。	正确

1093	直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应小于2MΩ。	正确

1094	直流配电柜内的直流断路器动作应灵活，性能应稳定可靠。	正确

1095	直流输出母线端配备的直流断路器，其分断功能应灵活、可靠。	正确

1096	直流配电柜的直流输出与并网主机直流输入处的连接应稳定可靠。	正确

1097	定期将交流输出侧断路器断开一次，逆变器应延时向电网馈电。	错误

1098	逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换。	正确

1099	逆变器的电能质量和保护功能，正常情况下每3年监测一次，并具有专业资质的人员进行。	错误

1100	空气湿度大于95%时，可以打开逆变室门。	错误

1101	在紧急情况下时，可以使用“紧急按钮”关断逆变器交流侧供电。	正确

1102	逆变器刚启动不久就停机，可能原因为直流输入电压刚好达到逆变器启动电压，带负载时会拉低电压，导致电压低停机。	正确

1103	逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，不用及时更换。	错误

1104	逆变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现散热环境无要求。	错误

1105	光伏电站的排水系统必须保持通畅，应定期疏通。	正确

1106	在大容量的光伏发电系统中，逆变电源的输出应为失真度较大的正弦。	正确

1107	对于直接并网的光伏供电系统，不存在因倾角的选择不当而造成夏季发电量浪费，冬季对负载供电量不足的问题，通常该倾角为当地的纬度值，最佳倾角的选择需要根据实际情况进行考虑，需要考虑太阳能电池板组件安装地点的限制，考虑建筑的美观等。	正确

1108	光伏电站高、低压配电装置主要用于控制站内电能的通、断，分配及交换，一般有380V、10kV、35kV等电压等级。	正确

1109	光伏建筑一体化的核心是建筑一体化设计、一体化制造、一体化安装、而辅助技术则包括了低耗能、低成本、优质、绿绿色的建筑材料的技术。	正确

1110	光伏组件方阵的主要受力构件、连接构件和连接螺栓不应损坏、松动，焊维不应开焊，金属材料的防锈涂膜应完整，不应有剥落、锈蚀现象。	正确

1111	光伏组件方阵防雷保护器应有效，并在雷雨季节到来之前、雷雨过后及时检查。	正确

1112	光伏电站的门、窗应启闭灵活，五金附件应无功能障碍或损坏，安装螺栓或螺钉不应有松动和失效等现象。	正确

1113	断路器的操作把手在预合闸位置时绿灯闪光，在预跳闸位置时红灯闪光 。	正确

1114	每年至少一次对数据传输系统中输入数据的传感器灵敏度进行校验。	正确

1115	应定期对蓄电池进行均衡充电，一般每季度要进行2～3次，若蓄电池组中单体电池的电压异常，应及时处理。	正确

1116	电缆在进出设备的部位应封堵完好，不应存在直径大于20mm的孔洞，否则用防火泥封堵。	错误

1117	新装、大修、事故检修或换油后的变压器，在施加电压前静放时间不应少于12h。	正确

1118	直流系统发生负极接地时，其对地电压降低，而正极对地电压不变。	错误

1119	交、直流回路不允许共用一条电缆。	正确

1120	当误合阐或合闸于故障电路产生弧光时应将开关或刀闸立即断开。	错误

1121	开关进行分、合后，必须到开关就地位置进行核对。	正确

1122	离开定作完应查其动、静触头的接触情况或开断角度。	正确

1123	变能器送电操作应先负荷侧，后送电源侧：停电时先停电源侧，后停负荷侧。	正确

1124	变压器停电或送电前，中性点接地的变器必须直接接地。	正确

1125	日出到日没的可能光照时数，又称实照时数。	错误

1126	光伏发电站调度自动化信息传输应采用主/备信道的通信方式，直送电网调度机构.	正确

1127	对于通过220kV（或330kV光伏发电汇集系统升压至500kV（或750kV电压等级接入电网的光伏发电站群中的光伏发电站，感性无功容量能够补偿光伏发电站自身的容性充电无功功率及光伏发电站送出线路的一半充电无功功率之和。	错误

1128	根据NT/T32004-2018标准相关要求，A类逆变器在并网点电压跌至0时，逆变器应能不脱网连续运行0.15S	正确

1129	接入35kV及以上的风电场、光伏电站汇集站公共并网点必须配置适当容量的无功补偿装置。	正确

1130	为了衡量太阳辐射能量的大小，确立了一个太阳辐射强度的单位——辐照强度，通常用W/ m2表示	正确

1131	负载电阻为零时，太阳能电池板输出的电流为短路电流。	正确

1132	负载电阻为无穷大时，太阳能电池板输出的电压为开路电压。	正确

1133	随着电池板温度升高，短路电流上升，开路电压上升，转换效率升高。	错误

1134	在足够能量的光照射太阳电池表面时，在P-N结内建电场的作用下，N区的电子向P区运动，P区的空穴向N区运动。	错误

1135	在太阳能光伏发电系统中，太阳电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话， 实现此功能的主要器件是逆变器。	正确

1136	太阳能光伏发电系统中，太阳电池组件表面被污物遮盖，会影响整个太阳电池方阵所发出的电力，从而产生热斑效应。	正确

1137	检修汇流箱内部时应将汇流箱输入、输出端全部断开，取下保险，在直流柜侧挂“在此工作”标识牌。	错误

1138	汇流箱检修工作结束后，必须检查汇流箱内部，看是否有其他东西落入，以免送电引起短路，确认无误后方可送电。	正确

1139	直流回流柜内直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于0.5兆欧直流输出母线端配备的直流断路器，其分断功能应灵活、可靠，应大于2兆欧。	错误

1140	直流系统发生负极接地时，其负极对地电压降低，而正极对地电压升高。	正确

1141	作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。	正确

1142	外来承揽各类工程施工单位的临时参加现场工作人员进入现场不需要体格检查和相应资格证书。	错误

1143	生产人员调换岗位、因故间断工作连续 6 个月以上者，应考试合格后上岗。	错误

1144	在检修作业、工作监护、巡视设备、运行操作和监视调整驾驶车 辆期间不得使用手机，如因工作需要使用手机等通信设备时，应停止工作，在确保安全的前提下使用。	正确

1145	雷雨天气不得在室外高压设备附近及可能遭遇雷击的地方停留。	正确

1146	光伏支架应可靠接地，光伏板金属边框与光伏支架不需接地线连接。	错误

1147	现场消防设施周围不得堆放杂物和其他设备。	正确

1148	外来人员进入机房等重要区域，应办理审批登记手续，后续操作无需相关人员陪同。	错误

1149	危险点分析应由工作票签发人或者工作负责人组织，工作班主要人员参加。	错误

1150	对辨识出的作业危险点应按照有关制度分级，并依据分级结果，落实各级人员管控责任和现场管控措施。	正确

1151	工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。	错误

1152	工作许可人可以签发工作票。	错误

1153	每张工作票的修改不得超过 2 处，否则应重新填票。	正确

1154	合同期半年及以上承担发包单位检修、维护、施工、安装任务的 承包单位的有关人员，符合资格要求的，可以担任发包单位相关工作的工作票签发人、工作负责人。	错误

1155	票面需要填写数字的，应使用阿拉伯数字；时间按 24h 计算，年度填写 4 位数字，月、 日、时、分填写 2 位数字。	正确

1156	人员不足时，一个工作负责人可以同时执行 2 张及以上工作票。	错误

1157	工作票延期手续只能办理 1 次，如需再延期，应重新签发工作票。	正确

1158	工作负责人（监护人）应始终在工作现场，对工作班成员的安全认真负责，及时纠正不安全行为。	正确

1159	已结束的工作票，保存期应为 12 个月。	错误

1160	低压是指配电交流系统中 1000V 及以下等级的电压，1000V 以上电压等级称为高压。	正确

1161	在高压设备上工作，应至少由 2 人进行，并完成保证安全的组织措施和技术措施。	正确

1162	高压断路器停电工作应填用电气第二种工作票。	错误

1163	在室内，设备充装 SF6 气体时，周围环境相对湿度应不大于 50%。	错误

1164	"每年应在雷雨季到来前后对光伏电站的防雷接地进行一次测试  和检查，建筑物、光伏方阵的接地电阻应小于 4Ω , 升压站的接地电 阻应小于 0.5Ω 。"	正确

1165	屋顶光伏发电屋面、室外楼梯、阳台、外廊等临空部位应设置女儿墙或固定式防护栏杆。	正确

1166	屋顶光伏发电的屋顶坡度超过 10 ° 时，应设置作业脚踏板，采取防止人员或工具物品滑落的措施。	正确

1167	宜每 6 个月对光伏阵列的基础、支架及接地网进行一次全面检查。	错误

1168	在光伏组件有电流输出时，可以带电直接拔出直流侧光伏电缆的接头。	错误

1169	至少每季度对光伏电站逆变器装置清洁一次。	错误

1170	屋顶光伏巡检应设计固定巡检路线，巡检人员应严格按巡检路线开展巡检。	正确

1171	在四周有防护高度不小于 1050mm 女儿墙的平顶屋上作业，可以不使用安全带。	正确

1172	现场急救胸外按压次数为每分钟 80 次~100 次。	错误

1173	新录用的工作人员，应经过体格检查合格，符合电力生产人员健 康要求。后续工作中应定期进行体格检查，体格检查至少每 2 年 1 次。 同时，从事有职业病危害岗位的人员，应按照有关规定进行健康检查。	错误

1174	"凡患有妨碍工作病症（高血压、恐高症、癫痛、晕厥、心脏病、 梅尼埃病、四股骨关节及运动功能障碍等）的人员，不应从事高处作

业。"	正确

1175	进入生产现场前，应了解生产过程中的危险和有害因素，并熟悉有关防范和应急措施	正确

1176	根据设备、设施、建（构）筑物可能产生的危险、有害因素的不 同，应统一设置明显的安全警示标识、风险告知标识。	错误

1177	危险区域周围应标示安全警示线、风险告知标识。作业时，应落 实安全防护措施和应急措施，履行相关手续后方可进行。	正确

1178	工作地点应配有应急照明。高度低于 2m 的电缆夹层、隧道照明，应采用安全电压供电。	错误

1179	移动存储介质可在不同的生产分区间交叉使用。	错误

1180	在场区主要路段应设置限速等交通标识。消防道路应建成环形， 设环形道路有困难时，应设有回车道或回车场消防等应急通道不得随意占用和封闭。	正确

1181	危险点应主要从防止人身伤害、设备损坏、环境污染等方面分析，涵盖工作任务的全过程。	正确

1182	工作票的有效时间，应以批准的检修期为限。	正确

1183	若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电，则所有不同地点的工作，可以签发一份工作票。	错误

1184	35kV 电压等级设备不停电时的安全距离是 1.5m。	错误

1185	220kV 电压等级设备不停电时的安全距离是 3m。	正确

1186	装设接地线应先接导体端，后接接地端，且应接触良好。	错误

1187	35kV 及以下设备的临时遮栏，可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏，但此种隔板应符合要求。	正确

1188	高处作业范围与 35kV 危险电压带电体的距离是 2 米。	正确

1189	现场事故发生后，现场工作人员在班组安全员或受过紧急救护培 训人员的带领下，迅速地开展现场紧急救护工作，并及时向有关部门报告，请求急救医疗支援。	正确

1190	新投运的光伏发电系统，应在投运后两年内对光伏方阵进行首次检修。	错误

1191	光伏组件温度直接测量或红外照像探测时，组件表面辐照度应超300W/m2 ，且气象条件稳定。	错误

1192	同一光伏组件不同区域外表面上方温度差超过 30℃的区域，应视为发生热斑。	错误

1193	逆变器运行时注入电网的电流谐波总崎变率限值为 6%。	错误

1194	同一光伏组件串中各光伏组件的电流若不保持一致，则电流偏小 的组件将影响其他组件，进而使整个光伏组件串电流偏小，影响发电效率。	正确

1195	光伏发电系统直流侧电压可低于光伏组件串在当地昼间极端气温下的最大开路电压。	错误

1196	参考气象站应具有连续 15 年以上的太阳辐射长期观测记录。	错误

1197	跟踪系统测试比例应按照检修容量的 4 %进行	正确

1198	孤岛效应是指电网失压时，光伏系统保持对失压电网中的某一部分线路继续供电的状态。	正确

1199	光伏发电站继电保护、安全自动装置以及二次回路应满足电力系统有关标准、规定和反事故措施的要求。	正确

1200	对光伏发电站送出线路，应在系统侧配置分段式相间、接地故障保护；有特殊要求时，可配置纵联电流差动保护。	正确

1201	光伏发电站应具备快速切除站内汇集系统单相故障的保护措施。	正确

1202	光伏组件实验室检测，检测确定组件在标准测试条件下的最大功 率值对运行期组件，在达到某一运行年限时，其实际最大功率与铭牌标示值相比的衰减率不得超过合同中的规定值。	正确

1203	光伏组件 I-V 曲线总体变化趋势与标准曲线相符，不出现电流 提早衰减、多峰等畸变情况，且曲线过渡平滑，无局部突变。	正确

1204	光伏电站 380V 站用电系统，采用动力与照明网络共用的中性点直接接地方式。	正确

1205	光伏发电站计算机监控系统站控层应采用交流不停电电源系统供电，其持续供电时间不宜小于 1h	正确

1206	光伏发电系统中， 同一个逆变器接入的光伏组件串的电压、方阵朝向、安装倾角宜一致。	正确

1207	光伏组件串的最大功率工作电压变化范围应在逆变器的最大功率跟踪电压范围内。	正确

1208	110 kV(66 kV)及以上电压等级接入电网的光伏发电站，至调度端应具备两路通信通道，其中一路为光缆通道。	正确

1209	接入 110kV(66kV)及以上电压等级公用电网的光伏发电站，其配 置的容性无功容量应能够补偿光伏发电站满发时站内汇集线路、主变 压器的全部感性无功及光伏发电站送岀线路的一半感性无功之和。	正确

1210	汇集升压至 330kV 及以上电压等级接入公用电网的光伏发电站  群中的光伏发电站，其配置的容性无功容量应能够补偿光伏发电站满发时站内汇集线路、主变压器及光伏发电站送出线路的一半感性无功之和。	错误

1211	光伏发电站的逆变器应具备过载能力，在 1.3 倍额定电流以下，光伏发电站连续可靠工作时间不应小于 lmin。	错误

1212	光伏组件检修停电作业时，应断开汇流箱内相应组串开关及相邻 组件的连接线；无组串开关时，应断开汇流箱输出开关，取下对应组串保险或关闭逆变器。	正确

1213	光伏阵列发热故障检查中，温度直接测量或红外照相探测时，被 探测光伏组件处于正常工作模式（峰值功率跟踪），其表面的辐照度应超过 400 W/m2 ，且气象条件稳定。	正确

1214	在汇流箱过流保护检测过程中，调节光伏模拟电源 IV 输出曲线， 使其在光伏汇流箱施加标称最大工作电压下的电流值小于规定的最大短路故障电流值	错误

1215	汇流箱直流拉弧测试时，若被测设备为多路支路汇流时，应对所有支路分别开展测试。	正确

1216	使用辐照仪检测被测区域水平辐照度的均匀性，并将被测光伏组 件放置在该区域，放置角度应与该组件原始安装倾角保持一致。	正确

1217	"组件 I-V 特性测试过程中，如果环境温度起伏较大，应将样本组 件遮挡起来，避免太阳光和风的影响，直到样本组件温度与周围温度一致(±1℃), 去掉遮挡物，继续测量。"	正确

1218	在光伏发电系统中，汇流箱是将若干个光伏组件串串联汇流后接入的装置。	错误

1219	地面光伏系统的金属支架应与主接地网可靠连接；屋顶光伏系统 的金属支架应与建筑物接地系统可靠连接或单独设置接地。	正确

1220	逆变器调试过程中，在允许状态下，可以断开无灭弧能力的汇流箱总开关或熔断器。	错误

1221	光伏组串绝缘阻值测试前应断开剩余电流动作保护器。	正确

1222	光伏组串绝缘阻值测试中，保证峰值电压应该超过光伏组串和电缆额定电压值。	错误

1223	光伏组串绝缘阻值测试前从逆变器到光伏方阵的电气连接应断开，应在系统电压切断后进行测试。	正确

1224	光伏发电站汇流箱检测中，直流源的输出电压范围与输出功率应 与被测设备直流输入电压范围和输入功率相配，检测期间输出电压波动应不超过 10%。	错误

1225	光伏发电站汇流箱检测中，绝缘电阻检测每一路对地绝缘电阻不 小于 2k Ω/V，绝缘测试合格后，方可进行绝缘强度测试。	错误

1226	光伏发电站汇流箱检测中，绝缘电阻检测前可先进行绝缘强度测试	错误

1227	光伏发电站汇流箱绝缘强度测试过程中，起始施加的检测电压应不小于 70%的全检测电压。	错误

1228	光伏发电站汇流箱使用接地导通测试仪进行接地检测，在每个裸 露导电部件与外部接地导线的接地端子之间通以电流，维持时间 5s，测量两端的电阻值不应超过 0.2Ω 。	错误

1229	光伏发电站汇流箱冲击检测中，应保持通电的条件对属于外壳组成部分的面板或其他材质部件进行冲击测试。	错误

1230	光伏发电站汇流箱振动检测中，被测设备无包装且不通电时，应选择随机振动方式进行测试。	错误

1231	光伏发电站汇流箱振动检测中，被测设备带包装且不通电时，应选择正弦波方式或扫频振动方式进行测试	错误

1232	光伏发电站汇流箱直流拉弧测试被测设备与电弧发生器之间距离大于 30m 时，应开展长线测试	错误

1233	光伏发电站施工中隐蔽工程隐蔽前，施工单位应根据工程质量评 定验收标准进行自检， 自检合格后向业主方提出验收申请。	错误

1234	光伏发电站施工中地埋的给排水管道应与道路或地上建筑物的施工统筹考虑，先地上再地下。	错误

1235	汇流箱内光伏组件串的电缆接引前，必须确认光伏组件侧和逆变器侧均有明显断开点。	正确

1236	逆变器投入运行前，需要将接入此逆变单元内的所有汇流箱测试 完成。	正确

1237	汇流箱的总开关具备灭弧功能时，先投入光伏组件串小开关或熔 断器，后投入汇流箱总开关，先退出汇流箱总开关，后退出光伏组件串小开关或熔断器。	正确

1238	汇流箱总输出采用熔断器，分支回路光伏组件串的开关具备灭弧 功能时，先投入汇流箱总输出熔断器，后投入光伏组件串小开关，先退出箱内所有光伏组件串小开关，后退出汇流箱总输出熔断器。	正确

1239	红外热斑测试同一光伏组件不同区域外表面正上方温度超过20℃的区域，可以认为发生热斑。	正确

1240	新投运的光伏发电系统，应在投运后 6 个月内对光伏方阵进行首次检修。	错误

1241	应经业主单位验收合格后方可进行隐蔽，隐蔽工程验收签证单应按照现行行业标准相关要求的格式进行填写	错误

1242	在发电情况下应使用钳形万用表对汇流箱内光伏组件串的电流 进行检测。相同测试条件下且辐照度不应低于 1000W/m2 时，相同光伏组件串之间的电流偏差不应大于 5%。	错误

1243	并网电压等级为 220kV 及以上的光伏电站，应采用双机冗余的方式配置服务器和远动通信装置等设备。	正确

1244	光伏发电站监控系统应具有操作监护功能，监护人员不可以在本机或者另外的操作员站实施监护。	错误

1245	光伏发电站监控系统具有自动控制功能，不需要人工控制。	错误

1246	光伏发电站监控系统事故追忆至少包括事故前 1 分钟至事故后5 分钟的相关模拟量和事件动作信息。	正确

1247	当输出大于逆变器额定输出功率的 50%，光伏系统的滞后功率因数应大于 0.95。	错误

1248	当电网频率超出±0.5Hz 范围，光伏系统应在 0.5s 内停止向电网线路送电。	错误

1249	电网恢复一段时间内，光伏系统应延时 20s 至 5min 再向电网线路送电。	正确

1250	太阳能是一种低密度的平面能源。	正确

1251	光伏组件方阵可分为平板式和聚光式。	正确

1252	光伏组件的封装材料需要求具有一定弹性。	正确

1253	碲化镉光伏组件属于薄膜光伏组件。	正确

1254	载流子复合不存在于半导体的发射区。	错误

1255	减反射结构的减反射率越高，组件的功率越高。	正确

1256	光伏电池材料的禁带宽度越高，电池开路电压越低。	错误

1257	组件表面反射率越高，组件的量子效率越高。	错误

1258	光伏组件的外部量子效率永远低于内部量子效率。	正确

1259	光伏组件随着工作温度的升高，组件的功率会下降	正确

1260	光伏组件随着工作温度降低，工作电流会降低。	正确

1261	通常优质的光伏电池，其填充因子皆低于 0.7。	错误

1262	光伏电池的减反射层位于底电极和衬底之间。	错误

1263	光伏电池的短路电流与电池片面积无关。	错误

1264	当半导体中掺入磷元素，他们所起的作用是受主。	错误

1265	当半导体中掺入硼元素，他们所起的作用是受主。	正确

1266	当电池采用两种不同禁带宽度的材料，所制成的电池为异质结 电池。	正确

1267	有机材料无法做成光伏电池。	错误

1268	薄膜电池指半导体层厚度低于 60μm 的光伏电池。	错误

1269	热斑效应会对组件的封装材料造成破坏。	正确

1270	阻塞二极管是用来控制光伏系统中的电压的。	错误

1271	IEC 国际标准测试条件为 AM 1.0、100MW/m2 、25℃ 。	错误

1272	铅酸蓄电池的公称电压为 2V。	正确

1273	铅酸蓄电的充放电过程伴随氢气的生成。	正确

1274	对太阳辐射观测数据应依据日天文辐射量等进行合理性检验时总辐射最大辐照度可大于 2kW/m2 。	错误

1275	对太阳辐射观测数据应依据日天文辐射量等进行合理性检验时散射辐射数值小于总辐射数值。	正确

1276	光伏发电站内属于电网调度机构直接调管范围内的设备，在特殊情况下，可以自行改变设备状态。	错误

1277	光伏发电站应定期进行电气设备的巡检，及时消除各种缺陷和隐患。	正确

1278	光伏方阵电气设备的日常维护检修宜选择光照较弱的时段进行。	正确

1279	光伏电站进入生产现场的人员，应遵守现场安全文明施工纪律，作业过程中减少交叉作业。	正确

1280	光伏电站集控室及生产用车宜配备急救箱，并应定期检查、补充或更换。	正确

1281	光伏组件及支架的承重应明显超过实际可能的最大载荷要求。	错误

1282	光伏电站须新建防洪设施时，可因地制宜选用防排洪（涝）堤、防排洪（涝）沟或挡水围墙。	正确

1283	光伏电站中只有值班员需要熟练掌握触电、窒息急救法，以及有关烧伤、中毒等急救知识。	错误

1284	光伏电站巡检过程中，在不是恶劣天气条件下，可以不戴安全帽。	错误

应定期对五防装置进行检查，未经允许，不得解除五防闭锁装置。	正确

光伏电站应定期开展防火、防盗及设施检查工作。	正确

汇流箱内的保险丝可以在运行中拆卸和更换。	错误

在汇流箱内进行接线操作时，应先将断路器断开停机后方可进行。	正确

逆变器投入运行后，不应在排风口和进风口堆放物品。	正确

遇紧急事故时，可不办理工作票，但办理事故抢修单，事故处 理后应将事故发生经过、处理情况及采用的安全措施如实记录。	正确

汇流箱着火时，应立即用灭火器扑灭火焰。	错误

光伏电站内同一电气连接部分，检修和调试工作不能同时进行。	正确

光伏组件有电流输出时，可以直接插拔直流侧光伏电缆接插头。	错误

配电柜检修前，应检查其已可靠接地，并有明显接地标识，并用验电设备检验配电柜外壳和相邻设备是否带电。	正确

光伏电站的无功电源包括光伏并网逆变器和光伏发电站无功补偿装置。	正确

光伏电站应配备快速切除站内汇集系统单相故障的保护措施。	正确

异质结电池(Heterojunction，HJT)由两种不同的材料组成，兼 具晶硅电池优异的光吸收性能和薄膜电池的钝化性能。	正确

钝化发射极和背面电池（PERC 电池），主要通过在电池的背侧添加一个电介质钝化层来提高其转换效率	正确

钙钛矿光伏组件中含有钙，钛，铅等金属元素。	错误

钙钛矿光伏组件的稳定性较晶硅组件有所提升。	错误

钙钛矿光伏组件的温升损失比晶硅组件更低。	正确

相同功率的情况下，钙钛矿光伏组件的开路电压比晶硅组件更低。	错误

技术监督专责人应持有集团公司颁发的上岗资格证书。	正确

"技术监督工作贯彻“安全第一、预防为主 ”的方针,按照依法监 督、分级管理的原则，对发电设备从设计审查、招标采购、设备选型 及制造、安装调试及验收、运行、检修维护、技术改造和停备用的所有环节实施全过程技术监督和闭环管理。"	正确

发电企业光伏发电单元监督专责工程师应参加设计审查、招标 文件审查、设计联络会等光伏发电系统设计阶段的相关审查工作。	正确

光伏设备（部件）的制造、安装、调试单位应取得国家、行业 资质，监理单位不做硬性要求，但最好提供相关资质。	错误

制造阶段的监督，制造厂应提供光伏设备（部件）的相关技术 资料，包括图纸、部件材质、技术要求和质量验收等资料，必要时应提供相关的制造工艺。	正确

重要光伏设备（部件）按国家、行业相关标准及集团公司有关 规定、监造委托合同实施监造，确保制造质量符合设计要求，并提供监造报告，监督项目应完整、合格	正确

安装单位应制定详细的施工组织方案，交由建设管理单位审核 批准。安装单位技术负责人应在安装时对安装人员进行技术交底，以便科学地组织施工，确保安装质量。	错误

重要光伏设备（部件）按国家、行业监理规范以及监理合同进  行安装监理，监理工作结束后，安装单位应提交监理记录和监理报告。	错误

安装质量应符合国家、行业标准要求。工程缺陷处理均应有验  收记录，对安装过程中发现的设备缺陷或安装质量未达到标准的项目，建设管理单位应督促有关责任单位处理到合格为止。	正确

光伏发电系统调试前，建设单位应针对设备的特点及系统配置， 编制详细的调试方案及调试计划。调试方案的内容应包括组织机构、调试步骤、完成时间、质量标准和预防措施等。	错误

安装、调试单位应将设计单位、设备制造厂家和供货单位为工 程提供的技术资料、专用工器具、备品配件以及仪器仪表检定记录、 调试记录、调试总结等有关档案材料列出清单并全部移交业主单位。	正确

光伏场站巡检时不允许组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显颜 色变化、接线盒扭曲变形、接线端子连接不牢固等现象；对杂草或异物遮挡，发现后先做记录，以后统一清理。	错误

光伏组件铝边框若存在有裂纹、变形等现象，只要不影响使用，可以暂不做处理。	错误

汇流箱巡检中，不允许存在箱体变形、腐蚀、防火堵泥封堵不 完备、防雷器失效等现象；汇流箱正负各路连接母排紧固，无松动，绝缘良好。	正确

逆变器巡检中，表面及挡风板的积灰应适时清理；散热器风扇自动启停功能应正常。	正确

"跟踪系统的巡检，不允许跟踪系统存在电机故障、转动部位卡 塞、过风速保护不正常、通断电测试不正常等现象，对跟踪精度暂不

做要求。"	错误

防雷与接地的巡检中，检查设备中的防雷保护器是否运行正常；功率调节设备的接地情况是否良好，是否开路。	正确

气象站的巡检中，检查数据的内容、时间传输间隔应满足要求； 检查辐射表的水平和倾角，偏移不应过大；检查辐射表表面应清洁；气象站应与地面固定牢固。	错误

为便于了解光伏电站的性能，电站应开展相关性能参数的监测  工作。内容应包括辐照度、大气温度、风速、组件温度、电流和电压、 电功率、电量等。	正确

汇流箱的接地导通性测试，是检验光伏汇流箱的接地导通性能是否完好，是否存在漏电现象。	正确

对于固定可调支架，应根据季节（太阳与电池板夹角）及时调节电池板角度	正确

根据电站实际情况，可考虑采用增透、防尘高分子膜或涂料， 减少灰尘遮挡对光伏组件的出力影响，减少人力成本，延缓组件材料老化，降低透光率。	错误

根据电站实际情况，可考虑采用外挂式组件功率优化器，实现功率优化和组件及故障诊断。	正确

根据电站实际情况，在光伏组件对立面增设太阳反射膜，降低光伏组件所接受辐射的强度，提升电站发电量。	错误

根据电站实际情况，根据季节设定逆变器风机启停定值，采取 “温度控制+功率控制”的控制方式，其中温度控制优先级低于功率控制。	错误

各级光伏发电企业应建立完善的技术档案管理制度，光伏发电 单元技术资料一般包括基建期资料、生产期资料以及技术管理资料。	正确

容易对传感器产生污染的地区不宜选用主动控制方式的跟踪系统。	错误

光伏组件出厂应检查组件外观质量、绝缘阻值、功率标定以及  组件机械载荷试验、冰雹试验、湿漏电流试验等出厂实验报告等项目。	正确

跟踪式支架性能验收测试。性能验收试验由需方组织，供方参 加。测试项目包括但不限于：跟踪器绝缘、跟踪支架接地电阻、跟踪范围、跟踪支架的整体跟踪精度等。	正确

光伏组件安装时应避免背板受到损伤，不得撞击背板，尽量少剐蹭背板。	错误

汇流箱及内部防雷模块接地应牢固、可靠，且导通良好。	正确

逆变器调试前，应检查接地是否可靠，内部元器件是否完好、 无受潮放电痕迹，内部所有电缆连接螺栓、插件、端子应连接牢固、无松动，本体及各回路标识应清晰准确。	正确

地面光伏系统的金属支架应与主接地网可靠连接，屋顶光伏系 统的金属支架应与建筑物接地系统可靠连接，不可单独设置接地。	错误

带边框的光伏组件应将边框可靠接地，不带边框的光伏组件，其接地做法符合设计要求。	正确

EL 检测中，低档位电池片混入高档位组件的比例不超过 5%。	错误

EL 检测中，碎片组件的比例不得超过供货数量的 2%。	错误

对光伏组件背板、接线盒、玻璃盖板、硅片、电流电压等情况 巡检时，发现问题及时处理，当组件无法正常使用时，应及时调整或更换。	正确

定期对电缆温度和绝缘阻值进行测试，发现问题及时处理。	正确

光伏发电工程达标投产验收以备案的当期光伏发电工程为单位进行，分为初验和复验两个阶段。	正确

根据《中国电力行业有限公司光伏发电工程达标投产验收管理 规范》，七项检查验收表中检验项的性质除标注“主控 ”外，其他检验项性质均为“一般 ”。	正确

达标投产初验不具备检查验收条件的检验项，在复验时进行。	正确

无法返工或返修的问题，应经相关鉴定机构进行鉴定，对不影 响内在质量、使用寿命、使用功能、安全运行的可做让步处理，但应在“验收结果 ”栏内注明“让步处理 ”。	正确

未通过复验的工程，复验单位应提出不符合项清单，项目单位 应组织参建单位分析原因、全面检查、制定整改计划、落实责任单位和具体措施，整改闭环后，可不用重新申请复验。	错误

集团公司以抽验的方式对达标投产复验结果进行复核，并以抽 验结果对该直属单位同年度达标投产备案其他项目的复验结果进行  修正。对达标投产工作中弄虚作假，验收结果与实际严重不符且经核 查属实的光伏发电工程，取消通过达标投产验收的结论。	正确

出质保验收按照基层企业自检、直属单位组织验收、集团公司备案的程序执行。	正确

逆变器的电能质量，正常情况下每 3 年监测一次，并具有专业资质的人员进行。	错误

空气湿度大于 95%时，可以打开逆变室门。	错误

在紧急情况下时，可以使用“紧急按钮 ”关断逆变器交流侧供电。	正确

逆变器空气滤网在冬季时不用定期清洗。	错误

逆变器模块损坏的主要原因有过压、过流、过温。	正确

逆变器刚启动不久就停机，可能原因为直流输入电压刚好达到 逆变器启动电压，带负载时会拉低电压，导致电压低停机。	正确

逆变器上的警示标识应完整无破损。	正确

逆变器结构和电气连接应保持完整，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境良好。	正确

自耦变压器中性点必须直接接地运行。	正确

针对分级绝缘变压器运行时中性点不接地的情况，应采用棒间隙串联金属氧化物避雷器保护。	错误

海拔高度为 2000m 时，220kV 系统中性点间隙距离应为 160mm，110kV 子系统中性点间隙应为 390mm。	错误

对于金属氧化物避雷器要求，中性点标称电压为 44kV 时，避雷器额定电压应为 40kV。	错误

主变压器中性点间隙零序电流保护用零序电流互感器应串接在棒间隙接地端回路上。	正确

对于部分分级绝缘变压器间隙零序电流电压保护暂时无法实现 两段整定，且中压或低压侧无小电源接入的，要求对相关回路进行改 造，完善此功能。	错误

铁芯是变压器的磁路部分，由铁芯柱和铁轭组成。	正确

小型变压器铁芯截面为阶梯形，大型变压器铁芯截面为矩形或方形，这是为了充分利用空间。	错误

变压器油的作用是绝缘和冷却。	正确

干式电力变压器具有过负载能量大、防火性能高、噪声低等优点，但其损耗相对较高，局部放电量大。	错误

做逆变器检修工作首先将逆变器停运，断开交直流侧断路器（将 逆变器静置至少 15 分钟），测量逆变器直流侧，交流侧铜排以及电容上的电压，确保维护前无残留电压。	正确

逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限，应及时更换	正确

逆变器除具有将直流电逆变为交流电的功能外，还应具有最大限度的发挥光伏电池性能以及系统故障保护的功能。	正确

中央监控系统与逆变器的通讯是通过光纤局域网实现。	正确

变压器是一种静止的电气设备，它利用电磁感应原理将一种电 压等级的交流电转变成异频率的另一种电压等级的交流电。	错误

电力变压器按冷却介质可分为油浸式和干式两种。	正确

变压器的铁芯是电路部分，由铁芯柱和铁轭两部分组成。	错误

变压器铁芯硅钢片厚则涡流损耗小，片薄则涡流损耗大。	错误

绕组是变压器的磁路部分，一般用绝缘纸包的铜线绕制而成。	错误

变压器中，带负载进行变换绕组分接的调压，称为有载调压。	正确

变压器运行时，由于绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量，必须及时散热，以免变压器过热造成事故。	正确

变压器储油柜的作用就是保证油箱内总是充满油，并减小油面与空气的接触面，从而减缓油的老化。	正确

为了使变压器储油柜内上部的空气保持干燥和避免工业粉尘的污染，油枕通过吸湿器与大气相通。	正确

在变压器内部发生故障（如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、 铁芯事故等）产生气体时，气体继电器接通信号或跳闸回路，进行报警或跳闸，以保护变压器。	正确

变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的，它起着固定引线和对地绝缘的作用。	正确

变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电 压高低不等，匝数多的一边电压低，匝数少的一边电压高。	错误

变压器匝数多的一侧电流小，匝数少的一侧电流大，也就是电压高的一侧电流小，电压低的一侧电流大	正确

按照国家标准，铭牌上除标出变压器名称、型号、产品代号、 标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外，还需标出变压器的技术参数数据。	正确

电力变压器可以按绕组耦合方式、相数、冷却方式、绕组数、绕组导线材质和调压方式分类。	正确

变压器分单相和三相两种，一般均制成单相变压器以直接满足输配电的要求。	错误

变压器的额定电压是指变压器线电压（有效值），它应与所连接的输变电线路电压相符合。	正确

当变压器的温度达到稳定时的温升时称为稳定温升。	正确

当电力系统或用户变电站发生事故时，为保证对重要设备的连 续供电，允许变压器短时过负载的能力称为事故过负载能力。	正确

不论变压器分接头在任何位置，只要电源电压不超过额定值的±5％ ，变压器都可在额定负载下运行。	正确

油浸式变压器是指铁芯和绕组浸渍在绝缘液体中的变压器。	错误

检测光伏汇流箱绝缘性能。在电路与裸露导电部件之间，汇流 箱内每条电路对地标称电压的绝缘电阻应不小于 1000Ω/V。	正确

孤岛现象指电网失压时，光伏系统保持对失电电网中的某一部分线路继续供电的状态。	正确

A 类逆变器指通过 35kV 及以上电压等级接入电网或通过 10kV 及以上电压等级与公共电网连接的光伏发电站所用光伏逆变器。	正确

B 类逆变器指通过 380V 电压等级接入电网或通过 10kV 及以下 电压等级接入电网用户侧的光伏发电系统所用光伏逆变器。	正确

并网逆变器保护连接测试时，测试设备宜选取距离保护接地端子最远端的金属导体。	正确

当测试逆变器的接触电流时，应断开所有外部接地线，将接触 电流测试仪输入侧 A 端与外部接地导线连接，输入侧 B 端连接到被测逆变器的接地端子。	错误

Um 为三相系统中相间最高电压的方均根值，变压器绕组绝缘是按此设计的。	正确

Ur 为绕组的额定电压，是变压器处于主分接的带分接绕组的端 子间或不带分接的绕组端子间，指定施加的电压或空载时感应出来的电压。	正确

当施加在一个绕组上的电压为额定值时，在额定负载下，各绕组同时出现各自的额定电压值。	错误

并网逆变器绝缘强度测试，试验前应该断开过电压保护器件，测试电压为三角波，测试时间为 45s。	错误

当逆变器直流侧电压低于允许工作范围或处于关机状态时，逆变器直流侧应无反向电流流出。	正确

逆变器应有冷却系统，确保逆变器持续正常工作不应温度过高而损坏。	正确

逆变器不需要防雷保护装置	错误

直流电路中，电容相当于开路。	正确

电流通过人体的时间越长，人体电阻会逐渐降低。	正确

避雷针按其原理，实际上不起避雷作用，而起引雷作用。	正确

铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同时升高或降低。	错误

断路器的失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。	正确

在实际运行中，三相线路的对地电容，不能达到完全相等，三相对地电容电流也不完全对称，这时中性点和大地之间的电位不相等，称为中性点出现位移。	正确

当距离保护突然失去电压，只要闭锁回路动作不失灵，距离保护就不会产生误动。	正确

两个频率相同的正弦量的相位差为180°，叫做同相。	错误

周期性交流量，循环一次所需的时间叫做频率。	错误

交流电路中，电阻元件上的电压与电流的相位差为零。	正确

交流电路中，电容元件两端的电压相位超前电流相位90°。	错误

电路的功率因数是视在功率与有功功率的比值。	错误

感性电路的无功功率是负值。	错误

容性电路的无功功率是正值。	错误

楞次定律反映了电磁感应的普遍规律。	正确

电流与磁力线方向的关系是用左手握住导体，大拇指指电流方向，四指所指的方向即为磁力线方向。	错误

1s内正弦量交变的次数叫频率，用字母f表示。	正确

正弦交流电的最大值是有效值的√5倍。	错误

电场强度是衡量电场强弱的一个物理量。	正确

在电场或电路中，某一点的电位就是该点和零电位的电位差。	正确

零电位的改变，必然改变各点的电位大小，当然也改变了各点间的电位差。	错误

电势和电压的方向一样，都是由高电位指向低电位。	错误

直流电路中，导体两端电压和通过导体的电流的比值等于导体的电阻。	正确

一导体的电阻与所加的电压成正比，与通过的电流成反比。	错误

一导体中，在外加电压的作用下，所通过的电流与所加电压成正比，与导体电阻成反比。	正确

电流通过一个电阻在此电阻上电能转化为热能，计算公式为Q=I2Rt。	正确

在电阻串联的电路中，其电路和总电阻、总电压、总电流都等于各分支电路中电阻、电压、电流的总和。	错误

在电阻并联的电路中，其总电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和。	正确

距离保护可显著提高保护的灵敏度和速动性。	正确

高频保护既可作全线路快速切除保护，又可作相邻母线和相邻线路的后备保护。	错误

阻抗保护既可作全线路快速切除保护，又可作相邻线路及母线的后备保护。	错误

高频闭锁方向保护的基本原理是比较被保护线路两侧的电流相位。	错误

相差动高频保护的基本原理是比较被保护线路两侧的短路功率方向。	错误

距离保护安装处至故障点的距离越远，距离保护的动作时限越短。	错误

双回线中任一回线断开后，横差方向保护即变为方向过流保护。	正确

二次回路中采用位置继电器的目的是增加保护出口继电器触点用。	错误

如果两条平行线路长度相等，则可以装设横差保护。	错误

在中性点直接接地的电网中，大约85%的故障是接地短路。	正确

同一电源接两台交流电动机，电动机的极对数多的一台转速低，电动机的极对数少的一台转速高。	正确

电动机绕组电感一定时，频率越高，阻抗越小。	错误

直流发电机电枢是原动机拖动旋转，在电枢绕组中产生感应电动势将机械能转换成电能。	正确

直流电动机的电枢反应，不仅使主磁场发生严重畸变，而且还产生去磁作用。	错误

直流电动机的电枢电流越小，使主磁场发生畸变严重，它的去磁作用也越大。	错误

直流电动机静子磁极宽的为主极，窄的为换向极。	正确

直流电动机换向极线圈是装在主极铁芯上的小线圈，又称附加磁极线圈。	错误

直流电动机换向极线圈装在换向极铁芯上，换向极又称附加磁极。	正确

他励式直流发电机，励磁绕组除用另外一台小型直流发电机供电外，还可以用整流器供电。	正确

电动机绕组末端x、y、z连成一点，由始端A、B、C引出，这种连接称星形连接。	正确

稳压管的用途与普通晶体二极管的用途相同。	错误

电流互感器运行时，常把两个二次绕组串联使用，此时电流变比将减小。	错误

当把电流互感器两个二次绕组串联起来使用时，其每个二次绕组只承受原来电压的一半，负荷减少一半。	正确

变压器油枕的容积一般为变压器容积的10%左右。	正确

在大量漏油而使变压器油位迅速下降时，禁止将重瓦斯保护改投信号位置。	正确

短路电流越大，反时限过电流保护的动作时间越长。	错误

厂用电工作的可靠性，在很大程度上决定于电源的连接方式。	正确

厂用电在正常情况下，工作变压器投入，备用电源断开，这种方式叫明备用。	正确

在处理变压器的呼吸器透气孔堵塞过程中，不准将重瓦斯保护退出运行。	错误

变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的。如果发现油温较平时相同负载和相同条件下高出 10 ℃时，应考虑变压器内发生了故障。	正确

三相异步电动机，无论怎样使用，其转差率都在 0~1 之间。	错误

接触器的银和合金触点在分断电弧时生成黑色的氧化膜电阻，会造成触点接触不良，因此必须锉掉。	错误

在感性负载两端并联适当的电容器后，可使通过感性负载的电流量减小，使电路的功率因数得到改善。	错误

两个电感线圈串联使用时，电感量大的线圈其两端的压降也大，这一规律同样适用于电容串联电路和电阻串联电路。	错误

在逻辑电路中有正负逻辑之分，当用“１”表示高电平，“０”表示低电平，称为正逻辑，反之称为负逻辑。	正确

二极管正向动态电阻的大小，随流过二极管电流的变化而改变，是不固定的。	正确

从空载到满载，变压器的磁滞损耗和涡流损耗是基本上不变的。	正确

为防止并联电容器过负荷，应装设过负荷保护装置。	错误

非门的逻辑功能可概括为有0出1，有1出0。	正确

克服零点飘移最有效的措施是采用交流负反馈电路。	错误

斩波器属于直流/直流变换。	正确

旋转变压器是一种输出电压随转子转角变化的信号元件。	正确

一般直流电机的换向极铁心采用硅钢片叠装而成。	错误

当蓄电池电解液温度超过 35℃时，其容量减少。	正确

变电站使用的试温蜡片有60℃、70℃、80℃三种。	正确

变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行，此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。	错误

绝缘工具上的泄漏电流，主要是指绝缘表面流过的电流。	正确

当电流互感器的变比误差超过10％时，将影响继电保护的正确动作。	正确

查找直流接地应用仪表内阻不得低于1000MΩ。	错误

所谓电流互感器的10％误差特性曲线，是指以电流误差等于10％为前提，一次电流对额定电流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。	正确

距离保护阻抗继电器采用90°接线。	错误

电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大。	正确

晶体三极管的电流放大系数随温度升高而增大	正确

一个自动控制系统，一般由输入环节、放大环节、执行环节、 反馈环节及比较环节等组成。	正确

交流接触器常采用的灭弧方法是电动力灭弧、栅片灭弧。	正确

交流接触器铜触点因表面氧化，积垢造成接触不良时，可用小刀或细锉清除表面，但应保持触点原来的形状 。	正确

变压器在运行中，其总损耗是随负载的变化而变化的，其中铁耗是不变的，而铜耗是变化。	正确

三相异步电动机定子极数越多，则转速越高，反之则越低。	错误

变压器的铜耗是通过空载试验测得的，而变压器的铁耗是通过短路试验测得的。	错误

1	投切汇流箱保险时，工作人员必须使用         ，汇流箱内保险更换时需更换同容量的熔断器。	绝缘工具

2	当直流汇流箱设备故障退出运行时，应断开相应的直流配电柜       。	支路开关

3	直流配电柜或汇流箱开关跳闸时，如因环境温度高引起脱扣，可试送电一次，否则应对相应的汇流箱和电缆进行检查，测量绝缘电阻正常后方可         。	合闸送电

4	当交流汇流箱设备故障退出运行时，应断开相应的箱变      和逆变器直流侧          。	低压侧分支开关	输入开关

5	汇流箱更换其它元器件时，需断开汇流箱内        ，并取下汇流箱内全部      ，拔开汇流箱所对应全部电池组串的         ，并用万用表测量           时方可更换。	断路器	支路保险	正负极MC4插头	无电压

6	汇流箱更换保险底座或保险盒时，需断开汇流箱内      ，并取下所对应          ，拔开电池组串的           ，并用万用表测量     时方可更换。	断路器	支路保险	正负极MC4插头	无电压

7	汇流箱更换断路器时，需断开所对应汇流箱的上侧          ，并取下汇流箱内全部支路保险，拔开汇流箱所对应全部电池组串          ，并用万用表测量无电压时方可更换。	直流配电柜内分支断路器	的正负极MC4插头

8	交流汇流箱更换断路器（输出开关）时，需断开汇流箱内        ，并断开所对应的             ，并用万用表测量无电压时方可更换。	所有输入开关	箱变低压侧分支开关

9	交流汇流箱更换断路器（输入开关）时，需断开汇流箱内       及对应逆变器          ，并断开汇流箱输出开关，并用万用表测量无电压时方可更换。	其他所有输入开关	直流输入开关

10	逆变器在运行中，必须保证逆变器         运行正常，室内通风良好。	风机

11	逆变器正常运行时运维人员不得擅自更改逆变器          。	任何参数

12	逆变器应能根据电压输入情况，或故障和故障后恢复等情形，实现对应的          操作。	自动开关机

13	应对逆变器设备及逆变器室          进行定期清扫工作，保证逆变器散热良好。	滤网

14	逆变器运行中应无          、           、           、电气运行参数正常，与监控系统通讯正常，输出功率正常。	异音	异味	异常振动

15	新装逆变器投运时、交直流开关、交流接触器更换后、二次回路变动、重要部件更换后等必须做逆变器“              ”试验。	紧急停机

16	逆变器运行中严禁开启             和拆除防护网。	前后柜门

17	逆变器并网运行时有功功率      所设定的最大功率。当超出设定的最大功率，应查明原因，设法恢复到规定功率范围内，如无法恢复，将逆变器          。	不得超过	停机

18	逆变器投入运行时应检查子阵各汇流箱至直流柜      正常；检查箱变低压侧     正常。	支路电压	三相电压

19	拉开逆变器交直流侧开关必须检查逆变器交流输出       、        为零。	电压	电流

20	逆变器     、          操作严格按照设备厂家操作说明书要求进行。	启动	停止

21	"逆变器由于保护动作停机，必须到现地检查并确认          ,故障消除后，方可按照逆变器投入步骤投入运行。如暂时无法处理的故障，将逆变器           开关断开，做好检修的隔离措施。"	故障原因	交、直流两侧

22	按躲过被保护元件外部短路时流过本保护的最大短路电流整定，以保证保护有选择性的动作的无时限电流保护。	电流速断保护

23	继电保护装置的          是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障，当故障设备或线路本身的保护或开关拒动时，才允许由相邻设备、线路的保护或开关的失灵保护切除故障。	选择性

24	的保护动作时间按阶梯原则整定，且每一套保护的动作时间是恒定不变的，与短路电流无关，具有此动作时限特性的过流保护。	定时限过电流保护

25	保护动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。	反时限过电流保护

26	主变装有      、        、零序、通风、主变低阻抗、压力释放、主变冷却器全停保护。	差动	瓦斯

27	继电保护装置的基本要求：           、              、             、              。	可靠性	选择性	速动性	灵敏性

28	线路PT的作用：     、      同期。	测量	保护

29	母线的作用：     、      和传输电能。	汇集	分配

30	变压器空载投入，或外部故障切除或电压恢复时，励磁电流突然大大增加，其值可达变压器额定电流的     倍，该电流称励磁涌流。	6—8

31	的系统为大接地电流系统。	中性点直接接地

32	哪种形式连接的电源线电压等于相电压：       。	三角形

33	哪种形式连接的电源线电流等于相电流：       。	星形

34	对称的三相交流电路，中性点电压等于：       。	零

35	对称三相交流电路的总功率等于单相功率的     倍	3

36	电压互感器其二次额定电压一般为：       。	100V

37	电流互感器其二次额定电流一般为：       。	5A

38	防止直击雷的保护装置有哪些：       、         。	避雷线	避雷针

39	衡量电能的三个指标是什么：        、          、          。	电压	频率	波形。

40	运行情况下才会出现零序电流。	接地或非全相

41	装设接地线的顺序是什么：                   ，并且接触良好。	先接地端	后导体端

42	用兆欧表摇测设备绝缘时，如果兆欧表的转速慢，测得结果与实际值相比       。	偏高

43	SF6的绝缘性能是空气的      倍。	100

44	大修后的变压器正式投运前冲击合闸试验做       次?新投入的做      次?	3次	5次

45	在一定的温度和辐照条件下，光伏发电器在空载（开路）情况下的电压是	开路电压

46	在一定的温度和辐照度条件下，光伏发电器在端电压为零时的输出电流是	短路电流

47	是指光伏组件和并网逆变器间的电气连接，将太阳电池发出的直流电汇流后提供给光伏并网逆变器的装置。	直流汇流箱

48	指并网逆变器交流输出侧与箱式变压器间的电气连接，将并网逆变器汇流后提供给箱式变压器的装置。	交流汇流箱

49	指将汇流箱输出的直流通过电缆接入后进行汇流，再接至并网逆变器的一种配电装置。	直流配电柜

50	将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变，把完成逆变功能的电路称为逆变电路，把实现逆变过程的装置称为	逆变器

51	指按下紧急停机按钮，交流、直流侧开关或主接触器脱扣，并网逆变器停止工作。	逆变器紧急停机

52	指逆变器检测交流电网满足并网发电条件，同时检测光伏阵列有足够能量，其后并网交流接触器自动合闸进入并网发电模式，逆变电源一直以最大功率点跟踪方式使光伏阵列输出的能量最大。	逆变器并网发电

53	指当电网故障或扰动引起逆变器并网点的电压跌落时，在电压跌落的范围及时间内，光伏发电机组（逆变器）能够不间断并网运行。	逆变器低电压穿越

54	指如并入公共电网中的发电装置，在电网断电的情况下，这个发电装置却不能检测到或根本没有相应检测手段，仍然向公共电网馈送电量。	逆变器孤岛效应

55	在更换光伏组件时，必须断开相应的汇流箱支路            及相连光伏组件接线、更换的光伏组件必须与原组件型号、参数一致，原则上不允许混装，工作人员需使用个人劳动防护用品。	正负极保险

56	严禁在风力大于(    )大雨或(         )的气象条件下清洗光伏	4 级	大雪

57	光伏电站发电系统的主要部件在运行时，(      )、(      )、(      )等不应出现异常情况，(      )应正常工作并保持清洁.	温度	声音	气味	指示灯

58	逆变器手动关机后，如需开机，必须通过按(      )手动开机	开机键(INVERTERON)

59	直流系统包括(          )、 (         )、 (         )等	蓄电池组	充电器	直流馈线屏

60	电压互感器的二次侧有一端 (           ) .这是为了防止一、 二次线图絶缘击穿时.一次 侧高压窜入二次侧，危人身及设备的安全.	必须接地

61	太阳能光伏发电系统最核心的元件是(      ) .	太阳能电池板

62	光伏组件方阵防雷(     )应有效，并在(    )季节到来之前、雷雨过后及时检查.	保护器	雷雨

63	光伏接地系统与(     )的连接应可靠.	建筑结构钢筋

64	在现代电力电子技术中， 逆变器一般除了 (       ) 和控制电路以外， 一般备有 (     ) 、 辅助电路、输入和输出电路等.	逆变电路	保护电路

65	光伏电站发电系统的(     )应始终运行在产品标准规定的范围之内，达不到要 求的部件应及时维修或更换.	主要部件

66	变压器内部故障时(    )保护动作.	瓦斯

67	继电保护裝置和自动装置的投解操作术语应是(     )、退出.	投入

68	干式变压器在环境温度(     )时，可带(     )负荷长期运行.	0~50℃	105%

69	电力线路的电压越高，输送的容量就 (    ) .输送距离也(    ) .	越大	越远

70	变压器的变比与匝数成(     )比	正

71	在任何情况下，电压互感器二次侧严禁(    )，电流互感器二次侧严禁(    ) .	短路	开路

72	电气设备停电后，即使是(    )停电，在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好 (    )以前，不得(   )以防突然来电.	事故	安全措施	触及设备或进入遮栏

73	对于对称的三相交流电路，中性点电压为(     ) .	0V

74	当加到二极管上的反向电压增大到一定数值时，反向电流会突然增大，该反 向电压值被称为(      )电压.	反向击穿

75	熔断器的额定电流必须大于或等于(   )的额定电流.	熔体

76	"太阳能电池板组件为了获得更高的工作电压,可以把电池组件(    )起来,为了 获得更大的输出电流,可以将组件(    )使用"	串联	并联

77	变压器在运行中存在的损耗有(     )和铜损	铁损

78	监控及数据传输系统的设备应保持(     )，螺栓和密封件应齐全，操作键接触 良好，显示读数清晰.	外观完好

79	逆变器结构和电气连接应保持 (     ) ，不应存在 (     ) 等现象， 散热环境应良好， 逆变器运行时不应有较大(     )和异常噪声.	完整	锈蚀	积灰	振动

80	在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离并吴的操作把手上，均应悬挂“(         )”警示牌.	禁止合间，有人工作

81	在变压器的图形符号中Y 表示三相线圈(        )连接.	星形

82	逆变器在正常工作时，严禁直接断开(     )以免发生电弧危险损坏断路器，严 重时也可能导致逆变器的损坏.	交直流断路器

83	独立光伏发电系统按照供电类型可分为                、                          和                       ，其主要区别是系统中是否有         。	直流	交流	交直流混合	逆变器

84	太阳能户用电源系统一般由太阳能电池板                、                         和                  构成。	防反二极管	旁路二极管	端子箱

85	为能向AC220V的电器提供电能，需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能，因此需要使用                    。	逆变器

86	太阳能光伏电站按照运行方式可分为                 和                。未与公共电网相联接独立供电的太阳能光伏电站称为                  。	分布式	集中式	离网式

87	"逆变器中模块、电抗器、变压器的         根据温度自行启动和停止的功能应正常，散热风扇运行时不应有较大        ,如有异常情况应断电检查。"	散热器风扇	振动及异常噪声

88	逆变器结构和电气连接应保持       ，不应存在        等现象，散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大      和异常噪声。	完整	锈蚀	积灰	振动

89	紧急停机按钮用于在        或       ，断开逆变器与电网的连接。	故障	危急时刻

90	逆变器运行模式分为        模式和      模式。	正常	待机

91	满足两个条件：        范围，        范围时，逆变器自动从待机模式切换到正常模式，无须人为干预。	输入电压在额定的直流电压	电网电压在正常工作

92	若要重启逆变器，必须      旋转急停开关，松开锁紧状态。	顺时针

93	逆变器启动后，若直流侧和交流侧各项参数均满足并网条件且达到       了设定时间，逆变器将自动转入      模式，将转换的电馈入电网。	运行	交流

94	逆变器关机通常分为                              关机和                                    关机两种情况。	正常维护或检修时	出现故障或危机时

95	逆变器在正常工作时，严禁直接断开                    以免发生电弧危险损坏断路器，严重时也可能导致逆变器的损坏。	交直流断路器

96	逆变器手动关机后，如需开机，必须通过按            手动开机	开机键( INVERTER ON)

97	逆变器散热片温度过高原因有：                    、进气温度过高、                等。	冷却风扇故障	控制室空气流通不畅

98	大型并网光伏发电系统是由（                  ）、（                  ）、（                  ）、（                  ）等设备组	太阳能电池组件	汇流箱	逆变器	升压变压器

99	光伏发电系统接地按类别可分为（                  ）、（                  ）、（                  ）。	工作接地	保护接地	防雷接地

100	光伏电池是利用（                   ）原理，将太阳能辐射光能通过半导体物质直接转换为电能的器件，这种光能转换的过程通常叫做（                  ）效应。	光电转换	光生伏特

101	并网逆变器的主要功能：（                  ）、（                  ）、（                  ）直流监测、直流接地监测功能等。	最大功率跟踪	孤岛监测	自动电压调整

102	光伏电池的（                   ）定义为光伏电池受光照时的最大输出功率与照射到光伏电池上的太阳能量功率的比值。	转换效率

103	（                   ）型控制器的原理是将光伏阵列电压和电流检测后，相乘得到功率，然后判断此时的光伏阵列输出功率是否达到最大，  若不在最大功率运行，则调整脉宽 、 占空比、 改变充电电流，再次进 行实时采样，并作出是否改变占空比的判断。通过这样的寻优跟踪过程，可以保证光伏阵列始终运行在（                  ）。	最大功率跟踪点（MPPT）	最大功率

104	为了防止光伏发电直流电源系统因（                   ）过电压或（                   ）过电压对设备造成损坏，在光伏防雷汇流箱中正极对地、 负极对地、 正负极之间均加装直流防雷保护器。  答案：	雷击	操作

105	光伏电站通常在站内装设有（                  ），用来测量、监视电站及周边地区的环境温度、风速、风向、辐照度等气象数据 。	环境监测仪

106	光伏电池的转换效率定义为光伏电池受光照时的（                   ）与照射到光伏电池上的 ─的比值。	最大输出功率	太阳能量功率

107	光伏组件串是指在光伏发电系统中，将若干个光伏组件（                  ）后，  形成具有一定直流输出电压的电路单元 。	串联

108	按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》    (GB/T 29319-2012)要求，防孤岛保护动作 时间不大于            秒 。	2

109	小型光伏电站总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内的最大负荷的 ____ 。	25%

110	如光伏出线开关跳闸报：二段过流，应检查箱变及           设备 。	高压电缆

111	电网失压后，电源仍保持对失压电网中的某一 部分线路继续供电的状态称为 _________现象。	孤岛

112	光伏逆变器 MPPT是指_____________ 。	最大功率点跟踪_

113	按照  《关于组织实施 2012 年度太阳能光电建筑应用示范的通知》，光电建筑应用示范项目，特别是太阳能光电建筑应用集中示范区，应优先采用的并网方式为____ 。	用户侧并网

114	光伏组件串联的目的是______________ 。	提高电压

115	光伏电池板出厂后所指的正负差是指 ____________ 。	功率的正负差

116	光伏逆变器启动程序是                      。	先合直流断路器再合交流断路器

117	在足够能量的光照射太阳电池表面时， 在 P- N结内建电场的作用下 N 区的            向 P 区运动 。	空穴

118	按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》(GB/T19964-2012)要求 ，光伏发电站低电压穿越的最低电压要求为                  。	0

119	太阳高度角与天顶角之和为 _______度。	90

120	光 伏 电 站 并 网 运 行 时 ，  向 电 网 馈 送 的 直 流 电 流 分 量 不 应 超 过 其 交 流 电 流 额 定 值 的                    。	0.50%

121	根据《光伏电站接入电力系统技术规定》   (GB/T19964-2012) ，根据调度部门的运用需求， 光伏功率短期预测月平均绝对误差应小于 ______________ 。	15%

122	按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》    (GB/T 29319-2012)要求，当光伏发电系统并网点电压突然降至为 48%额定电压时，  光伏发电系统最大分闸时间应不超过 ________ 秒 。	0.2

123	根据 Q/GDW618-2011 标准 ，光伏电站接入电网测试环境湿度范围：________ 。	不超过90%

124	实现超大功率变流器的根本设计方法是________ 。	提高电压等级

125	光伏汇流箱中支路的二极管的作用是________ 。	防止直流反冲

126	光伏发电站功率预测系统应运行于电力二次系统安全                        区  ，满足电力调度数据网接入要 求。	Ⅱ

127	某单片太阳电池测得其填充因子为  77.3%  ，其开路电压为   0.62V  ，短路电流为   5.24A  ， 其测试输入功率为 15.625W  ，则此太阳电池的光电转换效率约为  ________ 。	16.07%

128	根据《光伏发电系统接入配电网技术规定》  (GB/T 29319 -2012 )  ，光伏发电系统的 __________ 应装设满足 GB/T  19862要求的电能质量在线监测装置。	公共连接点

129	光伏超短期预测应________ 滚动执行一次，动态更新预测结果。	15 分钟

130	根据 Q/GDW618-2011 标准，光伏电站接入电网测试时，电网扰动发生装置测试时间持续 秒后将并网点处电压恢复为额定值                              。	30

131	光伏发电系统中 ，与公共电网相连接的光伏系统称为 ________ 太阳能光伏发电系统。	并 网

132	进行光伏发电系统测试过程中，打开系统控制开关首先要连接的是 ________ 。	控制器

133	设备定期试验切换中规定蓄电池的测试时间为 ______ 个月一次。	1

134	《光伏电站接入电网技术规定》   (Q/GDW 617-2011 )标准规定， 小型光伏电站  1min有功功率变化最大限值为            MW 。 答案：	0.2

135	太阳能光伏发电系统中，  太阳电池组件表面被污物遮盖，  会影响整个太阳电池方阵所发 出的电力， 从而产生________ 。	热斑效应

136	《光伏发电系统接入配电网技术规定》    (GB/T 29319-2012)中对电压运行适应性的要求 并网点电压在________ 标称电压之间时，光伏发电系统应能正常运行。	90%-110%

137	GB/T  19964-2012中明确规定当光伏发电站并网点频率高于  50.2Hz时，光伏发电站具有至少运行          的能力 。	2min

138	通过 10kV~ 35kV电压等级接入电网的光伏电站是________型光伏电站。 答 案 ：	中

139	按照 《光伏发电站接入电力系统技术规定》    (GB/T19964-2012)要求，光伏发电站应配 置光伏发电功率预测系统，系统具有 ________ h 短期光伏发电功率预测以及 15min~ 4h超短期光伏发电功率预测功能。	0~ 72

140	44.  光伏系统并网运行时，电网接口处的三相电压不平衡度允许值为 ________ ，短时不得超 过 4% 。	2%

141	20 摄氏度以上，太阳能电池板随着温度升高，转换效率 ________ 。	下降

142	按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》    (GB/T19964-2012)要求，对于通过  220kV (或  330kV)光伏发电汇集系统升压至  500kV (或 750kV)电压等级接入电网的光伏发电站群中的光伏发电站，  当电力系统发生短路故障引起电压跌落时，  光伏发电站注入电 网的动态无功电流响应时间应不大于 ________ ms 。	30

143	根据《光伏发电系统接入配电网技术规定》    (GB/T 29319-2012)  ，当光伏发电系统设计 为不可逆并网方式时，应配置 ________设备。	逆向功率保护

144	使用材料为铝的光伏支架的表面处理方式一般为 ________ 。	阳极氧化

145	《国家电网公司关于做好分布式电源并网服务工作的意见》中所称的分布式电源是指位 于用户附近，所发电能就地利用，以 10 千伏及以下电压等级接入电网， 且单个并网点 总装机容量不超过________ 兆瓦的发电项目。	6

146	根据《光伏发电系统接入配电网技术规定》    (GB/T 29319-2012)  ，对于有升压站的光伏发电系统， 其并网点指________ 。	升压站高压侧母线或节点

147	新能源调度中， 新能源电场(站)的实际功率数据包括历史有功和 _______运行数据。	实时有功

148	在太阳能光伏发电系统中， 没有与公用电网相连接的光伏系统称为 _______ 太阳能光伏 发电系统。	离 网

149	按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》    (GB/T19964-2012)要求，光伏发电站应配 置有功功率控制系统，  具备有功功率________调节的能力，  并能够参与系统有功功率控 制 。	连续平滑

150	当电力系统频率高于_______时_ ，按照电网调度机构指令降低光伏电站有功功率，  严重 情况下切除整个光伏电站。	50.2Hz

151	太阳能光伏发电原理是半导体界面的 ______效应将光能直接转换成直流电。	光生伏特

152	按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》    (GB/T 29319-2012)要求，当光伏发电系统 公共连接点频率突然升至为 50. 5Hz时，光伏发电系统应在________秒内停止向电网送。	0.2

153	分布式电源、小型光伏电站在电网电压 U<0.5U时    ，要求在______秒内分闸。	0.2

154	按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》    (GB/T19964-2012)要求，通过           及以上电压等级接入电网的光伏发电站，其升压站的主变压器应采用有载调压变压器。	35kV

155	根据 Q/GDW618-2011 标准，有功功率输出特性测试中，运用功率参数测试装置测量测试 点的各项功率参数，在系统正常运行的方式下，连续测量至少 ________ 天。	1

156	光伏电站电能质量检测装置应该安装在光伏电站和 ________之间。	并网点

157	目前非晶硅太阳电池的实验室效率达 15%  ，稳定效率为 ________ 。	13%

158	按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》    (GB/T19964-2012)要求，光伏电站有功功 率变化速率应不超过________装机容量/min，允许出现因太阳辐照度降低而引起的光伏电站有功功率变化速率超出限值的情况。	10%

159	用于光伏功率预测的辐射表测量范围一般为 0 至________W/m2  。	2000

160	按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》    (GB/T 29319-2012)要求，光伏发电系统功 率因数应在________ 范围内连续可调。	超前 0.95~滞后 0.95

161	按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》    (GB/T 29319-2012)要求，光伏发电系统向 公共连接点注入的直流电流分量不应超过其交流额定值的 ________ 。	0.50%

162	光伏预测系统的月可用率应大于 ______ 。	99%

163	在衡量太阳辐射能量大小的物理量中， 表征单位时间内垂直投射在地球某一单位面积上 太阳辐射能量的是____________ 。	辐照强度

164	在晴空条件下， 一天内光伏发电功率实测功率曲线类似 ____________ 。	开口向下的抛物线

165	《光伏电站接入电网技术规定》   (Q/GDW 617-2011 )标准规定，光伏电站发出的电能应 在谐波、电压偏差、电压波动和闪变、    ________ 方面满足电能质量的要求。	电压不平衡度

166	《光伏电站接入电网技术规定》   (Q/GDW 617-2011 )中：小型光伏电站并网点电压在 50%UN≤U＜85%UN时最大分闸时间为________秒。	2

167	按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》    (GB/T19964-2012)要求，光伏电站并网点 电压跌至标准要求的跌落曲线 _______时_  ，光伏电站可以从电网断开。	以下

168	并网光伏系统中，逆变器中 PWM的正弦波形由________决定。	公网

169	独立型太阳能光伏发电系统没有 ________ 。	逆变器

170	光伏发电站应具备参与电力系统的调频和 ________的能力，  并符合 DL/T 1040的相关规定。	调 峰

171	光伏发电站有功功率控制系统应能够接收并自动执行电网调度机构下达的有功功率及 有功功率变化的________ 。	控制指令

172	根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》    (GB/T  19964-2012)  ，在光伏发电站并网、 正常停机以及太阳能辐照度增长过程中，光伏发电站有功功率 _____________ 应满足电 力系统安全稳定运行的要求。	变化速率

173	根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》    (GB/T  19964-2012)  ，光伏发电站应在电力 系统频率大于________ Hz时，立刻终止向电网线路送电， 且不允许处于停运状态的光	50.5

174	当 电力 系 统 发 生 单 相 接 地 短 路 故障 时 ，  光 伏 发电 站 低 电压 穿 越 考 核                      电压为并网点。	相电压

175	当 电力 系 统 发 生 三 相 接 地 短 路 故障 时 ，  光 伏 发电 站 低 电压 穿 越 考 核 电压 为 并 网点________  。	线电压

176	对光伏发电站送出线路，  应在系统侧配置________和接地故障保护；  有特殊要求时，可 配 置纵联电流差动保护。	分段式相间

177	根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》    (GB/T  19964-2012)  ，光伏发电站应在全部 光伏部件并网调试运行后________ 个月内向电网调度机构提供有关光伏发电站运行特性的检测报告。	6

178	光伏发电站应向电网调度机构提供光伏发电站接入电力系统检测报告，   当累计新增装机 容量超过________MW  ，需要重新提交检测报告。	10

179	光伏发电站接入电力系统检测由具备相应资质的机构进行，并在检测前 _______ 日将检 测方案报所接入地区的电网调度机构备案。	30

180	93.  光伏电站低电压穿越能力测试装置具备模拟三相电压对称和不对称故障的能力，对电压 跌落曲线的拟合误差不大于 _______ 。	10%

181	光伏发电系统应在______________设置易于操作、可闭锁、且具有明显断开点的开关设 备 ，以确保电力设施检修维护人员的人身安全。	逆变器输出汇总点

182	根据《光伏电站接入电力系统技术规定》，光伏发电站发电时段(不含出力受控时段)的超短期预测第 4 小时月平均绝对误差应小于 _______  ，月合格率应大于  85% 。	0.1

183	"应在辐照度低于（     ）的情况下清洁太阳能电池板， 不宜使用与电池 板温差较大的液体清洗组件。应使用干或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用(腐蚀性溶剂）或（     ）擦拭光伏组件。"	200W/m2	硬物

184	"光伏组件串是指在光伏发电系统中， 将若干个光伏组件（         ） 后,形成具有一定直流输出电压的电路单元。"	串联

185	光伏发电单元是指光伏发电站中，以一定数量的光伏组件串，通过（      ）多串汇集，经（      ）逆变与隔离升压变压器升压成符合电网频率和电压 要求的电源。这种一定数量光伏组件串的集合称为光伏发电单元， 又称单元发电模块.	直流汇流箱	逆变器

186	逆变器向电网馈送的直流电流分量不应超过其交流额定值的（                 ）。	0.50%

187	光伏组件表面温度高于（                 ），应停止组件清洗工作。	40℃

188	值班人员应每天对变电站设备进行（     ）次巡视检查	三

189	值班人员应每天对光伏区进行（      ）次巡视检查	二

190	"内部防雷可分为                   ,                      两种。"	电源线路防雷	信号线路防雷

191	测量网侧电压和相序时必须佩戴	绝缘橡胶手套

192	光伏电池的转换效率定义为光伏电池受光照时的（     ）与照射到光伏电池上的（    ）的比值.	最大输出功率	太阳能量功率

193	箱变检查应每（  ） 一次，（    ）至少进行一次例行停电检修维护工作。	季度	一年

194	逆变器检查维护应每（   ）进行一次，每(   )进行一次停机检查及卫生清扫，每（   ）进行一次例行停电维护工作.	月	季度	年

195	汇流箱每（   ）进行一次测温及检查，每（   ）进行一次例行停电检修维护工作。	季度	年

196	光伏组件每（    ）及（大风、冰雹等恶劣）天气过后进行一次光伏组件检查，每年进行（   ）次红外热斑检查。	季度	两

197	"光伏支架检查应每（季度） 一次, 每（   ）应至少进行一次检修维护工作。"	季度	年

198	光伏组件配套接插件一般采用（  ）规格，防护等级为（   ）.	MC4	IP67

199	"光伏组件第一年衰减应在(    )％以内, 第五年在(   ）%以内， 第二十五年在（  ）％以内 。"	2	5	10

200	光伏系统需保证设备可靠接地，其接地电阻要求是多少_(1)_Ω。	4Ω

201	光伏电站通信所使用的接线一般是什么型号。	RS-485

202	假设某光伏电站并网容量为312.5kW，总共使用1250片光伏组件，那么该组件的组件型号（W）是_(1)_。	250W

203	人体的安全电压是_(1)_V。	36

204	为保证光伏电站的支架可靠运行，提高设备安全性，一般每_(1)_个月进行一次巡检，巡检的内容包括：底座化学螺栓是否松动；螺栓连接件是否松动；组件压块是否松动；支架构件是否变形；支架构建是否生锈。	3

205	光伏逆变器常用的冷却方式是_(1)_。	强风冷

206	太阳能发电系统的最核心组件是_(1)_。	太阳电池（组件）

207	光伏发电系统中，_(1)_是指电网掉电情况下发电设备仍然作为孤立电源对负载供电的现象。	孤岛效应

208	在太阳能电池外电路接上负载后，负载中有电流流过，该电流称为太阳能电池的_(1)_。	工作电流

209	太阳能光伏发电系统中，太阳电池组件表面被污渍遮盖回影响光伏方阵所发出的电量，从而产生_(1)_。	热斑效应

210	在太阳电池组件最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为_(1)_。	转换效率

211	硅的化学元素是_(1)_。	Si

212	严禁在风里大于_(1)_、大雨或大雪的气象条件下清洗太阳电池组件。	4级

213	电抗器的主要作用是_(1)_。	滤波

214	汇流箱和直流柜直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于_(1)_兆欧。	2

215	使用进水边框的光伏组件，边框和边框应结合良好，两者之间接触电阻不应大于_(1)_。	4Ω

216	太阳能光伏组件要保证使用_(1)_年，功率衰减不超过20%。	25

217	光伏电站按是否并网分为_(1)_。	2类

218	光伏组件的寿命一般为_(1)_年。	25年

219	上网电量是指统计周期内电网抄表处计量表的_(1)_有功电量。	反向

220	逆变器的转换效率是指在统计周期内逆变器将_(1)_电流转换为_(2)_电流的效率。	直流	交流

221	余电上网是指光伏发电被企业消纳后_(1)_的电量部分供给到电网。	多余

222	当项目具备验收条件后，施工单位应及时向_(1)_提出验收申请。	建设单位

223	光伏发电电站应具备参与电力系统的调峰和调频能力，及_(1)_功率控制和_(2)_功率控制功能。	有功	无功

224	光伏支架安装完成后，应对焊接表面按照设计要求进行_(1)_处理。	防腐

225	在光伏发电系统中，将若干个光伏组件串联后，形成具有一定直流输出电压的电路单元。简称_(1)_。	组件串&&组串

226	电缆沟与构筑物间的电缆通道，在电缆施工验收完毕后应做好防火、阻水、_(1)_侵入等措施。	防小动物&&防鼠

227	螺栓的连接和紧固应按照厂家说明和设计图纸上要求的数目和顺序穿放；螺栓拧紧后外露丝牙不应少于_(1)_扣。屋面支架螺栓的拧紧力矩应符合厂家说明和设计图纸要求。	2

228	光伏组件进行组串连接后应对光伏组件串的_(1)_电压进行测试。	开路

229	将光伏组件在电气上按一定方式连接在一起，并按一定规律进行排布、安装后构成的直流发电单元。称_(1)_。	光伏方阵&&光伏阵列

230	光伏电站做防雷检测的周期是_(1)_。	12个月&&一年

231	光伏电站按接入电网类型分为_(1)_光伏电站、_(2)_光伏电站。	集中式	分布式

232	光伏电站按安装场所分为_(1)_光伏电站、荒漠地面光伏电站、山地或丘陵光伏电站、_(2)_电站等几类。	屋顶	光伏建筑一体化

233	晶硅组件衰减率首年不高于_(1)_，后续每年不高于0.6%，25年内不高于_(2)_。	2.50%	17%

234	变压器有_(1)_接地、_(2)_接地、_(3)_接地。	中性点	外壳	铁芯

235	光伏电站定期除尘设计的主要有_(1)_、二次室、主控室、箱式变压器、_(2)_、_(3)_等。	高压室	汇流箱	逆变器

236	光伏组件常见的缺陷为电池隐裂与碎裂、_(1)_、材料变色、背板开裂与划伤、_(2)_、接线盒失效等。	玻璃碎裂	蜗牛纹

237	接地缺陷的表现有：接地线固定螺栓锈蚀、_(1)_、漏连接。	接地线脱落

238	电缆终端击穿的原因有：负荷过大、超过其绝缘性能的过电压、_(1)_、环境因素、产品质量、_(2)_。	外力受损	施工质量原因

239	逆变器的危险源有：逆变器_(1)_、逆变器_(2)_、逆变器接地线脱落、逆变器周围存在杂草、逆变器电缆孔洞封堵不严、逆变器MC4插接头松动。	状态指示灯损坏	编号标识模糊

240	光伏电站的箱式变压器主要有_(1)_、_(2)_。	欧式箱式变压器	美式箱式变压器

241	光伏发电具有间歇性、_(1)_、_(2)_。	随机性	波动性

242	光伏功率预测系统一般生成的文件有_(1)_、超短期文件、气象文件。	短期文件

243	光伏运维管理生产准备需要做的工作主要包含_(1)_、_(2)_、物资准备。	制度类	现场类

244	运维工器具分为_(1)_、_(2)_。	安全工器具	专用工器具

245	若光伏组件有金属边框，边框必须牢固接地。边框和支架应结合良好，两者之间的接触电阻不应大于_(1)_Ω。	4

246	主变压器的常见故障为：主变压器异响、油温异常、_(1)_、主变压器老化。	主变压器漏油

247	影响光伏电站的自然灾害有:_(1)_、暴雨、沙尘暴、泥石流、_(2)_、雷击等。	火灾	台风

248	验电器试验周期为_(1)_，变电用接地线试验周期为_(2)_，线路用接地线试验周期为_(3)_。	1年	4年	2年

249	大型并网光伏发电系统是由_(1)_、_(2)_、_(3)_ 、_(4)_ 等设备组成。	太阳能电池组件	汇流箱	逆变器	升压变压器

250	当光伏电池的正负极不接负载时，正负极间的电压就是_(1)_	开路电压

251	光伏电池的_(1)_定义为光伏电池受光照时的最大输出功率与照射到光伏电池上的太阳能量功率的比值。	转换效率

252	光伏电站并网点电压不低于额定电压的_(1)_时，光伏电站必须不间断并网运行。	0.9

253	光伏电池的转换效率定义为光伏电池受光照时的_(1)_与照射到光伏电池上的_(2)_的比值。	最大输出功率	太阳能量功率

254	光伏组件串是指在光伏发电系统中，将若干个光伏组件_(1)_后，形成具有一定直流输出电压的电路单元。	串联

255	光伏组件每_(1)_及_(2)_、_(3)_天气过后进行一次光伏组件检查。	季度	大风	冰雹等恶劣

256	光伏逆变器的 MPPT 是指_(1)_。	最大功率点跟踪

257	光伏逆变器启动程序是先合_(1)_断路器，在合_(2)_断路器。	直流	交流

258	新能源调度中，新能源电场（站）的实际功率数据包括历史有功和_(1)_运行数据。	实时数据

259	工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。_(1)_不得签发工作票。	工作许可人

260	所有生产人员必须熟练掌握_(1)_方法。	触电急救

261	装设接地线必须先_(1)_，后_(2)_，且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。	先接接地端	后接导体端

262	将太阳能辐射光能通过半导体物质直接转换为电能的器件，这种光能转换的过程通常叫做_(1)_、_(2)_效应。	光电转换	光生伏特

263	SF6 断路器中的 SF6 气体的作用是_(1)_和_(2)_。	灭弧、绝缘

264	光伏电站通常在站内装设有_(1)_，用来测量、监视电站及周边地区的环境温度、风速、风向、辐照度等气象数据。	环境监测仪

265	紧急救护法中，首先应学会触电_(1)_和_(2)_。	急救法	人工呼吸法

266	光伏组件表面温度高于_(1)_应停止组件清洗工作。	40℃

267	逆变器除具有将_(1)_的变化功能外，还应具有最大限度的发挥光伏电池性能以及系统故障_(2)_。	直流电逆变成为交流电	保护的功能

268	电缆表面距地面的距离不应小于_(1)_m。穿越农田或在车行道下敷设时不应小于_(2)_m	0.7	1

269	设备操作按可分为按监护类型可分为监护操作和_(1)_。	单人操作

270	集中式逆变器停运后，需打开盘门检测时，必须切断直流、交流和控制电源，并确认无电压残留后，在_(1)_的情况下进行。	有人监护

271	在风力大于_(1)_级的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下，应停止露天高处作业。	5

272	高处作业是指凡在坠落高度基准面_(1)_m 及以上，有可能坠落的高处进行的作业。	2

273	高压设备接地故障时，室内不应接近故障点_(1)_m 以内，室外不应接近故障点_(2)_m 以内。进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。	4	8

274	"衡量电能质量的三个指标，通常指的是_(1)_  、_(2)_ 、_(3)_ , 前两者最重要。"	电压	频率	波形

275	进行运行维护作业前，应_(1)_海上机组的远程控制或切换到就地控制，有人员在机舱内、塔架爬梯时，禁止启动海上机组。	切断

276	雷雨天气不应安装、检修、维护和巡检机组，发生雷雨天气后_(1)_小时内禁止靠近风力发电机组。	1

277	检修和维护时使用的吊篮，应符合 GB 19155 的技术要求。工作温度低于零下 _(1)_℃时禁止使用吊篮，当工作处阵风风速大于_(2)_m/s 时，不应在吊篮上工作。	20	8.3

278	每_(1)_对塔架内安全钢丝绳、爬梯、工作平台、门防风挂钩检查一次;每_(2)_对机组加热装置冷却装置检测一次。	半年	年

279	测量绝缘时，在测量绝缘前后，必须将被试设备_(1)_  。	停电

280	控制室、开关室、计算机室等通往电缆夹层、隧道、穿越楼板、墙壁、柜、盘等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙(含电缆穿墙套管与电缆之间缝隙)必须采用合格的（1）材料封堵。	不燃或阻燃

281	断路器或隔离开关闭锁回路不能用重动继电器，应直接用断路器或隔离开关的（1）。	辅助触点

282	对手车柜每次推入柜内之前，必须检查（1）的位置，杜绝（2）位置推入手车。	开关设备	合闸

283	运行设备外绝缘的爬距，原则上应与（1）相适应，不满足的应予以调整，受条件限制不能调整爬距的应有主管防污闪领导签署的明确的防污闪措施。”	污秽分级

284	电气设备停电后，即使是事故停电，在未拉开有关隔离开关（刀闸）和做好（1）以前，不得（2），以防突然来电。	安全措施	触及设备或进入遮栏

285	需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作，填用电气（1）工作票，在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作及不可能触及带电设备导电部分的工作，填用电气（2）工作票。	第一种	第二种

286	使用绝缘安全用具---绝缘操作杆、验电器、携带型短路接地线等必须选用具有“生产许可证”、“产品合格证”、“安全鉴定证”的产品，使用前必须检查是否贴有（1）标签及是否在检验有效期内。	“检验合格证”

287	电气设备必须装设保护（1），不得将接地线接在金属管道上或其它金属构件上。	接地（接零）

288	电缆竖井和电缆沟应分段做（1），对敷设在隧道和主控室或厂房内构架上的电缆要采取（2）措施。	防火隔离	分段阻燃

289	对110kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应做（1）或用频响法测试绕组变形以留原始记录。	低电压短路阻抗测试

290	厂用电备自投装置至少（1）试验一次，直流动力至少（2）试转一次。	每季度	每月

291	直流母线应采用（1）运行的方式，每段母线应分别采用（2）的蓄电池组供电，并在两段直流母线之间设置联络开关，正常运行时开关处于断开位置。	分段	独立

292	"光伏发电站的无功容量应满足 分层 和 分区 基本平衡的原则,无功补偿容量应在充分考虑优化调式及降低线损的原则下进行配置,并满足检修备用要求。"	分层	分区

293	按机械强度要求，控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面，强电控制回路不应小于1.5mm?，屏、柜内导线的芯线截面应不小于（1）mm?；弱电控制回路，不应小于（2）mm?。	1	0.5

294	电流互感器的二次回路必须有且只能有（1），一般在端子箱经端子排接地。但对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置，如母差保护、各种双断路器主接线的保护等，则应在（2）上经端子排接地。	一点接地	保护屏

295	多晶硅光伏电池与单晶硅光伏电池相比，生产时间短，制造成本低廉，而效率却高于非晶硅电池，并且没有明显的（ 1 ）问题。	（效率衰减）

296	光伏组件第一年衰减应在（  1 ）%以内，第五年在（  2 ）%以内，第二十五年在20 %以内。	2	5

297	逆变器按照主开关的形式可分为（1）、（2） 、（3）、（4）四类。	晶闸管逆变器	晶体管逆变器	场效应逆变器	绝缘珊双极晶体管（IGBT）逆变器

298	蓄电池组保护用电器，应采用（1），不应采用（2），以保证寻电池组保护电器与负荷断路器的级差配合要求。	熔断器	断路器

299	新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验。以后每隔（1）年进行一次核对性放电试验。运行了（2）年以后的蓄电池组，每年做一次核对性放电试验。	2	4

300	铁芯、夹件通过小套管引出接地的变压器，应将接地引线引至适当位置，以便在运行中监测接地线中有无环流，当运行中环流异常变化，应尽快查明原因，严重时应采取措施及时处理，电流一般控制在 （1）mA以下。	100

301	调度自动化系统应按照“安全分区、网络专用、（1）、（2）”的总体要求，并结合系统的实际情况，重点强化边界防护。	横向隔离	纵向认证

302	调度自动化UPS应满足的要求中，每套UPS电源应至少配置一组蓄电池组，每组蓄电池组容量应满足全部负载的时间不小于 （1）h。双机运行时单机负载率不应超过 （2） %。	2	30

303	电池组件的封装材料和其上、下表面的材料以及电池片与其接地金属边框之间的高电压作用下出现离子迁移，而造成组件性能衰减的现象称之为：（1）。	电势诱导衰减（PID）

304	"贮油设施内应辅设卵石层，其厚度不应小于（1）,卵石直径宜为（2）。"	250	50~80

305	站用通信设备可使用专用通信直流电源或DC/DC变换直流电源，电源宜为直流（1）V。	48

306	光伏组件可分为（1），（2）和聚光光伏组件三种类型。	晶体硅光伏组件	薄膜光伏组件

307	光伏发电站母线上的短路电流超过所选择的开断设备允许值时，可在母线分段回路中安装（1）。	电抗器

308	"汇流箱通电前,应检查箱内接线情况及接地和光伏组件（1）。"	接地	极性连接正确性

309	光伏发电站的无功容量应满足分（电压）层和分（电）区基本平衡的原则，无功补偿容量应在充分考虑（1）及（2）的原则下进行配置，并满足检修备用要求。	优化调压方式	降低线损	检修备用

310	根据GB/T29321-2012的规定，6.1.2光伏并网逆变器功率因数应能在（1）范围内连续可调。	超前0. 95?滞后0. 95

311	根据GB/T19939-2005中第4条的规定，根据光伏系统是否允许通过供电区的变压器向高压电网送电，分为（1）和（2）两种并网方式。	可逆流	不可逆流

312	根据Q/GDW617-2011的规定：光伏电站并网点的定义：对于有升压站的光伏电站，指升压站（1）。对于无升压站的光伏电站，指光伏电站的（2）。	输出汇总点

313	根据Q/GDW617-2011的规定：光伏电站应具备一定的过电流能力，在（1）以下，光伏电站连续可靠工作时间应（2）。	120%倍额定电流	不小于 1 min

314	根据Q/GDW617-2011的规定：8.2.1对于小型光伏电站，应具备（1）且立即断开与电网连接的能力。	快速监测孤岛

315	根据Q/GDW617-2011的规定：当光伏电站设计为不可逆并网方式时，应配置（1）保护设备。当检测到逆向电流超过额定输岀的（1）时，光伏电站应在（2）内停止向电网线路送电。	逆向功率	0.05	0.5s?2s

316	光伏组件有明显颜色变化或背板灼焦等现象时，宜用（1）和（2）进行测试，査看其IV特性是否有异常。	红外热成像仪	组件测试仪

317	根据Q/GDW617-2011的规定：8.1光伏电站应配置相应的安全保护装置。光伏电站的保护应符合（1）的要求，并与（2）的保护相匹配。	可靠性、选择性、灵敏性和速动性	电网

318	"根据GB/T29319-2012的规定，孤岛可分为（1）和（2）。非计划性孤岛指非计划、不受控地发生孤岛。计划性孤岛指按预先配置的控制策略,有计划地发生孤岛。"	非计划性孤岛	计划性孤岛

319	光伏发电站无功补偿装置配置应根据光伏电站实际情况，如（1）、安装形式、（2）、送出线路长度、接入电网情况等，进行无功电压研究后确定。	安装容量	站内汇集线分布

320	光伏发电站应配置无功电压控制系统，系统应具有多种控制模式，包括（1）等，能够按照电力调度机构指令，自动调节光伏发电站的无功功率，控制光伏发电站并网点电压在正常运行范围内，其（2）和（3）应能满足电力系统电压调节的要求。	恒电压控制、恒功率因数控制、恒无功功率控制	调节速度	控制精度

321	光伏发电站宜设置安全防护设施，该设施宜包括：（1）、（2）和（3）等，并能相互联动。系统设计应满足监控区域有效覆盖、布局合理、图像清晰、控制有效的要求。	入侵报警系统	视频安防系统	岀入口控制系统

322	电力系统自动发电控制（AGC）方式主要有（1）、（2）、（3）。应根据电力系统特点、调度管理体制和电力市场要求进行合理选择，并进行性能考核。	定频率控制方式	定联络线功率控制方式	联络线功率与频率偏移控制方式

323	太阳辐射是指太阳向宇宙空间发射的 电磁波 和 粒子流 。	电磁波	粒子流

324	地球所接受到的太阳辐射能量仅为太阳向宇宙空间放射的总辐射量的  （1）  ，但却是地球大气运动的主要能量源泉。	二十亿分之一

325	地球上太阳能资源分别与各地的  （1）  、 （2）  、（3）和（4）有关。	纬度	海拔高度	地理状况	气候条件

326	一类地区（资源丰富带）：全年辐射量在  （1）  MJ/m2。相当于230kg标准煤燃烧所发出的热量。主要包括青藏高原、甘肃北部、宁夏北部、新疆南部、河北西北部、 山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部等地。	6700－8370

327	光伏系统是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有（1） 和并网运行两种方式。	独立运行

328	（1） 是指配备本地通讯接口，可实现远程通讯，并至少监控每条支路的工作电流以及设备内部电涌保护器工作状态的汇流设备。	智能型光伏汇流设备

329	光伏方阵最大电压等于最低预期环境温度下的（2） 。	开路电压

330	"由于光伏组串是串联而成的，所以组串的额定电流等于组件的 （1）	。"	额定电流Imp

331	光伏汇流设备中所有可接触的裸露导电部件应连接在一起 ，并连接至接地导体或接地装置上。电路的电阻不应超过 （1）。	0.1 Ω

332	组件失配分为  （1）  失配和  （2） 失配。	串联	并联

333	组串到汇流箱并联失配损失主要是由于组串并联到汇流箱时，各组串输入电压不一致将导致  （1）  失配。	并联

334	虽然并联失配损失一般比串联失配损失小，但若单串的开路电压远低于其它组串工作电压，则该单串将成为 （1） 而消耗能量，从而引起该串组件发热，同样会影响光伏系统安全经济运行。	负载

335	最大串联保险丝额定值为光伏组件允许注入与电流方向相反，并不会发生（1） 的最大电流。	热斑

336	组串电流应保持  （1）  ，通过测试汇流箱内各组串的电流，分析其偏差，偏差过大，则该组串组件存在问题，进而测试组件失配问题，更换电流较小组件，以提高发电量。	一致性

337	在一定条件下，串联的组件中被遮挡的组件容易产（1） ， 会严重破坏电池组件。通过设计（2）可有效避免热斑效应对组件的负面影响。	热斑效应	旁路二极管

338	太阳能电池的工作原理为（1） 效应，在足够能量的光照射太阳电池表面时，在P-N结内建电场的作用下P区的  （2）  向N区运动，从而在电池片两极产生电势差。	光生伏特	电子

339	电气设备的对地绝缘分（1）和（2），浸在油中部分的绝缘一般是（3）。	内绝缘	外绝缘	内绝缘

340	线损的大小与线路中电流的（1）成正比。	平方

341	组件衰减率是指光伏组件运行一段时间后，在标准测试条件下 （1） 与 （2） 的比值。	最大输出功率	投产初始最大功率

342	"光伏电站应具备一定的过电流能力,在120%倍额定电流以下,光伏电站连续可靠工作时间应（1）。"	不小于1min

343	"光伏发电站应向电网调度机构提供光伏发电站接入电力系统检测报告；当累计新增装机容量超过（1）,需要重新提交检测报告。"	10 MW

344	光伏发电站低电压穿越考核电压：（1），考核并网点线电压；（2）。考核并网点线电压；（3），考核并网点相电压。	三相短路故障	两相短路故障	单相接地短路故障

345	"通过10 kV?35 kV电压等级并网的光伏发电站功率因数应能在（1）范围内连续可调,有特殊要求时，可做适当调整以稳定电压水平。"	超前0.98?滞后0.98

346	"光伏组件及支架的承重应满足实际可能的最大载荷要求,支架及跟踪系统应具有（1）等措施，汇流箱等室外电气设备应具有（2）的措施。"	防风、防腐及防湿热	防雷、防水和防高温

347	光伏发电系统接入电网的  （1）  为光伏发电系统并网点，应由具备相应资质的单位或部门进行，并在检测前将 （2）  报所接入电网企业备案。	监测点	检测方案

348	《光伏发电站设计规范》中规定，室外汇流箱应有防腐、防锈、  （1）  等措施，汇流箱箱体的防护等级不低于 （2）  。	防暴晒	IP54

349	光伏发电站 （1） 上的电压互感器和  （2）  应合用一组隔离开关，并组装在一个柜内.	母线	避雷器

350	《光伏发电站无功补偿技术规范》中规定，光伏发电站无功/电压控制系统响应时间是指， 光伏发电站无功电压控制系统自接收到   （1）   实时下达（或预先设定）的无功功率/电压控制指令开始，直到光伏发电站并网点无功功率实际输出变化量（目标值与初始值之差）达到变化量  目标值的（2） 所需的时间。	电网调度机构	0.9

351	《光伏发电站设计规范》关于光伏电站站内通信应符合下列要求，第四条：站用通信设备可使用专用通信直流电源或DC/DC变换直流电源，电源宜为 （1）  。通信专用电源的容量，应按发展所需最大负荷确定，在交流电源失电后能维持放电  （2）  。	直流48V	不小于1h

352	《光伏发电站设计规范》规定:累年日平均温度稳定低于或等于  （1）  的日数大于或等于  （2） 的地区，当建筑物内经常有人停留、工作或对室内温度有一定要求时，应设置采暖设施。	5℃	90天

353	"《光伏发电站无功补偿技术规范》中规定：无功电压控制系统响应时间应不超过  （1）  ,无功功率控制偏差的绝对值不超过给定值的5%，电压调节精度在  （2）  标称电压内"	10s	0.005倍

354	二次回路的工作电压不宜超过 （1） V。，最高不应超过 （2）  V。	250	500

355	我国2005年底发布的标准GB/T 19939—2005《光伏系统并网技术要求》中对防孤岛效应也作了具体规定，要求“应设置 （1） 主动和被动防孤岛效应保护”，同时还对（2）处的过/欠电压、过/欠频保护。	至少各一种	公共节点

356	具有全线速动保护的线路，其主保护的整组动作时间应为：对近端故障： （1） ；对远端故障： （2）（不包括通道时间）。	≤20 ms	≤30 ms

357	各级电压的断路器应尽量附有防止跳跃的回路。采用串联自保持时，接入跳合闸回路的自保持线圈，其动作电流不应大于额定跳合闸电流的（1），线圈压降小于额定值的（2）。	0.5	0.05

358	六氟化硫电气设备室必须装设（1），其排风机电源开关应设置在门外。排气口距地面高度应小于（2），并装有六氟化硫泄漏报警仪，且电缆沟道必须与其他沟道可靠隔离。	机械排风装置	0.3m

359	输电线路换位的目的是  （1）	使线路三相参数平衡

360	一台就地升压变压器连接两台（1）变压器的逆变器时，宜选用分裂变压器。	不自带隔离

361	光伏发电站安装容量大于 30MWp 时，宜采用 （1）电压等级。	35kV

362	光伏发电站安装容量大于 30MWp 时，宜采用单母线或（1）接线。	单母线分段

363	对于高倍聚光光伏发电站，应增设（1）直接辐射辐照度(DNl)的观测项目。	法向

364	位于于江、河、湖旁的光伏发电站设置防洪堤时，假定其堤顶标高为25米，则安全超高应为（1）米。	25.5

365	经汇集形成光伏发电站群的大、中型光伏发电站，其站内汇集系统宜采用（1）接地或小电阻接地的方式。	经消弧线圈

366	电动机、变压器、晶闸管变流设备等为感性无功，电流矢量  （1）  电压矢量90°。	滞后于

367	海拔高度在 2000m 及以上高原地区使用的逆变器，应选用高原型（G）产品或采取（1）措施。	降容使用

368	光伏发电站母线上的电压互感器和避雷器应（2）隔离开关，并组装在一个柜内。	合用一组

369	经汇集形成光伏发电站群的大、中型光伏发电站，其站内汇集系统宜采用经消弧线圈接地或（1）接地的方式。	小电阻

370	太阳能来源于太阳内部的（1）。	热核反应

371	全球能源总消耗量是太阳辐射到地球能量的（1）。	1/14000

372	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，对于小型光伏电站，并网点电压低于50％标称电压时，要求电站最大分闸时间为（1）秒。	0.1

373	太阳辐照度数据应包含历史及实时数据，时间分辨率为（1）分钟。	5

374	依据《光伏功率预测技术规范》，光伏功率超短期预测的预测时效最长为（1）。	4小时

375	在日照强度较低的情况下，光伏电池的开路电压呈（1）下降趋势。	对数

376	太阳电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为（1）。	转换效率

377	按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》要求，当光伏发电系统并网点电压突然升至为120%额定电压时，光伏发电系统最大分闸时间应不超过（1）秒。	2

378	光伏电站的主要部件在运行时，（1）、（2）、（3）不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清洁。	温度	声音	气味

379	通常长波辐射与短波辐射的分界线为（1）。	4微米

380	在太阳能光伏发电系统中，最常使用的储能元件是（1）。	铅酸蓄电池

381	太阳能电池的光电转换效率随温度升高而（1）。	降低

382	在地球大气层之外，地球与太阳平均距离处，垂直于太阳光方向的单位面积上的辐射能基本上为一个常数。这个辐射强度称为太阳常数，或称此辐射为大气质量为零的辐射，其值约为（1）。	1.367kW/m2

383	根据 GB/T 19964《光伏发电站接入电力系统技术规定》，接入（1）电压等级的大型光伏电站应 装设同步相量测量单元（1）。	220kV及以上	PMU

384	按工作温度范围不同，质子交换膜燃料电池发电系统属于（1）燃料电池。	低温型

385	标准设计的蓄电池工作电压为12V，则固定型铅酸蓄电池充满断开电压为14.8～15.0V，其恢复连接电压值一般为（1）。	13.7V

386	改变（1）可改变逆变器输出电压频率。	调制波频率

387	参加可再生能源国家特许权项目招标或设备集中招标的设备制造企业违反招标约定，自违约发生时间起（1）年内该企业不得参与同类项目投标。	3

388	"某无人值守彩色电视差转站所用太阳能电源，其电压为24V，每天发射时间为15h,功耗20W；其余9小时为接收等候时间，功耗为5W，则负载每天耗电量为（1）。"	14.4Ah

389	在PWM斩波器中，电压比较器两个输入端信号是三角波信号和直流信号，输出信号是（1）。	方波信号

390	如光伏出线开关跳闸报：二段过流，应检查箱变及（1）设备。	高压电缆

391	GB/T 19964-2012中明确规定对于通过35kV及以上电压等级接入电网的光伏发电站，其升压站的主变压器应采用（1）。	有载调压变压器

392	2009年，为贯彻实施《中华人民共和国可再生能源法》，落实国务院节能减排战略部署，加强政策扶持，加快推进太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用，国家财政部.住房城乡建设部实施的计划是（1）。	太阳能屋顶计划

393	GB/T 19964-2012中规定，对于通过（1）kV及以上电压等级接入电网的光伏发电站，至调度端应具备两路通信通道，其中一路为光缆通道。	110

394	按照《关于组织实施 2012 年度太阳能光电建筑应用示范的通知》，光电建筑应用示范项目，特别是太阳能光电建筑应用集中示范区，应优先采用的并网方式为（1）。	用户侧并网

395	光伏组件串联的目的是（1）。	提高电压

396	根据《光伏发电系统接入配电网技术规定》，光伏发电系统的电能质量监测历 史数据应至少保存（1），必要时供电网企业调用。	一年

397	光伏电池板出厂后所指的正负差是指（1）。	功率的正负差

398	使用材料为钢的光伏支架的表面处理方式一般为（1）	热浸镀锌

399	光伏发电站无功补偿技术规定中电压合格率计算公式为	电压合格率=（总点数-不合格点）/总点数×100%

400	太阳能组件中串联数目较多时，为了安全起见，在每个组件上并接（）。	旁路二极管

401	太阳能电池组件的功率与辐照度基本成（）。	正比关系

402	蓄电池的容量就是蓄电池的蓄电能力，标志符号为C，通常用以（）来表征蓄电池容量。	安时

403	在日照强度较低的情况下，光伏电池的开路电压呈（）下降趋势。	对数

404	根据普朗克法则：光子随频率的增加，其能量（）。	增加

405	根据《光伏发电系统接入配电网技术规定》，光伏发电系统启动时应考虑当前电网频率.电压偏差状态，当电网频率.电压偏差超出本标准规定的正常运行范围时，光伏发电系统（）。	不应启动

406	按照《光伏发电系统接入配电网技术规定》要求，当光伏发电系统并网点电压突然升至为120%额定电压时，光伏发电系统最大分闸时间应不超过（）秒。	2

407	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，对于小型光伏电站，当光伏电站并网点频率超过49.5Hz～50.2Hz范围时，应在（）秒内停止向电网线路送电。	0.2

408	GB/T19964-2012中明确规定光伏发电站应向电网调度机构提供光伏发电接入电力系统检测报告；当累积新增装机容量超过（）MW，需要重新提交检测报告。	10

409	普通晶硅光伏组件从正面到背面主要组成是()、EVA胶膜、()和()。	钢化玻璃	电池片	背板

410	在一定条件下，串联的组件中被遮挡的组件容易产生()，会严重破坏电池组件；通过设计()可有效避免热斑效应对组件的负面影响。	热斑效应	旁路二极管

411	光伏电站总装机容量为 30MW 以上 100MW 以下的支架定期检修抽检比例应不低于（）。	0.02

412	光伏发电系统总装机容量为30MW及以下的支架检修可按（）抽检。	0.04

413	"光伏电站总装机容量为 100MW 及以上的支架定期检修抽检比例

应不低于（） 。"	0.005

414	当光伏发电系统某支路电流值与同一汇流箱中其他支路平均电流相比偏差率超过（） 时，且确定为故障时.应按故障检修方式进行。	0.05

415	"相同条件下显示光伏发电系统某汇流箱发电量小于同一逆变器

其他汇流箱（）以上时，应按故障检修方式进行。"	0.15

416	光伏组件有明显颜色变化或背板灼焦等现象时，宜用（）和组件测试仪进行测试，査看其（）特性是否有异常。	"红外热成

像仪"	I-V

417	光伏组件温度直接测量或红外照像探测时，被测光伏组件应处于（）模式下。	峰值功率跟踪

418	光伏组件接地连续性测试电阻要求不高于（）。	0.1Ω

419	汇流箱绝缘强度检测，漏电流应小于（）。	20 mA

420	光伏跟踪系统，()控制方式是指根据地理位置和当地时间实时计算太阳光的入射角度，通过控制系统使太阳电池方阵调整到指定位置。	主动

421	"光伏跟踪系统，()控制方式是指通过感应器件测量出太阳光

的入射角度，从而控制光伏方阵旋转并跟踪太阳光入射角度。"	被动

422	光伏阵列发热故障检查中，检测薄膜光伏组件宜采用()方式。	短波红外

423	"光伏 I-V 特性测试应在太阳辐照度（直接辐射+天空放射）波动

值不大于()的情况下进行。"	10 W/㎡

424	如果在半导体中的电子数目比空穴数目多，则把电子称为（）。	多数载流子

425	如果在半导体中的电子数目比空穴数目少，则把电子称为（）。	少数载流子

426	对于硅材料来说，开路电压随温度的变化率约为（） 。	2mV/℃

427	当光伏发电系统并网点频率在（）范围之内时，光伏发电系统应能正常运行。	49.5 Hz ~50.2 Hz

428	光伏跟踪系统指，通过支架系统的旋转对太阳进行实时跟踪，从而使光伏方阵受光面接受尽量多的太阳辐照量，以增加发电量的系统。	入射方向

429	光伏组件的标准测试条件指环境温度 25℃，辐照度（）。	1000W/㎡

430	光伏发电系统能效比指光伏发电系统（）与 （）的比值，用于衡量光伏发电系统发电效率。	上网电量	理论发电量

431	"对光伏发电站送出线路，应在系统侧配置分段式相间接地故障

保护；有特殊需要时，可配置（） 。"	纵联电流差动保护

432	光伏发电站应配置独立的防孤岛保护装置，动作时间不大于（）， 防孤岛保护还应与电网侧线路保护相配合。	2s

433	太阳能来源于太阳内部的（）。	热核反应

434	《光伏电站接入电网技术规定》中：对于小型光伏电站电压在（）应连续运行。	85%UN≤U≤110%UN

435	全球能源总消耗量是太阳辐射到地球能量的（）。	1/14000

436	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，对于小型光伏电站，并网点电压低于50％标称电压时，要求电站最大分闸时间为（）秒。	0.1

437	太阳辐照度数据应包含历史及实时数据，时间分辨率为（）分钟。	5

438	铅酸蓄电池内阳极和阴极分别是（）物质。	"PbO2,Pb"

439	《光伏电站接入电网技术规定》中：大中型光伏电站频率在（）应持续运行。	49.5Hz～50.2Hz

440	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，对于三相短路故障考核电压为 光伏电站并网点（）；两相短路故障考核电压为光伏电站并网点（）。	线电压；线电压

441	光伏发电站控制操作级别最高的是（）。	就地控制

442	光伏电站的主要部件在运行时，（）不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清洁。	温度、声音、气味

443	根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》，明确规定并网点电压在110%-120%标称电压时，光伏发电站应至少持续运行（）。	10s

444	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，当光伏电站设计为不可逆并网方式时，当检测到逆向电流超过额定输出的5％时，光伏电站应在（）内停止向电网线路送电。	0.5s～2s

445	小型光伏电站一般不需要拥有（）功能。	低电压穿越

446	《光伏发电站接入电力系统技术规定》中规定，通过110（66）kV及以上电压等级接入电网的光伏发电站变电站配备的故障录波装置应能够记录故障前（）秒到故障后（）秒的情况。	10；60

447	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，电网发生扰动后，在电网电压 和频率恢复正常范围之前光伏电站不允许并网，且在电网电压和频率恢复正常后，小型光伏电站 应经过一个可调的延时时间后才能重新并网，延时时间一般为（）。	20s～5min

448	通常长波辐射与短波辐射的分界线为（）。	4微米

449	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，对于小型光伏电站，并网点电压高于135％标称电压时，要求电站最大分闸时间为（）秒。	0.05

450	陆地表面对太阳辐射的反射率约为（）。其中深色土比浅色土反射能力小，粗糙土比平滑土反射能力小。	10％-30％

451	雪面对太阳辐射的反射率约为（），洁白的雪面可达（）。	60%；90%

452	"某无人值守彩色电视差转站所用太阳能电源，其电压为24V，每天发射时间为15h,功耗20W；其余9小时为接收等候时间，功耗为5W，则负载每天耗电量为（）。"	14.4Ah

453	太阳常数是指（）。	在日地平均距离处，地球大气外界垂直于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度

454	如光伏出线开关跳闸报：二段过流，应检查箱变及（）设备。	高压电缆

455	光伏电池板出厂后所指的正负差是指（）。	功率的正负差

456	按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》要求，当公共电网电压处于正常范围内时，通过110（66）kV电压等级接入电网的光伏发电站应能够控制光伏发电站并网点电压在标称电压的（）范围内。	97％～107％

457	在足够能量的光照射太阳电池表面时，在P-N结内建电场的作用下N区的（）向P区运动。	空穴

458	按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》要求，光伏发电站低电压穿越的最 低电压要求为（）。	0

459	太阳高度角与天顶角之和为（）度。	90

460	光伏电站并网运行时，向电网馈送的直流电流分量不应超过其交流电流额定值的（）。	0.005

461	实现超大功率变流器的根本设计方法是（）。	提高电压等级

462	光伏汇流箱中支路的二极管的作用是（）。	防止直流反冲

463	使用材料为钢的光伏支架的表面处理方式一般为（）。	热浸镀锌

464	光伏电站接入电网技术规定标准规定，小型光伏电站1min有功功率变化最大限值为（）MW。	0.2

465	光伏系统并网运行时，电网接口处的三相电压不平衡度允许值为（），短时不得超过（）。	2%；4%

466	按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》要求，对于通过220kV（或330kV）光伏发电汇集系统升压至500kV（或750kV）电压等级接入电网的光伏发电站群中的光伏发电站，当电力系统发生短路故障引起电压跌落时，光伏发电站注入电网的动态无功电流响应时间应不大于（）ms。	30

467	使用材料为铝的光伏支架的表面处理方式一般为（）。	阳极氧化

468	根据《光伏发电系统接入配电网技术规定》，对于有升压站的光伏发电系统，其并网点指（）。	升压站高压侧母线或节点

469	按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》要求，光伏发电站应配置有功功率控制系统，具备有功功率（）调节的能力，并能够参与系统有功功率控制。	连续平滑

470	太阳能电池片被掺杂了磷的那部分称为（）。	N 区

471	根据Q/GDW618-2011标准，有功功率输出特性测试中，运用功率参数测试装置测量测试点的各项功率参数，在系统正常运行的方式下，连续测量至少（）天。	1

472	单晶硅电池的实验室效率已经从20世纪50年代的6%提高到目前的（）。	0.247

473	光伏电站电能质量检测装置应该安装在光伏电站和（）之间。	并网点

474	按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》要求，光伏电站有功功率变化速率应不超过（）装机容量/min，允许出现因太阳辐照度降低而引起的光伏电站有功功率变化速率超出限值的情况。	0.1

475	薄膜电池存在S-W效应，S-W效应指的是（）。	光致亚稳定变化效应

476	在晴空条件下，一天内光伏发电功率实测功率曲线类似（）。	开口向下的抛物线

477	在衡量太阳辐射能量大小的物理量中，表征单位时间内垂直投射在地球某单位面积上太阳辐射能量的是（）。	辐照强度

478	按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》要求，当公共电网电压处于正常范围内时，通过220kV及以上电压等级接入电网的光伏发电站应能够控制光伏发电站并网点电压在标称电压的（）范围内。	100％～110％

479	《光伏电站接入电网技术规定》标准规定，光伏电站发出的电能应在谐坡.电压偏差.电压波动和闪变.()方面满足电能质量的要求。	电压不平衡度

480	按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》要求，光伏电站井网点电压跌至标准要求的跌落曲线（）时，光伏电站可以从电网断开。	以下

481	根据《光伏电站接入电网技术规定》，对于接入220kV及以上电压等级的大型光伏电站应配置（）系统。	同步相量测量

482	光伏发电站应具备参与电力系统的调频和（）的能力，并符合《电网运行准则》的相关规定。	调峰

483	光伏发电站有功功率控制系统应能够接收并自动执行电网调度机构下达的有功功率及有功功率变化的（）。	控制指令

484	根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》，在光伏发电站并网.正常停机以及太阳能辐照度增长过程中，光伏发电站有功功率（）应满足电力系统安全稳定运行的要求。	变化速率

485	根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》，光伏发电站应在电力系统频率大于（）Hz时，立刻终止向电网线路送电，且不允许处于停运状态的光伏发电站并网。	50.5

486	当电力系统发生单相接地短路故障时，光伏发电站低电压穿越考核电压为并网点（）。	相电压

487	当电力系统发生三相接地短路故障时，光伏发电站低电压穿越考核电压为并网点（）。	线电压

488	对光伏发电站送出线路，应在系统侧配置()和接地故障保护；有特殊要求时，可配置纵联电流差动保护。	分段式相间

489	根据《光伏电站接入电网测试规程》，低电压穿越能力测试装置具备模拟的电压跌落曲线能力，（）持续时间和恢复时间可设定。	跌落深度

490	光伏电站低电压穿越能力测试装置具备模拟三相电压对称和不对称故障的能力，对电压跌落曲线的拟合误差不大于（）。	0.1

491	光伏发电系统应在()设置易于操作.可闭锁.且具有明显断开点的开关设备，以确保电力设施检修维护人员的人身安全。	逆变器输出汇总点

492	小型光伏电站总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内的最大负荷的（）。	_25%_

493	GB/T 19964-2012中规定，对于通过（）kV及以上电压等级接入电网的光伏发电站，至调度端应具备两路通信通道，其中一路为光缆通道。	110

494	伏电池板出厂后所指的正负差是指（）。	功率的正负差

495	《光伏发电系统接入配电网技术规定》(GB/T 29319-2012)适用于通过380V电压等级接入电网，以及通过()电压等级接入用户侧的新建、改建和扩建光伏发电系统 。	10（6）kV

496	当太阳能资源稳定程度指标小于（）时，表示太阳能资源稳定。	2

497	常用于开发光伏功率预测系统的跨平台语言是（）。	JAVA

498	某单片太阳电池测得其填充因子为77.3%，其开路电压为0.62V，短路电流为5.24A，其测试输入功率为15.625W，则此太阳电池的光电转换效率约为（）。	0.1607

499	根据《光伏发电系统接入配电网技术规定》（GB/T 29319-2012），光伏发电系统接入电网前，应明确上网电量和用网电量计量点。光伏发电系统电能计量点应设在光伏发电系统与电网的（）。	产权分界处

500	根据Q/GDW618-2011标准，光伏电站接入电网测试时，电网扰动发生装置测试时间持续（）秒后将并网点处电压恢复为额定值。	30

501	《光伏电站接入电网技术规定》（Q/GDW 617-2011）标准规定，小型光伏电站1min有功功率变化最大限值为（）MW。	0.2

502	《光伏发电系统接入配电网技术规定》（GB/T 29319-2012）中对电压运行适应性的要求并网点电压在（）标称电压之间时，光伏发电系统应能正常运行。	90%-110%

503	光伏系统并网运行时，电网接口处的三相电压不平衡度允许值为（），短时不得超过4%。	0.02

504	根据Q/GDW618-2011标准，光伏电站接入电网测试环境温度范围（）。	’－10℃～50℃

505	20摄氏度以上，太阳能电池板随着温度升高，转换效率（）。	下降

506	按照《光伏发电站接入电力系统技术规定》（GB/T19964-2012）要求，对于通过220kV（或330kV）光伏发电汇集系统升压至500kV（或750kV）电压等级接入电网的光伏发电站群中的光伏发电站，当电力系统发生短路故障引起电压跌落时，光伏发电站注入电网的动态无功电流响应时间应不大于（）ms。	30

507	根据《光伏发电系统接入配电网技术规定》（GB/T 29319-2012），当光伏发电系统设计为不可逆并网方式时，应配置（）设备。	逆向功率保护

508	新能源调度中，新能源电场（站）的实际功率数据包括历史有功和（）运行数据。	实时有功

509	当加到二极管上的反向电压增大到一定数值时，反向电流会突然增大，该反向电压值被称为（）电压.	反向击穿

510	太阳能电池板组件的工作寿命与封装的（）和（）有很大的关系	材料	工艺

511	光伏组件方阵的监视、控制系统、功率调节设备（）与防雷系统之间的过（）装置功能应有效，其接地电阻应符合相关规定.	接地线	电压保护

512	逆变电源中的损耗通常可分为（）、开关损耗	导通损耗

513	蓄电池单体电池浮充电压低于（）时需按均充制度进行均衡充电.	2.18V／只

514	太阳能利用的的基本方式可以分为四大类，分别为（）、（）光化学利用以及光生物利用.	光热利用	光电利用

515	"太阳能电池板的测量必须在标准条件(STC)下,其条件是光谱辐照度为（）光谱为（）电池温度为25℃"	1000W/m2	AMl.5

516	"在足够能量的光照条件,晶体硅太阳能电池板在PN结的内建电场作用下,N区的（）向P区运动,P区的（）向N区运动"	空穴	电子

517	分闸时间指断路器从()开始到()的时间间隔。	接到分闸指令	所有极的触头部分全部分离

518	"凡装有高频保护装置的线路,发生故障,断路器跳开后,不论()成功与否,两侧

的高频保护装置都必须(),良好后继续投入跳闸。"	重合闸	交换信号

519	"距离保护的第三段不受振荡闭锁控制,主要是靠该段的()来躲过振荡。"	延时

520	"消弧线圈的补偿运行方式有三种:()运行方式和()方式和()方式,一般应采用

()运行方式。"	过补偿	欠补偿	完全补偿	过补偿

521	太阳能电池板的测量必须在标准条件（STC）下，其条件是光谱辐 照度为()光谱为()电池温度为25°C	1000W/m2	AMI. 5

522	"在足够能量的光照条件，晶体硅太阳能电池板在P-N结的内建电场 作用下，N区的 向P区运动,P区的（）向N区运动（）"	空穴	电子

523	硅基太阳能电池板有单晶硅太阳能电池板、多晶硅太阳能电池板以 及非晶硅太阳能电池板等。通常情况其光电转换效率最高的是（）太阳 能电池板，光电转换效率最低的是（）太阳能电池板	单晶硅	非晶硅

524	光伏组件应在辐照度低于( )  的情况下清洁光伏组件，不宜使 用与组件  ( )较大的液体清洗组件。	200W/m	温差

525	2.严禁在风力大于  ( )、大雨或( )  的气象条件下清洗光伏 组件。	4级	大雪

526	太阳能电池板方阵分为 ( ) 式和( )  式两大类	平板	聚光

527	太阳能电池板组件为了获得更高的工作电压，可以把电池组件  ( ) 起来，为了获得更大的输出电流，可以将组件 ( ) 使用	串联	并联

528	太阳能电池板组件的工作寿命与封装的( )  和( )  有很大 的关系。	材料	工艺

529	直流汇流箱不得存在  、  、  、  现 象，箱体外表面的  应完整无破损，箱体上的防水锁启 闭应灵活。	变形	锈蚀	漏水	积灰	安全警示标识

530	直流汇流箱内接线端子不应出现  、  现象。 答案：松动，锈蚀	松动	锈蚀

531	逆变器中模块、电抗器、变压器的 () 根据温度自行启动和停 止的功能应正常，散热风扇运行时不应有较大 () ，如有异常情况应断 电检査。	散热器风扇	振动及异常噪声

532	"逆变器结构和电气连接应保持()  ,不应存在 ()()

等现象，散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大()和异 常噪声。"	完整	锈蚀	积灰	振动

533	"紧急停机按钮用于在()或()  ,断开逆变器与电网 的连接。"	故障	危急时刻

534	逆变器运行模式分为()模式和()模式。	正常	待机

535	满足两个条件：()范围， () 范围时， 逆变器自动从待机模式切换到正常模式，无须人为干预。	输入电压在额定的直流电压	电网电压在正常工作

536	若要重启逆变器，必须 () 旋转急停开关，松开锁紧状态。	顺时针

537	逆变器启动后，若直流侧和交流侧各项参数均满足并网条件且达到 了设定时间，逆变器将自动转入()  模式，将转换() 的电馈入 电网。	运行	交流

538	逆变器关机通常分为 ()关机和 () 关机两种情况	正常维护或检修时	出现故障或危机时

539	"逆变器在正常工作时，严禁直接断开()  ,以免发生电弧危险 损坏断路器，严重时也可能导致逆变器的损坏。"	交直流断路器

540	逆变器手动关机后，如需开机，必须通过按()  手动开机	开机键(INVERTER ON)

541	逆变器散热片温度过高原因有：()、进气温度过高、 () 等	冷却风扇故障	控制室空气流通不畅

542	太阳能利用的基本方式可以分为四大类，分别为  （）（）   、光化学利用以及光生物利用。	光热利用	光电利用

543	太阳能光伏发电系统应用的基本形式可分为两类，其分别为  （） 光伏发电系统、  （）光伏发电系统	并网（或联网）	离网（或独立）

544	独立运行的光伏发电系统根据负载的特点，分为直流系统、  （） 和 （）。	交流系统	交直流混合系统

545	在现代电力电子技术中，逆变器一般除了 （）和控制电路以外， 一般备有 （） 、辅助电路、输入和输出电路等。	逆变电路	保护电路

546	太阳能光伏发电系统最核心的元件是  （）	太阳能电池板

547	太阳能光伏发电系统绝缘电阻的测量包括太阳能电池板方阵的绝缘 电阻测量、功率调节器绝缘电阻测量以及  （）的测量。	接地电阻

548	太阳能光伏控制器主要由（）  、开关元件和其他基本电子元件 组成。	控制电路

549	光伏电站发电系统的主要部件上的各种  应保持完整，各个 接线端子应牢固可靠，设备的接线孔处应采取有效措施防止  等小动 物进入设备内部。	警示标识	蛇	鼠

550	光伏电站发电系统运行和维护的全部过程需要进行  ，对于 所有记录必须  ，并对羔次故障记录进行分析。	详细的记录	妥善减管

551	光伏电站发电系统的（）  应始终运行在产品标准规定的范围之 内，达不到要求的部件应及时维修或更换	主要部件

552	"光伏电站发电系统的主要部件在运行时， （） （）  （）

等不应出现异常情况，（）  应正常工作并保持清洁。"	温度	声音	气味	指示灯

553	光伏接地系统与  （）的连接应可靠	建筑结构钢筋

554	光伏组件方阵的监视、控制系统、功率调节设备（）   与防雷系 统之间的过  （）装置功能应有效，其接地电阻应符合相关规定。	接地线	电压保护

555	光伏组件方阵防雷（）  应有效，并在 （） 季节到来之前、 雷雨过后及时检査。	保护器	雷雨

556	"光伏组件方阵整体不应有 （）	、错位、（）"	变形	松动

557	"光伏组件方阵的主要受力构件、连接构件和连接螺栓不应 （）（）  、  ,焊缝不应开焊，金属材料的（）  应完整，不应有 剥落、锈蚀现象。"	损坏	松动	防锈涂膜

558	"太阳能光伏发电系统元件中,能实现DCAC(直流一交流)转换的元件是(1)"	逆变器

559	"在太阳能光伏发电系统中,最常使用的储能元件是(1)"	铅酸蓄电池

560	"蓄电池是一种储能元件,它能把电能转变为(1)"	化学能

561	"太阳能电池板的测量必须在标准条件(STC)下,其条件是光谱辐照度为(1)光谱为(2)电池温度为25℃"	1000W/m2	AMl.5

562	"在足够能量的光照条件,晶体硅太阳能电池板在PN结的内建电场作用下,N区的(1)向P区运动,P区的(2)向N区运动"	空穴	电子

563	"硅基太阳能电池板有单晶硅太阳能电池板、多晶硅太阳能电池板以及非品硅太阳能电池板等。通常情况其光电转换效率最高的是(1)太阳能电池板,光电转换效率最低的是(2)太阳能电池板."	单晶硅	非晶硅

564	太阳能电池板是利用半导体(1)的半导体元件。	光生伏特效应

565	太阳能电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为(1).	转换效率

566	在太阳能电池板的外电路接上负载后，负载中便有电流通过，该电流称为太阳能电池板的(1).	工作电流

567	太阳能光伏发电的最核心元件是(1)	太阳能电池板

568	使用金属边框的光伏组件，边框和支架应结合良好，两者之间接触电阻应为(1)	小于或等于4

569	在无阴影遮挡条件下工作时，当太阳辐射照度为500W/m2以上，风速不大于2m/s的条件下，同一光伏组件外表面(电池正上方区域)温度差异应为(1)	小于20℃

570	"太阳能光伏发电系统中,太阳能电池板组件表面被污物遮盖,会影响整下太阳能电池板方阵所发出的电力,从而产生(1)"	热斑效应

571	"安装太阳能电池板方阵时要进行太阳能电池板方阵测试,其测试条件是太阳总辐照度不低于(1)"	700MW/cm

572	"光伏组件应在辐照度低于(1)的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件"	200W/㎡

573	"使用直流钳形电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同直流汇流箱光伏组件串的输入电流,其偏差应(1)"	不超过5%

574	阳能电池板方阵分为(1)式和(2)式两大类	平板	聚光

575	"太阳能电池板组件为了获得更高的工作电压,可以把电池组件(1)起来,为了获得更大的输出电流,可以将组件(2)使用."	串联	并联

576	太阳能电池板组件的工作寿命与封装的(1)和(2)有很大的关系	材料	工艺

577	直流汇流箱不得存在(1)、(2)、(3)、(4)现象，箱体外表面的(5)应完整无破损，箱体上的防水锁启闭应灵活。	变形	锈蚀	漏水	积灰

578	直流汇流箱内接线端子不应出现(1)、(2)现象。	松动	锈蚀

579	逆变器退出运行后，必须等待至少(1)，方可开启前门对逆变器进行维护或检修操作。	20min

580	逆变器根据对无功能量处理方法不同，分为(1)、(2)。	电压型	电流型

581	逆变器结构和电气连接应保持(1)，不应存在锈蚀、积灰等现象，散热环境应良好。	完整

582	逆变器运行时不应有(1)振动和异常噪声	较大

583	允许每(1)给逆变器上电一次。	3min;

584	"逆变器中模块、电抗器、变压器的(1)根据温度自行启动和停止的功能应正常，散热风扇运行时不应有较大(2),如有异常情况应断电检查。"	散热器风扇	振动及异常噪声

585	逆变器结构和电气连接应保持(1)，不应存在(2)等现象，散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大(3)和异常噪声。	完整	锈蚀，积灰，	振动

586	紧急停机按钮用于在(1)或(2)，断开逆变器与电网的连接。	故障	危急时刻

587	逆变器运行模式分为(1)模式和(2)模式。	正常	待机

588	满足两个条件：(1)范围，(2)范围时，逆变器自动从待机模式切换到正常模式，无须人为干预。	输入电压在额定的直流电压	电网电压在正常工作

589	若要重启逆变器，必须(1)旋转急停开关，松开锁紧状态	顺时针

590	逆变器启动后，若直流侧和交流侧各项参数均满足并网条件且达到(1)了设定时间，逆变器将自动转入(2)模式，将转换的电馈入电网	运行	交流

591	逆变器关机通常分为(1)关机和(2)关机两种情况。	正常维护或检修时	出现故障或危机时

592	逆变器在正常工作时，严禁直接断开(1)以免发生电弧危险损坏断路器，严重时也可能导致逆变器的损坏	交直流断路器

593	变器手动关机后，如需开机，必须通过按(1)手动开机	开机键(INVERTER ON)

594	逆变器散热片温度过高原因有：(1)、进气温度过高、(2)等。	冷却风扇故障	控制室空气流通不畅

595	光伏电站发电系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合（1）的要求，并定期校准。	计量法

596	禁在风力大于（1）、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件	4级

597	光伏电站发电系统的主要部件周围（1）易燃易爆物品。	不得堆积

598	光伏组件方防雷保护器应有效，并在（1）到来之前、雷雨过后。	雷雨季节

599	太阳能光伏发电系统应与主体结构连接牢固，在台风、暴雨等（1）的自然天气过后应普查光伏组件方阵的方位角及倾角，使其符合设计要求。	恶劣

600	太阳能光伏发电系统区域内（1）对系统运行及安全可能产生影响的设施。	严禁增设

601	太阳能利用的的基本方式可以分为四大类，分别为(1)、(2)光化学利用以及光生物利用。	光热利用	光电利用

602	太阳能光伏发电系统应应用的基本形式可分为两类，其分别为(1)光伏发电系统、(2)光伏发电系统。	并网网（或联网）	离网网（或独立）

603	独立运行的光伏发电系统根据负载的特点，分为直流系统(1)和(2)。	交流系统	交直流混合系统

604	在现代电力电子技术中，逆变器一般除了(1)和控制电路以外，一般备有(2)、辅助电路、输入和输出电路等。	逆变电路	保护电路

605	太阳能光伏发电系统绝缘电阻的测量包括太阳能电池板方阵的绝缘电阻测量、功率调节器绝缘电阻测量以及(1)的测量。	接地电阻

606	太阳能光伏控制器主要由(1)开关元件和其他基本电子元件组成。	控制电路

607	光伏电站发电系统的主要部件上的各种(1)应保持完整，各个接线端子应牢固可靠，设备的接线孔处应采取有效措施防止(2)等小动物进入设备内部。	警示标识	蛇、鼠

608	光伏电站发电系统运行和维护的全部过程需要进行(1)对于所有记录必须(2)，并对每次故障记录进行分析。	详细的记录	妥善保管

609	光伏电站发电系统的(1)应始终运行在产品标准规定的范围之内，达不到要求的部件应及时维修或更换。	主要部件

610	光伏电站发电系统的主要部件在运行时，(1)、(2)、(3)等不应出现异常情况，(4)应正常工作并保持清洁。	温度	声音	气味	指示灯

611	光伏接地系统与(1)的连接应可靠。	建筑结构钢筋

612	光伏组件方阵的监视、控制系统、功率调节设备(1)与防雷系统之间的过(2)装置功能应有效，其接地电阻应符合相关规定。	接地线	电压保护

613	光伏组件方阵防雷(1)应有效，并在(2)季节到来之前、雷雨过后及时检查。	保护器	雷雨

614	光伏组件方阵整体不应有（1）、错位、（2）。	变形	松动

615	伏组件方阵的主要受力构件、连接构件和连接螺栓不应(1)、(2)、焊缝不应开焊，金属材料的（4）应完整，不应有剥落、锈蚀现象。	损坏	松动	防锈涂膜

616	铅酸蓄电池正常时，正极板为（1）。	深褐色

617	蓄电池负极板，正常时为（1）。	灰色

618	在油断路器中，灭弧的最基本原理是利用电弧在绝缘油中燃烧，使油分解为高压力的气体，吹动电弧，使电弧被（1）冷却最后熄灭。	拉长

619	光伏跟踪系统的太阳入射角指的是入射太阳光线与（）的夹角。	接收平面法线

620	依据电力行业《电力安全工作规程》，安全生产工作应树立“ 以人 为本、全员尽责、防治并举 ”理念，贯彻“不安全不工作 ”原则，坚 持“（），（），（）”方针，加强人员安全培训，完 善安全生产条件，严格执行安全技术要求。	安全第一	预防为主	综合治理

621	依据电力行业《电力安全工作规程》，新建、改建、扩建风力发电 和光伏发电工程的安全设施及职业病防护设施应与主体工程（）、（）、()。	同时设计	同时施工	同时投入生产和使用

622	依据电力行业《电力安全工作规程》，新录用的工作人员，应经过 体格检查合格，符合电力生产人员健康要求。后续工作中应定期进行 体格检查，体格检查至少()。同时，从事有职业病危害岗位的 人员，应按照有关规定进行健康检查。	每年 1 次

623	依据电力行业《电力安全工作规程》，所有参加电力生产的工作人 员，应按其岗位和工作性质，掌握本标准的全部或有关部分，()，考试不合格者不得上岗。生产人员调换岗位、因故 间断工作()以上者，应学习安规的有关部分，并经考试合格 后方可上岗。	每年至少进行 1 次考试	连续 3 个月

624	依据电力行业《电力安全工作规程》，外来承揽各类工程施工单位 的全体人员和临时参加现场工作的人员进入现场前，应经相关安全知 识和安规培训，履行()，掌握作业现场和工作岗位存 在的()、（）及（），并经考试合格后，方 可进入现场参加指定的工作。	安全技术交底手续	危险因素	防范措施	事故紧急处理措施

625	依据电力行业《电力安全工作规程》，进入生产现场前，应了解生 产过程中的（）和（），并熟悉有关（）和（）。	危险	有害因素	防范	应急措施

626	"依据电力行业《电力安全工作规程》，进入噪声超标的作业区域，应正确佩戴

（）、耳塞等防护用品。"	耳罩

627	依据电力行业《电力安全工作规程》，在检修工作中如需将孔、洞 等盖板取下，应装设牢固的硬质围栏和明显的（）、（）等 安全警示标示牌，在工作结束后应立即将盖板恢复。	当心坑洞	当心坠落

628	依据电力行业《电力安全工作规程》，外部人员访问程序，应对允 许访问人员实行专人全程陪同或监督，并（） 。	登记备案

629	依据电力行业《电力安全工作规程》，在实施具体检修、操作任 务前，应对工作任务全过程进行危险点分析，辨识工作任务全过程可 能存在的全部危险点，制订()，填入工作票（操作票）	风险控制措施

630	依据电力行业《电力安全工作规程》，对辨识出的作业危险点（风 险）应按照有关制度分级，并依据分级结果，落实各级管理人员()和现场（）。	管控责任	管控措施

631	依据电力行业《电力安全工作规程》，企业应编制填用继电保护 及重要装置措施票的工作任务清单，规定（）、（）、（）、（）的资格、权限，经主管生产的领导批准后，书面通知有关工作 岗位。	填票人	操作人	监护人	审批人

632	依据电力行业《电力安全工作规程》，工作任务不能按批准时间 完成时，工作负责人应在批准结束时间前()向工作许可人申明理由， 办理延期手续。	1h

633	依据电力行业《电力安全工作规程》，在升压站、汇集站等易误 入高压带电间隔的区域作业应设置()，()不得从事其他工作。	专职监护人	专职监护人

634	依据电力行业《电力安全工作规程》， 己结束的工作票，保存期 应为()。	6 个月

635	依据电力行业《电力安全工作规程》，进出口受限，通风不良， 可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入人员的身体健康和 生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所作业，应填()工作票。	用有限空间

636	依据电力行业《电力安全工作规程》，因平行或邻近带电设备导 致检修设备可能产生感应电压时，应加装()或使用() 。	接地线	个人保安线

637	依据电力行业《电力安全工作规程》，在室内配电装置上，接地 线应装在该装置()的规定部位，这些部位的油漆应刮去， 并设置 ()。	导电部分	接地端标志

638	依据电力行业《电力安全工作规程》，装设接地线应先接()，后接() ，且应接触良好；拆接地线的顺序与此相反。	接地端	导体端

639	依据电力行业《电力安全工作规程》，接地线应釆用()式接地线，若使用分相式接地线时，应设置()。	三相短路	三相合一的接地端

640	依据电力行业《电力安全工作规程》，在室外地面高压设备上工 作，应在工作地点四周装设遮栏，遮栏上设置适当数量的()安全警示标示牌，标示牌应朝向遮栏()。	止步高压危险	里面

641	依据电力行业《电力安全工作规程》，严禁工作人员在工作中移 动或拆除()、()和标示牌。	遮栏	接地线

642	依据电力行业《电力安全工作规程》，在有限空间内作业，作业 前应釆取充分的通风换气措施，严禁用()通风换气。	纯氧气

643	"依据电力行业《电力安全工作规程》，工作接地线应用多股软铜 线，截面积不得小于(), 接地线应有()。"	25mm?	透明外护层

644	依据电力行业《电力安全工作规程》，高压验电应戴()， 穿()，验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，验电时手应握在手柄 处不得超过()，人体与被验电设备的距离应满足设备不停电时的安 全距离。	绝缘手套	绝缘靴	护环

645	依据电力行业《电力安全工作规程》，在同杆架设的多层线路进 行验电，应先验()，后验()；先验()，再验()；先验距人体 近的导线，再验距人体远的导线。	低压	高压	下层	上层

646	依据电力行业《电力安全工作规程》，在运行中的高压设备上工 作分为()、()、()三类。	全部停电的工作	部分停电的工作	不停电工作

647	依据电力行业《电力安全工作规程》，电气设备无论仪表指示()，凡未经验电、放电，均应视为()。	有无电压	带电设备

648	依据电力行业《电力安全工作规程》，停电拉闸操作应按照()—()— ()— ()的顺序依次操作。	断路 器（开关）	负荷侧隔离开关（刀闸）	电源侧隔离开关（刀闸）	控制电源

649	依据电力行业《电力安全工作规程》，装有 SF6 设备的配电装置室， 应装设强力通风装置，抽风口应设置在()。	室内底部

650	依据电力行业《电力安全工作规程》，集电线路作业时，值班负 责人应将停电检修的工作()、()、()和（）记入值班日志。	班组	工作负责人姓名	工作地点和	工作任务

651	依据电力行业《电力安全工作规程》，严禁将蓄电池两极短接， 蓄电池间连接应使用专用（），并用螺栓压接紧固可靠。	连接铜排或导线

652	依据电力行业《电力安全工作规程》，凡在离坠落高度基准面（）及以上地点进行的工作，都应视作高处作业	2m

653	依据电力行业《电力安全工作规程》，在石棉瓦、油毡等轻型或 简易结构的天棚上作业时，应铺设坚固的垫板或下方满铺（）。	安全网

654	依据电力行业《电力安全工作规程》，有限空间外应备有（）、（）和清水等相应的应急用品。	正压式呼吸器	消防器材

655	依据电力行业《电力安全工作规程》，劳动防护用品应按照规范 进行配备，并定期（）和（）。	检查	更换

656	依据电力行业《电力安全工作规程》，在高度不足（）的作业 场所使用手提照明灯、行灯或危险环境的局部照明和使用携带式电动 工具等，应采用（）安全电压。	2.5m	36V 及以下

657	依据电力行业《电力安全工作规程》，在任何情况下，禁止钢丝 绳和电焊机的导线或其他电线（）。	相接触

658	依据电力行业《电力安全工作规程》，在从事可能造成触电、灼 伤、坠落、摔跌、物体打击等工作时，应使用（）。	安全防护用品

659	依据电力行业《电力安全工作规程》，电气工器具的（）， 如防护罩、盖等，不得任意拆卸。	防护装置

660	依据电力行业《电力安全工作规程》，触电急救救护原则是（）、（）、（）、（）。	迅速	就地	准确	坚持

661	汇流箱电源模块，电压、电流采集模块及通信模块应（）、（） 、 （），指示信号应正常。	无破损	灼烧	接线松动

662	汇流箱地线应连接牢靠，（） 、（）、（） ，标识 应清楚，箱体（）防火封堵应严密。	无断裂	脱落	松动现象	电缆穿线孔

663	光伏方阵定期检修周期应不超过 （）年。	3

664	光伏组件金属边框的（）应紧固、可靠、无松动、脱落与裸露。	接地线

665	光伏组件接地电阻应不高于（）。	4Ω

666	光伏组件红外热斑检测时，组件表面辐照度应高于（）。	600W/m2

667	汇流箱每路对地绝缘电阻不小于（）。	1kΩ/V

668	汇流箱接地引下线两端测量两端的电阻值不应超过 （）。	0.1Ω

669	额定运行时，逆变器向电网馈送的直流电流分量应不超过其输出 电流额定值的（）或（）中的较大值。	0.005	5mA

670	光伏组件实验室检测，检测确定组件在标准测试条件下的最大功 率值，对新到场组件，最大功率不应低于其（）。	铭牌标示值

671	站用通信设备可使用专用通信直流电源或 DC/DC 变换直流电源， 电源宜为直流 （）。	48V

672	大型光伏发电站建设前期宜先在站址所在地设立太阳辐射现场 观测站，现场观测记录的周期不应少于（）年。	一个完整

673	汇流箱防雷器的安装位置应在（），（）或（）之间。	正级与地	负极与地	正极与负极

674	光伏组件效率测试的测试环境应满足太阳辐照度不低于（） W/m2。	700

675	汇流箱安装前进线端及出线端与汇流箱接地端绝缘电阻不应小 于（） MΩ	20

676	"汇流箱输出和分支回路的光伏组件串均采用熔断器时， 则投、

退熔断器前， 均应将（）。"	逆变器解列

677	逆变器停运后，需打开盘门进行检测时，必须切断（）、（）和（）电源，并确认无电压残留后，在有人监护的情况下进行。	直流	交流	控制

678	安装工程的隐蔽工程可包括：（）、（）、（）、（）等。	接地装置	直埋电缆	高低压盘柜母线	变压器吊罩

679	光伏发电站站控设备包括各类面向全站管理的（）、（）、远动通信装置及其他接口设备等。	服务器	操作员站

680	光伏发电站网络及通信设备包括（）、（）、（）等。	网络交换机或路由器	硬件防火墙	电力专用隔离装置

681	光伏发电站监控系统软件应由（）、（）、（）组成。	系统软件	支持软件	应用软件

682	太阳能光伏发电原理是利用半导体界面的（）效应将光能 直接转换为电能。	光生伏特

683	太阳电池工作原理的基础是半导体 P-N 结的（）效应。	光生伏特

684	由于电子和空穴的扩散，在界面处变回形成 P-N 结，并在结的两 边形成（）。	内建电场（势垒电场）

685	半导体内的原子由于获得了光能而释放电子，同时相应地生产（）。	电子空穴对

686	凡掺入纯净半导体中某种杂质的作用是提供导电电子的，这种物 质被称为（）	施主杂质（施主）

687	凡掺入纯净半导体中某种杂质的作用是接受电子或者提供空穴 的的，这种物质被称为（）	受主杂质（受主）

688	俄歇直接是指电子与空穴复合后，将能量以（）的形式释放。	光子

689	导带电子跃迁到价带与空穴直接复合，这种复合方式称为（）。	直接复合

690	过剩载流子通过杂质和缺陷形成复合中心进行复合，这种复合方 式称为（）。	间接复合

691	对于硅材料来说，光电流电压随温度的变化率约为（）。	0.03mA/℃  （1%）

692	利用氧化膜钝化可减少接触面的（）.	片电阻

693	典型的晶硅光伏组件主要有边框，密封带，玻璃，（），电池片，背板组成。	EVA（封装材 料）

694	按照光伏电池的材料分类，可将光伏组件分为（）组件和（）组件。	晶硅	薄膜

695	将光伏组件进行串并联组成方阵，串联时需要（）尽可能相同的组件。	工作电流

696	将光伏组件进行串并联组成方阵，并联时需要（）尽可能相同的组件。	工作电压

697	利用化学选育作为储能介质，充放电过程中伴随化学反应的储能 技术称为（）。	化学储能

698	采用水、空气等作为储能介质，在充放电过程中储能结汇不发生 化学变化的储能技术称为（）。	物理储能

699	光伏方阵的一个并联支路中，若添加一个阻塞二极管，会引起 （）~（） 的降压。	0.4V	0.7V

700	光伏电站指光伏组件将（）转换为电能，并按照电网调 度部门指令向公共电网送电的电站。	太阳能

701	固定式光伏支架的安装验收，对采用（）的支架，紧固点应 牢固，不应有弹垫未压平等现象。	紧固件

702	逆变器交流侧接口应有 （） 。	绝缘保护

703	（）指具有封装及内部联结的，能单独提供直流电输出， 最小不可分割的太阳能电池组合装置。	光伏组件

704	光伏发电单元指，以一定数量光伏组串，通过汇流箱汇集，经 逆变器逆变与隔离升压变压器升压成符合电网（）和（）要求的电源。	频率	电压

705	光伏逆变器指站内用于将（）转变为 （）的设备。	直流电	交流电

706	光伏电站内 6kV 及以上的开关设备应加装（） 。	五防闭锁装置

707	每年的（）月至（）月，宜每个月对汇流箱防雷装置进行检查。	5	10

708	汇流箱通电前，应检查箱内接线情况及接地和光伏组件 （） 。	极性连接正确性

709	（）应至少对配电柜进行一次全面清洁	每年

710	检修及调试工作结束后，应核对逆变器及涉网设备运行参数及（），恢复正常设置。	保护定值

711	光伏发电系统的直流功率损失是指，组件输出端至（）所有失配损失与直流线损之和与所有组件输出功率之和的比值， 用百分比表示。	逆变器输入端

712	光伏发电系统的实际上网电量应为评价周期内光伏发电系统（）的计量值。	关口表计量点

713	通过 35kV 及以上电压等级接入电网的光伏发电站，其升压站的 主变压器应采用（）。	有载调压变压器

714	光伏跟踪系统的太阳高度角指的是太阳入射光线与（） 之间的夹角。	地平面

715	双轴跟踪系统的跟踪精度可以用（）来表示。	太阳入射角

716	光伏跟踪系统在风速达到（）时应自动进入抗风状态。	18m/s

717	光伏跟踪系统的电源、信号端口应采取（）防护措施。	雷电浪涌

718	光伏跟踪系统的任一接地点接地电阻应不超过（）。	4Ω

719	（）为技术监督归口管理部门，负责制定有 关办法、标准，贯彻国家、行业有关法律、法规及标准，指导检查各 直属单位、发电企业技术监督工作。	集团公司生产技术部

720	机组异常事件管理纳入技术监督管理范畴，各级单位要充分运 用机组异常事件分析，不断反思和提高技术监督管理的成效；要牢固 树立“（）”理念，结合技术监督工作，积极开展隐患排查、 预警、督办等，提高设备保障能力。	零非停

721	光伏设备的选型应考虑光伏电站的地理位置、光资源特征及其 运行环境等影响因素，并满足“（）、（）”的技术要求。	远程集控	少人维护

722	调试计划应规定（）和（）两个阶段中应投入的项 目、范围和质量要求，并在计划安排中保证各系统、装置有充足的调 试和验收时间。	分部试运	整套启动

723	验收过程中，发现安装、施工及调试不规范、项目不全和结果 不合格、设备达不到相关技术要求、基础资料不全等情况时，应立即 组织相关责任单位进行（），直至（） 。	整改	合格

724	在工程转生产代保管之前，基层企业应组织开展工程转生产代 保管验收检查工作，对不符合要求的项目进行（），形成验收 报告及整改证明材料。	闭环整改

725	发电单元试运行应按照国家及行业的相关标准进行，试运行期 间应做好（） 。	试运行记录

726	试运行结束后、移交生产前应按集团公司要求，对光伏组件进 行（）性能验收检测，若性能验收检测结果不符合验收要求，建设 单位应查明原因，督促有关责任单位处理到合格为止。	240h

727	根据天气情况估计限电结束时间，提前做好（）的准备工作，接到加负荷指令时在最短时间内完成停运方阵的恢复发电工作。	限电方阵加运

728	确保气象站环境监测系统运行稳定、良好，通道正常，根据（）及时调整不准确的数据，提高气象站环境监测系统准确 率。	实际天气情况

729	结合灰尘遮挡损失率及（），适时开展组件的清洗工 作。光伏组件的清洗工作应规划清洗周期并根据电站的具体情况划分 区域进行。	集控平台数据

730	光伏支架应结合工程实际选用材料、设计结构方案和构造措施， 保证支架结构在运输、安装和使用过程中满足强度、稳定性和刚度要 求，并符合（）、（）和（） 等要求。	抗震	抗风	防腐

731	对于固定式支架，应根据当地太阳（）确定最佳倾角和间 距。	高度角

732	光伏组件串至直流汇流箱或组串式逆变器宜采用（）。	光伏专用电缆

733	跟踪系统的设计应通过技术经济比较选择合适的跟踪系统形式，并提供所选跟踪系统相对于（）的理论计算或实验 发电量对比结果。	朝南最佳倾角安装

734	根据混凝土基础施工要求：外露的金属预埋件应进行（）。混凝土浇筑完毕后，应及时采取有效的养护措施。	防腐处理

735	组件安装时应做好接地：相邻组件之间的接地孔应用（）相连，与支架相邻组件应用（）与支架相连。	合格接地导线	合格接地导线

736	汇流箱内光伏组件串的电缆接引前，必须确认（）和（）均有明显断开点。	光伏组件侧	逆变器侧

737	逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘，校对电缆（）和（）。	相序	极性

738	电缆接引完毕后，逆变器本体的预留孔洞及电缆管口应进行（）。	防火封堵

739	金属支架日常维护中，针对支架表面防腐涂层出现开裂或脱落现象，应及时（）。	补刷

740	定期清理杂草鸟粪等，避免光伏组件由于遮挡产生（）。	热斑

741	定期用红外成像仪对汇流箱内（）和（）进行测温，发现 温度异常情况及时处理。	开关	接线端子

742	定期开展现场与控制室后台汇流支路电流的对比工作，避免因（）而产生误差。	霍尔传感器漂移

743	光伏发电单元在出质保前必须开展出（）。出质保验 收是对出质保机组进行全面的检查和检测，确保设备健康状况和各项 性能指标满足合同、规范、标准、规程等关于出质保的要求，同时保证出质保设备各项文件资料齐全、完整、有效。	质保验收工作

744	"逆变器中模块、电抗器、变压器的（）根据温度自行 启动和停止的功能应正常，散热风扇运行时不应有较大（）,如有异常情况应断电检查。"	散热器风扇	振动及异常噪声

745	逆变器结构和电气连接应保持完整，不应存在（）等 现象，散热环境应良好，逆变器运行时不应有较大（）和异常噪 声。	锈蚀、积灰	振动

746	逆变器紧急停机按钮用于在故障或危急时刻，断开逆变器与（）的连接。	电网

747	并网逆变器具有（）、（）、（）、（）、（）保护等多种保护功能，同时其电 压(电流)总谐波畸变率较小，以尽可能减少对电网的干扰。	过/欠电压	过/欠频率	防孤岛效应	短路保护	逆向功率

748	逆变器自动从待机模式切换到正常模式需满足两个条件：（）在额定的直流电压范围， （）在正常工作范围。	输入电压	电网电压

749	若要重启逆变器，必须（）旋转急停开关，松开锁紧状态。	顺时针

750	逆变器启动后，若直流侧和交流侧各项参数均满足并网条件且 达到运行设定时间，逆变器将自动转入（）模式，将转换的电馈 入电网。	交流

751	逆变器关机通常分为（）关机和（）关机两种情况。	正常维护或检修时	出现故障或危机时

752	逆变器在正常工作时，严禁直接断开（）以免发 生电弧危险损坏断路器，严重时也可能导致逆变器的损坏。	交直流断路器

753	逆变器散热片温度过高原因有：（） 、进气温度 过高、控制室空气流通不畅等。	冷却风扇故障

754	壳式变压器和芯式变压器主要区别在于（）。	磁路及铁芯分布

755	变压器从冷却和绝缘介质的不同，可归纳为（）、（）、（）几类。	油浸式变压器	气体绝缘变压器	干式变压器

756	变压器是利用电磁感应原理传输电能或电信号的器件，具有（） 、（）、（）的作用。	变压	变流	变阻抗

757	变压器按调压方式分类，可分为（）和（）。	有载调压	无励磁调压

758	变压器的真空滤油机通过加热和抽真空去除油中的（）和（），通过精过滤器清除油中的固体杂质。	水分	气体

759	变压器的零序过流保护接于变压器（）的电流互感器上。	中性点

760	变压器温度计在运行过程中用以测量（）和（）的温 度。	油顶层	线圈

761	吸湿器是盛有（）的透明容器，吸入的气体通过它的过滤进 入变压器本体。	硅胶

762	避雷器的（）对有效保护变压器是非常重要的。	可靠接地

763	操作至所有分接位置以清理选择开关触头，如果每年分接开关 操作少于（）次，或没有达到整个分接范围，那么变压器停电检 修时，应在整个分接范围循环操作约（）次来清理触点。	3000	10

764	逆变器按照主开关的形式可分为（）、晶体管逆变器、（）、（） 四类。	晶闸管逆变器	场效应逆变器	绝缘珊双极晶体管（IGBT）逆变器

765	在 1000V 激励电压下，汇流箱正、负汇流排绝缘电阻不小于（） 。	1MΩ

766	在两导电零部件之间沿绝缘材料表面的最短距离叫（）离 。	爬电距

767	逆变器正常运行时，注入电网的电流谐波总畸变率限值为（）， 负序三相电流不平衡度不应超过2%，短时不应超过（）。	0.05	0.04

768	逆变器正常运行时， 向电网输送的直流分量应不超过其输出电 流额定值的 （）。	0.005

769	测逆变器接触电流时，逆变器断开所有外部接地线，将接触电 流测试仪输入侧 A 端连接到被测逆变器的接地端子，输入侧 B 端与外 部接地导线连接，对于连接中性点接地系统的逆变器，测试中应保持 中性点接地状态，对于连接中性点悬浮系统的逆变器，测试中性点通 过（）电阻与地连接。	1kΩ

770	并网逆变器绝缘强度测试，试验前应该断开过电压保护器件， 测试电压为 50HZ 标准正弦波，测试时间为（）。	60s

771	"双绕组变压器,高压绕组为 10kV 角结，低压绕组为 400V 星结， 中性点引出，低压绕组滞后 330，其标号为（）。"	"Dyn11, 10000/400V"

772	正弦交流电的三要素是       、       、       。	最大值	频率	初相角

773	为防止电压互感器断线造成保护误动，距离保护应加装（）。	断线闭锁装置

774	在电力系统正常状况下，用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的（）。	±10 %

775	停用PT时必须先断开（）电源，后断开（）电源，防止反充（送）电。	低压侧	高压侧

776	电气设备的对地绝缘分内绝缘和外绝缘，浸在油中部分的绝缘一般是（）。	内绝缘

777	在电压回路中，PT 二次绕组至保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的（）	0.03

778	在中性点不接地系统中，发生单相接地故障时，流过故障线路始 端的零序电流滞后零序电压（）。	90

779	中央信号装置分为（）和（）。	事故信号	预告信号

780	与电容器串联的电抗器是起限制（）和（）的作用。	合闸涌流	高次谐波

781	采用OPGW光缆作为系统通信介质，为升压站至上级调度之间提供全双工的（）、（）及（）通道。	远动	计量	故障信息子站

782	电压互感器有三种接线方式，分别为：（）接线，（）接线，（）接线。	Y，y，d	Y，y	V，v

783	电流继电器的主要技术参数是        、        和         。	动作电流	返回电流	返回系数

784	组件支架基础主要包括混凝土基础、（）基础、锚杆、预制桩、灌注桩等基础形式。	螺旋桩

785	"在 i=ImＳin(wt-φ)式中，指出正弦交流电的三要素名称、符号

为（）、（）、（）。"	幅值 Im	角频率ω	初相角φ

786	直流母线电压不能过高或过低，允许范围一般是（）。	±10%

787	"在中性点不接地系统中，发生单相接地故障时，流过故障线路始

端的零序电流滞后零序电压( )。"	90°

788	变电站控制室内信号一般分（）信号、（）信号、（）信号。	事故	预告	位置

789	在电气设备上工作，应填用（）或（）。	工作票	事故应急抢修单

790	"接地线必须使用（）固定在导体上，严禁用（）进行接地或短

路。"	专用的线夹	缠绕的方法

791	"高压室的钥匙至少应有（）把，由（）负责保管，按值移交。 一

把供（）时使用，一把专供（）使用，其他可以借给许可单独巡视高

压设备的人员和工作负责人使用，但必须（），当日交回。"	三	配电值班人员	紧急	值班员	登记签名

792	高电压触电主要死因为（），低电压触电主要死为（）。	呼吸麻痹	室颤

793	"操作设备应具有明显的标志，包括：（）、（）、（）、（）、（）

切换位置的指示及设备相色等。"	命名	编号	分合指示	旋转方向

794	两措是指（），（）。	安全技术措施	反事故措施

795	长期不用的压板应（），短期不用的压板应（）。	取下	拧紧

796	"主变投入运行时，工作顺序为：接通() ，启动风扇、潜油

泵，待冷却器运转正常后再将()投入运行。其退出运行与投入

运行的顺序相反。"	冷却器电源	变压器

797	升压站的综合自动化系统（计算机监控系统）负责对（）和（）的集中监控。	送出线路	升压站设备

798	"SF6断路器液压机构的加热器在环境温度（）℃时应投入运行，

在（）℃时应退出运行。"	0	10

799	"在故障录波器的流变二次回路进行工作，因其采用单独流变或接

于保护流变二次电流回路的最后，工作时只需对电流端子回路进

行（），不必停用（）。"	短接	保护

800	在三侧电源时，三绕组变压器的纵差动保护的制动线圈应接于（）。	外部短路电流最大的一侧

801	对于单母线或双母线保护，通常把（）放在重要位置。	安全性

802	电力系统中发电机失去同步的现象称为（）。	振荡

803	在区外故障期间测量阻抗稳定地落入动作区的动作现象叫（）。	稳态超越

1	当光伏发电系统设计为不可逆并网方式时，应配置（     ）设备。	逆向功率保护

2	防孤岛保护动作时间不大于(  )秒 。	2

3	当光伏发电系统并网点电压突然降至为48%额定电压时，光伏发电系统最大分闸时间应不超过（   ）秒。	0.2

4	光伏发电系统的电能质量监测历史数据应至少保存（   ），必要时供电网企业调用。	一年

5	根据《光伏发电系统接入配电网技术规定》(GB/T 29319-2012)，光伏发电系统接入电网前，应明确上网电量和用网电量计量点。光伏发电系统电能计量点应设在光伏发电系统与电网的（    ）。	产权分界处

6	并网点电压在（   ）标称电压之间时，光伏发电系统应能正常运行。	90%-110%

7	对于有升压站的光伏发电系统，其并网点指       。	升压站高压侧母线或节点

8	当光伏发电系统公共连接点频率突然升至为50.5Hz时，光伏发电系统应在（    ）秒内停止向电网送电。	0.2

9	光伏发电系统向公共连接点注入的直流电流分量不应超过其交流额定值的（     ）。	0.005

10	光伏发电系统的（     ）应装设满足要求的电能质量在线监测装置。	公共连接点

11	光伏发电站应配置有功功率控制系统，具备有功功率（     ）调节的能力，并能够参与系统有功功率控制。	连续平滑

12	通过（     ）及以上电压等级接入电网的光伏发电站，其升压站的主变压器应采用有载调压变压器。	35kV

13	当公共电网电压处于正常范围内时，通过220kV及以上电压等级接入电网的光伏发电站应能够控制光伏发电站并网点电压在标称电压的100%至（      ）范围内。	1.1

14	光伏电站并网点电压跌至标准要求的跌落曲线（    ） 时，光伏电站可以从电网断开。	以下

15	对于通过35kV及以上电压等级接入电网的光伏发电站，其升压站的主变压器应采用(   )。	有载调压变压器

16	当公共电网电压处于正常范围内时，通过110(66)kV电压等级接入电网的光伏发电站应能够控制光伏发电站并网点电压在标称电压的（    ）范围内。	97%~ 107%

17	光伏发电站低电压穿越的最低电压要求为（   ）。	0

18	对于通过（   ）及以上电压等级接入电网的光伏发电站，至调度端应具备两路通信通道，其中一路为光缆通道。	110 kV

19	根据调度部门的运用需求，光伏功率短期预测月平均绝对误差应小于（   ）。	0.15

20	在光伏发电站并网、正常停机以及太阳能辐照度增长过程中，光伏发电站有功功率（     ） 应满足电力系统安全稳定运行的要求。	变化速率

21	光伏发电站应在电力系统频率大于（    ） Hz时，立刻终止向电网线路送电，且不允许处于停运状态的光伏发电站并网。	50.5

22	光伏发电站应在全部光伏部件并网调试运行后（     ）个月内向电网调度机构提供有关光伏发电站运行特性的检测报告。	6

23	"电能计量点原则上应设置在电站与电网设施的产权分界处,但为了便于计量和管理,经双方协商同意，也可设置在购售电合同协议中规定的（    ）处。"	贸易结算点

24	"设置并网总断路器的目的在于逆变器维护时,可以实现电站与电网的（     ）,保证设备与人身安全。"	安全断开

25	"光伏发电站的启动和停运与气候条件等因素有关,其不确定性易造成电网明显的电压（    ）。"	闪变

26	"光伏发电站应具有相应的（    ）功能,出现异常及时断开与电网的连接,以保证设备和人身安全。"	继电保护

27	"传输数据的金属线缆超过一定距离时导致信号衰减,远距离网络电缆传输时,一般采用（    ）。"	光纤电缆

28	"光伏发电站宜配置（    ）设备,便于做到与调度端的时间保持一致。"	同步时钟

29	"10kV~35kV 配电装置一般采用户内成套式高压开关柜配置型式,若为了减少投资,在符合当地运行管理要求的前提下，也可采用（    ）装配式布置。"	户外

30	逆变器效率是逆变器将输人的直流电能转换成交流电能在不同功率段下的（   ）平均效率。	加权

31	"光伏发电系统通常以（    ）为单元划分子系统,其目的是便于建设和运行管理。"	逆变器

32	跟踪式光伏方阵可分为平单轴跟踪、斜单轴跟踪和（    ）三种。	双轴跟踪

33	光伏电站储能电池组采用（    ）控制充放电方式。	分组

34	当太阳能资源稳定程度指标小于（   ）时，表示太阳能资源稳定。	0.02

35	逆变电源中的损耗通常可分为两类:导通损耗、（       ）。	开关损耗

36	太阳能光伏控制器主要由（     ）、 开关元件和其他基本电子元件组成。	控制电路

37	光伏发电系统应在（     ）设置易于操作、可闭锁、且具有明显断开点的开关设备，以确保电力设施检修维护人员的人身安全。	逆变器输出汇总点

38	光伏电站低电压穿越能力测试装置具备模拟三相电压对称和不对称故障的能力，对电压跌落曲线的拟合误差不大于（      ）。	0.1

39	对光伏发电站送出线路，应在系统侧配置（    ）和接地故障保护;有特殊要求时，可配置纵联电流差动保护。	分段式相间

40	当电力系统发生三相接地短路故障时，光伏发电站低电压穿越考核电压为并网点（    ）。	线电压

41	当电力系统发生单相接地短路故障时，光伏发电站低电压穿越考核电压为并网点（    ）。	相电压

42	光伏发电站有功功率控制糸统应能够接收并自动执行电网调度机构下达的有功功率及有功功率变化的（     ）。	控制指令

43	光伏发电站应具备参与电力系统的调频和（    ）的能力。	调峰

44	并网光伏系统中，逆变器中PWM的正弦波形由（     ）决定。	公网

45	在晴空条件下，一天内光伏发电功率实测功率曲线类似开口向下的（     ） 。	抛物线

46	在衡量太阳辐射能量大小的物理量中，表征单位时间内垂直投射在地球某一单位面积上太阳辐射能量的是（     ） 。	辐照强度

47	光伏预测系统的月可用率应大于（      ）。	0.99

48	太阳能电池板中的导电材料用的是（     ）。	银

49	当电力系统频率高于（    ）时，按照电网调度机构指令降低光伏电站有功功率，严重情况下切除整个光伏电站。	50.2Hz

50	目前非晶硅太阳电池的实验室效率达15%， 稳定效率为（    ）。	0.13

51	光伏电站电能质量检测装置应该安装在光伏电站和（    ）之间。	并网点

52	使用材料为铝的光伏支架的表面处理方式一般为 （    ）。	阳极氧化

53	太阳能电池片被掺杂了磷的那部分称为（     ）。	N区

54	太阳能光伏发电原理是半导体界面的（    ）效应将光能直接转换成直流电。	光生伏特

55	分布式电源、小型光伏电站在电网电压U<0.5U时，要求在（    ）秒内分闸。	0.2

56	小型光伏电站总容量原则上不宜超过.上一级变压器供电区域内的最大负荷的(   )。	0.25

57	如光伏出线开关跳闸报II段过流，应检查箱变及(   )设备。	高压电缆

58	电网失压后，电源仍保持对失压电网中的某一部分线路继续供电的状态称为(   )现象。	孤岛

59	光伏超短期预测应（    ）分钟滚动执行一次，动态更新预测结果。	15

60	2009年，为贯彻实施《中华人民共和国可再生能源法》，落实国务院节能减排战略部署，加强政策扶持，加快推进太阳能光电技术在城乡建筑领域的应用，国家财政部、住房城乡建设部实施的计划是（   ）。	太阳能屋顶计划

61	光伏系统并网运行时，电网接口处的三相电压不平衡度允许值为（     ），短时不得超过4%。	0.02

62	光伏逆变器MPPT是指（   ）。	最大功率点跟踪

63	"按照《关于组织实施2012年度太阳能光电建筑应用示范的通知》，光电建筑应用示范项

目，特别是太阳能光电建筑应用集中示范区，应优先采用的并网方式为（   ）。"	用户侧并网

64	光伏组件串联的目的是（   ）。	提高电压

65	新能源调度中，新能源电场(站)的实际功率数据包括历史有功和（     ）运行数据。	实时有功

66	光伏电池板出厂后所指的正负差是指（    ）。	功率的正负差

67	"在太阳能光伏发电系统中，没有与公用电网相连接的光伏系统称为（     ）太阳能光伏

发电系统。"	离网

68	光伏逆变器启动程序是先合（   ），再合（   ）。	直流断路器、交流断路器

69	在足够能量的光照射太阳电池表面时，在P-N结内建电场的作用下N区的（   ）向P区运动。	空穴

70	薄膜电池存在S-W效应，S-W效应指的是（     ） 。	光致亚稳定变化效应

71	太阳高度角与天顶角之和为（   ）度。	90

72	光伏电站并网运行时，向电网馈送的直流电流分量不应超过其交流电流额定值的（   ）。	0.005

73	在足够能量的光照射太阳电池表面时，在P-N结内建电场的作用下，N区的（    ）向P 区运动。	空穴

74	在足够能量的光照射太阳电池表面时，在P-N结内建电场的作用下，P区的（    ）向N区运动。	电子

75	实现超大功率变流器的根本设计方法是（   ）。	提高电压等级

76	光伏汇流箱中支路的二极管的作用是（   ）。	防止直流反冲

77	光伏发电站功率预测系统应运行于电力二次系统安全（    ）区，满足电力调度数据网接入要求。	II

78	逆变器的主要指标是可靠性和（    ）。	效率

79	光伏发电系统中，与公共电网相连接的光伏系统称为（   ）太阳能光伏发电系统。	并网

80	进行光伏发电系统测试过程中，打开系统控制开关首先要连接的是（   ）	控制器

81	使用材料为钢的光伏支架的表面处理方式一般为（   ）。	热浸镀锌

82	"太阳能光伏发电系统中，太阳电池组件表面被污物遮盖，会影响整个太阳电池方阵所发

出的电力，从而产生（   ）。"	热斑效应

83	光伏发电系统向公共连接点注入的直流电流分量不应超过其交流额定值的（     ）。	0.005

84	太阳能光伏发电系统中，没有与公用电网相连接的光伏系统称为（   ）太阳能光伏发电系统。	离网

85	辐射是指能量以（    ）的形式发射或传播。	电磁波

86	（    ）是由辐射源在给定方向发出的立体角内传播的辐射通量与该立体角之商。	辐射强度

87	光伏效应是以出现（   ）为特征的光电效应。	电动势

88	光电效应是（    ）和物质之间的一种作用。	光辐射

89	光电导效应是以（    ）变化为特征的光电效应。	导电率

90	利用光伏电池的光生伏特效应，将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统称为（     ）。	光伏发电站

91	光伏发电功率预测是根据气象条件、统计规律等技术和手段，对光伏发电站（    ）进行预报。	有功功率

92	（    ）是照射到面元上的辐射通量与该面元面积之比，单位为W/m2。	辐照度

93	"将一级汇流箱输出的电流,再次并联的汇流装置称为（     ）。"	二级汇流箱

94	电气间隙是在两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的（    ）空间距离。	最短

95	由若千个太阳电池组件或太阳电池板在机械和电气上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元称为（     ）。	（光伏）方阵

96	在光伏发电系统中将若千个光伏组件串并联汇流后接人的装置称为（     ）。	汇流箱

97	爬电距离是在两个导电零部件绝缘表面之间或导电零部件与设备防护界面之间测得的（    ）路径。	最短

98	（    ）是太阳电池在光照下，光生载流子的移动所产生的电流。	光电流

99	短路电流密度是指（      ）上的短路电流。	单位面积

100	"最佳工作电流是在太阳电池的伏安特性曲线上,（     ）功率点所对应的电流。"	最大

101	太阳电池内部的跨连在电池两端的等效电阻称为（       ）。	并联电阻

102	在特定的温度和辐照度条件下，光伏发电器向负载所输送的功率称为（      ）。	负载功率

103	孤岛可分为（    ）和（     ）。	非计划性孤岛、计划性孤岛

104	直接入射光束与受光面法线的夹角称为（     ）。	入射角

105	通过10kV~35kV电压等级接入电网的光伏电站是（    ）型光伏电站。	中

106	在太阳电池电学性能参数中，其开路电压（      ）(填大于或小于)工作电压。	大于

107	在太阳电池电学性能参数中，其工作电流（      ）(填大于或小于)短路电流。	小于

108	太阳电池组件为了获得更高的工作电压，可以把组件(   )联起来。	串

109	太阳电池组件为了获得更大的输出电流，可以将组件(   )联使用。	并

110	在一定条件下，串联的组件中被遮挡的组件容易产生(   )，会严重破坏电池组件。	热斑效应

111	通过设计(    )可有效避免热斑效应对组件的负面影响。	旁路二极管

112	单位时间内，电流所做的功称为(    )。	电功率

113	在纯电感电路中，电压（    ）电流90°。	超前

114	在纯电容电路中，电压（    ）电流90°。	滞后

115	蓄电池是一种蓄能设备，它能把电能转化为（    ）储存起来。	化学能

116	"线圈通直流电后,在线圈内将产生直流磁通;线圈通交流电后,在线圈内将产生(   )磁通。"	交流

117	在计算复杂电路的各种方法中，(    )是最基本的方法。	支路电流法

118	在三相交流电路中，三角形连接的电源或负载，它们的线电压(   )相电压。	等于

119	在串联电路中，负载两端电压的分配与各负载电阻成(    )。	正比

120	在并联电路中，各支路电流的分配与各支路电阻成(     )。	反比

121	在中性点不引出的星形连接的供电方式称为(   )，其电流关系是线电流等于相电流。	三相三线制

122	电感在直流电路中相当于(    )。	短路

123	电容在直流电路中相当于(    )。	开路

124	反映电阻元件两端的电压与电流、电阻三者关系的定律(    )。	欧姆定律

125	同一电源下接两台交流电动机，极数多的比极数少的电动机转数(    )。	低

126	断路器在合闸过程中，其跳闸回路的辅助接点在动静触头接触（   ）接通。	前

127	用兆欧表摇测设备绝缘时，如果摇表的转速不均匀(由快变慢)，测得结果与实际值比较(    )。	偏高

128	电流和电压互感器二次绕组接地是(    ) 。	保护接地

129	隔离装置没有（    ），不能分合负荷电流。	灭弧装置

130	断路器的额定电压是保证断路器正常长期工作的线电压的(     )。	有效值

131	控制设备是能自动防止蓄电池过充电和（   ）的设备。	过放电

132	电池组件的(    )，是指工作环境温度和电池组件吸收光子后使自身温度升高对光伏电池性能的影响。	温度特性

133	蓄电池使用过程中，蓄电池放出的容量占其额定容量的百分比称为(    )。	放电深度

134	跌落式熔断器的灭弧方法是(    )。	纵向吹弧

135	太阳能电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为(    )。	转换效率

136	小型光伏发电系统:安装容量小于或等于（    ）MWp。	1

137	"光伏方阵可分为（    ）和跟踪式两类,选择何种方式应根据安装容量、安装场地面积和特点、负荷的类别和运行管理方式，由技术经济比较确定。"	固定式

138	"独立光伏发电站应配置恰当容量的（      ）,并满足向负载提供持续、稳定电力的要求。"	储能装置

139	光伏发电站是将太阳（     ）直接转换成电能的发电站。	辐射能

140	电流互感器中如有不用的二次绕组应将其(    )处理。	短接

141	高压设备发生接地时，室内不得接近4m以内，室外不得接近（     ）m以内。	8

142	人员工作中与35kV设备带电部分的安全距离是（     ）米。	0.6

143	10kV及以下电气设备不停电的安全距离是（      ）米。	0.7

144	挂接地线时，应先接（   ） 端，后接（    ）端，接地线连接要可靠，不准缠绕。拆接地线时的程序与此相反。装、拆接地线时，工作人员应使用（       ）或戴绝缘手套，人体不得碰触接地线。	地、导体、绝缘棒

145	任何电气设备或裸露的电线在未验明无电时，一律认为（     ），严禁盲目触碰。	有电

146	工作场所的井、坑、孔、洞或沟道必须覆以与地面齐平的坚固的（     ）。	盖板

147	进入有限空间作业，应当严格遵守“（     ）、再检测、后作业”的原则。	先通风

148	发现有人触电，应立即（      ），使触电人脱离电源，并进行急救。	切断电源

149	遇到有毒气体泄漏时，应向（      ）风区进行撤离，这样可以避免再次接触到毒气。	上

150	不慎将酸液溅到皮肤上，应立即用（      ）冲洗，再涂少量碳酸氢钠溶液。	大量清水

151	机器的转动部分必须装有（     ）或其他防护设备(如栅栏)，以防绞卷衣服。	防护罩

152	在坝顶、陡坡、屋顶及其它危险边沿工作时，临空一面应装设（     ）或防护栏杆。	安全网

153	现场使用安全带应（      ）栓挂，并且挂钩或绳子挂在结实牢固的构件上。	高挂低用

154	心肺复苏三项基本措施是（       ）、（       ）、（       ）。	胸外按压、通畅气道、口对口（鼻）人工呼吸

155	火灾中必须穿过浓烟逃生时，尽量用（     ）捂住口鼻，弯腰低姿前行。	湿毛巾

156	消防“四懂四会”即：懂本岗位火灾危险性、（       ）、懂扑救方法、懂逃生方法，会报火警、（       ）、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生。	懂预防措施、会使用灭火器

157	为心跳、呼吸停止的伤病者争取心肺复苏的黄金时间为 （      ）分钟。	4

158	重机正在吊物时，任何人不准在吊杆和（     ）下行走或停留。	吊物

159	凡在离坠落基准面（     ）m及以上地点进行的工作都应视作高处作业。	2

160	扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火)时，扑救人员应使用（        ）。	正压式消防空气呼吸器

1	在太阳能光伏发电系统中，太阳电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话，实现此功能的主要器件是（   ）。	稳压器	逆变器	二极管	蓄电池	B

2	蓄电池使用过程中，蓄电池放出的容量占其额定容量的百分比称为（   ）。	自放电率	使用寿命	放电速率	放电深度	D

3	蓄电池放电时输出的电量与充电时输入的电量之比称为容量（   ）。	输入效率	填充因子	工作电压	输出效率	D

4	在太阳电池外电路接上负载后，负载中便有电流过，该电流称为太阳电池的（   ）。	短路电流	开路电流	工作电流	最大电流	C

5	标准设计的蓄电池工作电压为12V则固定型铅酸蓄电池充满断开电压为14. 8~15.0V，其恢复连接电压值一般为(    )。	13.7V	14. 6V	15V	12V	A

6	用于将电能变化成适合于电网使用的一种或多种形式电能的电气设备是(   )。	整流器	滤波器	逆变器	变流器	D

7	按工作温度范围不同，质子交换膜燃料电池发电系统属于(   )型燃料电池。	超低温	中温型	高温型	低温型	D

8	国家扶持在电网未覆盖的地区建设(    )，为当地生产和生活提供电力服务。	分布式电源	可再生能源独立电力系统	微电网	自备电厂	B

9	蓄电池的容量就是蓄电池的蓄电能力，标志符号为C，通常用以下(   )来表征蓄电池容量。	安培	安时	瓦特	伏特	B

10	光伏电站的主要部件在运行时，(    )不应出现异常情况，指示灯应正常工作并保持清洁。	声音	温度	气味	以上都是	D

11	全球能源总消耗量是太阳辐射到地球能量的（   ）。	1/1400	1/140	1/14	1/14000	D

12	下列光伏系统器件中，能实现DC-AC(直流-交流)转换的器件是(   )。	太阳电池	控制器	逆变器	蓄电池	C

13	光伏模式在标准测试条件下随日照强度不同的表现为(    )。	日照强度增加，电压减小	日照强度减小，电流减小	日照强度减小，电压增加	日照强度增加，电流减小	B

14	太阳能来源于太阳内部的(   )。	热核反应	物理反应	原子核裂变反应	化学反应	A

15	辐照度的单位是（    ）。	J/m2	 W/m2	J	W	B

16	太阳能组件中串联数目较多时，为了安全起见，在每个组件上并接（   ）	肖特基二极管	阻塞二极管	稳压二极管	旁路二极管	D

17	下列属于半控型器件的是(    )。	SCR	MOSFET	IGBT	GTO	A

18	变流器中使用的功率元件是(    )。	GTO	MCT	IGCT	IGBT	D

19	"太阳能光伏发电系统中，没有与公用电网相连接的光伏系统称为(   )太阳能光伏发

电系统;与公共电网相连接的光伏系统称为(   )太阳能光伏发电系统。"	并网，并网	离网，离网	并网，离网	离网，并网	 D

20	通常长波辐射与短波辐射的分界线为(    )。	10微米	1微米	0.1微米	4微米	D

21	太阳能电池的光电转换效率随温度升高而(    )。	升高	降低	不变	不确定	B

22	在地球大气层之外，地球与太阳平均距离处，垂直于太阳光方向的单位面积上的辐射能基本上为一个常数。这个辐射强度称为太阳常数，或称此辐射为大气质量为零的辐射，其值约为(   )。	1.353kW/m2	1.000kW/m2	0.875kW/m2	1.367kW/m2	D

23	逆变器输入(    )，输出(    )。	交流、交流	交流、直流	直流、直流	直流、交流	D

24	太阳能电池切成两片后，每片电压(    )。	增加	减少	不变	不确定	C

25	太阳能电池一般由半导体材料制成，下面不属于半导体材料的是(    )。	玻璃	砷化镓	锗	硅	A

26	在太阳能光伏发电系统中，太阳电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话，实现此功能的主要器件是(   )。	稳压器	蓄电池	二极管	逆变器	D

27	太阳能电池产生的能量以(    ) 形式储存在蓄电池中。	机械能	电能	热能	化学能	D

28	改变(   ) 可改变逆变器输出电压频率。	载波频率	调制波频率	调制波幅值	调制比	B

29	下面哪种物质表面的反射率最大(    )。	黄沙	干黑土	雪地	草地	C

30	当长期运行的电容器母线电压超过电容器额定的(   )倍，应将其退出运行。	1.1	1.2	1.3	1.4	A

31	公共连接点是指电力系统中(    )个以上用户的连接处。	1	2	3	4	A

32	太阳能光伏发电系统最核心的器件是(   )。	蓄电池	逆变器	控制器	太阳能电池	D

33	安装组件前，应根据光伏组件参数对每块组件进行检查测试，施工现场通常检测项目包含(    )。	开路电压	工作电压	工作电流	短路电流	A

34	" (    )主要是利用聚光器汇聚太阳能，对工作介质进行加热，使其由液态变为气态，

推动汽轮发电机发电。"	地热发电	光伏发电	潮汐发电	光热发电	D

35	电流型逆变器的中间直流环节储能原件是(    )。	电容	电池	电阻	电感	D

36	在PWM斩波器中，电压比较器两个输入端信号是三角波信号和直流信号，输出信号是(    )。	"阶梯波信号

"	"正弦信号

"	"方波信号

"	梯形波信号	C

37	下面不是蓄电池控制器的基本功能(    )。	快速、平稳、高效地为蓄电池充电	采用脉冲充电方法给蓄电池充电	防止过充过放现象的发生	为蓄电池提供最佳的充电电流和电压	B

38	通常在光伏电站设计中，光伏组件下一级是(    )。	断路器	汇流箱	升压变	逆变器	B

39	在一个太阳能电池组件.上，太阳能电池片的标准数量是(    )。	25片	20片	36片	30片	C

40	有关太阳常数的定义，以下正确的是(    )。	在日地平均距离处，地表垂直于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度。	在日地平均距离处，地球大气外界垂直于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度。	在日地平均距离处，地表平行于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度。	在日地平均距离处，地球大气外界平行于太阳光束方向.上接收到的太阳辐照度。	B

41	"太阳是距离地球最近的恒星，由炽热气体构成的一个巨大球体，中心温度约为10的7次方K,表面温度接近5800K,主要由（   ）(约占80%)和（    ）(约占19%)组成。"	氢、氧	氢、氦	氮、氢	氮、氦	B

42	太阳电池是利用半导体（   ） 的半导体器件。	光热效应	热电效应	光生伏特效应	热斑效应	C

43	"在衡量太阳电池输出特性参数中，表征最大输出功率与太阳电池短路电流和

开路电压乘积比值的是（    ）。"	转换效率	填充因子	光谱响应	方块电阻	B

44	下列表征太阳电池的参数中，哪个不属于太阳电池电学性能的主要参数（     ）。	开路电压	短路电流	填充因子	掺杂浓度	D

45	光伏逆变器常用的冷却方式(    )。	自然风冷	水冷	强风冷	油浸风冷	C

46	当日照条件达到一定程度时，由于日照的变化而引起较明显变化的是（     ）。	开路电压	工作电压	短路电流	最佳倾角	C

47	太阳电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为（    ）。	填充因子	转换效率	光谱响应	串联电阻	B

48	光伏电池的(    )，是至光伏电池工作环境温度和光伏电池吸收光子后使自身温度升高对光伏电池性能的影响。	填充因子	光电转换效率	光谱特性	温度特性	D

49	当光伏电池的正负极不接负载时，正负极间的电压就是(     )。	额定电压	工作电压	开路电压	短路电压	C

50	逆变器中有一个器件相当于人的大脑，它完成了对控制和保护功能，这个器件是(   )。	显示屏	功率单元	主控板	驱动板	C

51	电抗器的作用是（    ）。	储能	滤波	变压	变流	B

52	硅的化学元素符号为（    ）。	Li	Si	Se	Sc	B

53	预合闸电阻的作用是(    )。	降低电压	缓冲	放电	电压检测	B

54	目前光伏电站最常使用的光伏组件为(    )	单晶硅组件	多晶硅组件	非晶硅薄膜组件	砷化镓光伏组件	B

55	光伏电站环境监测仪功能不包括以下哪种(    )	直接辐射	总辐射	光伏组件转换效率	温度	D

56	光伏组件转换效率较高的是(    )	单晶硅组件	多晶硅组件	非晶薄膜组件	砷化镓组件	D

57	光伏电站常用多晶硅组件转换效率(    )	10-13%	13-16%	16-19%	20-25%	A

58	光伏电站采用(     )发电量最高。	固定支架	斜单轴支架	双轴跟踪支架	可调整倾斜角度的固定支架	C

59	二次回路绝缘导线和控制电缆的工作电压不应低于(    )。	220V 	380V	500V	1000V	C

60	熔断器主要用来进行(   )保护。	过载	过电压	失电压	短路	D

61	断路器的开断容量应根据(   )选择。	发电机的容量	变压器的容量	运行中的最大负荷	安装地点可能出现的最大短路电流	D

62	在并联的交流电路中，总电流等于各分支电路电流的(     )。	代数和	相量和	最大值	最小值	B

63	变压器油的作用是(  )。	绝缘	冷却	绝缘和冷却	绝缘和熄弧	C

64	太阳能光伏发电系统中，（    ）指 在电网失电情况下，发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象。	孤岛效应	光伏效应	充电效应	霍尔效应	A

65	在太阳能光伏发电系统中，最常使用的储能元件是下列哪种（   ）。	锂离子电池	镍铬电池	铅酸蓄电池	碱性蓄电池	C

66	"当光伏电站设计为不可逆并网方式时,应配置(    )保护。"	逆向功率	过流	过压	过热	A

67	太阳能热水器是.人们利用太阳能的以下那种方式?	光电转化	光热转化	光化学转化	光音转化	B

68	太阳能电池是人们利用太阳能的以下那种方式? 	光电转化	光热转化	光化学转化	光音转化	A

69	以下不属于太阳能光伏电池材料的是(   )。	硫化镉	砷化镓	氟化铵	多晶硅	C

70	"光伏产业价值链中, 硅片生产为第(   )个环节。"	一	二	三	四	B

71	"光伏于建筑结合的方式有两种,分别为BIPV和BAPV ,其中对BIPV解释正确的是(    )。"	光伏建筑一体化	风光储能系统	光伏系统附着在建筑上	光伏-建筑-储能系统	A

72	"光伏于建筑结合的方式有两种, 分别为BIPV 和BAPV ,其中对BAPV解释正确的是(   )。"	光伏建筑一体化	风光储能系统	光伏系统附着在建筑上	光伏-建筑-储能系统	C

73	下列选项中属于直接光发电的是(   )。	光热动力发电	光生物电池	光耦极子发电	热光伏发电	C

74	下列选项中属于间接光发电的是(   )。	光伏发电	光生物电池	光耦极子发电	光照发电	B

75	以下哪些不是热斑效应的根源(   )。	个别坏电池的混入	电极焊片虚焊	电池由裂纹演变为破碎	电池与电池间联结不紧密	D

76	"利用太阳能将工质(油或水)加热,使生产的蒸汽区驱动汽轮发电机组,称为(    )。"	光伏发电	光照发电	光热发电	光电池发电	C

77	以下哪些不属于目前世界范围内独立光伏系统的应用领域(    )。	农村电气化	通信和工业应用	光伏产品	光伏一体化	D

78	并网光伏发电系统的设计时首先要进行(   )。	可行性研究	技术方案确定	设备选型	工程设计	A

79	太阳电池的功率随光照强度升高而(   )。	增大	减小	无关	先增大后减小	A

80	"给太阳电池施加反向电压,在不超过击穿电压前,电池电流随着反向电压增大而(   )。"	增大	减小	保持相对平坦	先增大后减小	C

81	太阳能电池的电流随着电压增大而(    )。	先保持相对平坦，后减小	先减小，后保持相对平坦	先增大后减	持续增大	A

82	以下哪项不是对光伏并网逆变器的核心要求(    )。	电子兼容技术	最大功率点跟踪技术	输出电流总谐波	结构简单	D

83	太阳能光热发电中的抛物面槽式发电属于(    )。	高温	中温	低温	恒温	B

84	"光伏电源引起的自给非正常孤岛问题,需加装有效的(    )。"	孤岛检测装置	孤岛告警装置	反孤岛保护装置	孤岛分析装置	C

85	以下哪些是我国光伏发电的特点(   ) 。	"大规模开发,中高压接入"	大规模集中开发、低电压接入	分散开发、低电压就地接入	A和C均正确	D

86	以下那项不属于光伏发电并网性能(    )。	电能质量	功率控制与电压调节	电网异常时的响应特性	通信与信号	D

87	"太阳能资源“分散开发、就地消纳”的建筑光伏主方式,会对现在的中、低压电网产生哪些影响(    ) 。"	改变系统电源结构及潮流分布	改变系统转动惯量及潮流分布	改变系统网络结构及潮流分布	改变系统转动惯量及网络结构	 A

88	太阳表面温度高达(    ) 。	3000℃	4500℃	6000℃	8500℃	C

89	太阳能源来自太阳内部物质的(   )。	核聚变	核裂变	动能	化学变化	A

90	"虽然到达地球的太阳能总量很大,但它能量密度很小。地球表面每平方米的面积上通常得到的太阳能最多不过(    )。"	500瓦	800瓦	1000瓦	1200瓦	C

91	"我国属于太阳能资源丰富的国家之一,我国(     )的地区年日照大于2000小时,太阳能资源的理论储量达每年17000亿吨标准煤。"	1/3	2/3	1/4	3/4	B

92	"下述能源中,由太阳能转化来的是(    )。"	核能	生物质能	地热能	潮汐能	B

93	"人们根据对能源利用成熟程度的不同,把能源分成常规能源和新能源两大类,下列属于常规能源的是:(    )。"	地热能	太阳能	潮汐能	矿物能	D

94	太阳能光热发电的三种主流技术不包括(    )。	槽式发电技术	塔式发电技术	晶硅发电技术	碟式发电技术	C

95	地热的发电原理和(    ) 发电时一样的。	火力	水力	太阳能	风力	A

96	下列哪一项不属于新能源。	潮汐能	风能	核能	水能	D

97	光伏电站发电功率超短期预测建模需要特别注意(    )对短波辐射的影响。	水汽	二氧化碳	云层	臭氧	C

98	太阳能电池组件的功率与辐照度基本成(    )。	指数关系	反比关系	开口向下的抛物线关系	正比关系	D

99	铅酸蓄电池内阳极和阴极分别是(   )物质。	PbSO4，Pb	PbS04，PbO2	Pb，PbO2	Pb02，Pb	D

100	根据普朗克法则:光子随频率的增加，其能量(  )。	不确定	减少	增加	不变	C

101	光伏发电站控制操作级别最高的是(   )。	后台控制	集控中心控制	远方调度	就地控制	D

102	以下不属于光伏发电站用检测设备的是(    )。	模拟电网装置	低电压穿越测试装置	陀螺仪	孤岛检测装置	C

103	小型光伏电站一般不需要拥有什么功能(   )。	低电压穿越	防孤岛保护	频率响应	电压响应	A

104	"六氟化硫气体,具有优越的(    )性能。"	绝缘	灭弧	绝缘和灭弧	冷却	C

105	下列哪项不属于光伏电站的电能质量主要因素(    )。	电压偏差	电压波动和闪变	谐波	供电可靠性	D

106	现代远动技术，其概念的实质就是(    )。	远程监视	远程控制	远程监控	远程通讯	C

107	集中式并网光伏电站一次系统主要构成部分不包括(    )。	光伏组件	汇流箱	逆变器	功率预测系统	D

108	交流电正弦量的三要素指的是(    )。	电压、电流、电阻	电压、频率、相序	幅值、频率、初相位	幅值、频率、相序	C

109	国家规定变压器绕组允许温升(    )的根据是以 A 级绝缘为基础的。	60℃	65℃	70℃	80℃	B

110	下列不是动态无功补偿装置(SVG)三种运行模式的是(    )。	空载运行	容性运行	感性运行	负载运行	D

111	使用金属边框的光伏组件，金属边框必须(    )。	牢固接地	接不接地都行	不应该接地	部分接地	A

112	公共连接点是指电力系统中(    )个以上用户的连接处。	1	2	3	4	A

113	隔离开关因没有专门的(    )装置，故不能用来接通负荷电流和切断短路电流。	快速机构	灭弧	封闭	绝缘	B

114	分布式光伏电站接入公用电网的方式有(    )种。	1	2	3	4	C

115	直流电路中，我们把电流流出的一端叫电源的(    )。	正极	负极	端电压	电动势	A

116	三相系统中，发生的短路有4种基本类型，三相短路、两相短路、单相接地短路和(    )。	相相短路	相地短路	两相接地短路	瞬时短路	C

117	使用金属边框的光伏组件，边框和支架应结合良好，两者之间接触电阻应不大于(    )。	2Ω	5Ω	3Ω	4Ω	D

118	光伏电站并网点电压在发生跌落后(    )内能够恢复到额定电压的90%时，光伏电站必须保持并网运行。	0.625s	2s	1s	0s	B

119	光伏电站必须具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够维持并网运行(    )的能力。	0.625s	2s	1s	0s	A

120	下列不属于光伏电站安全Ⅰ区(控制区)的是(    )。	发电功率控制系统	功率预测系统	综合自动化系统	向量测量装置	B

121	电压互感器一次中性点接地是(    )。	保护接地	工作接地	安全接地	防雷接地	B

122	变压器带负载进行变换绕组分接的调压，称为(    )。	无励磁调压	有载调压	常用调压	无载调压	B

123	为相量分析简便，电流互感器一、二次电流相量的正向定义应取(    )标注。	加极性	减极性	正极性	负极性	B

124	发生两相短路时，短路电流中含有(    )分量。	正序	负序	正序和负序	正序和零序	C

125	(    )的工频电流通过人体时，就会有生命危险。	0.1mA	1mA	15mA	50mA	D

126	铅酸蓄电池放电过程中，正、负极板上的活性物质不断转化为硫酸铅，此时电解液中的硫酸浓度(    )。	增大	减小	不变	不确定	B

127	对于晶闸管全控桥式整流电路，若触发脉冲相序同全控桥的相序不一致将使(    )。	失控	电压下降	电压正常	电流下降	A

128	绝缘材料的机械强度，一般随温度和湿度升高而(    )。	升高	不变	下降	影响不大	C

129	通电绕组在磁场中的受力用(    )判断。	安培定则	右手螺旋定则	右手定则	左手定则	D

130	所谓内部过电压的倍数就是内部过电压的(    )与电网工频相电压有效值的比值。	幅值	有效值	平均值	最大值	A

131	关于硅单质说法错误的是(    )。	原子晶体，是深灰色而带有金属光泽的晶体	熔点为1420℃，沸点为2355℃	在常压下具有金刚石型结构	具有类似金属的塑性	D

132	电力系统无功容量不足必将引起(    )。	电压普遍下降	电压升高	边远地区电压下降	边远地区电压升高	A

133	环网柜高压母线的截面要根据系统负荷电流与环网穿越电流之和选择，以保证运行高压母线不(    )运行。	过电压	过负荷	低电压	过温升	B

134	(    )主要是利用聚光器汇聚太阳能，对工作介质进行加热，使其由液态变为气态，推动汽轮发电机发电。	地热发电	光伏发电	潮汐发电	光热发电	D

135	为了避免电弧与熔管直接接触而烧毁熔管，跌落式高压熔断器熔管内设有(    )。	陶瓷芯	消弧管	吹弧喷雾口	填充料	B

136	电力监控系统安全防护的总体策略错误的是(    )。	安全分区	网络防护	横向隔离	纵向认证	B

137	电流通过人体最危险的途径是(    )。	从左手到右手	从左手到脚	右手到脚	左脚到右脚	B

138	工作接地的接地电阻一般不应超过(    )Ω。	3	4	5	10	B

139	防雷保护装置的接地属于(    )。	工作接地	保护接地	防雷接地	保护接零	A

140	确定电流通过导体时所产生的热量与电流的平方、导体的电阻及通过的时间成正比的定律是(    )。	欧姆定律	基尔霍夫定律	焦耳-楞次定律	戴维南定律	C

141	为把电能输送到远方，减少线路上的功率损耗和电压损失，主要采用(    )。	变压器升压	增加线路截面减少电阻	提高功率因数减少无功	增加有功	A

142	由雷电引起的过电压称为(    )。	内部过电压	工频过电压	大气过电压	感应过电压	C

143	电阻负载并联时功率与电阻关系是(    )。	因为电流相等，所以功率与电阻成正比	因为电流相等，所以功率与电阻成反比	因为电压相等，所以功率与电阻大小成反比	因为电压相等，所以功率与电阻大小成正比	C

144	通电导体在磁场中所受的力是(    )。	电场力	磁场力	电磁力	引力	C

145	电阻值不随电压电流的变化而变化的电阻称为(    )。	等效电阻	线性电阻	非线性电阻	有效电阻	B

146	直接作用于跳闸的变压器保护为(    )。	重瓦斯	轻瓦斯	定时限过负荷	温度高	A

147	瓦斯继电器轻瓦斯定值是指(    )。	气体容积	油流速度	气流速度	油气速度	A

148	变压器一次侧为额定电压时，其二次侧电压(    )。	必然是额定值	随着负载电流的大小和功率因数的高低而变化	随着所带负载的性质而变化	无变化规律	B

149	变压器的调压分接头装置都装在高压侧，原因是(    )。	高压侧相间距离大，便于装设	高压侧线圈在里层	高压侧线圈材料好	高压侧线圈中流过的电流小，分接装置因接触电阻引起的发热量小	D

150	有关太阳常数的定义，以下正确的是(    )。	太阳常数是指在日地平均距离处，地表垂直于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度	太阳常数是指在日地平均距离处，地球大气外界垂直于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度	太阳常数是指在日地平均距离处，地表平行于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度	太阳常数是指在日地平均距离处，地球大气外界平行于太阳光束方向上接收到的太阳辐照度	B

151	电容器中储存的能量是(    )。	热能	机械能	磁场能	电场能	D

152	变压器空载合闸时，励磁涌流的大小与(    )有关。	断路器合闸快慢	合闸初相角	绕组的型式	不平衡电流	B

153	切投空载变压器时会产生(    )。	操作过电压	大气过电压	雷击过电压	系统过电压	A

154	太阳能电池的温度超过25℃后，转换效率随温度升高而(    )。	升高	降低	不变	不确定	B

155	消弧线圈在运行时，如果消弧的抽头满足XL=XC的条件时，这种运行方式称(    )。	过补偿	欠补偿	全补偿	不补偿	C

156	通常在(    )系统中设置零序保护。	中性点有效接地	中性点非有效接地	中性点不接地	中性点经消弧线圈接地	A

157	用流动的水或其它质将聚光方阵工作时产生的热量带走，达到冷却电池的目的，同时还可利用个质传送热量。这种散热方式一般称为（    ）冷却。	被动式	主动式	强制式	特殊式	B

158	（    ）是指短期的电压波动，通常用额定电压的百分比来表示。	波动	跳变	越限	闪变	D

159	（    ）是指能量大于或等于禁带宽度的光子产生电子-空穴对的几率。	量子效率	能量效率	功率效率	热量效率	A

160	光伏反应是把辐射能直接转换成X（     ）。	电能	热能	光能	动能	A

161	当(    )时变压器的效率最高。	铜损大于铁损	铜损小于铁损	铜损等于铁损	变压器满负荷	C

162	零序电流，在发生(    )时会出现。	相间短路	系统振荡	接地故障或非全相运行	对称短路	C

163	变压器中性点接地属于(    )。	工作接地	保护接地	保护接零	故障接地	A

164	断路器安装后必须对其二次回路中的防跳继电器、非全相继电器进行传动，并保证在模拟手合于故障条件下断路器不会发生(    )现象。	故障	跳跃	跳闸	合闸	B

165	断路器的跳闸辅助触点应在(    )接通。	合闸过程中，合闸辅助触点断开后	合闸过程中，动静触头接触前	合闸过程中	合闸终结后	B

166	系统短路电流所形成的动稳定和热稳定效应，对系统中的(    )可不予考虑。	变压器	电流互感器	电压互感器	断路器	C

167	三相电路角接时，线电流比对应的相电流(    )。	同相位	超前30°	滞后30°	滞后120°	C

168	二极管规定的最高反向工作电压是击穿电压的(    )。	2倍	相等	1／2	1／4	C

169	两只阻值相同的电阻串联后其阻值(    )。	为两只电阻阻值的乘积	等于两只电阻阻值之和	等于一只电阻阻值的1／2	等于一只电阻的阻值	B

170	在国内电业标准中， A B C 三相对应的颜色为(    )。	黄、绿、红	绿、黄、红	红、黄、绿	红、绿、黄	A

171	电流互感器正常工作时二次侧回路可以(    )。	开路	短路	装熔断器	接无穷大电阻	B

172	真空断路器的灭弧介质是(    )。	油	SF6	真空	空气	C

173	下列因素中(    )对变压器油的绝缘强度影响最大。	水分	温度	杂质	比重	A

174	变压器二次电流增加时，一次侧电流(    )。	减少	不变	随之增加	不一定变	C

175	反映电力线路电流增大而动作的保护为(    )。	小电流保护	过电流保护	零序电流保护	过负荷保护	B

176	电力系统中，将大电流按比例变换为小电流的设备称为(    )。	变压器	电抗器	电压互感器	电流互感器	D

177	绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成(    )。	正比	反比	不确定	平方比	A

178	生产控制大区与管理信息大区之间设置电力专用(    )进行安全防护。	横向单向安全隔离装置	纵向加密认证装置	防火墙	非实时交换机	A

179	在正常运行时，应监视隔离开关的电流不超过额定值，其温度不超过(    )℃运行。	60	70	80	90	B

180	SF6气体在电弧作用下会产生(    )。	低氟化合物	氟气	二氧化硫	氢气	A

1	下列哪些是光伏电站运行操作的内容？	并网和解列操作	功率预测系统的运行和操作	有功功率和无功功率的调节	电力通信系统的运行	调度自动化系统的运行	ABCDE

2	光伏组件巡视和检查应包括下列哪些内容？	光伏组件采光面是否清洁	光伏组件板间连接线有无松动、烧坏、老化现象	光伏组件接线盒是否牢固	方阵支架间的连线是否牢固	光伏组件是否有变形或破损等异常状况	ABCDE

3	下列哪些汇流箱的异常运行状态？	温度过高	输出端电流异常	表面变色	输入端电流异常	外壳破损	ABDE

4	运行监视的内容应包括哪些内容？	运行方式	有功功率和无功功率输出	故障信号、事故信号、保护动作信号	气象站数据	运行状态	ABCDE

5	光伏发电站功率预测所需的数据至少应包括下列哪些内容？	数值天气预报数据	实时气象数据	实时功率数据	运行状态	计划检修信息	ABCDE

6	用于光伏发电站的储能电池应根据哪些技术条件进行选择？	储能效率	循环寿命	能量密度	响应时间	充放电效率	ABCDE

7	光伏电站充电控制器应按下列哪些使用环境条件进行校验？	环境温度	风速	相对湿度	海拔高度	地震烈度	ACDE

8	光伏发电站电能质量问题一般包括以下几个主要方面？	谐波	直流分量	电压波动	闪变	三相不平衡	ABCDE

9	下列哪项是光伏发电系统组成？	太阳能电池方阵	蓄电池组	充放电控制器	逆变器	交流配电柜	ABCDE

10	光伏发电的优点主要有以下哪项?	无枯竭危险	分布广	无噪声	结构简单	成本低	ABCD

11	熔断器的额定值主要有下列哪项？	额定电压	额定电流	熔体额定电流	额定电阻	额定功率	ABC

12	变压器油在变压器内的作用为？	绝缘	冷却	灭弧	防潮	隔离空气	AB

13	变压器绕组和铁芯在运行中会发热，其发热的主要因素是？	电流	电压	铁损	铜损	电感	CD

14	太阳能电池发电对所用蓄电池组的基本要求是？	自放电率高	使用寿命长	深放电能力强	充电效率高	价格低廉	BCDE

15	电力设备污闪事故的发生和哪些因素有关？	瓷质污秽程度	大气条件	设备绝缘老化	绝缘瓷件的结构造型	表面泄露距离	ABCD

16	六氟化硫(SF6) 是一种( )的惰性气体，化学性能稳定，有优良的灭弧和绝缘性能。	无色	无嗅	比重比空气小	无毒	不可燃	ABDE

17	以下哪些是非晶硅太阳能电池的优点？	衰减弱	成本低	重量轻	稳定性好	适于批量生产	ABCE

18	保证安全的组织措施有哪些？	工作票制度	工作许可制度	工作监护制度	工作间断、转移和终结制度	停电	ABCD

19	保证安全的技术措施有哪些？	工作票制度	停电	验电	装设接地线	悬挂标示牌和装设遮拦（围栏）	BCDE

20	什么是四不放过？	事故原因不清不放过	事故责任者没有受到教育不放过	没有落实防范措施不放过	事故责任人未得到处理不放过	事故未组织学习不放过	ABCD

21	什么是四不伤害？	不伤害自己	不伤害他人	不被他人伤害	保护他人不受伤害	不伤害设备	ABCD

22	下列哪项属于电气一次设备？	断路器	电压互感器	电流互感器	变压器	隔离开关	ABCDE

23	下列哪些工作填用第二种工作票？	控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作	高压设备.上工作需要全部停电或部分停电者	二次系统和照明等回路_上的工作，无需将高压设备停电者或做安全措施者。	高压电力电缆不需停电的工作	直流保护装置、通道和控制系统的工作，需要将高压直流系统停用者	ACD

24	下列哪些不是变压器在电力系统中的作用？	生产电能	传输电能	消耗电能	转化电能	转化电压	ACD

25	下列哪些是继电保护的基本要求？	选择性	灵活性	速动性	灵敏性	可靠性	ACDE

1	"光伏发电站中属于电网调度管辖的设备,运行人员应按照调度指令操作;操作电网调度许可范围内的设备,应得到电网调度部门的同意。"	对

2	光伏发电站的运行方式及涉网设备参数的调整应按照电网调度部门的要求进行。	对

3	"光伏发电站无需定期对功率预测和发电计划执行情况进行统计,并根据电网调度要求上报。"	错

4	"光伏发电站出力为零时,可以不具备电网调用无功功率的能力。"	错

5	光伏发电站应执行电网调度机构下达的计划曲线、滚动修正计划曲线和调度指令，及时调节有功无功出力。	对

6	"光伏发电站应按电网要求向调度机构提交0h~24h发电功率预测曲线和15min~4h发电功率预测曲线,预测值时间分辨率为30 min。"	错

7	光伏发电站应根据调度指令自动调节电站的有功功率，调节速度和控制精度应能满足电力系统有功调节的要求.	对

8	"光伏发电站应根据调度指令自动调节发出或吸收的有功功率,控制并网点电压在正常运行范围内,调节速度和控制精度应能满足电力系统电压调节的要求。"	错

9	"当无功补偿设备因故退出运行时，光伏发电站应立即向调度机构汇报,并按调度指令控制光伏发电站运行状态。"	对

10	"根据光伏系统是否允许通过供电区的变压器向高压电网送电,分为可逆流和不可逆流的并网方式。"	对

11	光伏发电站功率预测系统应运行于电力二次系统安全区I，与调度计划系统相接口。	错

12	大型光伏发电站建设前期宜先在站址所在地设立太阳辐射现场观测站，现场观测记录的周期不应少于一个完整年。	对

13	"光伏发电系统中,同一个逆变器接人的光伏组件串的电压、方阵朝向、安装倾角宜一致。"	对

14	光伏组件串的最大功率工作电压变化范围应在逆变器的最大功率跟踪电压范围内。	对

15	独立光伏发电系统的安装容量应根据负载所需电能和当地日照条件来确定。	对

16	光伏发电系统按接人并网点的不同可分为并网光伏发电系统和独立光伏发电系统。	错

17	光伏发电系统按是否接人公共电网可分为并网光伏发电系统和独立光伏发电系统。	对

18	并网光伏发电系统按接人并网点的不同可分为用户侧光伏发电系统和电网侧光伏发电系统。	对

19	光伏组件应按太阳辐照度、日照条件等使用环境条件进行性能参数校验。	错

20	太阳辐射量较高、直射分量较大的地区宜选用晶体硅光伏组件或聚光光伏组件。	对

21	太阳辐射量较低、散射分量较大、环境温度较高的地区宜选用晶体硅光伏组件或聚光光伏组件。	错

22	太阳辐射量较高、直射分量较大的地区宜选用薄膜光伏组件。	错

23	太阳辐射量较低、散射分量较大、环境温度较高的地区宜选用薄膜光伏组件。	对

24	"海拔高度在2000m及以上高原地区使用的逆变器,应选用高原型(G)产品或采取降容使用揩施。"	对

25	光伏方阵可分为固定式和跟踪式两类。	对

26	"光伏发电站设计在满足安全性和可靠性的同时,应优先采用新技术、新工艺、新设备、新材料。"	对

27	"光伏发电站设计应综合考虑日照条件、土地和建筑条件、安装和运输条件等因素,并应满足安全可靠、经济适用、环保、美观、便于安装和维护的要求。"	对

28	"光伏发电站中的所有设备和部件,应符合国家现行相关标准的规定,主要设备应通过国家批准的认证机构的产品认证。"	对

29	中型光伏发电系统安装容量大于5MWp和小于或等于30MWp。	错

30	光伏发电站易造成电网的电压闪变。	对

31	储能电池组采用分组控制充放电方式。当一组发生故障隔离或维护时，另一组仍可确保对重要负荷的连续供电。	对

32	"并网光伏发电站配置储能装置的目的是为了满足向负载提供持续、稳定电力的要求;独立光伏发电站配置储能装置的目的是为了改善光伏发电系统输出特性,包括平滑输出功率曲线、跟踪电网计划出力曲线、电力调峰、应急供电等。"	错

33	光伏组件倾斜面上的总辐射量为倾斜面上的直接辐射量、散射辐射量之和。	错

34	"同一光伏组件串中各光伏组件的电流若不保持一致， 则电流偏小的组件将影响其他组件,进而使整个光伏组件串电流偏小，影响发电效率。"	对

35	光伏发电对水资源消耗很少。	对

36	太阳能发电能量回收期短。	对

37	光伏发电能量输入较连续回收期短。	对

38	"光伏发电清洁特点不受日照影响,发电比较平稳,对系统影响较小。"	错

39	光伏转换就是通过太阳光辐射到电力的直接转换。	对

40	"光伏发电电价由于成本较高,电价较高。"	对

41	光伏发电与选址、地表日照强度、反射率等因素均有关系。	对

42	SPV技术就是利用光生伏特效应使太阳的辐射能通过半导体物质直接转变为电能的一种技术。	对

43	"光电池作为测量元件时,不应把它当电流源的形式来使用,应作电压源。"	错

44	"光伏发电系统是由太阳能电池方阵,蓄电池组,充放电控制器组成的。"	错

45	光伏发电的英文简称为CSP。	错

46	SPV是光热发电的英文简称。	错

47	SPV技术就是利用光生伏特效应使太阳的辐射能通过半导体物质间接转变为电能的一种技术。	错

48	光伏设计用辐射单位为kwh/m2。	对

49	我国拉萨地区属于第II太阳能资源。	错

50	太阳电池的功率随温度升高而下降。	对

51	光电池的优点是结构简单、使用方便、不需要外加电源就可以工作。	对

52	被遮蔽的电池组件既不能视为电源也不能视为负荷。	错

53	光伏组件可以一直运行在其所设计的最高效率点。	错

54	光伏并网逆变器不用进行孤岛检测和防护。	错

55	太阳电池方阵支架可靠接地。	对

56	太阳能光热发电中的塔式发电属于高温发电。	对

57	"光伏发电并网逆变器易产生谐波、三相电流不平衡,输出功率不确定性易造成电网电压波动、闪变,需要电网配置相应电能质量治理装置。"	对

58	光伏发电不会对电网电压、频率控制产生影响。	错

59	"大中型光伏电站应当做电源看待,应具备一定的耐受电网频率和电压异常的能力,能够为保持电网稳定性提供支撑。"	对

60	光伏发电系统没有转动惯量和阻尼特性控制功能灵活。	对

61	通常的晶体硅光伏电池的峰值功率会随着环境温度的增高而升高。	错

62	通常的晶体硅光伏电池的峰值功率会随着日照强度的增强而增强。	对

63	阳光入射角对光伏发电系统的峰值功率没有影响。	错

64	槽式太阳能光热发电系统不需要消耗水资源。	错

65	水电属于新能源的一种。	错

66	"除常规化石能源和核能之外,其他能源都可称为新能源。"	错

67	多晶硅太阳能电池具有稳定的转化效率，其性能价格比比单晶硅太阳能电池高。	对

68	为太阳能电池组件加设旁路二极管是为了避免热斑效应。	对

69	光电池对不同波长的光的灵敏度是相同的。	错

70	所有的可再生能源，甚至是化石燃料能源都来自太阳。	错

71	"生物质能发电是指全部采用生物质原料,在专用生物质锅炉中燃烧,产生蒸汽，驱动汽轮机,带动发电机发电。"	对

72	生物质能资源可以划分为:农作物类、林作物类、农作物废弃物类、水生藻类、可以提炼石油的植物类和光合成微生物类。	对

73	沼气电站适于建设在远离大电网、少煤缺水的山区农村地区。	对

74	生物质燃气发电技术中的关键技术是气化炉及热解技术。	对

75	"秸秆燃烧效率只有约15% ,而生物质直燃发电锅炉可以将热效率提高到90%以上。"	对

76	"地热的总能量虽然很大,但是只有小部分能够加以利用。"	对

77	海洋能包括潮汐能、波浪能、海流能、温差能和盐差能。	对

78	在足够能量的光照射太阳电池表面时，在P-N结内建电场的作用下，N区的电子向P 区运动，P区的空穴向N区运动。	错

79	在足够能量的光照射太阳电池表面时，在P-N结内建电场的作用下，N区的空穴向P 区运动，P区的电子向N区运动。	对

80	铁芯绕组上的交流电压与电流的关系是非线性的。	对

81	叠加原理适用于各种电路。	错

82	电阻元件的电压和电流方向总是相同的。	对

83	有功功率和无功功率之和称为视在功率。	错

84	太阳能光热发电形式有槽式、塔式、碟式（盘式）、菲涅尔式四种系统 。	对

85	同步时钟系统的对时方式主要有脉冲对时、B码对时、串口对时方式。	对

86	单晶硅硅片因为使用硅棒原因，四周有圆形大倒角，而多晶硅一般采用小倒角。	对

87	在地球大气层之外，地球与太阳平均距离处，垂直于太阳光方向的单位面积上的辐射能基本上为一个常数。这个辐射强度称为太阳常数。	对

88	电流互感器二次应接地。	对

89	电压互感器的用途是把一次大电流按一定比例变小，用于测量等。	错

90	电压互感器的二次绕组匝数少，经常在空载状态下工作。	对

91	为了衡量太阳辐射能量的大小，确立了一个太阳辐射强度的单位-辐照强度，单位通常用W/m表示。	错

92	电流互感器和电压互感器的二次可以互相连接。	错

93	在光伏电池的串并联中，所用的二极管一般是肖特基二极管，其管压降为0.6-0.7V。	对

94	光伏组件最佳倾斜角与当地的地理纬度有关，当纬度较高时，倾斜角也变大。	对

95	太阳能电池短路电流和输出功率与光照强度成正比。	错

96	负载电阻为零时，太阳能电池板输出的电流为短路电流。	对

97	太阳能光伏发电系统中，太阳电池组件表面被污物遮盖，会影响整个太阳电池方阵所发出的电力，从而产生热斑效应。	对

98	太阳能光伏发电系统中，光伏效应指在电网失电情况下，发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象。	错

99	光伏电站组件倾斜角度与当地经、纬度无关。	错

100	由于光的颜色(波长)不同，转变为电能的比例也不同，这种特性称为“光谱特性”。	对

101	温度变化对光伏组件影响最大的是开路电压。	对

102	电流的方向规定为电子的运动方向。	错

103	电动势的方向是从正极指向负极。	错

104	安培定则也叫左手定则。	错

105	电荷之间存在作用力，同性电荷互相排斥，异性电荷互相吸引。	对

106	并联电路的总电压等于各支路电压之和。	错

107	电气上的“地”的含义不是指大地，而是指电位为零的地方。	对

108	在直流电路中电容相当于开路。	对

109	沿电压的方向上电位是逐渐减小的。	对

110	太阳能发电分为光热发电和光伏发电	对

111	并网光伏发电系统可以分为带蓄电池的和不带蓄电池的并网发电系统。	对

112	逆变器是能自动防止蓄电池过充电和过放电的设备。	错

113	控制设备是将直流电转换成交流电的设备。	错

114	光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。	对

115	太阳能电池一般为硅电池，分为单晶硅太阳能电池，多晶硅太阳能电池和非晶硅太阳能电池三种。	对

116	电压的方向是从高电位点指向低电位点。	对

117	欧姆定律也同样适用于电路中非线性电阻元件。	错

118	在三相三线制电路中，不论电源或负载是星形或三角形连接，不论线电流是否对称，三个线电流瞬时值的代数和等于零。	对

119	晶体三极管最基本的作用是“放大”。	错

120	电流是物体中带电粒子的定向运动。	对

121	电流强度的方向是负电荷移动的方向。	错

122	电力系统的中性点，经消弧线圈接地的系统称为大电流接地系统。	错

123	为防止电流互感器二次侧短路，应在其二次侧装设低压熔断器。	错

124	在中性电点不接地的系统中，发生单相接地故障时，其线电压不变。	对

125	电力系统是由发电厂、变、配、电装置、电力线路和用户所组成。	对

126	电力网是由输、配电线路和变、配电装置组成的。	对

127	用万用表测量电阻时，先将转换开关至电阻档上，两测量棒短路调零。若转换开关再换档后，可不必再重新调零。	错

128	电流互感器二次回路只允许有一个接地点。	对

129	电压互感器二次回路允许有多个接地点。	错

130	断路器在投入运行后，其油位计指示的油面可高于最高红线，但不准低于最低红线。	对

131	加速绝缘老化的主要原因是使用的电压过高。	错

132	电动机铭牌上的“温升”，指的是定子绕组允许温升。	对

133	电动机从电源吸收的无功功率，产生磁场。	对

134	交流电流表指示的电流值，表示的是交流电流的最大值。	错

135	所谓电力系统的稳定性，是指系统无故障时间的长短。	错

136	电流互感器二次回路的功率因数降低时，比差、角差均增加。	错

137	电压互感器的变比与其匝数比相比较，则变比等于匝数比。	对

138	变压器在电力系统中的作用是产生电能。	错

139	规定为星形接线的电动机，而错接成三角形，投入运行后空载电流急剧增大。	对

140	运行中的隔离开关，刀闸口最高允许温度为100℃。	错

141	蓄电池以1小时放电率放电比以10小时放电率放电所放出的容量大。	错

142	所有继电保护在系统发生振荡时，保护范围内有故障，保护装置均应可靠动作。	对

143	断路器开断电流时，如果电弧电流过零后，弧隙恢复电压高于弧隙介质强度，则会发生电弧重燃。	对

144	断路器失灵保护的动作时间应大于断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。	对

145	接地距离保护仅能反应单相接地故障，不能反应两相接地故障。	错

146	为了检查差动保护躲过励磁涌流的性能，在对新投变压器进行五次冲击合闸试验时，必须投入差动保护。	对

147	电气设备的金属外壳接地是工作接地。	错

148	我国电流互感器一次绕组和二次绕组是加极性方式标志的。	错

149	电压互感器的一次内阻抗很大，电流互感器的一次内阻抗很小，因此电流互感器二次可以短路，但不能开路，电压互感器二次可以开路，但不得短路。	对

150	用直流监察装置上的电压表测量正负母线对地电压与用万用表直流电压档直接在直流母线上测量正负对地的电压，所得的结果两者应该一样。	对

151	空载运行的变压器，其损耗主要是涡流损耗和磁滞损耗。	对

152	串联在线路上的补偿电容器也是为了补偿无功。	对

153	直流系统发生负极接地时，其负极对地电压降低，而正极对地电压升高。	对

154	在高于某特定频率的电磁波照射下，某些物质内部的电子吸收能量后逸出而形成电流，即光生电。	对

155	改变内外绝缘的配合时，宁可外绝缘闪络，也不希望内绝缘击穿。	对

156	变压器有两套瞬动保护:纵联差动和瓦斯保护。因纵差比瓦斯保护的保护范围大，所以可以用纵差代替瓦斯保护。	错

157	焦耳楞次定律反映的是电磁感应的普通规律。	对

158	对于电路中任一节点，流入该节点的电流之和等于流出该节点的电流之和。	对

159	用隔离开关可以直接拉、合110kV电压互感器。	对

160	蓄电池的容量就是蓄电池的蓄电能力，标志符号为C，表征蓄电池容量的单位是瓦特。	错

161	太阳能光伏发电系统中，在电网失电情况下，发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象称为光热效应。	错

162	辐照度的单位是J/m2。	错

163	当电池组件的正负极不接负载时，正负极间的电压就是开路电压。	对

164	电力系统在运行中发生短路故障时，通常伴随着电流下降。	错

165	光伏模式在标准测试条件下随日照强度不同的表现为日照强度增加，电流减小。	错

166	孤岛效应是并网光伏发电系统的特有现象。	对

167	如果把电解电容器的极性接反，则会使电容器击穿损坏。	对

168	在电路中，直流电流可以通过电容器。	错

169	参考点改变，电路中两点间电压也随之改变。	错

170	绝缘体不可能导电。	错

171	当三相对称负载三角形连接时，线电流等于相电流。	错

172	电压互感器二次负载变化时，电压基本维持不变，相当于一个电压源。	对

173	电压互感器一次绕组导线很细，匝数很多，二次匝数很少，经常处于空载的工作状态。	对

174	仪表的误差有：本身固有误差和外部环境造成的附加误差。	对

175	电压互感器可以隔离高压，保证了测量人员和仪表及保护装置的安全。	对

176	逆变器是光伏发电站内将交流电变换成直流电的设备。	错

177	光伏电站汇流箱应设置防雷保护装置。	对

178	"光伏方阵可分为固定式和跟踪式两类,选择何种方式应根据安装容量、安装场地面积和特点、负荷的类别和运行管理方式，由技术经济比较确定。"	对

179	雷雨时人员严禁接近避雷器。	对

180	在清洗电池板时，对辐射照没有要求。	错

1	太阳能资源及其开发利用特点有哪些？	"（1）储量的无限性；

（2）存在的普遍性；

（3）利用的清洁性；

（4）利用的经济性"

2	太阳能电池的特征参数包括哪些?	电池开路电压、短路电流、充因子、光电转换效率

3	光伏发电的优点主要体现在哪些方面?	（1）无枯竭危险;（2）分布广;（3）无噪声;（4）结构简单;（5）建设周期短; （6）维护简单;（7）寿命长;（8）可就地发电供电。

4	什么是太阳能电池的热斑效应?	"一个方阵在阳光下出现局部发热点的现象称为热斑效应,这种热斑往往在单个电池上发生。"

5	造成热斑效应的根源是什么?	造成热斑效应的根源是有个别坏电池的混入、电极焊片虚焊、电池由裂纹演变为破碎、个别电池特性变坏、电池局部受到阴影遮挡等。

6	光伏发电系统中常用的最大功率跟踪技术有哪些?	"（1）功率匹配方法;

（2）曲线拟合技术;

（3）扰动和观察法;

（4）导纳增量法。"

7	什么是太阳能电站的孤岛现象?	"电网失压时,光伏电站仍保持对失压电网中的某一部分线路继续供电的状态。孤岛现象可分为非计划性孤岛现象和计划性孤岛现象。"

8	太阳能发电的缺点有哪些?	"（1）功率密度低；

（2）能量输入不连续，白天有,晚上没有;晴天有,阴天没有;

（3）大规模存储技术尚未解决,大规模应用没有自身调节能力;

（4）小规模应用可以用蓄电池，昂贵且寿命短;

（5）目前成本较高。"

9	薄膜太阳能电池相对与晶硅片太阳能电池的优势和劣势。	"优势:薄膜电池发电成本比晶体硅电池要便宜很多, 可以媲美传统火电价格。

劣势:与多晶硅电池板,薄膜电池的不足之处在于,单位面积内多晶硅的电转换率较高,现在在15%左右,而薄膜目前的技术仅仅只能够做到6%。也就是说,相同面积的电池板,铺设同样的面积,薄膜电池的功率仅有多晶硅电池板的40%。"

10	热斑效应的危害有哪些?	"热斑效应能严重地破坏太阳电池,有光照的太阳电池所产牲的部分能量,都可能被遮蔽的电池所消耗。热斑效应会使焊点融化,破坏封装材料(如无旁路二极管保护),甚至会使整个方阵失效。"

11	影响电池组件输出特性的主要因素除了热斑效应还包括哪些？	影响电池组件输出特性的主要因素除了热斑效应还包括负载阻抗、日照强度、组件温度。

12	光伏并网逆变器作用是什么？	逆变器是光伏发电系统中的核心设备。逆变器将光伏方阵产生的直流电（DC）逆变为三相正弦交流电（AC），输出符合电网要求的电能。逆变器是进行能量转换的关键设备，其效率指标等电气性能参数，将直接影响电站系统发电量。

13	光伏电站站内装设（环境监测仪）作用？	用来测量、监视电站及周边地区的环境温度、风速、风向、辐照度等气象数据，对电站的产电量分析及系统效率提供评估依据。

14	太阳能电池发电的原理是什么？	当太阳光(或其他光)照射到太阳能电池上时，电池吸收光能，产生光生电子-空穴对。在电池内建电场作用下，光生电子和空穴被分离，电池两端出现异号电荷的积累，既产生“光生电压”，这就是“光生伏打效应。

15	太阳能电池将光能转换成电能的工作原理？	"太阳能电池将光能转换成电能的工作原理概括为如下3个主要过程：

（1）太阳能电池吸收一定能量的光子后，半导体内产生电子-空穴对，称为“光生载流子”，两者的电性相反，电子带负电，空穴带正电；

（2）电性相反的光生载流子被半导体P-N结所产生的静电场分离开；

（3）光生载流子电子和空穴分别被太阳能电池的正、负极所收集，并在外电路中产生电流，从而获得电能。"

16	太阳能光伏发电系统从大类上可分为？	太阳能光伏发电系统从大类上可分为独立（离网）光伏发电系统和并网光伏发电系统两大类。

17	独立运行的光伏发电系统中，根据系统中用电负载的特点，可分为哪三种？	独立运行的光伏发电系统中，根据系统中用电负载的特点，可分为直流系统、交流系统、交直流系统。

18	蓄电池组主要有哪三种运行方式？	蓄电池组主要的三种运行方式为循环充电、定期浮充制、连续充电。

19	光伏发电系统按安装容量可分为哪三种系统？	"（1）小型光伏发电系统:安装容量小于或等于1MWp。

（2）中型光伏发电系统:安装容量大于1MWp和小于或等于30MWp。

（3）大型光伏发电系统:安装容量大于30MWp。"

20	逆变器应按哪些技术条件进行选择？	逆变器应按型式、容量、相数、频率、冷却方式、功率因数、过载能力、温升、效率、输人输出电压、最大功率点跟踪(MPPT)、保护和监测功能、通信接口、防护等级等技术条件进行选择。

21	"光伏方阵采用固定式布置时,最佳倾角应结合哪些气候条件进行设计？"	"光伏方阵采用固定式布置时,最佳倾角应结合站址当地的多年月平均辐照度、直射分量辐照度、散射分量辐照度、风速、雨水、积雪等气候条件进行设计"

22	光伏方阵可分为哪两类？如何选择？	"光伏方阵可分为固定式和跟踪式两类,选择何种方式应根据安装容量、安装场地面积和特点、负荷的类别和运行管理方式，由技术经济比较确定。"

23	用于光伏发电站的储能电池宜根据哪些技术条件进行选择？	用于光伏发电站的储能电池宜根据储能效率、循环寿命、能量密度、功率密度、响应时间、环境适应能力、充放电效率、自放电率、深放电能力等技术条件进行选择。

24	储能系统充电控制器应具有哪些功能？	"储能系统充电控制器应具有短路保护、过负荷保护、蓄电池过充(放)保护、欠(过)压保护及防雷保护功能,必要时应具备温度补偿、数据采集和通信功能。"

25	"独立光伏发电站配置的储能系统容量应根据哪些技术特性来

确定。"	独立光伏发电站配置的储能系统容量应根据当地日照条件、连续阴雨天数、负载的电能需要和所配储能电池的技术特性来确定。

26	跟踪系统的控制方式可分为哪三类？	跟踪系统的控制方式可分为主动控制方式、被动控制方式和复合控制方式。

27	光伏发电站的站区总平面设计应包括哪些内容？	"（1）光伏方阵。

（2）升压站(或开关站)。

（3）站内集电线路。

（4）就地逆变升压站。

（5）站内道路。

（6）其他防护功能设施(防洪、防雷、防火)。"

28	光伏发电站宜设置哪些安全防护设施？	"光伏发电站宜设置安全防护设施 ,该设施宜包括:人侵报警系统、视频安防系统和出人口控制系统等,并能相互联动。"

29	光伏发电站内各单元发电模块与光伏发电母线的连接方式有哪两种？	"（1）辐射式连接方式

（2）“T”接式连接方式"

30	目前光伏组件主要分为三类？	目前光伏组件主要分为晶体硅光伏组件、薄膜光伏组件、聚光光伏组件。

31	晶体硅光伏组件分为哪两类？	晶体硅光伏组件分为单晶硅光伏组件和多晶硅光伏组件。

32	薄膜光伏组件分为哪几类？	"薄膜光伏组件分为非晶硅薄

膜光伏组件、碲化镉薄膜光伏组件、铜铟加硒薄膜光伏组件等。"

33	聚光光伏组件分为哪两类？	聚光光伏组件分为低倍聚光光伏组件和高倍聚光光伏组件。

34	光伏发电站运行控制主要包括哪些内容。	光伏发电站运行控制主要包括光伏发电站运行状态的监视和生产设备操作、参数调整。

35	光伏系统并网时对频率有什么要求？	"光伏系统并网时频率应与电网同步运行。电网额定频率为50 Hz,光伏系统并网后的频率允许偏差士0.5 Hz。"

36	光伏系统并网时电压偏差有什么要求？	"为了使当地交流负载正常工作,光伏系统中逆变器的输出电压应与电网相匹配。正常运行时,光伏系统和电网接口处的电压允许偏差应符合规定要求，三相电压的允许偏差为额定电压的士7% ,单相电压的允许偏差为额定电压的+7%、- 10%。"

37	光伏系统并网时对电能质量有什么要求？	"光伏系统向当地交流负载提供电能和向电网发送电能的质量应受控,在电压偏差、频率、谐波和功率因数方面应满足实用要求并符合标准。出现偏离标准的越限状况，系统应能检测到这些偏差并将光伏系统与电网安全断开。"

38	光伏系统并网时对电压不平衡度有什么要求？	"光伏系统并网运行(仅对三相输出)时,电网接口处的三相电压不平衡度不应超过规定的数值，允许值为2% ,短时不得超过4%。"

39	光伏系统并网时对直流分量有什么要求？	"光伏系统并网运行时,逆变器向电网馈送的直流电流分量不应超过其交流额定值的1%(逆变电源系统和电网宜通过专用变压器隔离连接)。"

40	光伏系统并网时对直流分量有什么要求？	"由于超限状态导致光伏系统停止向电网送电后,在电网的电压和频率恢复到正常范围后的20s到5min,光伏系统不应向电网送电。"

41	光伏系统并网时对短路保护有什么要求？	"光伏系统对电网应设置短路保护,当电网短路时,逆变器的过电流应不大于额定电流的150%,并

在0.1s以内将光伏系统与电网断开。"

42	光伏发电站功率预测数值天气预报数据应满足哪些要求？	"（1）应至少包括次日零时起未来 3天的数值天气预报数据，时间分辨率为15min；

（2）数据至少应包括 总辐射辐照度、云量、气温、湿度、风速、风向，气压等参数；

（3）每日至少提供两次数值天气预报数据。"

43	光伏发电站功率预测系统硬件应包含哪些设备？	光伏发电站功率预测系统硬件至少应包括数值天气预报服务器、系统应用服务器、物理隔离装置、人机工作站，可根据需要选用数据库服务器、网络交换设备、硬件防火墙等。

44	什么是光伏电站方阵吸收损耗，损耗可分为哪些部分？	光伏方阵吸收损耗是指在统计周期内，光伏方阵按额定功率转换的直流输出电量(理论发电量)与逆变器输入电量的差值，光伏方阵吸收损耗包括组件匹配损耗、表面尘埃遮挡损耗、光谱失配损耗、角度损耗、MPPT跟踪损耗、温度影响以及直流线路损耗等。

45	简述厂用电源备自投装置的动作过程？	当备自投装置检测到主供厂用电源母线失压，备自投保护启动跳主供电源侧开关，确认主供电源开关跳开后，装置自动合上备用电源母线开关。

46	光伏电站直流汇流箱防雷器作用是什么？	汇流箱里的防雷器，也叫浪涌保护器，保护雷电引起的感应电流对电器的损伤。

47	变压器非电量保护有哪些?	有轻瓦斯、重瓦斯、冷却器故障、油温、油位、绕组温度、速动油压、压力释放保护。

48	何谓保护接零?有什么优点？	保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分，用导线与系统零线进行直接相连的方式。采取保护接零方式，可以保证人身安全，防止发生触电事故。

49	光伏电站汇流箱和电池组件中二极管的区别是什么？	光伏电站直流防雷汇流箱中二极管与组件接线盒中二极管的作用是不同的。太阳能电池组件接线盒中的二极管主要是当电池片被遮挡时提供续流通道，而汇流箱中的防反二极管主要是防止组串之间产生环流。

50	光伏电站直流防雷汇流箱数据采集模块的作用是什么？	为了便于监测各电池组串的工作状态，汇流箱内增设数据采集模块。对每路光伏组串的电流、电压信号和开关量采样，经单片机技术A/D 转换变成数字量后，通过标准的RS-485通讯方式上传给监控系统。

51	有载调压变压器和无载调压变压器有什么不同?	有载调压变压器和无载调压变压器不同点仅在于：前者装有带负荷调压装置，可在运行中带负荷调整电压，后者只能在停电的情况下改变分接头位置，调整电压。

52	隔离开关有哪几项基本要求?	(1)隔离开关应有明显的断开点；(2)隔离开关断开点间应具有可靠的绝缘；(3)应具有足够的短路稳定性；(4)要求结构简单、动作可靠；(5)隔离开关与其接地开关间应相互闭锁。

53	氧化锌避雷器有何特点?	(1)优良的非线性伏安特性；(2)陡波响应特性好；(3)响应速度快，无放电时延响应速度为纳秒级；(4)动作稳定、内部无间隙、耐污秽，可用于高海拔地区；(5)结构简单、可靠，可在线监测避雷器的老化性能。

54	光伏电站逆变器直流侧，为什么要串联一个防反二极管？	为了防止夜间或阴雨天太阳能方阵工作电压低于其供电的直流母线电压时，逆变器直流母线反过来向太阳能方阵倒送电，因而消耗能量和导致太阳能组件发热，起单向导通的作用。

55	简述光伏电站逆变器的工作过程？	光伏阵列输入的直流通过直流滤波器滤波和直流母线电容稳压后，再通过三相全桥IGBT功率模块进行逆变，输出三相交流电压，然后通过交流滤波器滤波后，经过外置的变压器升压后并入电网发电。

56	什么叫变压器的分级绝缘和全绝缘？	分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。相反，变压器首端与尾端绝缘水平一样的叫全绝缘。

57	太阳能电池组件发电效率与组件温度的变化关系，简述原因？	太阳能电池组件的发电效率与温度成反比，因为太阳能电池组件的开路电压温度系数为负值，且大于太阳能电池组件的短路电流温度系数，由于开路电压温度系数大于短路电流温度系数，导致当温度升高时，太阳能电池组件发电效率降低。

58	真空断路器有哪些特点? 	真空断路器具有触头开距小，燃弧时间短，触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点，因此真空断路器所需的操作能量小，动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小，能防火、防爆，操作噪声小的优点。

59	什么是光伏电站柔性功率控制系统？	"柔性功率控制系统是在电站侧功率控制装置运行状态信息、SCADA信息、状态估计数据、光伏预测数据等多源数据整合的基础上，实现在电网各种运行方式下，满足光伏送出断面和设备安全前提下，制订光伏实时发电计划,使得光伏发电功率最大。"

60	并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?	线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流，限制系统电压升高和操作过电压的产生，保证线路的可靠运行。母线串联电抗器可以限制短路电流，维持母线有较高的残压。

1	光伏发电站施工开工前应具备哪些条件？	"（1）在工程开始施工之前,建设单位应取得相关的施工许可文

件。

（2）施工现场应具备水通.电通、路通、电信通及场地平整的条件。

（3）施工单位的资质.特殊作业人员资格、施工机械、施工材料、计量器具等应报监理单位或建设单位审查完毕。

（4）开工所必需的施工图应通过会审；设计交底应完成；施工组织设计及重大施工方案应已审批；项目划分及质量评定标准应确定。

（5）施工单位根据施工总平面布置图要求布置施工临建设施

应完毕

（6）工程定位测量基准应确立。"

2	光伏控制器应具有哪些功能？	"（1）防止蓄电池过充电和过放电，延长蓄电池寿命;

（2）防止太阳能电池板或电池方阵、蓄电池极性接反;

（3）防止负载、控制器、逆变器和其他设备内部短路;

（4）具有防雷击引起的击穿保护;

（5）具有温度补偿的功能;

（6）显示光伏发电系统的各种工作状态，包括:蓄电池(组)电压、负载状态、电池方阵工作状态、辅助电源状态、环境温度状态、故障报警等。"

3	光伏并网逆变器要求有哪些？	"（1）并网逆变器的功率因数和电能质量应满足电网要求。

（2）逆变器额定功率应满足用于海拔高度的要求，其内绝缘等电气性能满足要求。

（3）逆变器使用太阳电池组件最大功率跟踪技术(MPPT)。

（4） 逆变器具有极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过温保护、交流过流及直流过流保护、直流母线过电压保护、电网断电、电网过欠压、电网过欠频、光伏阵列及逆变器本身的接地检测及保护功能等"

4	光伏发电的优点？	"（1）太阳能资源取之不尽，用之不竭

（2）太阳能资源随处可得，可就近供电，不必长距离输送

（3）光伏发电的能量转换简单，是直接从光子到电子的转换，没有中间工程和机械运动，不存在机械磨损。

（4）光伏发电本身不使用燃料，不排放包括温室气体和其他废气在内的任何物质，不污染空气，不产生噪音，对环境有好

（5）光伏发电过程不需要冷却水，可以安装在没有水的荒漠戈壁上。

（6）光伏发电无机械传动部件，操作、维护简单，运行稳定可靠。

（7）光伏发电系统工作性能稳定可靠，使用寿命长。

（8）太阳能电池组件结构简单，体积小、重量轻，便于运输和安装。"

5	光伏发电站太阳能资源分析宜包括哪些内容？	"（1）长时间序列的年总辐射量变化和各月总辐射量年际变化。

（2）10年以上的年总辐射量平均值和月总辐射量平均值。

（3）最近三年内连续12个月各月辐射量日变化及各月典型日辐射量小时变化。

（4）总辐射最大辐照度。"

6	光伏组件的类型应按哪些条件选择？	"（1）依据太阳辐射量、气候特征、场地面积等因素,经技术经济比较确定。

（2）太阳辐射量较高、直射分量较大的地区宜选用晶体硅光伏组件或聚光光伏组件。

（3）太阳辐射量较低、散射分量较大、环境温度较高的地区宜选用薄膜光伏组件。

（4）在与建筑相结合的光伏发电系统中，当技术经济合理时，宜选用与建筑结构相协调的光伏组件。建材型的光伏组件,应符合相应建筑材料或构件的技术要求。"

7	汇流箱应具有哪些保护功能？	"（1）应设置防雷保护装置。

（2）汇流箱的输人回路宜具有防逆流及过流保护;对于多级汇流光伏发电系统,如果前级已有防逆流保护,则后级可不做防逆流保护。

（3）汇流箱的输出回路应具有隔离保护措施。

（4）宜设置监测装置。"

8	"光伏方阵采用固定式布置时,最佳倾角应符合哪些要求？"	"（1）对于并网光伏发电系统,倾角宜使光伏方阵的倾斜面上受到的全年辐照量最大。

（2）对于独立光伏发电系统,倾角宜使光伏方阵的最低辐照度月份倾斜面上受到较大的辐照量。

（3）对于有特殊要求或土地成本较高的光伏发电站，可根据实际需要,经技术经济比较后确定光伏方阵的设计倾角和阵列行距。"

9	跟踪系统的设计应符合哪些要求？	"（1）跟踪系统的支架应根据不同地区特点采取相应的防护措施。

（2）跟踪系统宜有通讯端口。

（3）在跟踪系统的运行过程中,光伏方阵组件串的最下端与地面的距离不宜小于300mm。"

10	跟踪系统的选择应符合哪些要求？	"（1）跟踪系统的选型应结合安装地点的环境情况、气候特征等因素,经技术经济比较后确定。

（2）水平单轴跟踪系统宜安装在低纬度地区。

（3）倾斜单轴和斜面垂直单轴跟踪系统宜安装在中、高纬度地区。

（4）双轴跟踪系统宜安装在中、高纬度地区。

（5）容易对传感器产生污染的地区不宜选用被动控制方式的跟踪系统。

（6）宜具备在紧急状态下通过远程控制将跟踪系统的角度调整至受风最小位置的功能。"

11	跟踪系统的跟踪精度应符合哪些规定？	"（1）单轴跟踪系统跟踪精度不应低于土5°。

（2）双轴跟踪系统跟踪精度不应低于土2°。

（3）线聚焦跟踪系统跟踪精度不应低于士1°。

（4）点聚焦跟踪系统跟踪精度不应低于士0.5°。"

12	光伏支架应符合哪些要求？	"光伏支架应结合工程实际选用材料、设计结构方案和构造措施,保证支架结构在运输、安装和使用过程中满足强度、稳定性

和刚度要求,并符合抗震、抗风和防腐等要求。"

13	光伏支架的防腐应符合哪些要求？	"（1）支架在构造上应便于检查和清刷。

（2）钢支架防腐宜采用热镀浸锌，镀锌层平均厚度不应小于55μm。

（3）当铝合金材料与除不锈钢以外的其他金属材料或与酸、碱性的非金属材料接触、紧固时,宜采取隔离措施。

（4）铝合金支架应进行表面防腐处理,可采用阳极氧化处理措施,阳极氧化膜的最小厚度应符合规定要求。"

14	用于光伏发电站的聚光光伏系统应符合哪些要求？	"（1）聚光组件应通过国家相关认证机构的产品认证,并具有良好的散热性能。

（2）具有有效的防护措施,应能保证设备在当地极端环境下安全、长效运行。

（3）用于低倍聚光的跟踪系统,其跟踪精度不应低于士1°,用于高倍聚光的跟踪系统,其跟踪精度不应低于土0.5°。"

15	光伏发电站的站区总平面布置应符合哪些要求？	"（1）交通运输方便。

（2）协调好站内与站外 、生产与生活、生产与施工之间的关系。

（3）与城镇或工业区规划相协调。

（4）方便施工,有利扩建。

（5）合理利用地形、地质条件。

（6）减少场地的土石方工程量。

（7）降低工程造价,减少运行费用,提高经济效益。"

16	地面光伏发电站的光伏方阵布置应满足下列要求:	"（1）固定式布置的光伏方阵、光伏组件安装方位角宜采用正南方向。

（2）光伏方阵各排、列的布 置间距应保证每天9:00~ 15: 00(当地真太阳时)时段内前、后、左、右互不遮挡。

（3）光伏方阵内光伏组件串的最低点距地面的距离不宜低于300mm,并应考虑当地的最大积雪深度;当地的洪水水位;植被高度等因素。"

17	"光伏发电站升压站主变压器的选择应符合哪些要求？

"	"（1）应优先选用自冷式、低损耗电力变压器。

（2）当无励磁调压电力变压器不能满足电力系统调压要求时，应采用有载调压电力变压器。

（3）主变压器容量可按光伏发电站的最大连续输出容量进行选取,且宜选用标准容量。"

18	光伏方阵 内就地升压变压器的选择应符合哪些要求？	"（1）宜选用自冷式、低损耗电力变压器。

（2）变压器容量可按光伏方阵单元模块最大输出功率选取。

（3）可选用高压(低压)预装式箱式变电站或变压器、高低压电气设备等组成的装配式变电站。对于在沿海或风沙大的光伏发电站，当采用户外布置时,沿海防护等级应达到IP65,风沙大的光伏发电站防护等级应达到IP54。

（4）就地升压变压器可采用双绕组变压器或分裂变压器。

（5）就地升压变压器宜选用无励磁调压变压器。"

19	光伏发电站发电单元接线及就地升压变压器的连接应符合哪些要求？	"（1）逆变器与就地升压变压器的接线方案应依据光伏发电站的容量、光伏方阵的布局、光伏组件的类别和逆变器的技术参数等条件,经技术经济比较确定。

（2）一台就地升压变压器连接两台不自带隔离变压器的逆变器时,宜选用分裂变压器。"

20	"大、中型光伏发电站应采用计算机监控系统,主要功能应符合哪些要求？"	"（1）应对发电站电气设备进行安全监控。

（2）应满足电网调度自动化要求,完成遥测、遥信、遥调、遥控等远动功能。

（3）电气参数的实时监测,也可根据需要实现其他电气设备的监控操作。"

21	光伏电站运行监视的内容应有哪些？（答出五点既可）	"（1）运行方式和运行状态;

（2）有功功率和无功功率输出、日发电量及累计发电量、功率因数,并网点的电压、电流和频率;

（3）变压器分接头挡位、断路器、隔离开关、熔断器等位置状态;

（4） 气象站数据,包括辐照强度、环境温度、风速、风向等;

（5）光伏组件串、汇流箱、逆变器、就地升压变、主变压器、集电线路、无功补偿装置及二次屏柜等设的运行状态和实时数据;

（6）故障信号 、事故信号、保护动作信号;

（7）视频监控系统实时监控情况等。"

22	光伏电站并网和解列操作包括哪些内容？	"（1）光伏发电站的并网和解列应按照电网调度命令执行,并网和解列操作应符合GB 26860 的

（2）光伏逆变器的并网和解列可自动完成,也可由运行人员手动完成;

（3）光伏逆变器工作在自动控制模式时，逆变器根据输人和输出电压情况,自动完成并网或解列操作。"

23	"光伏组件的日常维护包含哪些内容？

"	"（1）及时对引起光伏组件阴影的遮挡物进行清理;

（2）根据电站运行状况组织对光伏组件表面的清洗工作，清洗时不应采用腐蚀性溶剂冲洗或用硬物擦拭,冬季等特殊环境应采用节水方式清洗;遇有风沙、大雪、冰雹等情况,应及时清扫光伏组件表面;

（3）及时更换无法正常使用的组件;

（4）对出现明显松动的紧固件进行及时处理。"

24	汇流箱的日常维护包含哪些内容？	"（1）汇流箱出线标识名称、编号牌掉落、外观破损时,应及时进行处理;

（2）对汇流箱内部老化的元器件进行维护和更换;

（3）对汇流箱的密封情况进行检查。"

25	逆变器的日常维护包含哪些内容？	"（1）逆变器出现标识名称、编号牌掉落、外观破损、门锁异常时,应及时进行处理;

（2）定期打扫逆变器室,清理逆变器百叶窗,保持逆变器室内清洁,无杂物。"

26	直流配电柜的日常维护包含哪些内容？	"（1）配电柜出现标识名称、编号牌掉落、外观破损时,应及时进行处理;

（2）对配电柜内部老化的元器件进行维护和更换。"

27	光伏电站防雷与接地的日常维护应包含哪些内容？	"（1）定期对光伏组件与支架、支架与支架、支架与接地网之间的连接紧固进行检查;

（2）检查设备防雷保护器的运行,对老化的元件进行更换;

（3）定期对设备的保护接地进行检查"

28	光伏支架的日常维护包含哪些内容？	"（1）定期对螺栓和支架连接处进行检查,防止连接松动;

（2）支架表面的防腐涂层出现开裂和脱落现象的应及时处理;

（3）定期对跟踪支架转轴、电机等传动机构进行检查,发现故障应及时处理;

（4）定期对支架和设备基础进行检查,对出现破损等情况的基础应及时处理。"

29	光伏组件的异常运行状态有哪些？	"（1）组件阴影遮挡

（2）组件积灰

（3）组件表面存在污渍

（4）组件表面变色

（5）组件与支架连接松动

（6）组件引出线绝缘破损"

30	逆变器的异常运行状态有哪些？	"（1）逆变器机柜温度偏高

（2）逆变器输人电流/电压异常

（3）逆变器过载运行

（4）逆变器外观破损

（5）逆变器防雷失效.

（6）IGBT温度异常

（7）逆变器绝缘阻抗异常

（8）电网电压异常"

31	汇流箱的故障有哪些？	"（1）汇流箱着火

（2）汇流箱断路器跳闸

（3）汇流箱熔断器烧毁

（4）汇流箱接地电阻异常

（5）汇流箱短路故障

（6）汇流箱从支架.上脱落

（7）突发事件引起的其他故障"

32	光伏系统并网时防孤岛效应有什么要求？	"（1）当光伏系统并人的电网失压时,必须在规定的时限内将该光伏系统与电网断开,防止出现孤岛效应。

（2）应设置至少各一种主动和被动防孤岛效应保护。

（3）主动防孤岛效应保护方式主要有频率偏离、有功功率变动.无功功率变动、电流脉冲注人引起阻抗变动等。

（4）被动防孤岛效应保护方式主要有电压相位跳动3次电压谐波变动、频率变化率等。

（5）当电网失压时,防孤岛效应保护应在2s内动作,将光伏系统与电网断开。"

33	什么是光伏组件电位诱发衰减(PID)，如何避免PID衰减？	光伏组件电位诱发衰减PID是指组件在高温、高湿、高盐碱地区，长期在偏压作用下使得玻璃、封装材料之间存在漏电流，严重影响了PN结的正常工作，造成电池片效率大幅下降，PID现象严重时可以引起一块组件功率衰减50%以上，严重影响了整个光伏电站的功率输出。光伏电站可采用抗PID衰减的光伏组件避免PID衰减。

34	分布式光伏发电有哪些应用形式？	分布式光伏发电包括并网型、离网型及多能互补微网等应用形式。并网型分布式发电多应用于用户附近，一般与中、低压配电网并网运行，自发自用，不能发电或电力不足时从电网购电，电力多余时向网售电。离网型分布式光伏发电多应用于边远地区和海岛地区，它不与大电网连接，利用自身的发电系统和储能系统直接向负荷供电。分布式光伏系统还可以与其它发电方式组成多能互补微电网系统，如水、风、光等，既可以作为微电网独立运行，也可以并入电网联网运行。

35	简述光伏电站逆变器的工作原理？	光伏并网逆变器是光伏发电系统的核心，主要是接受来自光伏阵列的直流电能，将其转化为与接入电网同频率、同相位的正弦波交流电为电网或当地负载供电。逆变器主要由晶体管等开关元件构成，通过有规则地让开关元件重复开关，使直流输入变成交流输出。这样单纯地由开和关回路产生的逆变器输出波形并不实用。一般需要采用高频脉宽调制(SPWM)，使靠近正弦波两端的电压宽度变狭，正弦波中央的电压宽度变宽，并在半周期内始终让开关元件按一定频率朝一方向动作，这样形成一个脉冲波列(拟正弦波)。然后让脉冲波通过滤波器形成正弦波。

36	分布式光伏发电适用于哪些场合？	"分布式光伏发电系统的适用场合可分为两大类：

一是可在各类建筑物和公共设施上推广，形成分布式建筑光伏发电系统，利用当地各类建筑物和公共设施建立分布式发电系统，满足电力用户的部分用电需求，为高耗能企业提供生产用电。

二是可在少电无电地区，形成离网发电系统或微电网，由于经济发展水平差距的原因，我国仍有部分偏远地区的人口没有解决基本用电问题，以往的农网工程大多依靠大电网的延申，小水电、小火电等供电，电网延伸困难极大，且供电半径过长，导致供电能质量较差，发展离网型分布式发电不仅可以解决处于无电少电地区居民基本用电问题，还可以清洁高效地利用当地的可在生能源，有效的解决了能源和环境之间的矛盾。"

37	什么是断路器的电动稳定性和热稳定性？	"(1)断路器能够承受短路电流电动力作用而不至损坏的能力称为断路器的电动稳定性；此时流过断路器的电流为极限电流；

(2)断路器能够承受短路电流产生热效应不致损坏的能力叫做断路器的热稳定性，表现热稳定参数的是热稳定电流，各种型式的断路器都规定有热稳定电流的数值。"

38	直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?	直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能，因为断路器的跳闸线圈通常都直接接于负极电源，倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时，如果回路中再有一点发生接地，就可能使跳闸或合闸回路短路，造成保护或断路器拒动，或烧毁继电器，或使熔断器熔断等。

39	金属氧化物避雷器保护性能的优点?	"(1)金属氧化物避雷器无串联间隙，动作快，伏安特性平坦，残压低，不产生截波；

(2)金属氧化物阀片允许通流能力大、体积小、质量小，且结构简单；

(3)续流极小；

(4)伏安特性对称，对正极性、负极性过电压保护水平相同。"

40	在运行中的电流互感器二次回路上工作应注意什么问题？	(1)工作中严禁将电流互感器的二次侧开路；(2)根据需要可在适当的地点将电流互感器的二次侧短路，短路应采用短路片或短路线，短路应妥善可靠，禁止采用熔丝或用导线缠绕；(3)禁止在电流互感器与短路点之间的回路上进行任何工作；(4)工作必须认真、谨慎，不得将回路永久接地点断开；(5)工作中必须有人监护，使用绝缘工具，并站在绝缘垫上。

41	电流互感器有什么用途?有哪几种接线方式?	电流互感器把大电流按一定比例变为小电流，提供各种仪表使用和继电保护用的电流，并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全，也使仪表和继电器的制造简单化、标准化，提高了经济效益。电流互感器的接线方式：两相不完全星形接线、两相电流差接线、三相Y形接线、三相△形接线、零序接线。

42	分布式电源接入电网的原则是什么？	"(1)并网点的确定原则为电源并入电网后能有效输送电力并且能确保电网的安全稳定运行。

(2)当公共连接点处接入一个以上的电源时，应总体考虑各个连接点的影响。分布式电源总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内最大负荷的25％。

(3)分布式电源并网点的短路电流与分布式电源额定电流之比不宜低于10。

(4)经过技术经济比较，分布式电源采用低一电压等级接入优于高一电压等级接入。"

43	功率因数低有什么影响？	"(1)增加了供电线路的损失，为了减少这种损失则必须增大供电线路的截面，又增加了投资；

(2)增加了线路的电压降，降低了电压质量；

(3)降低了发、供电设备的利用率；

(4)增加了企业的电费支出，加大了成本。"

44	无功补偿装置SVG的功能是什么？	(1)提高线路输电稳定性；(2)维持受电端电压，加强系统电压稳定性；(3)补偿系统无功功率，提高功率因数，降低线损，节能降耗；(4)抑制电压波动和闪变；(5)抑制三相不平衡电压。

45	新投运变压器的冲击试验有何规定？	"新投运变压器投运前应做五次冲击合闸试验,更换过绕组的主变压器应做三次冲击合闸试验。试验时主保护必须投跳闸。全电压对空载变压器进行冲击合闸试验时，第一次受电持续时间不应少于10分钟，在进行第二次全电压冲击合闸试验时与第一次间隔时间不少于10分钟，以后每次间隔时间不少于5分钟，无异常后，方可带负荷运行。"

46	光伏电站综合效率是什么，综合效率受哪些因素影响？	综合效率是指在统计周期内，光伏电站上网电量与理论发电量的比值。光伏电站综合效率受很多因素的影响，包括：当地温度、污染情况、光伏组件安装倾角、方位角、光伏发电系统年利用率、光伏方阵转换效率、周围障碍物遮光、逆变器损耗、集电线路及箱变损耗等。

47	什么是逆变失败？逆变失败后有什么后果？形成的原因是什么？	逆变失败指的是：逆变过程中因某种原因使换流失败，该关断的器件末关断，该导通的器件末导通。从而使逆变桥进入整流状态，造成两电源顺向联接，形成短路。逆变失败后果是严重的，会在逆变桥与逆变电源之间产生强大的环流，损坏开关器件。产生逆变失败的原因：一是逆变角太小；二是出现触发脉冲丢失；三是主电路器件损坏；四是电源缺相。

48	简述距离保护原理？	所谓距离保护，就是指反映保护安装处至故障点的距离，并根据这一距离的远近而确定动作时限的一种保护装置。短路点越靠近保护安装处，其测量阻抗就越小，则保护的时限就越短，反之，短路点越远，其测量阻抗就越大，则保护动作时间就越长，这样保证了保护有选择性地切除故障线路。

49	光伏电站光功率预测气象站的主要组成？	(1)传感器：包括温度传感器、风向、风速传感器，雨量传感器、湿度传感器、气压传感器、太阳辐射传感器；(2)气象数据采集系统软件、环境监测记录仪；(3)供电电源；(4)远程通讯；(5)扩展存储器；(6)观测支架。

50	为什么要装设直流绝缘监视装置?	直流系统中，发生一点接地时不引起任何危害，但不允许长期运行，若再发生另一点接地，就可能造成信号装置、继电保护和控制回路误动作或拒绝动作，也会造成直流系统短路。直流绝缘监察装置的作用就是专门用于监视直流系统对地绝缘状况的装置。